## Sheet1
Assunto | Descrição_Chamado | Status_Chamado | Data_Criação | Prioridade | Data_Resolução | Estado_UF | Origem_Chamado | Data_Evento | Nota_Avaliação | Armazém | Condomínio | Comentário | Local | Tipo_Serviço | Categoria_Serviço | Modelo_Veículo | Tempo_Última_Atualização | Tempo_Total_Gasto | Status_Etapa | Tipo_Atendimento | Email_Solicitante | Telefone | Nome_Cliente | Nome_Solicitante | Responsável | Código_Chamado | Tempo_Resolução_Horas | Avaliação_Cliente | Dia_Semana | Hora_Chamado
LOG Viana II: Laudos Alertron AHID ( Relatório de Inspeção Abrigos e Hidrantes) Janeiro.25 | Boa Noite! Segue pendências apontadas no laudo da Alertorn de Janeiro/2025 George gentileza realizar as cotações e os reparos. Anexar fotos e relatório comprovando a execução dos itens Para os pontos que são de locatário, fazer a cotação, notificar os mesmos e solicitar o reparo. Laudos Alertron AHID ( Relatório de Inspeção Abrigos e Hidrantes) Janeiro.25 HIDRANTE QUE ESTÁ FALTANDO VIDRO NA PORTA DA CAIXA: G1 M1/2 ENTRADA / G1 M14 FUNDOS INFLAMÁVEL / G1M7 FRENTE HIDRANTE QUE ESTÃO COM A CAIXA DANIFICADAS: G1 M2 FUNDO / G1 M14 FUNDOS INFLAMÁVEL / G1M08 FRENTE / G1M7 FRENTE / G1 M23 MEIO LADO DIREITO / G1M22 FRENTE | solved | 2025-03-19 19:13 | normal | 2025-04-29 15:34 | ES | ZENDESK | 2025-03-19 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 3270 | 5800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77080.906514045608@dominio32121.39536143943.com | (92.291372858505582) 97334.6059909385131-7534.4868172522638 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 32192 | 40.8481 |  | Wednesday | 19
Cobertura com vazamento. | Boa tarde! O telhado está com vazamento, está caindo goteiras do teto. | solved | 2025-04-03 17:24 | urgent | 2025-04-29 15:25 | SP | PLATAFORMA | 2025-04-03 |  | ['gaiollig1m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 8110 | 15930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2200.8923345446392@dominio57995.383019291367.com | (49.239457148843542) 96182.55007611782-171.83108222474542 | Cliente 5904 | Usuário 8249 | Usuário Responsavel 9836 | 33895 | 25.9171 |  | Thursday | 17
Goteiras na cobertura. | Solicito manutenção no telhado do galpão, após fortes chuvas, surgiram vários pontos de goteiras. | solved | 2025-04-10 14:22 | urgent | 2025-04-29 15:24 | SP | PLATAFORMA | 2025-04-10 |  | ['gaiollig1m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 7670 | 9320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46237.512548923369@dominio66741.6800157293.com | (71.158991240029366) 94863.9240247818489-2831.4547905599347 | Cliente 5904 | Usuário 8249 | Usuário Responsavel 9836 | 34509 | 19.0432 |  | Thursday | 14
Log Viana II: Bomba 01 ETE - Enviada para manutenção preventiva. | Bom dia! BOmba 1 da ETE enviada para manutenção preventiva anual. Aguardando o retorno para instalação da mesma. | solved | 2025-04-07 10:11 | normal | 2025-04-29 15:01 | ES | ZENDESK | 2025-04-07 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4070 | 4070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38574.139230558387@dominio27875.595604073318.com | (63.272469401951014) 91216.4969045898747-7987.2128730215363 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 34214 | 22.2016 |  | Monday | 10
LOG Salvador: Report grupo da segurança 20/04/2025 - Câmera 03 e Câmera 21 inoperantes | Cobrar Aquila o retorno das Cameras e a instalação. | solved | 2025-04-29 13:47 | normal | 2025-04-29 14:36 | BA | PLATAFORMA | 2025-04-29 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27980.210308278682@dominio63034.908472766459.com | (60.113779817026938) 96408.6610856869875-8021.8512699037865 | Cliente 4993 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -7285 | 36279 | 0.034468 |  | Tuesday | 13
EXTINTOR DE INCÊNDIO DESPRESSURIZADO NA CASA DE BOMBAS | O extintor foi substituído em 29.04.2024 | solved | 2025-04-29 14:25 | normal | 2025-04-29 14:32 | BA | PLATAFORMA | 2025-04-29 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44466.772793506163@dominio52671.709559717.com | (4.9323942545110322) 93253.7378895387678-7697.0422240098051 | Cliente 4993 | Usuário 7178 | Usuário Responsavel -7285 | 36289 | 0.005 |  | Tuesday | 14
Relatório Engeplot / Pressão VGA /NFPA 13 | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** terça-feira, 25 de março de 2025 18:18 **Para:** rslima@protectotec.com.br; facilities@protectotec.com.br **Cc:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Relatório Engeplot / Pressão VGA /NFPA 13 Boa tarde! Por gentileza peço enviar cotação para os itens apontados. **De:** rslima@protectotec.com.br <rslima@protectotec.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 25 de março de 2025 18:02 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; facilities@protectotec.com.br **Cc:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Relatório Engeplot / Pressão VGA /NFPA 13 Boa tarde Jordana Em nossa visita de março em Salvador, observamos duas condições que requerem ação corretiva e que contribuem para que a rede esteja trabalhando com essa pressão. Válvula Redutora de Pressão (Prox. Casa de Bombas): Precisa de avaliação e regulagem para manter a pressão do sistema de sprinkler em torno de 165 psi (11,6kg). Atualmente ela não está mantendo essa pressão. Válvula de Alívio de VG: Necessário regular e/ou substituir. Algumas válvulas não estão abrindo para aliviar o excesso de pressão. Caso queiram, podemos apresentar uma cotação para esse serviço corretivo, Att Atenciosamente, ![Logotipo, nome da empresa Descrição gerada automaticamente](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/w9kvf3TdSEO6SW1LIqeqDEOtr/?name=inlineImage.jpeg) ![Forma, Polígono Descrição gerada automaticamente](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zrIlgvuOXskq3lSDr2jYt07vZ/?name=inlineImage.jpeg) **Rodrigo Lima** Gerente de Serviços 11 5096-2518 11 95785-4763 Rua Princesa Isabel, 512 rslima@protectotec.com.br Brooklin Paulista, São Paulo  SP CEP: 04601-001 www.protectotec.com.br ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FHSlHy8JXzz3oAUpVpgmwHiZo/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/grmQJlofKz0RhzoE5yjyBI8nX/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OLpwVVDNNmJrMeEkd81MoyPFB/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XMVgc2B8spH2s83kWuFzFpb3Y/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/IcxyoCWGDRTKKV6hbf5dzHoIQ/?name=inlineImage.jpeg) **De:**rslima@protectotec.com.br <rslima@protectotec.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 21 de março de 2025 13:47 **Para:**'Jordana Marta Vidigal Cardoso' <jordana.cardoso@logcp.com.br>; 'pcosako@protectotec.com.br' <pcosako@protectotec.com.br>; 'fgoncalves@alertronsistemas.com.br' <fgoncalves@alertronsistemas.com.br>; 'jpcarvalho@protectotec.com.br' <jpcarvalho@protectotec.com.br>; 'ssmonte@protectotec.com.br' <ssmonte@protectotec.com.br>; 'sralmeida@alertronsistemas.com.br' <sralmeida@alertronsistemas.com.br>; 'Rodrigo (Alertron)' <rslima@alertronsistemas.com.br>; 'mrneto@alertronsistemas.com.br' <mrneto@alertronsistemas.com.br>; 'mrneto@alertronsistemas.com.br' <mrneto@alertronsistemas.com.br>; 'vavalle@protectotec.com.br' <vavalle@protectotec.com.br>; 'Célio Teixeira do Valle' <ctvalle@protectotec.com.br>; 'ivi@protectotec.com.br' <ivi@protectotec.com.br>; 'engenharia@protectotec.com.br' <engenharia@protectotec.com.br>; 'Aline' <aacarniato@protectotec.com.br>; 'npbonani@protectotec.com.br' <npbonani@protectotec.com.br>; 'Pauline' <pplopes@protectotec.com.br> **Cc:**'Marcos Luis Ribeiro De Carvalho' <marcos.luis@logcp.com.br>; 'Querolaine Da Cunha Conceicao' <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; 'Adriana Carteiro Caetano' <adriana.caetano@logcp.com.br>; 'Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales' <giovani.sales@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Relatório Engeplot / Pressão VGA /NFPA 13 Boa tarde Jordana! O departamento de Contratos de Manutenção (facilities) vai responder essa solicitação. Aproveito para lhe orientar e pedir por favor que novas solicitações para a PROTECTO sejam direcionadas para o e-mail de cada departamento de acordo com o tema principal. Os e-mails abaixo são direcionados automaticamente para o grupo de pessoas de cada departamento, não sendo necessário incluir cada pessoa nesse pool. Nosso objetivo é agilizar o processo e evitar problemas de comunicação. Assuntos técnicos e gerais relacionados ao contrato de manutenção LOG: facilities@protectotec.com.br Assuntos Comerciais (cotações): negocios@protectotec.com.br Assuntos Relacionados a Obras: engenharia@protectotec.com.br At.te, Rodrigo Lima] **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 21 de março de 2025 12:12 **Para:** pcosako@protectotec.com.br; fgoncalves@alertronsistemas.com.br; jpcarvalho@protectotec.com.br; ssmonte@protectotec.com.br; sralmeida@alertronsistemas.com.br; 'Rodrigo (Alertron)' <rslima@alertronsistemas.com.br>; mrneto@alertronsistemas.com.br; mrneto@alertronsistemas.com.br; vavalle@protectotec.com.br; 'Célio Teixeira do Valle' <ctvalle@protectotec.com.br>; ivi@protectotec.com.br; engenharia@protectotec.com.br; 'Aline' <aacarniato@protectotec.com.br>; npbonani@protectotec.com.br; 'Pauline' <pplopes@protectotec.com.br> **Cc:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Salvador: Relatório Engeplot / Pressão VGA /NFPA 13 Bom dia! Por gentileza em função da renovação do AVCB contratamos a Engeplot para vistoria e emissão dos atestados que o bombeiro pede, foi pontuado por eles sobre pressões diferentes das VGA s . Segundo eles estamos com alguns casos com a pressão acima do recomendado pela NFPA 13. Nessa semana tivemos a visita de vocês no CD, por favor foi identificado alguma anomalia? Há alguma ação nossa? Como proceder para que as VGAs fiquem com a pressão até 13? ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/00xSjQAMaD3aR4IOoWVBVce75/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hqmsNQ0pa92sFYdKpyk3CnwtU/?name=image.png) | solved | 2025-04-06 15:41 | normal | 2025-04-29 13:53 | BA | ZENDESK | 2025-04-06 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 4290 | 4290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario26244.497011911404@dominio97939.812474824241.com | (59.552439516350972) 95523.0167232380836-9085.16216870779 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 34127 | 22.9252 |  | Sunday | 15
LOG Salvador: Rede de Incêndio /Vazamento módulo 08 no galpão 03 | **De:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 9 de abril de 2025 12:23 **Para:** ivi@protectotec.com.br; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; fgoncalves@alertronsistemas.com.br; vavalle@protectotec.com.br; npbonani@protectotec.com.br; 'Célio Teixeira do Valle' <ctvalle@protectotec.com.br>; engenharia@protectotec.com.br; 'Aline' <aacarniato@protectotec.com.br>; 'Pauline' <pplopes@protectotec.com.br>; 'Sandra Almeida' <sralmeida@alertronsistemas.com.br>; mrneto@alertronsistemas.com.br; 'Rodrigo (Alertron)' <rslima@alertronsistemas.com.br>; ssmonte@protectotec.com.br; pcosako@protectotec.com.br; jpcarvalho@protectotec.com.br; ttjesus@protectotec.com.br; mabelarmino@protectotec.com.br **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Assunto:** RE: Log Salvador - Vazamento rede incêndio / Módulo G3 M12, M10, M8, M6 **Prioridade:** Alta Boa tarde @ivi@protectotec.com.br e @engenharia@protectotec.com.br O mesmo vazamento na linha de hidrante do módulo 08 no galpão 03 voltou a acontecer e agora com mais intensidade com o agravante de ser em cima do CPD do cliente. Precisamos de atuação imediata nesse caso, seguem fotos e vídeo em anexo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HLwZmOuYxUynkRjRqxU64KYhJ/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7rxAeZdDI9N6l1llO1KbquqLi/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/GAKsBZiXSmQA3xPO3MlDVTWc8/?name=inlineImage.jpeg) Atenciosamente, **Marcos Carvalho** Gerente Condomínio Cel.: (71) 98550.0700 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7FsWTqt96Xew7hpGqoL7gzz9c/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KvylDgPTo5LsoQkMQ2jdzebfX/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yIw0A3yfyM94Itgji17yn5FpY/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rjhSsPv0gNCgQZlFTNtkf9oQY/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Hoy6cyJx36CpZFlLwx1qfRv8D/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/49LJkvI2BkLzITrMJGJJRdHxO/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oWKSQjkNE3O0RTWVAoLFnPCPZ/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WZnThk8QJJTQ2E4tdi9gpXMia/?name=inlineImage.png) | solved | 2025-04-09 22:52 | normal | 2025-04-29 13:51 | BA | ZENDESK | 2025-04-09 |  | ['salvadorg3m8'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 1380 | 1380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87375.839123237558@dominio64799.522858037271.com | (31.409499859139579) 96270.1000306767337-9141.0270366302775 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 34465 | 19.6242 |  | Wednesday | 22
Manutenção dos módulos que fazem monitoramentos das bombas de incêndio | **Kaio De Sousa Lima** bom dia! Devido as fortes chuvas que tivemos aqui na região, infelizmente os 3 módulos que fazem o monitoramento das bombas de incêndio pararam de funcionar. Precisamos do apoio para reparo dos mesmo. Obs: Estou aguardando orçamento da Mega Fire, a empresa que foi responsável pela instalação dos módulos. | solved | 2025-01-16 09:50 | normal | 2025-04-29 10:38 | SP | ZENDESK | 2025-01-16 |  |  | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 9260 | 34950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6715.68925686684@dominio57439.089462661694.com | (45.099985046200878) 93281.8740841356671-5415.0588174163822 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 27066 | 103.0329 |  | Thursday | 9
Pintura e Manutenção Escada Acesso mezanino | Solicito avaliação de pintura e avaliação da escada de acesso ao mezanino. | solved | 2025-04-28 09:57 | normal | 2025-04-29 10:16 | RJ | PLATAFORMA | 2025-04-28 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Pinturas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53917.041860227953@dominio19243.863409370904.com | (60.178220084523666) 94240.5679327729995-6656.9869263163355 | Cliente 6459 | Usuário 2621 | Usuário Responsavel 9450 | 36162 | 1.0131 |  | Monday | 9
LOG SUMARÉ- FALHA NA CASA DE BOMBAS | Prezado Kaio, boa tarde, nossa central de alarme apresenta uma nova falha, com o erro " casa de bomba acionada", sendo que não esta. Então precisamos de uma correção com urgência, visto que dia 07/03 teremos nossa visita preventiva com a empresa Alertron. | solved | 2025-02-27 16:19 | normal | 2025-04-28 16:08 | SP | ZENDESK | 2025-02-27 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 640 | 9650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71793.642697938572@dominio21755.295957302867.com | (77.12896965808639) 96567.06000759296-1595.3759810220313 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 30299 | 59.9925 |  | Thursday | 16
Manutenção da tampa da caixa de passagem | Gostaria de solicitar a manutenção da tampa da caixa de passagem a estrutura interna da tampa aparentemente esta quebrada. | solved | 2025-02-07 08:07 | normal | 2025-04-28 13:58 | MG | PLATAFORMA | 2025-02-07 |  |  | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 720 | 10060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71708.356476025874@dominio12595.336979313626.com | (10.874225673911647) 97663.286080900587-5334.9479198305007 | Cliente 4993 | Usuário 7319 | Usuário Responsavel 9450 | 28662 | 80.244 |  | Friday | 8
Manutenção preventiva nas marquizes | Iniciada preventiva na marquize do G5 | solved | 2025-04-22 16:27 | normal | 2025-04-25 14:34 | MG | ZENDESK | 2025-04-22 |  | ['contagemig5a', 'contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90095.946859730378@dominio2800.4380578112764.com | (37.213383346938059) 93069.8940220213917-8174.2730697123916 | Cliente 4993 | Usuário 2540 | Usuário Responsavel 130 | 35629 | 2.9221 |  | Tuesday | 16
PISO APRESENTANDO AVARIAS | PISO APRESENTANDO AVARIAS | solved | 2025-04-23 14:21 | normal | 2025-04-25 09:12 | PR | PLATAFORMA | 2025-04-23 |  | ['sao_jose_pinhaisg1m4'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94639.589350038514@dominio82164.174985039528.com | (41.238986492568642) 93270.7407681985242-733.72678944167228 | Cliente -7344 | Usuário -6449 | Usuário Responsavel 3767 | 35749 | 1.7854 |  | Wednesday | 14
Elo fusível estourou no trafo do G3 e desligou a energia dos locatários no domingo 20/04/2025 | Boa tarde **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno**, conforme falamos surgiu este imprevisto no domingo de páscoa, elo fusível estourou no trafo do G3 e desligou a energia dos locatários que ficaram cobrando uma solução rápida, imediatamente fiz contato com Adriana devido férias da Jordana e foi liberado acionar o Sousa França por já ser contratado do condomínio e ter documentação validada. Prestador agilizou este serviço na manhã do dia seguinte, feriado de Tiradentes 21/04/2025, sendo já trocado este elo fusível e assim voltou ao normal toda energia do G3, seguem diversas fotos em **anexo** para evidenciar esta ocorrência. Custo desta corretiva foi de R$ 4.500,00 do material junto com mão de obra, inclusive valor está na média do que já pagaram nas outras vezes anteriores. Agora só resta o fornecedor enviar a fatura para seguir com pagamento via setor de Manutenções como já alinhamos, mais uma vez agradeço pelo apoio, muito obrigado! | solved | 2025-04-22 18:21 | normal | 2025-04-24 09:28 | RJ | ZENDESK | 2025-04-22 |  | ['itatiaiag3m1', 'itatiaiag3m2', 'itatiaiag3m3', 'itatiaiag3m4', 'itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 590 | 1210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9405.6345042891535@dominio24494.875149529373.com | (71.108729020130383) 98939.8914776955316-2561.8169338285479 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 35637 | 1.6299 |  | Tuesday | 18
Vazamento sistema de hidrante | Boa Tarde, Hidrante ao lado do caixa está com vazamento em sua estrutura e o seu gotejamento fica molhando piso e caixa de incêndio ao redor. | solved | 2025-03-31 13:38 | normal | 2025-04-23 17:02 | RN | PLATAFORMA | 2025-03-31 |  | ['natalg2m1'] | LOG Natal |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 2590 | 25110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87009.702052172564@dominio63157.477790894955.com | (88.583648068253666) 99980.3446141681525-1936.0462116043529 | Cliente 5383 | Usuário -8324 | Usuário Responsavel -8452 | 33688 | 23.1416 |  | Monday | 13
Vazamento no teto do banheiro masculino. | Solicito correção do vazamento no teto do banheiro masculino na parte superior no prédio. | solved | 2025-03-10 11:50 | normal | 2025-04-23 13:04 | CE | PLATAFORMA | 2025-03-10 |  | ['fortalezaiig3m10'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 850 | 1620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18032.962144330013@dominio10722.790282519451.com | (29.364863205671369) 9670.74018158381568-9680.3395455181417 | Cliente 5876 | Usuário -4854 | Usuário Responsavel -5161 | 31023 | 44.0509 |  | Monday | 11
Vazamento pelo telhado ruas 11, 30, 41 | Com as chuvas de hoje foram identificados infiltração de água pelo telhado do CD nos seguintes pontos: rua 11 (uma infiltração próximo ao corredor central), rua 30 (uma infiltração próximo ao corredor central), rua 41 ( próximo ao corredor central). Solicito o reparo desses pontos de infiltração com brevidade, pois impactam em nossa operação e segurança dos nossos colaboradores. | solved | 2025-03-10 15:58 | high | 2025-04-23 13:02 | CE | PLATAFORMA | 2025-03-10 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 370 | 1580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83405.641812514179@dominio2836.4539515401852.com | (88.2350322512819) 95942.1442588009586-291.94681282890434 | Cliente 5605 | Usuário 6506 | Usuário Responsavel -5161 | 31049 | 43.8781 |  | Monday | 15
LOG BELÉM- Acumulo de água no Transformador 1 | Boa tarde. Na preventiva ELÉTRICA do LOG BELÉM verificamos que o Transformador 1 está empoçada na canaleta - trafo 1 Nº 445235 . | solved | 2024-11-25 11:57 | normal | 2025-04-23 12:33 | PA | ZENDESK | 2024-11-25 |  |  | LOG Belém |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 530 | 6640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79993.785288111045@dominio57526.987175010632.com | (72.5064893759656) 96930.1949140725255-8079.5238139256144 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 23255 | 149.0249 |  | Monday | 11
PINGUEIRAS DENTRO DO NOSSO ARMAZÉM | ESTAMOS COM 02 PINGUEIRAS DENTRO DO NOSSO ARMAZÉM, ESPECIFICAMENTE NO MÓDULO 25 E 26 (RUA 02 BOX 51, RUA 02 BOX 134) | solved | 2025-03-14 13:43 | normal | 2025-04-22 15:41 | AL | PLATAFORMA | 2025-03-14 |  | ['maceiog1m10', 'maceiog1m11', 'maceiog1m12'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1440 | 8580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68690.025946570677@dominio87199.913393870709.com | (12.001701597444505) 94885.9235320826929-4580.2389706692211 | Cliente 1521 | Usuário 3261 | Usuário Responsavel -8452 | 31449 | 39.0822 |  | Friday | 13
LOG Itatiaia: Recomendações de Melhoria - SOMPO - Bicos de SPK reserva. | Abaixo as orientações. Gentileza anexar a notas e fotos para finalizar o chamado **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 09:06 **Para:** Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.perim@parceiro.logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Thiago Varanda da Silva <thiago.varanda@parceiro.logcp.com.br>; Thayná Da Silva Nogueira <thayna.nogueira@parceiro.logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** Regional Jordana: Recomendações de Melhoria - SOMPO - Bicos de SPK reserva. Bom dia! Turma segue solicitação da seguradora para condomínios com SPK. Em breve abrirei chamado no Zendesk para a demanda ficar mapeada. Necessário a compra do bicos na quantidade informada abaixo conforme tabela da seguradora . Deixar dentro da casa de bombas os bicos reservas dentro do armário conforme exemplo da foto. a) seis chuveiros no mínimo para instalações com até 300 chuveiros automáticos; b) 12 chuveiros no mínimo para instalações com 301 a 1 000 chuveiros automáticos; c) 24 chuveiros no mínimo para instalações com mais de 1 000 chuveiros automáticos. Observação: A empresa atualmente não possui chuveiros automáticos (bicos) da rede de sprinklers em reserva para imediata substituição em caso de dano acidental ou utilização em operação. Ação: A ABNT NBR 10.897 / 2020, no item recomenda que: 5.2.7 Estoque de chuveiros automáticos sobressalentes 5.2.7.1 Devem ser mantidos chuveiros automáticos sobressalentes para substituição imediata em caso de operação ou danos. Esses chuveiros automáticos devem possuir as mesmas características dos que se encontram instalados e devem ser mantidos em local cuja temperatura não supere 38 °C. 5.2.7.2 Uma chave especial para retirada e instalação dos chuveiros automáticos deve estar disponível junto aos chuveiros sobressalentes. 5.2.7.3 O estoque de chuveiros automáticos sobressalentes deve ser proporcional ao número de chuveiros automáticos instalados, como descrito a seguir. Havendo mais de um tipo, modelo ou temperatura de chuveiro instalado, deve haver pelo menos quatro chuveiros sobressalentes de cada tipo, modelo e temperatura: a) seis chuveiros no mínimo para instalações com até 300 chuveiros automáticos; b) 12 chuveiros no mínimo para instalações com 301 a 1 000 chuveiros automáticos; c) 24 chuveiros no mínimo para instalações com mais de 1 000 chuveiros automáticos. Detecção e alarme automático Vamos providenciar a compra. Em cotação | solved | 2025-03-09 17:55 | normal | 2025-04-22 15:36 | RJ | ZENDESK | 2025-03-09 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 120 | 14670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9222.9901948068273@dominio92680.729287214621.com | (32.675429238642657) 92443.6431309589079-798.69808581716825 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 30987 | 43.9035 |  | Sunday | 17
Substituição Nobreak | Foi apontato em Laudo da Cabine Primária, realizada pela empresa Eletricom, a necessidade de substituir o No-break que alimenta o relé de proteção, pois encontra-se danificado. Orientado substituir também o sistema de iluminação de emergência, além da iluminação da cabine que está insatisfatória. Aguardando orçamentos. | solved | 2024-12-16 16:36 | normal | 2025-04-22 14:49 | SP | ZENDESK | 2024-12-16 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 470 | 13240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80348.983320780084@dominio90467.446061011084.com | (77.440530407222653) 98391.6832141681-1189.3033512460358 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9324 | 24785 | 126.9262 |  | Monday | 16
Preventiva Cobertura Metálica G4 | Preventiva iniciada. **Walerson Anisio Dos Santos Silva** **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** **Luiz Paulo Alves De Oliveira** **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** | solved | 2025-04-10 15:54 | normal | 2025-04-22 14:42 | MG | ZENDESK | 2025-04-10 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 250 | 4260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46467.971611853449@dominio51667.680553819751.com | (16.771944957310534) 92880.3101121911927-7230.8768816322354 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34515 | 11.9502 |  | Thursday | 15
LOG Rio: Report de Incidente de Segurança 21/11/2024 (Muro) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado a NF do serviço e foto do muro reparado Report de Incidente de Segurança 21/11/2024 O que aconteceu: Batida no muro Quando aconteceu: por volta das 12:39 hs 21/11/24 Onde aconteceu: Murro em frente a empresa metropolitan Como aconteceu: Provavelmente o motorista do caminhão da empresa metropolitan placa EWJ1241 não acionou o freio de mão Porque aconteceu: Possível desatenção do motorista, ou falha mecânica. Houve vítima: Não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Será realizado cotação Enviar 4 fotos. <Mensagem editada> | solved | 2024-11-25 15:21 | normal | 2025-04-22 14:41 | RJ | ZENDESK | 2024-11-25 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 5740 | 17980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29917.168805033289@dominio84376.945366079264.com | (80.849395235033214) 99899.9029423170359-9732.1721889990131 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 23261 | 147.9724 |  | Monday | 15
Vazamento - Hertz | Bom dia, prezados, Identificamos vazamento no corredor C do galpão e na estrutura de forro do teto da sala do administrativo. Poderiam verificar, por gentileza? Atenciosamente, | solved | 2025-04-16 10:01 | high | 2025-04-17 16:50 | MG | PLATAFORMA | 2025-04-16 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1090 | 5730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96363.73784491999@dominio98197.31356329727.com | (88.284600002328148) 95706.1671754494118-2477.5630530882522 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel -8452 | 35082 | 1.2842 |  | Wednesday | 10
Vazamento na tubulação de água - externa G6 | Vazamento na tubulação de água - externa G6. Tubulação verde com vazamento, já informado a Gabriele, e está gerando infiltração e mofo nas paredes na parte externa e interna. | solved | 2025-01-29 09:54 | normal | 2025-04-17 15:35 | RJ | PLATAFORMA | 2025-01-29 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 380 | 6460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30296.625329411087@dominio71502.315113378165.com | (93.061062075572366) 98426.6559251085473-5420.1112349751975 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 27869 | 78.2369 |  | Wednesday | 9
LOG Viana II: Report grupo da segurança (15/04/2025): Batida no portão 6 - Shopee | **LOG Viana II: Report grupo da segurança (15/04/2025): Batida no portão 6 - Shopee** Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar fotos assim que resolvido. **Report de Incidente de Segurança** _O que aconteceu:_Motorista bateu no guarda corpo de proteção da enclusa Onde aconteceu: Log Viana II _Porque aconteceu:_O desatenção do motorista Quando aconteceu 15/04/25 por volta das 00:28 Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! Nome : Estevão jose Freitas de Souza Locatário Shopee Motorista Estevão José de Souza Freitas _CPF_059.794.017-76 Transportadora isas _Placa_BPQ4F17 | solved | 2025-04-15 12:24 | normal | 2025-04-17 13:33 | ES | ZENDESK | 2025-04-15 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1810 | 1810 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73866.978310745573@dominio53096.786038212384.com | (92.466698059339834) 9227.58637496106095-6366.1805913892777 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 34993 | 2.0481 |  | Tuesday | 12
Vazamento Tubulação Casa de Bombas | Pequeno vazamento na tubulação da casa de bombas. Fechamos uma preventiva antes do ocorrido e a empresa SEFIRE vai tentar sanar o problema sem um orçamento adicional de corretiva. Aguardando envio de documentações. | solved | 2025-02-21 16:04 | normal | 2025-04-17 13:32 | SP | ZENDESK | 2025-02-21 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 11860 | 23990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43367.655147886791@dominio61400.6637329561.com | (72.962942941931246) 96032.0301642820805-9353.6246874884728 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 29846 | 54.8949 |  | Friday | 16
Corrimão Solto - G2 M3 | Corrimão solto, escada recepção Locatário 123 Comprou: ![](https://attachments.office.net/owa/isabella.bandeira%40parceiro.logcp.com.br/service.svc/s/GetAttachmentThumbnail?id=AQMkAGY3MTNlNDU2LTQ4YmMtNDBkNS05ODQ2LTgwNmQzZmE4M2NmNwBGAAAD%2FtCLD%2BD3GEWdbDzwM5AYjQcANMlb0Hi09UmCa0XWQ4b9dwAAAgEMAAAANMlb0Hi09UmCa0XWQ4b9dwAEKvLXKAAAAAESABAAJGC3q13p7UKT0RiNAuWcZA%3D%3D&thumbnailType=2&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Im9JaFhidnlaRnFuQ3l5M0hlYVJ3UzEwODlFWT0iLCJ4NXQiOiJvSWhYYnZ5WkZxbkN5eTNIZWFSd1MxMDg5RVk9Iiwibm9uY2UiOiJuYkVndkdQZVl3WnJ4b1NydFgzc0RCY0RaeF9LYnJ2MzB4S0JjWVJNVWU0Y3NoY1N1a1NHM0FzeVl4N0g5VFN6MkRxdDJKRW02OThrY2lQT29hcENvRTdISkxNaG8tX2E0X0xlTFBaMHZKODhvcXU5UlNuYXhGWVRzRjZPaUVtMkhFZ0pfaDhlZktqTThnQ3BRUm5YdklLNmJyemFnUURFMTNIbU5fY0RzbW8iLCJpc3Nsb2MiOiJDUFVQUjgwTUI2Mjg5Iiwic3JzbiI6NjM4ODAzNTQwMTMxOTU5NTQ4fQ.eyJzYXAtdmVyc2lvbiI6IjMxIiwiYXBwaWQiOiJhZjNlYmJiYS1jMjNmLTQ5MmEtYWE5My04MzQyMTY5NmVjNGIiLCJpc3NyaW5nIjoiV1ciLCJhcHBpZGFjciI6IjIiLCJhcHBfZGlzcGxheW5hbWUiOiIiLCJ1dGkiOiJmMGRkZmJmZC02MDY4LTQzZTYtOGM2YS00ODQ3MzRlYTExMzYiLCJpYXQiOjE3NDQ4MDEwODEsInZlciI6IlNUSS5Vc2VyLkNhbGxiYWNrVG9rZW4uVjEiLCJ0aWQiOiJiODQ5NTkwNzRiZGM0ODc4YTgyOGE5MDIxOWNhZDM2ZiIsInRydXN0ZWRmb3JkZWxlZ2F0aW9uIjoiZmFsc2UiLCJ0b3BvbG9neSI6IntcIlR5cGVcIjpcIk1hY2hpbmVcIixcIlZhbHVlXCI6XCJDUFVQUjgwTUI2Mjg5LmxhbXByZDgwLnByb2Qub3V0bG9vay5jb21cIn0iLCJyZXF1ZXN0b3JfYXBwaWQiOiIxNTdjZGZiZi03Mzk4LTRhNTYtOTZjMy1lOTNlOWFiMzA5YjUiLCJyZXF1ZXN0b3JfYXBwX2Rpc3BsYXluYW1lIjoiT2ZmaWNlIDM2NSBFeGNoYW5nZSBNaWNyb3NlcnZpY2UiLCJzY3AiOiJPd2FBdHRhY2htZW50cy5SZWFkIiwib2lkIjoiYTA4MDljYjAtYjhlMi00ZThlLTkyZDktODgwMGM5N2RhMzA5IiwicHVpZCI6IjEwMDMyMDAwRTMzRTBGMjQiLCJzbXRwIjoiaXNhYmVsbGEuYmFuZGVpcmFAcGFyY2Vpcm8ubG9nY3AuY29tLmJyIiwidXBuIjoiaXNhYmVsbGEuYmFuZGVpcmFAcGFyY2Vpcm8ubG9nY3AuY29tLmJyIiwidXNlcmNhbGxiYWNrdXNlcmNvbnRleHRpZCI6ImZlYWI5NDdlOWQxODQ2N2Y4MzlmYjU4NjcxZGMyM2E4IiwiZXBrIjoie1wia3R5XCI6XCJSU0FcIixcIm5cIjpcInNZWmI2aEZKTTAyM1BtOWdsVDI4MURGLUZDa1J2WUZVOVZyWExkVmtza3VoOE9VMlFSaHk1NzZPclFvbEpaWnBObVFieU9iTTRiQ1VISE5lMjc4LXdlT3IyZTJQOUU4RGplUXlJSHVxVE9hbG1FTUZLb3VXcnBmc1VuVkNPWXFtRVlCSDEtSWRBbWUtYmJtODBmaWxFcFFZeWdVc2NRQWNldUgtQ3ozTG5HNVY4TWJncVAzb1VIRnZsYWJuN2tZa3Bzakx1U2JNRnFCdEVoUjZodXFDaHBqUXJCQXVjeXZiSHFWT2dBYjZRLVZ2ZmpOSTE4SGh2OTVma2Y5XzdMZGFMUVN1M3Q1dWR2akZOcjBESmpZWS1HaDVQYmdaSHRnSmNHdDBaNkwxOUlPUDA4NWNuSnZhVlVkT016QkVFWHpRaXpONnd6WS0tWHpzT3Znb2l3Qy1mUVwiLFwiZVwiOlwiQVFBQlwiLFwiYWxnXCI6XCJSUzI1NlwiLFwiZXhwXCI6XCIxNzQ0ODkwNDI1XCIsXCJleHBfZGlmZlwiOlwiODY0MDBcIixcImtpZFwiOlwiRVZianBBRmhqbWlKQm1RdVRGUHNwRlY1ektRXCJ9Lm11MzMyQWpMWG5HbmZYV0FDdi9Ob2tJYVhUUlk4eUJkdTE2Y2U4dVRJczhpOEJ6MHRSK0hudFRkVXpuQTY2bW5TT1hCVko5THB1SVFOU0ZXQzQ3cjAyekNZV1FGMnBRVUJZbXowYi9scXJHKzF1Vkt4T3YxS1RWaXZDWHB5cVhsYmlyMGt3cWhmeFo2MkpvQUdZVjVzL0c4Nmg3Y0o1OVhaRkt0cDZ2TzZwU1JiQmhhRE94cmt4ajZBNWREaEhKQmZ6UVozalo5dTFzN2xtaExJdnlTYTNCMlJSZ1E5Qm9jRTc0aitUQm9ZV0ZDUVhQSFpHVG5RQ2NQeDNVd0lLV1phR3JqbFdrNFZxWUFoMmhmNElFQ0dUYkYyVEJJOWt6Z1I5UFF5aXBzdytzNXY2SU04dVpzN1pVc05sSmRsa01NTGxxMjV2d3F2RitIcjhLL1NQYldiUT09IiwibmJmIjoxNzQ0ODAxMDgxLCJleHAiOjE3NDQ4MDEzODEsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vc3Vic3RyYXRlLm9mZmljZS5jb20vc3RzLyIsImF1ZCI6Imh0dHBzOi8vb3V0bG9vay5vZmZpY2UuY29tIiwic3NlYyI6IkU3ZjZLa0lpMVhCcGQ5ZncifQ.QSgjr_jf89Wssg7JAgS6N9Q9jude6YfHGFW5qsc0oTB5_GFxJJcVwiFv5WSvtl4d26kdUXOxVmajj_WSWPcxE5HRJQQLr1eAjLy-FMCG4-Py0lj0Zfuv2WFPcd4pV8igQF4sLsl2BySDeYjHOeM3k_juEzRFpFV1GNjdcgfaKclFQzHOjuO32mtp-BWld7Vyzutl4WukmJ3GRQWQ_gWq076eV_o8rhqmW95BuOVIzAihDaLINzLyF8SbARTgZX3qsDdUPazjyoyfU9wy7T4Gbo4CrBQOyY9lCQhw3rO8syVK1lRQtSi6Mtim0UPcdjCAGoo6eRZz65k-GiLw27WX0g&X-OWA-CANARY=X-OWA-CANARY_cookie_is_null_or_empty&owa=outlook.office.com&scriptVer=20250404005.13&clientId=3C53FFB2E3E449269D642BF643611353&animation=true&persistenceId=238102b8-ab5a-4a1a-a0ca-c389cd22c03a) | solved | 2025-04-16 08:10 | normal | 2025-04-17 13:12 | SP | ZENDESK | 2025-04-16 |  | ['papag2m3'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 160 | 2610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93505.449508483856@dominio73002.597773254834.com | (38.411572575848453) 98442.1840494253938-4423.1485832322469 | Cliente -3379 |  | Usuário Responsavel -5348 | 35077 | 1.2098 |  | Wednesday | 8
LOG Viana II: Report grupo da segurança (08/04/2025): Linear 02 apresentando falhas | LOG Viana II: Report grupo da segurança (08/03/2025): Linear 02 apresentando falha Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar fotos assim que resolvido. Plano de Ação: Acionar a Nofire verificação. Foi verificado que que esta aperecendo de tempo em tempo, um falha do linear 02, iremos solicitar uma visita técnica para verificar o equipamento. | solved | 2025-04-08 09:26 | normal | 2025-04-17 12:33 | ES | ZENDESK | 2025-04-08 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 5640 | 21230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75706.9281491475@dominio78972.580244331082.com | (12.381362800271898) 92907.9612714653344-5089.1188785470495 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 34297 | 9.1297 |  | Tuesday | 9
Log Viana II: Medidor de Nível Reservatório. | Bom dia ! LAUDO CB Alertron Julho.24 **AÇÕES CORRETIVAS A SEREM TOMADAS PELA LOG:** - Providenciar a regulagem na válvula de alívio e sustentadora de pressão. **Recomendações de melhorias para o sistema CB:** - Substituir os manômentros da linha de monitoramento de pressão (cavalete de teste/ tomada de teste) da bomba Diesel e Jockey por manômetros com glicerina no seu interno iguais o do recalque e sucção, para melhorar a visibilidade com precisão das partidas dos conjuntos, porque os mesmos encontram-se gerando uma pequena margem de erro, por tanto as pressões de partidas foram validadas em ''BAR'' pelo painel controlador principal não em ''PSI'' ou ''KGF/CM2'' pelo manômentro. - Instalar um manômetro MCA ou pêndulo ou sensor de nível digital, para sabermos a quantidade existente de liquido existente no reservatório d'agua. | solved | 2024-07-31 09:33 | normal | 2025-04-17 12:20 | ES | ZENDESK | 2024-07-31 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1930 | 42140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66799.886242913359@dominio27262.856299300725.com | (52.78489826678306) 99605.2866907006246-4104.6965594725061 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 14019 | 260.1165 |  | Wednesday | 9
Vazamento telhado G1/M2 | Após fortes chuvas ocorridas em 16/04 detectado vazamento na Fundação Hemominas. | solved | 2025-04-16 10:24 | normal | 2025-04-17 12:19 | MG | PLATAFORMA | 2025-04-16 |  | ['contagemig1m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 570 | 2630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70401.9777897783@dominio6256.2974413771872.com | (40.734654242539996) 91967.7927262072183-9822.2568582585463 | Cliente 1840 |  | Usuário Responsavel -8452 | 35084 | 1.08 |  | Wednesday | 10
LOG Viana II: Report grupo da segurança (11/03/2025): VGA com registro danificado | LOG Viana II: Report grupo da segurança (11/03/2025): VGA com registro danificado Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar fotos assim que resolvido. Plano de Ação: Acionar a Nofire e providenciar o reparo. Report do Ronda Patrimonial *O que aconteceu:* Ao fazer o procedimento de tirar fotos das VGs, observei que o registro de uma parte da VG N°04 está danificado, vamos tentar averiguar nas câmeras mais próximas do local, para ver se conseguimos identificar o responsável. Essa VG ficam em baixo do módulo 9 ao lado da Doca 25. *Onde aconteceu:* Log Viana II *Porque aconteceu:*A princípio falta de atenção de algum motorista *Quando aconteceu* 10/03/2025 as 17:54 Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jfq6xV0dzQoBtTqAc4392Tauh/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Wf8LA42SLN8zrrv7aCaB4UyeW/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/JRI3kkl5Diwha2oGr6Wizaiv1/?name=image.png) | solved | 2025-03-11 18:35 | normal | 2025-04-17 12:17 | ES | ZENDESK | 2025-03-11 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 3210 | 11260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18798.141710299944@dominio8393.9935288287325.com | (83.0184120492183) 92967.9342433453344-9132.5409924472642 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 31138 | 36.7372 |  | Tuesday | 18
Manutenção paisagística e reparo na linha de irrigação restaurante | Mão de obra: jardinagem Material estocado | solved | 2025-04-17 11:24 | normal | 2025-04-17 11:39 | MG | ZENDESK | 2025-04-14 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 510 | 1520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45336.835956045987@dominio45341.72788838017.com | (48.171584827746244) 94535.034412885454-1055.3033798159092 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 35201 | 0.0099769 |  | Thursday | 11
Mangueira de dreno do arcondicionado da sala de apoio engenheiro danificada | Necessário substituição da mangueira. Sem custo de mão de obra. atividade dentro do escopo do contrato. | solved | 2025-04-17 11:30 | normal | 2025-04-17 11:38 | MG | ZENDESK | 2025-04-15 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 630 | 2950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84863.502345530171@dominio71578.314045432562.com | (11.470561789294727) 96291.3557316531142-6150.06860699321 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 35202 | 0.0054745 |  | Thursday | 11
Piso com Rachaduras | Os pisos ao fundo do galpão estão apresentando rachaduras entre as junções. | solved | 2025-04-08 11:35 | high | 2025-04-17 11:29 | SP | PLATAFORMA | 2025-04-08 |  | ['sumareg3m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 4730 | 5420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12675.514000286084@dominio11294.737951965413.com | (51.037576706717843) 92756.2430831904271-4887.2924439370745 | Cliente 398 | Usuário -2559 | Usuário Responsavel 9836 | 34301 | 8.9954 |  | Tuesday | 11
Aspersor danificado no jardim principal/apoio caminhoneiro | Mão de obra: jardinagem Material estocado | solved | 2025-04-17 10:59 | normal | 2025-04-17 11:12 | MG | ZENDESK | 2025-04-16 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 520 | 1780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18106.614722693292@dominio45698.555111235764.com | (37.335856866916529) 94683.1347074440419-7619.9235536138867 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 35198 | 0.0094097 |  | Thursday | 10
Aspersor danificado no jardim do G5 | Mão de obra: jardinagem Material estocado. | solved | 2025-04-17 10:56 | normal | 2025-04-17 11:11 | MG | ZENDESK | 2025-04-16 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 310 | 1910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24533.940477524182@dominio15049.287351170062.com | (80.38057615324459) 94627.1222897249736-3718.0630876360392 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 35197 | 0.010278 |  | Thursday | 10
LOG Viana I: Recomendações de Melhoria - SOMPO - Bicos de SPK reserva. | Abaixo as orientações. Gentileza anexar a notas e fotos para finalizar o chamado **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 09:06 **Para:** Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.perim@parceiro.logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Thiago Varanda da Silva <thiago.varanda@parceiro.logcp.com.br>; Thayná Da Silva Nogueira <thayna.nogueira@parceiro.logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** Regional Jordana: Recomendações de Melhoria - SOMPO - Bicos de SPK reserva. Bom dia! Turma segue solicitação da seguradora para condomínios com SPK. Em breve abrirei chamado no Zendesk para a demanda ficar mapeada. Necessário a compra do bicos na quantidade informada abaixo conforme tabela da seguradora . Deixar dentro da casa de bombas os bicos reservas dentro do armário conforme exemplo da foto. a) seis chuveiros no mínimo para instalações com até 300 chuveiros automáticos; b) 12 chuveiros no mínimo para instalações com 301 a 1 000 chuveiros automáticos; c) 24 chuveiros no mínimo para instalações com mais de 1 000 chuveiros automáticos. Observação: A empresa atualmente não possui chuveiros automáticos (bicos) da rede de sprinklers em reserva para imediata substituição em caso de dano acidental ou utilização em operação. Ação: A ABNT NBR 10.897 / 2020, no item recomenda que: 5.2.7 Estoque de chuveiros automáticos sobressalentes 5.2.7.1 Devem ser mantidos chuveiros automáticos sobressalentes para substituição imediata em caso de operação ou danos. Esses chuveiros automáticos devem possuir as mesmas características dos que se encontram instalados e devem ser mantidos em local cuja temperatura não supere 38 °C. 5.2.7.2 Uma chave especial para retirada e instalação dos chuveiros automáticos deve estar disponível junto aos chuveiros sobressalentes. 5.2.7.3 O estoque de chuveiros automáticos sobressalentes deve ser proporcional ao número de chuveiros automáticos instalados, como descrito a seguir. Havendo mais de um tipo, modelo ou temperatura de chuveiro instalado, deve haver pelo menos quatro chuveiros sobressalentes de cada tipo, modelo e temperatura: a) seis chuveiros no mínimo para instalações com até 300 chuveiros automáticos; b) 12 chuveiros no mínimo para instalações com 301 a 1 000 chuveiros automáticos; c) 24 chuveiros no mínimo para instalações com mais de 1 000 chuveiros automáticos. Detecção e alarme automático Vamos providenciar a compra. Em cotação | solved | 2025-03-09 17:50 | normal | 2025-04-17 10:48 | ES | ZENDESK | 2025-03-09 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 50 | 2310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13731.785987359155@dominio95898.15656124863.com | (3.703932400263052) 98808.3282925556632-4498.1197349178228 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 30983 | 38.7074 |  | Sunday | 17
LOG Viana I: Report de Incidente de Segurança 18/02/2025 (Vazamento de Óleo Caminhão Mondelez) | LOG Viana I: Report de Incidente de Segurança 18/02/2025 (Vazamento de Óleo Caminhão Mondelez) Conforme legislação ambiental e condicionante Ambiental do condomínio, gentileza solicitar ao locatário que apresente a MTR de coleta e destinação do resíduo, assim como a licença ambiental do fornecedor ( gentileza anexar neste chamado). Conforme procedimento do PPP todo local que sofre derramamento de óleo precisa da limpeza e remoção do resíduo ( ver orientações dos procedimentos no PPP). Por favor anexar fotos de como ficou o local Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança O que aconteceu: Derramamento de óleo Quando aconteceu: Por volta das 04:00 Onde aconteceu: estacionamento externo Como aconteceu: Caminhão da empresa JSL Locatário Mondelez saiu de dentro do CD para aguardar nota no estacionamento externo quando fui realizar a ronda notei o vazamento, onde o mesmo deixou o suspiro do tanque aberto e o oleo diesel derramou. Porque aconteceu: Falta de atenção do motorista Houve vítima: Não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): | solved | 2025-02-19 09:03 | normal | 2025-04-17 10:41 | ES | ZENDESK | 2025-02-19 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 40 | 17560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53725.680342691652@dominio1451.3812789119308.com | (11.313810344587267) 97620.7727634679322-2701.89084286656 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 29622 | 57.068 |  | Wednesday | 9
FALHA CENTRAL DE INCENDIO SKYFIRE MONDELEZ G3 | Bom dia **Foi verificado uma falha na central do G3, um linear desalinhado e curto nas baterias, o que tem causado falha nas sirenes. Mondelez já acionou a empresa Nofire que virá na próxima semana realizar a manutenção e correção do problema.** **Ressalto que o sistema está operante e temos brigadistas de plantão.** | solved | 2025-04-08 08:52 | normal | 2025-04-17 10:08 | ES | PLATAFORMA | 2025-04-08 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a', 'vianag3m5b', 'vianag3m6'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 210 | 2460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45061.2974591841@dominio24191.809566213458.com | (27.937994029752868) 98863.0000122330621-680.22091960643434 | Cliente -2273 |  | Usuário Responsavel 8693 | 34296 | 9.0528 |  | Tuesday | 8
Roçagem e Poda em área comum - frente e estacionamento. | Roçagem e poda (arbusto da área) - Fundos e Lateral estacionamento Geral Condomínio | solved | 2025-04-11 10:42 | normal | 2025-04-17 09:52 | RJ | PLATAFORMA | 2025-04-11 |  | ['camposig6m1', 'camposig6m2', 'camposig6m3', 'camposig6m4', 'camposig6m5', 'camposig6m6', 'camposig6m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 06 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 270 | 3390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68547.23069923681@dominio34816.812796679566.com | (3.698267201895133) 91502.7087147948132-8461.1862708534372 | Cliente -60 | Usuário -6357 | Usuário Responsavel -2842 | 34634 | 5.9657 |  | Friday | 10
Roçagem em área comum - Frente e estacionamento dos Galpões. | Roçagem na frente do galpão (G2) | solved | 2025-04-11 10:36 | normal | 2025-04-17 09:45 | RJ | PLATAFORMA | 2025-04-11 |  | ['camposig6m1', 'camposig6m2', 'camposig6m3', 'camposig6m4', 'camposig6m5', 'camposig6m6', 'camposig6m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 06 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1010 | 1010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41611.274173580285@dominio81814.594226918809.com | (12.77358523439802) 97600.0149661831274-3014.8921357695322 | Cliente -60 | Usuário -6357 | Usuário Responsavel -2842 | 34632 | 5.9649 |  | Friday | 10
Poda das palmeiras | Mão de obra: zeladoria Acompanhamento de TST DA RAP Assessoria | solved | 2025-04-02 12:13 | normal | 2025-04-16 16:22 | MG | ZENDESK | 2025-04-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1710 | 12210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3610.503236840786@dominio94190.157908586742.com | (69.1867847535844) 98756.2879269497353-2631.7036464230832 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel 130 | 33834 | 14.1729 |  | Wednesday | 12
Acionadores danificados no G3 mezanino e galpão | Necessário substituição. Entrada mezanino M1/2 e G3/M2 | solved | 2025-04-16 16:05 | normal | 2025-04-16 16:09 | MG | ZENDESK | 2025-04-15 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1860 | 3710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3515.7943432108686@dominio76399.686156725787.com | (68.350063749702272) 92456.370080841938-9774.9098577670975 | Cliente 5774 |  | Usuário Responsavel 130 | 35090 | 0.0031481 |  | Wednesday | 16
Instalações elétricas | Troca de uma Luminária em frente ao galpão Patrus | solved | 2024-05-07 09:44 | normal | 2025-04-16 15:33 | RJ | LIA | 2024-05-07 |  | ['camposig2m1', 'camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 100 | 128440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52901.555934809316@dominio27154.54245758427.com | (17.902779674244055) 96382.9376533805871-7941.1408126725246 | Cliente -2196 | Usuário -7827 | Usuário Responsavel -2842 | 8468 | 344.2422 |  | Tuesday | 9
Corretiva Ponto de Vazamento Telhado Vestário | 1 Ponto de Vazamento no Vestiário Masculino | solved | 2025-04-10 08:41 | high | 2025-04-16 15:00 | SP | ZENDESK | 2025-04-09 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 5600 | 6310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87504.080026462645@dominio20294.09635462967.com | (65.326947848182) 92044.022297459536-1926.8464562080392 | Cliente 2825 | Usuário 9324 | Usuário Responsavel 9836 | 34502 | 6.2628 |  | Thursday | 8
Preventiva trimestral no sistema de combate a incêndio | Iniciada preventiva pela Alertron. Todos os galpões e área comum Central de alarme guarita | solved | 2025-04-15 10:06 | normal | 2025-04-16 13:46 | MG | ZENDESK | 2025-04-15 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1410 | 8060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44717.198273854723@dominio98886.338605396537.com | (58.048944990448241) 91032.3679712351209-9537.80809496241 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34978 | 1.153 |  | Tuesday | 10
Suporte do Motor Solto | O suporte do motor da porta referente à doca Nº 58, Modulo 7 esta solto. O mesmo se desprendeu da parede e esta oferecendo um grande risco a todos. | solved | 2025-04-07 17:28 | urgent | 2025-04-16 11:44 | SP | PLATAFORMA | 2025-04-07 |  | ['sumareg3m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Predial | Serviços Técnicos |  | 2520 | 5680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91780.567125552785@dominio66696.553853736055.com | (3.4431209506941078) 96959.4365729257024-5020.5460523579113 | Cliente 398 | Usuário -2559 | Usuário Responsavel 9836 | 34231 | 8.7607 |  | Monday | 17
Talude com erosão | Boa tarde! Ao realizar a rondo no dia 27/03/2025 identificamos pontos de erosão nas bases de fixação das placas solares localizada no talude após a eclusa. Foi acionado a obra para verificação. | solved | 2025-03-27 15:12 | high | 2025-04-16 11:16 | MG | PLATAFORMA | 2025-03-27 |  |  | SIM BH II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4500.5094571800355@dominio26025.476946199316.com | (60.209482094424395) 91338.3922417394028-9327.3813019077843 | Cliente 2825 | Usuário -8133 | Usuário Responsavel -7002 | 33266 | 19.8358 |  | Thursday | 15
Piso concreto | Teste Logan | solved | 2025-04-16 09:42 | normal | 2025-04-16 09:43 | SP | LIA | 2025-04-16 |  | ['sumareg1m1', 'sumareg1m2', 'sumareg1m3', 'sumareg1m4', 'sumareg1m5', 'sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 470 | 470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97153.663393851311@dominio34994.321892810978.com | (3.788864143089091) 97231.4406952771387-1874.7947761762766 | Cliente -5635 | Usuário 3027 | Usuário Responsavel -9367 | 35080 | 0.00075231 |  | Wednesday | 9
Tampa de Caixa de Passagem Quebrada | Na lateral do G2 M1 estamos com uma tampa de caixa de passagem quebrada e afundando, com risco de acidente. | solved | 2025-03-25 16:13 | high | 2025-04-15 17:17 | SP | ZENDESK | 2025-03-25 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 250 | 5050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98254.156776738368@dominio50694.577222840395.com | (65.175364922711637) 91781.3429143757114-2009.7479679297887 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 33068 | 21.0445 |  | Tuesday | 16
Corrimão solto | Corrimão do lado esquerdo na entrada da empresa está solto na parte de cima | solved | 2025-01-31 14:45 | normal | 2025-04-15 17:16 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-31 |  | ['papag2m2'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 360 | 3290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96856.1591714203@dominio58278.94567941525.com | (31.040440039651397) 91427.9972878370554-4788.5859381157215 | Cliente 6528 | Usuário -6695 | Usuário Responsavel -5348 | 28104 | 74.1048 |  | Friday | 14
Preventiva cobertura metálica do G5 | Preventiva iniciada. | solved | 2025-04-15 10:37 | normal | 2025-04-15 17:02 | MG | ZENDESK | 2025-04-15 |  | ['contagemig5a', 'contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 8970 | 14110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6162.8202975856566@dominio51584.56485018578.com | (71.288330581570222) 93780.1934414098682-3606.2054422506758 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34980 | 0.26742 |  | Tuesday | 10
Realocação de acionador manual e alarme no G2 | Após vistoria da Alertron em janeiro/2025 foi solicitado a realocação de acionador, alarme e sinalização devido a novo layout no galpão. Custo específico autorizado pela Itambé. Orçamento e NF em anexo | solved | 2025-04-15 14:13 | normal | 2025-04-15 16:16 | MG | ZENDESK | 2025-04-15 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 2370 | 6220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29930.363136982018@dominio61778.00687846887.com | (10.557398476900561) 98597.1589105792937-117.78471634493907 | Cliente -9312 |  | Usuário Responsavel 130 | 34998 | 0.085718 |  | Tuesday | 14
MANUTENÇÃO NAS ESCADAS | Bom dia ,poderiam por favor verificar nossas escadas , ela está com várias partes que está enferrujada ,sem solda, até mesmo em partes do guarda corpo . | solved | 2025-02-22 12:30 | normal | 2025-04-15 14:45 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-22 |  | ['papag2m4'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 1720 | 3070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1651.5050411217871@dominio8739.0815658367337.com | (16.306579668731231) 93250.6889782571325-2221.3767649365136 | Cliente -1148 | Usuário -9793 | Usuário Responsavel -5348 | 29899 | 52.0936 |  | Saturday | 12
Escada de acesso a sala do administrativo G2 M5 | Escada de acesso a sala enferrujada e com ações do tempo bem como chuvas torrenciais Local de ação Sanco no condomínio log papa em Guarulhos no galpão 2 modulo 5 | solved | 2025-02-05 15:26 | normal | 2025-04-15 14:41 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-05 |  | ['papag2m5'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 240 | 14870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56172.228447525631@dominio56540.435072205044.com | (29.589376505479677) 99053.8011390047141-2251.3328963825206 | Cliente -1702 | Usuário -5650 | Usuário Responsavel -5348 | 28499 | 68.9687 |  | Wednesday | 15
Acionador manual danificado na entrada do G2 | Necessário substituição. | solved | 2025-04-15 14:02 | normal | 2025-04-15 14:18 | MG | ZENDESK | 2025-04-15 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 330 | 3250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60872.42706958246@dominio63895.5449778583.com | (77.91439951713069) 96202.0307627734146-4396.1417060733511 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34996 | 0.010637 |  | Tuesday | 14
Substituição de acionador manual no G1/M1 | Substituição realizada pela Alertron | solved | 2025-04-15 11:31 | normal | 2025-04-15 11:56 | MG | ZENDESK | 2025-04-15 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 610 | 2190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35860.554336139008@dominio25523.321532101916.com | (50.8700232386141) 99154.8722087265851-4242.2468843683928 | Cliente 3053 |  | Usuário Responsavel 130 | 34990 | 0.017419 |  | Tuesday | 11
Log Viana II: Sinalização Viária Horizontal | Boa Tarde ! Em ronda pelo CD, foi verificado alguns pontos da pipntara viária que preciso ser refeitos devido ao desgaste do tempo e uso. Faremos a compra do material e utilizaremos o manutencista para realizar as pinturas pontuais. | solved | 2025-03-25 18:06 | normal | 2025-04-15 11:22 | ES | ZENDESK | 2025-03-25 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 250 | 2730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14964.041709553172@dominio24617.844340397722.com | (5.8390840971779632) 99423.8421984559845-7696.1239697094479 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 33071 | 20.7196 |  | Tuesday | 18
Mictórios obstruídos no vestiário G3 | Necessário desobstrução dos mictórios e de caixa externa. Mão de obra: zeladoria | solved | 2025-04-15 10:52 | normal | 2025-04-15 11:00 | MG | ZENDESK | 2025-04-15 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1360 | 2890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56522.475038702389@dominio34528.940814079848.com | (90.2102983757757) 96702.7898882869968-8204.4701963215412 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34984 | 0.0056019 |  | Tuesday | 10
LOG Itatiaia: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Fevereiro/25 | LOG Itatiaia: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Fevereiro/25 Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. Anexar fotos com as tomadas de ação. Enviar a Simone o relatório para validação se as ações atendem. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 15:18 **Para:** Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Itatiaia: Relatório Paisagismo - Fevereiro/2025 Boa tarde Antônio, Segue em anexo o relatório revisado, seu paisagismo está muito bem cuidado, parabéns!! Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2025-03-27 10:07 | normal | 2025-04-15 10:47 | RJ | ZENDESK | 2025-03-27 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1020 | 3070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4134.5413883552792@dominio7517.7098724829248.com | (71.408441974152367) 91617.1327843530571-6219.2178593818517 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 33253 | 19.028 |  | Thursday | 10
Fechamento de 2 nichos para adequação de rampa de acesso | Fechamento de nicho para adequação de rampa de acesso | solved | 2025-03-07 10:19 | normal | 2025-04-14 16:16 | PE | ZENDESK | 2025-03-07 |  | ['recifeiig1m2', 'recifeiig1m3'] | Log Recife II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 185580 | 219480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27049.195013002958@dominio72406.7552923827.com | (30.165108779041411) 97448.3468055725652-2427.2893740239138 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 30823 | 38.2482 |  | Friday | 10
Escada de Metal Inferrujada | Boa tarde, Devido ao ferrugem a escada está com buracos e o corrimão está solto. | solved | 2025-01-30 14:07 | normal | 2025-04-14 16:06 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-30 |  | ['papag1m1', 'papag1m2', 'papag1m3'] | LOG Papa |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 390 | 13640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70001.938289264421@dominio16448.033295774538.com | (63.924838784718759) 92132.0416820993746-9018.37297934262 | Cliente -8974 | Usuário -7215 | Usuário Responsavel -5348 | 27988 | 74.0826 |  | Thursday | 14
Porta da doca | Boa tarde! Solicito uma analise da porta da doca 3, pois a mesma está com o trinco fora de alinhamento. | solved | 2025-04-03 17:46 | high | 2025-04-14 15:42 | SP | PLATAFORMA | 2025-04-03 |  | ['gaiollig1m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 870 | 53070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7092.687398724891@dominio39087.113562141087.com | (25.88693500367474) 97737.4863969918633-8053.2639050875387 | Cliente 5904 | Usuário 8249 | Usuário Responsavel 9836 | 33898 | 10.914 |  | Thursday | 17
Luminarias com fortes ruidos | As luminárias da sala térrea do galpão está com fortes ruídos. | solved | 2025-04-10 15:17 | high | 2025-04-14 15:39 | SP | PLATAFORMA | 2025-04-10 |  | ['gaiollig1m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Elétrica | Retrofit LED |  | 230 | 3000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1344.8910367226626@dominio22543.331565367651.com | (50.140376391322981) 96103.9825507667292-1380.5347302748905 | Cliente 5904 | Usuário 8249 | Usuário Responsavel 9836 | 34514 | 4.0155 |  | Thursday | 15
Coleta de amostras de efluentes para atendimento ao Precend | São realizadas 5 coletas no intervalo de 1 horas. Início as 10:00 hrs, término as 14:00 hrs | solved | 2025-04-14 13:56 | normal | 2025-04-14 14:02 | MG | ZENDESK | 2025-04-14 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1670 | 3680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4919.4339179951594@dominio80957.384657741844.com | (37.030979175330053) 99957.86275857054-7473.9578851671449 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34858 | 0.0041667 |  | Monday | 13
Limpeza das caixas de gordura, efluentes e amostragem | Limpeza em atendimento ao PRECEND. NF em anexo. | solved | 2025-04-14 13:49 | normal | 2025-04-14 13:57 | MG | ZENDESK | 2025-04-14 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 450 | 1850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9583.821670516938@dominio45803.003851225643.com | (54.06392438358511) 942.455744208450405-3783.4116379743323 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34857 | 0.0055556 |  | Monday | 13
Fissuras na parede do G4/M2 - Secretaria de Saúde | Fissuras que vão do chão ao teto. Vídeo anexo. | solved | 2025-02-20 12:24 | normal | 2025-04-14 13:40 | MG | ZENDESK | 2025-02-20 |  | ['contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Predial | Estrutural |  | 650 | 12810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13085.063091279537@dominio30246.984639893592.com | (77.752332235578962) 94625.6242559819839-3688.2290590346888 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 9450 | 29738 | 53.0527 |  | Thursday | 12
Solicitação de Troca de Ralos do Refeitório | Prezados, Solicitamos a substituição dos ralos atuais do refeitório por modelos com sistema de fechamento, conforme exemplo anexo/foto. Justificativa: Os ralos atuais não possuem fechamento adequado, o que pode causar odores desagradáveis e possíveis entupimentos. A troca por modelos com fechamento promoverá melhor higiene e funcionalidade no ambiente. Local Exato: Refeitório Agradecemos pela atenção e ficamos à disposição para qualquer informação adicional. | solved | 2025-04-14 11:03 | normal | 2025-04-14 11:30 | ES | PLATAFORMA | 2025-04-14 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 3490 | 3490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29216.558799037266@dominio41609.628178489264.com | (38.912112297912238) 95006.6337410328206-3838.2890087426567 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -291 | 34855 | 0.018148 |  | Monday | 11
Calha e o cano de desvio da água pluvial | Boa tarde a todos! Com a forte chuva na madrugada do dia 13/01/2025, pressão da água descolou o cano do desvio da pluvial em frente as docas do nosso cliente shopee. Conforme vídeo em anexo. | solved | 2025-01-13 14:41 | normal | 2025-04-14 10:35 | RN | ZENDESK | 2025-01-13 |  | ['natalg1m5'] | LOG Natal |  | Galpão 01 | Predial | Drenagem |  | 6580 | 19600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80910.117965946833@dominio50245.695061210019.com | (14.711798861854192) 9269.36763293193764-2628.3098710431605 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -5348 | 26836 | 90.8296 |  | Monday | 14
Execução de rampa de acesso 01 - shoppe | Item em cotação ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8RrUW9OPJTlpXLDKAUiP7ejYJ/?name=image.png) | solved | 2025-01-09 17:55 | normal | 2025-04-14 10:23 | PE | ZENDESK | 2025-01-09 |  | ['recifeiig1m1'] | Log Recife II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 180 | 53270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53019.39338690295@dominio34951.518581371638.com | (22.353381928132389) 97980.0441842204064-8277.6464087885161 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -5348 | 26521 | 94.6862 |  | Thursday | 17
Troca portão de doca 01 e 2 - Shoppe | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/On0OM39R5PnDVqmnjF1ZPgSgp/?name=image.png) Portas liberadas com BRINOVA Segue mapa com as duas empresas que conseguimos: - BW ENGENHARIA  **R$ 149.451,69** - LUMINOS  **R$ 180.699,40** | solved | 2025-01-09 17:41 | normal | 2025-04-14 09:06 | PE | ZENDESK | 2025-01-09 |  | ['recifeiig1m1'] | Log Recife II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 9290 | 12110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83269.243778301316@dominio52877.0217494853.com | (1.6969036916232492) 97145.758672319017-6625.7878449273294 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -5348 | 26519 | 94.6424 |  | Thursday | 17
Infiltração Casa de Bombas | Infiltração Casa de Bombas, próximo ao quadro elétrico do Poço. Seguem fotos: | solved | 2025-03-20 16:59 | normal | 2025-04-14 08:37 | SP | ZENDESK | 2025-03-20 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 190 | 10680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98634.191157251655@dominio98436.320255302009.com | (81.106957145405332) 92835.475057560795-9041.34588472989 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 32295 | 24.6513 |  | Thursday | 16
Limpeza das calhas pluviais fase1/fase2 | Realizar limpeza e correção de vazamentos das calhas pluviais fase1/fase2 | solved | 2025-03-20 17:42 | normal | 2025-04-11 15:45 | CE | PLATAFORMA | 2025-03-20 |  | ['fortalezaiig2m1', 'fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 11630 | 12990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94123.3121642432@dominio42064.989647509523.com | (53.4137116858889) 99948.5770500482158-9576.2597211045468 | Cliente -2977 | Usuário 4241 | Usuário Responsavel -5161 | 32298 | 21.9181 |  | Thursday | 17
Gotejamento proximo a doca 145 | Gotejamento proximo a doca 145 está molhando os quadros de energia | solved | 2025-03-31 12:04 | normal | 2025-04-11 15:22 | CE | PLATAFORMA | 2025-03-31 |  | ['fortalezaiig2m1', 'fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2050 | 2050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19578.732612381958@dominio4437.4218687538751.com | (84.5411108670744) 96436.4974003902553-4814.6209704346829 | Cliente -2977 | Usuário 4241 | Usuário Responsavel -5161 | 33674 | 11.137 |  | Monday | 12
Lâmpada pendurada portaria | Boa Noite, Gostaria de solicitar reparo na estrutura da lâmpada que está solta e com iminência de cair, conseguiriam auxiliar no conserto? | solved | 2025-02-17 21:02 | normal | 2025-04-11 14:18 | RN | PLATAFORMA | 2025-02-17 |  | ['natalg2m1'] | LOG Natal |  | Galpão 02 | Elétrica | Retrofit LED |  | 410 | 15230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18999.296560101546@dominio56226.850464752431.com | (70.0408412149565) 95664.21798926677-9121.96787872388 | Cliente 5383 | Usuário -8324 | Usuário Responsavel -5348 | 29495 | 52.7193 |  | Monday | 21
Bate rodas do estacionamento interno de carretas | Boa tarde, Tudo bem? Estamos com um problema com os bate rodas do estacionamento interno, pois a distancia do bate rodas para o meio fio esta de 2,20cm e nisso os caminhões estão batendo no gradil, na torneira de irrigação e extintores. Conforme imagens o bate roda esta muito junto e todos os caminhões estão batendo. | solved | 2024-11-18 15:47 | normal | 2025-04-11 10:05 | MG | ZENDESK | 2024-11-18 |  |  | LOG Natal |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 680 | 167870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86172.099081841661@dominio47311.6747522527.com | (56.552130853509212) 97471.0221973075586-22.084711619226645 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 22782 | 143.7628 |  | Monday | 15
LUMINÁRIAS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO. | Há um total de 17 luminárias que não estão acendendo necessitando de uma manutenção na rede elétrica. | solved | 2025-04-10 07:55 | normal | 2025-04-11 09:11 | RJ | PLATAFORMA | 2025-04-10 |  | ['itatiaiag2m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1490 | 1490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3440.824822756821@dominio4323.2305152069785.com | (75.733909800058754) 93820.9432155729132-2686.1171926333168 | Cliente -3838 | Usuário 9627 | Usuário Responsavel 9836 | 34501 | 1.0529 |  | Thursday | 7
Revitalização da pintura de baias e paredes do vestiário feminino e masculino do anexo G5 | O locatário do anexo G5/M1A irá iniciar suas atividades no empreendimento e com isso irá utilizar os vestiários feminino e masculino do anexo G5. Sendo assim terá que ser realizado revitalização na pintura de baias (gradil e alvenaria) paredes, retiradas de todo maquinário, vidros e esquadrias e materiais em geral. Verificação da parte elétrica e hidráulica. Luminária com mau contato (piscando) Previsão de início das atividades do cliente em 15/02/2025, sendo assim a reforma/manutenção deverá estar finalizada até esta data. **Walerson Anisio Dos Santos Silva** **Luan Martins Melo Rodrigues** cientes. Fotos em anexo. | solved | 2025-01-10 18:03 | normal | 2025-04-10 16:19 | MG | ZENDESK | 2025-01-10 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 500 | 14420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27079.937823994387@dominio16022.716236367107.com | (4.9348887163237984) 97884.5482023706027-1382.5779034395487 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 26610 | 89.9276 |  | Friday | 18
Rachadura muro | Rachadura no muro a caminho da oficina de caminhões, tal muro dar acesso ao estacionamento de frota leve da unidade. | solved | 2025-01-22 14:20 | high | 2025-04-10 16:16 | RN | PLATAFORMA | 2025-01-22 |  | ['natalg2m1'] | LOG Natal |  | Galpão 02 | Predial | Cercas e Muros |  | 2210 | 48950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4780.5754620607477@dominio1709.4981343519812.com | (47.004812908590836) 99770.8940802632769-2064.8575930072429 | Cliente 5383 | Usuário -8324 | Usuário Responsavel -5348 | 27317 | 78.0808 |  | Wednesday | 14
Preventiva cobertura metálica G6 | Preventiva iniciada. **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** **Walerson Anisio Dos Santos Silva** **Luiz Paulo Alves De Oliveira** | solved | 2025-04-10 09:15 | normal | 2025-04-10 15:18 | MG | ZENDESK | 2025-04-10 |  | ['contagemig6m1', 'contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 710 | 3530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14593.647831217539@dominio18997.999413014706.com | (29.952024476205256) 91986.8552194672775-5802.8567939129452 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34504 | 0.25223 |  | Thursday | 9
Intercomunicador da guarita com defeito | Necessário substituição. NF em anexo. Mão de obra: Aquila (sem custo) | solved | 2025-04-10 10:59 | normal | 2025-04-10 12:50 | MG | ZENDESK | 2025-04-10 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 590 | 2340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78865.626644950476@dominio32502.200302892292.com | (25.939738619167112) 95226.3108812713226-9521.75987491216 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34508 | 0.077188 |  | Thursday | 10
LUMINARIAS QUEIMADAS NO MODULO DO MERCADO LIVRE ( EBAZAR) | Existem algumas luminárias queimadas dentro do galpão, deixando o ambiente mais escuro, impactando a operação do mercado livre (EBAZAR) | solved | 2025-03-18 08:24 | normal | 2025-04-10 11:05 | PA | PLATAFORMA | 2025-03-18 |  | ['belemg1am16', 'belemg1am18', 'belemg1am20', 'belemg1am22', 'belemg1am24', 'belemg1am26', 'belemg1am27', 'belemg1am28', 'belemg1am29', 'belemg1am30', 'belemg1am31', 'belemg1am32'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 800 | 1580 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario27899.840314179026@dominio72420.564094855858.com | (54.518615679135252) 91181.2354347579378-7736.1559068089937 | Cliente 6407 | Usuário -3309 | Usuário Responsavel -5348 | 31932 | 23.1121 |  | Tuesday | 8
LOG Viana I: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Fevereiro/25 | LOG Viana I: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Fevereiro/25 Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. Anexar fotos com as tomadas de ação. Enviar a Simone o relatório para validação se as ações atendem. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 14:29 **Para:** Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Isadora Perim Valeriano <isadora.perim@parceiro.logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG VIANA I: Relatório Paisagismo Janeiro/2025 Boa tarde paula, Segue em anexo o relatório revisado com algumas sugestões de melhorias. Sugiro que não deixe a grama ficar muito alta para fazer a poda, pois ela terá mais dificuldade em fazer a fotossíntese completa e por isso fica com essa aparência de seca quando cortar. Outra sugestão, seria com relação às regas, elas precisam molhar pelo menos 0,20 cm abaixo do solo , verifique se suas regas diárias estão sendo rápidas e molhando uma camada muito superficial do solo e com isso a água não chega com tanta eficiência às raízes da grama e das plantas. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2025-03-27 10:25 | normal | 2025-04-10 10:43 | ES | ZENDESK | 2025-03-27 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 3140 | 3140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17330.29448895566@dominio63372.626089827565.com | (58.093014726805094) 97807.4693617137928-4824.0624644730515 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 33256 | 14.0129 |  | Thursday | 10
Torneira com barulho | Torneira do banheiro do LOG Social fazendo barulho ao utilizar. | solved | 2025-04-07 14:20 | normal | 2025-04-10 10:32 | ES | PLATAFORMA | 2025-04-07 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 90 | 1420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44890.230089926037@dominio5626.9293459316332.com | (54.318790418531592) 93279.8618426099297-2547.6007920255356 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 34224 | 2.8414 |  | Monday | 14
Piso concreto | Rachaduras no piso do galpão | solved | 2024-10-09 08:41 | normal | 2025-04-10 10:22 | RJ | LIA | 2024-10-09 |  | ['camposig2m1', 'camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 3360 | 34870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83440.367523638211@dominio92809.551800162808.com | (87.055366067716335) 96021.4239368361814-2759.32553412785 | Cliente -2196 | Usuário -7827 | Usuário Responsavel 9450 | 19767 | 183.0707 |  | Wednesday | 8
Dilatação da juntas do Piso e Colunas do Mezanino | As dilatações das vigas e juntas do piso do Mezanino vem aumentando. | solved | 2025-02-26 15:55 | normal | 2025-04-10 09:41 | CE | PLATAFORMA | 2025-02-26 |  | ['fortalezaiiig2m1', 'fortalezaiiig2m19', 'fortalezaiiig2m2', 'fortalezaiiig2m20', 'fortalezaiiig2m21', 'fortalezaiiig2m23', 'fortalezaiiig2m3', 'fortalezaiiig2m4', 'fortalezaiiig2m5'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 3210 | 4690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8953.4999724429235@dominio77321.536870017066.com | (87.7947470560035) 93429.8845155916006-2644.2262113749903 | Cliente -1800 | Usuário -6023 | Usuário Responsavel -5348 | 30228 | 42.7403 |  | Wednesday | 15
Granvita - G3 M8/M9 - Acúmulo de água nas calhas e telhados | Sempre que chove, percebemos um acúmulo de água nas calhas e telhado próximo aos mezaninos. Tal acúmulo pode gerar focos de dengue e outros problemas! | solved | 2025-04-03 11:49 | normal | 2025-04-10 09:27 | MG | PLATAFORMA | 2025-04-03 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutural |  | 700 | 4430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51214.028534579316@dominio449.25182584547531.com | (66.968943585647239) 9149.85365264234622-744.082910691721 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -8452 | 33893 | 6.9016 |  | Thursday | 11
Preventiva Cobertura metálica G3 | Preventiva iniciada. **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** **Walerson Anisio Dos Santos Silva** **Luiz Paulo Alves De Oliveira** | solved | 2025-04-09 12:01 | normal | 2025-04-09 16:55 | MG | ZENDESK | 2025-04-09 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 950 | 2860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55259.841792597828@dominio36973.958062208454.com | (74.260086145921676) 92742.8112753258674-523.78778134718038 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34424 | 0.2041 |  | Wednesday | 12
Piso do gerador está rachando e afundando | Piso do gerador está rachando e afundando ao redor do gerador | solved | 2025-01-16 16:20 | normal | 2025-04-09 15:03 | RN | PLATAFORMA | 2025-01-16 |  | ['natalg2m1'] | LOG Natal |  | Galpão 02 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1190 | 9600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60059.175383353278@dominio92275.369138195354.com | (63.763377220941109) 99432.4053927936511-8919.5734695079027 | Cliente 5383 | Usuário -8324 | Usuário Responsavel -5348 | 27081 | 82.9472 |  | Thursday | 16
Substituição de dispensers nos vestiários/banheiro e apoio caminhoneiro | Mão de obra: zeladoria. | solved | 2025-04-09 12:39 | normal | 2025-04-09 13:15 | MG | ZENDESK | 2025-04-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 5120 | 10460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32156.941914176408@dominio57927.545055019051.com | (68.964730705014674) 95775.8181580647633-9211.1117096529542 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34425 | 0.024954 |  | Wednesday | 12
Tampa de passagem quebrada . | Solicito a troca da tampa da caixa de passagem,Entre a doca 13. Dessa forma esta sujeito a uma acidente. | solved | 2025-03-07 11:36 | normal | 2025-04-09 12:17 | CE | PLATAFORMA | 2025-03-07 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 190 | 1730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66112.273834803622@dominio23333.122970589888.com | (32.014837116500466) 99109.6020501766088-2772.1073401714184 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel 3479 | 30844 | 33.028 |  | Friday | 11
Preventiva cobertura metálica G2 | Iniciada preventiva no G2 **Walerson Anisio Dos Santos Silva** **Luiz Paulo Alves De Oliveira** **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** | solved | 2025-04-08 16:18 | normal | 2025-04-09 11:57 | MG | ZENDESK | 2025-04-08 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 710 | 3360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60027.288765746111@dominio36913.47357894545.com | (50.071848653403805) 93169.1776031667982-775.91258595800912 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34305 | 0.81925 |  | Tuesday | 16
Manutenção preventiva - Ares condicionados! | Bom dia, Realizado na data de 08/04/2025 a manutenção preventiva dos 02 ares condicionados (ADM), pela empresa Eletricom (em contrato) periodicidade semestral. | solved | 2025-04-09 11:27 | normal | 2025-04-09 11:27 | SP | ZENDESK | 2025-04-09 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Instalações Gás |  | 19560 | 19560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3045.7199944461508@dominio17441.5331065044.com | (17.193294854978294) 92101.5888675656856-1666.1325580727025 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 34423 | 0 |  | Wednesday | 11
Ensaios de isolação de EPC´s - Cabine Primária. | Segue mapa de cotação + propostas ref. a manutenção preventiva anual ( Ensaio de EPC´S), aguardando a 3ª proposta. Escopo anexado: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BSFx6epUiMa62I8IrX49sxO3H/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RO0NBqYJx3U5BDciPXbHqKNyW/?name=image.png) @william, Só falta 01 prestador, por gentileza solicitar proposta! Atenciosamente. | solved | 2025-03-31 09:34 | normal | 2025-04-09 10:54 | SP | ZENDESK | 2025-03-31 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 6110 | 113560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92351.259070523243@dominio22029.721833433639.com | (75.034393269748122) 94436.8736334997739-6744.6308205570567 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 33640 | 9.0554 |  | Monday | 9
Tubulação de irrigação danificada no G6 | Mão de obra: jardinagem Reparo em tubulação e substituição/instalação de 03 aspersores | solved | 2025-04-09 10:10 | normal | 2025-04-09 10:12 | MG | ZENDESK | 2025-04-08 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 320 | 1640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71975.618623773058@dominio17715.114290143818.com | (7.8950673914864318) 94311.8088198819742-8457.5308268756089 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34418 | 0.0013542 |  | Wednesday | 10
Instalação de 5 aspersores no talude da via de acesso aos galpões 02, 03, 04 e 06 | Mão de obra: jardinagem Aspersores em estoque, fora, consertados e reinstalados | solved | 2025-04-09 10:05 | normal | 2025-04-09 10:07 | MG | ZENDESK | 2025-04-08 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 520 | 2040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75570.4470199398@dominio7453.5518470875486.com | (84.343453157015318) 97831.3117017867808-2230.3219878549062 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34417 | 0.0013079 |  | Wednesday | 10
Tubulação de irrigação danificada no talude G1 e anexo G5 | Reparo na tubulação e substituição de 2 aspersores Mão de obra: jardinagem | solved | 2025-04-09 09:55 | normal | 2025-04-09 10:02 | MG | ZENDESK | 2025-04-08 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 460 | 2250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89754.395906583988@dominio23988.082708041311.com | (72.014229822971529) 95726.099357037142-2624.0696985843542 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34416 | 0.0045486 |  | Wednesday | 9
Tubulação de irrigação danificada no G3 | Necessário reparo na tubulação e substituição de aspersores Mão de obra: jardinagem | solved | 2025-04-09 09:51 | normal | 2025-04-09 10:00 | MG | ZENDESK | 2025-04-08 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 680 | 2170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79756.434039773754@dominio72788.619490862809.com | (61.0831304159) 98189.5632530225867-8669.0832766905878 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34415 | 0.0064236 |  | Wednesday | 9
Estrutura metálica corretivas | Telhado continua com vazamento | solved | 2025-04-07 08:31 | normal | 2025-04-09 08:37 | RJ | LIA | 2025-04-07 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 7200 | 7200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18665.66839206107@dominio97340.796788467807.com | (52.670061977296847) 92953.9186013086996-4199.3540809454335 | Cliente 3191 | Usuário -6445 | Usuário Responsavel -8452 | 34206 | 2.0043 |  | Monday | 8
Preventiva cobertura metálica G1 | Iniciada preventiva no G1 | solved | 2025-04-08 10:00 | normal | 2025-04-08 16:14 | MG | ZENDESK | 2025-04-08 |  | ['contagemig1m1', 'contagemig1m2', 'contagemig1m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 3950 | 8850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97122.907807802432@dominio93739.380674752887.com | (56.713554981941115) 98185.9035067211262-7671.9639531228295 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 34298 | 0.2599 |  | Tuesday | 9
Adequação abertura de vão e reforço estrutural - SHOPPE | Adequação abertura de vão e reforço estrutural - SHOPPE | solved | 2025-03-07 15:18 | normal | 2025-04-08 14:22 | PE | ZENDESK | 2025-03-07 |  | ['recifeiig1m1', 'recifeiig1m2'] | Log Recife II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 580 | 7320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23251.405357806019@dominio31475.263910619433.com | (72.866588446276509) 94602.9178106627114-830.10152031922269 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 30854 | 31.9612 |  | Friday | 15
Ajuste Nível do Castelo LOG Campos | nível de água do consumo superior do castelo está baixo | solved | 2025-03-27 14:06 | normal | 2025-04-08 14:09 | RJ | ZENDESK | 2025-03-27 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 420 | 6790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10692.303456995882@dominio84347.309853250452.com | (33.433717432143077) 94120.5687829628123-4874.633382724438 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9450 | 33263 | 12.0021 |  | Thursday | 14
Casulos de Marimbondos - Área Comum e Escadas de Acesso - G1 | Casulos de Marimbondo - Escada Principal do G1 e Área comum próximo ao Refeitório | solved | 2025-04-07 16:58 | normal | 2025-04-08 12:08 | RJ | PLATAFORMA | 2025-04-07 |  | ['camposig6m1', 'camposig6m2', 'camposig6m3', 'camposig6m4', 'camposig6m5', 'camposig6m6', 'camposig6m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 06 | Contenções | Contenções |  | 20210 | 20210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54286.988218965678@dominio66494.7890092918.com | (72.259150915941262) 94087.477191867592-7028.8555983372062 | Cliente -60 | Usuário -6357 | Usuário Responsavel -2842 | 34228 | 0.79891 |  | Monday | 16
Re: LOG SUMARÉ - AFUNDAMENTO ASFALTO/BOCA DE LOBO | Kaio bom dia. O asfalto e boca de lobo que corrigimos, esta novamente cedendo, e o cliente esta cobrando a correção, pois fica em frente a doca dele, e é perigoso afundar o pneu de algum veiculo. Falei com o Cristian da empresa conquista, que irá acionar a garantia, entretanto, ainda não agendou, e já esta a mais de um mês daquela forma. Pode me auxiliar com esta demanda por gentileza ? | solved | 2025-04-03 10:32 | normal | 2025-04-07 17:12 | SP | ZENDESK | 2025-04-03 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Pavimentação |  | 1110 | 6990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18122.530063720067@dominio80335.150988603069.com | (31.503832153551812) 99968.5110709164-9302.227789209579 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 33889 | 4.2772 |  | Thursday | 10
Torneira Banheiro Masculino - Mezanino - Modulo 8 | O retorno do acionamento da torneira localizada no mezanino do modulo 8 esta com um atraso muito grande, e isso esta elevando nosso consumo de água. | solved | 2025-02-10 11:35 | normal | 2025-04-07 17:10 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-10 |  | ['sumareg3m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 490 | 1360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41174.768058052367@dominio12060.453150183565.com | (15.747304869200315) 91758.0520607454446-941.79816115880124 | Cliente 398 | Usuário -2559 | Usuário Responsavel 9836 | 28853 | 56.2325 |  | Monday | 11
Ligação de nova Central de alarme no G2/Itambé a central de alarme da guarita | Após obra da Itambé foi instalada uma nova central de alarme no CD, sendo assim é necessário a comunicação entre a nova central (G2) com a central da guarita. A atividade está sendo exercida pela empresa contratada da Itambé Breed Incêndios com a Setprojetos (empresa parceira Log) para acompanhamento. Atividade sem custos para Log. Atividade em andamento com passagem de cabeamento. **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** **Walerson Anisio Dos Santos Silva** **Luiz Paulo Alves De Oliveira** | solved | 2025-04-07 12:35 | normal | 2025-04-07 15:20 | MG | ZENDESK | 2025-04-07 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 570 | 5670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18448.611875609815@dominio71165.001029449224.com | (36.232975072456313) 99088.78472364793-5610.5099533598295 | Cliente -9312 |  | Usuário Responsavel 130 | 34221 | 0.11431 |  | Monday | 12
Projeto Batedores de pneu | Bom dia! Prezada Jéssica, por gentileza, solicito o projeto de batedores de pneu de carro grande. | solved | 2024-11-25 09:30 | normal | 2025-04-07 10:55 | AL | ZENDESK | 2024-11-25 |  | ['maceiog1m1'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 860 | 97390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53690.936167749067@dominio94049.2672176792.com | (58.5895309627891) 97375.4258382203316-8696.2182083442367 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 23247 | 133.0591 |  | Monday | 9
Telhado com goteira | algumas áreas com goteira. | solved | 2025-03-25 17:08 | normal | 2025-04-07 10:23 | SE | PLATAFORMA | 2025-03-25 |  | ['aracajug3m3'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 1240 | 7740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82303.0633182783@dominio44787.43378161249.com | (84.283517613726573) 93225.1245577332993-7602.9665770889478 | Cliente -3776 | Usuário 9710 | Usuário Responsavel 3048 | 33069 | 12.7185 |  | Tuesday | 17
Duto de captação de ar ¦ Casa de bombas | Bom dia! Prezado **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** , no comissionamento, pontuamos que a ausência desta instalação estava superaquecendo a bomba diesel durante a operação, entretanto, item não era evidenciado em projeto e não conseguimos exigir da Enelpa. Na época, o time de obras melhorou a abertura da Janela e instalou uma nova porta, mas não havíamos empreiteiro local para executar o duto, então deixamos como pendente. Hoje, encontramos um empreiteiro local que tem a capacidade de executar o serviço. Vide proposta em anexo. | solved | 2025-02-17 09:22 | normal | 2025-04-07 09:54 | AL | ZENDESK | 2025-02-17 |  | ['maceiog1m1'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Incêndio | Casa de Bomba |  | 210 | 7880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42488.358436137511@dominio22028.664636643138.com | (52.020880804859978) 91534.091619091615-8341.3149346904884 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9928 | 29464 | 49.0224 |  | Monday | 9
FACHADAS COM BASTANTE SUJIDADE | Fachadas do G1, G2 e prédios de apoio com bastante sujidade, setor de Manutenções já tem ciência. | solved | 2022-07-04 09:34 | low | 2025-04-06 08:52 | BA | ZENDESK | 2022-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Estrutura metálica |  | 410 | 5710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77703.5459483138@dominio99929.345837870482.com | (74.335581729765835) 91441.8476586128895-139.52302285328227 | Cliente 2825 | Usuário -5705 | Usuário Responsavel 7011 | 515 | 1006.9711 |  | Monday | 9
Vazamento cobertura metálica | Bom dia! Após as chuvas do dia 17 e 18/03, a cobertura metálica apresentou vazamentos nos módulos e docas. | solved | 2025-03-20 17:24 | high | 2025-04-05 17:26 | MG | PLATAFORMA | 2025-03-20 |  | ['barreirog1m1', 'barreirog1m10', 'barreirog1m11', 'barreirog1m14', 'barreirog1m15', 'barreirog1m16', 'barreirog1m17', 'barreirog1m18', 'barreirog1m19', 'barreirog1m2', 'barreirog1m20', 'barreirog1m21', 'barreirog1m22', 'barreirog1m23', 'barreirog1m24', 'barreirog1m3', 'barreirog1m4', 'barreirog1m5', 'barreirog1m6', 'barreirog1m7', 'barreirog1m8', 'barreirog1m9'] | SIM BH I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 510 | 770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89697.622443309738@dominio88169.207096497237.com | (57.303530348395093) 99847.1935655805846-8408.2567834855363 | Cliente -1800 | Usuário 2994 | Usuário Responsavel -8452 | 32297 | 16.0012 |  | Thursday | 17
Ocorrência de Vazamentos na Cobertura do Telhado Módulo 03, 04,05 e 06 LOG Belém | Solicitamos a realização de manutenção na cobertura do telhado. Observamos, conforme o mapeamento em anexo, que há infiltrações e vazamentos, o que pode comprometer a segurança na movimentação de máquinas e causar danos às embalagens dos materiais armazenados. Caso seja necessário agendar uma vistoria para avaliação, estou à disposição para alinharmos a melhor data e horário. Atenciosamente J. Lucas Souza. | solved | 2025-03-26 08:56 | normal | 2025-04-05 17:25 | PA | PLATAFORMA | 2025-03-26 |  | ['belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 620 | 11470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43743.441124405406@dominio98401.5785200547.com | (36.851784871973564) 97409.9572303155619-172.08893148794451 | Cliente -2735 | Usuário 8175 | Usuário Responsavel -8452 | 33079 | 10.3533 |  | Wednesday | 8
GOTEIRAS | Chamado de cobertura aberto dia 19/03/2024 numero 7993. os mesmos pontos estão com goteiras | solved | 2025-03-17 17:08 | normal | 2025-04-05 17:23 | MG | PLATAFORMA | 2025-03-17 |  | ['contagemiig1m6', 'contagemiig1m7'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1080 | 2130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71958.347398311234@dominio60851.868167277942.com | (72.704129875217063) 98915.01427966175-5871.2346949056036 | Cliente -908 | Usuário -7112 | Usuário Responsavel -8452 | 31874 | 19.0109 |  | Monday | 17
PORTINHOLAS DANIFICADAS | Boa tarde Giovani, tudo bem? Estamos com duas portinholas das escadas marinheiro danificadas, precisamos realizar a corretiva para manter o acesso aos nossos telhados restritos, no momento estamos utilizando apenas corrente para bloquear o acesso. Segue evidencias em anexo, conto com seu apoio. | solved | 2025-03-10 17:11 | normal | 2025-04-05 17:20 | CE | ZENDESK | 2025-03-10 |  | ['fortalezaig3m1', 'fortalezaig3m14'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 260 | 209480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59680.8230344613@dominio55686.7683947638.com | (62.801584648873416) 99422.77404233181-9182.62673260303 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 31050 | 26.0061 |  | Monday | 17
LOG Viana II: Resíduo de obra armazenado indevidamente no talude. | Boa tarde! Necessário a retirada de entulho armazenado indevidamente no talude. Conforme a nossa condicionante ambiental os resíduos devem ser armazenados em local apropriado devidamente protegidos e cobertos, sendo descartados em fornecedor devidamente licenciado ![PHOTO-2025-03-24-16-37-14.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3fXV9LJjZv5e9vtkU9eYdSJtL/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-03-24-16-37-14.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/426LQujjLTR4XYSbmXCwqdYl4/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-03-24-15-45-26.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FADzrZ0vtGpClhA94i55Q1mY6/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-03-24-15-45-22.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vOQOIlV5EMvHAgUW88xtdoEop/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2025-03-24 16:58 | normal | 2025-04-04 17:11 | ES | ZENDESK | 2025-03-24 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 26600 | 29560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71979.197962932827@dominio25571.333359065939.com | (11.227366463803028) 99671.6398218968-9646.9995614168165 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 32905 | 11.0092 |  | Monday | 16
Instalação de Ganchos nas tampas da EE | Bom dia! Por gentileza acionar o Serralheiro e pedir a instalação de ganchos nas tampas da ETE. Por favor retirar as madeiras das tampas e fechar completamente as portas da elevatória. ![PHOTO-2025-02-11-15-40-36.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wk0gYt7sBfCEwOPZ9QCFitUBu/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-02-11-14-50-26.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/apBZ4z8TrECMIPGJapkojro4M/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2025-03-20 09:29 | normal | 2025-04-04 16:19 | ES | ZENDESK | 2025-03-20 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1520 | 4290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33930.206529885218@dominio85263.501040337884.com | (22.764598134982002) 94222.7149893062506-1017.0483807765495 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 32221 | 15.2847 |  | Thursday | 9
LOG Viana II: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Fevereiro/25 | LOG Viana II: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Fevereiro/25 Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. Anexar fotos com as tomadas de ação. Enviar a Simone o relatório para validação se as ações atendem. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 14:51 **Para:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Viana II: Relatório de paisagismo + Ações Solicitadas Boa tarde Thays, Segue em anexo o relatório revisado com algumas sugestões de melhorias. Sua manutenção está em dia e bem feita. Com relação à seca, as plantas infelizmente ficam muito prejudicadas, por isso é extremamente importante as regas serem bem eficientes, precisamos que pelo menos 0,20 cm abaixo do solo esteja molhado. Agradeço pelas ações tomadas, talvez na próxima adubação, aumentar um pouco a quantidade de substrato nos canteiros e fazer um afofamento para que esse adubo se incorpore por inteiro ao solo. Qualquer dúvida estou à disposição. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2025-03-27 10:29 | normal | 2025-04-04 16:15 | ES | ZENDESK | 2025-03-27 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 290 | 1760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34757.811421099264@dominio69688.9115834066.com | (47.825843171178732) 94024.6984459777318-6332.9353088807529 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 33257 | 8.2404 |  | Thursday | 10
Sistema de alarme e detecção de incêndio inoperante no G4 | Durante inspeção do sistema de incêndio, foi confirmado pelo Washington da Alertron e Thiago da Set Projetos que todo o galpão G4 está com o sistema inoperante quanto ao funcionamento dos acionadores manuais e detectores de fumaça. Realizado buscas, mas não localizaram o cabeamento referente ao galpão e informaram sobre provável rompimento do mesmo. Instruíram que esta falha deve ser corrigida o quanto antes para sermos sinalizados em caso de uma eventualidade. | solved | 2025-03-21 07:34 | normal | 2025-04-04 15:25 | MG | ZENDESK | 2025-02-18 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1220 | 9190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2158.5875170587483@dominio19548.171611533351.com | (84.814783533283247) 96431.9805564870076-6349.7291692498011 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel -8452 | 32406 | 14.3271 |  | Friday | 7
Log Viana II: Pintura do piso e paredes da guarita de entrada do CD. | Bom dia ! Foi verificado em ronda que a pintura do predio da guarita de entrada estava com a pintura do piso desgastada. Foi realizada a revitalização do piso e paredes. | solved | 2025-04-04 15:15 | normal | 2025-04-04 15:15 | ES | ZENDESK | 2025-04-04 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 3980 | 3980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25471.118525585131@dominio19547.973498684336.com | (34.276132078357122) 94893.7683330816071-9021.3643173895325 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 33977 | 0 |  | Friday | 15
Esta vazando agua quando chove pela berada do telhado | Esta vazando agua pela berada do telhado, acredito que seja a calha . Peço para vir olhar.. | solved | 2025-03-20 11:40 | normal | 2025-04-03 15:50 | SP | PLATAFORMA | 2025-03-20 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3300 | 3840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87028.574205787838@dominio56822.994286503068.com | (95.969343305604312) 93720.3802893584243-4200.5418842450954 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel 9836 | 32260 | 14.174 |  | Thursday | 11
LOG BSB - Pavimentação módulo 10 | Boa tarde, Cliente Mercado Livre Full, solicitou adequação da pavimentação da doca situada no módulo 10. Piso cedeu apenas com a utilização da empilhadeira, segue fotos em anexo. | solved | 2024-11-08 17:39 | normal | 2025-04-03 15:06 | DF | ZENDESK | 2024-11-08 |  | ['brasiliag1m10'] | LOG Brasília |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2300 | 99390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49174.225193173763@dominio13745.725927918151.com | (94.384133678322058) 99533.1809606620682-2978.3093099669368 | Cliente -496 |  | Usuário Responsavel -9367 | 22189 | 145.8933 |  | Friday | 17
Revitalização pintura Apoio Caminhoneiro | Revitalização da pintura interna. | solved | 2025-04-01 12:03 | normal | 2025-04-03 12:21 | MG | ZENDESK | 2025-03-31 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 470 | 2510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1176.3654865651238@dominio66347.680850064367.com | (35.786122230981846) 97033.1763531725392-5986.9389670865166 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33749 | 2.0125 |  | Tuesday | 12
Reforma banheiro portaria | Reforma iniciada em 27/03. Custos Material: R$1.835,40 Mão de obra; R$1.768,10 Propostas em anexo | solved | 2025-03-27 08:45 | normal | 2025-04-03 11:29 | MG | ZENDESK | 2025-03-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 660 | 4600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81485.381845302647@dominio83513.201695044438.com | (38.706160852583523) 9489.39918433124825-9459.3229558098938 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33246 | 7.1139 |  | Thursday | 8
G5 - Mercado Livre - Cheiro de queimado | Foi identificado um " cheiro de queimado" na central de alarme do condomínio no módulo novo que o Mercado Livre irá mudar no próximo mês. | solved | 2025-02-20 08:50 | normal | 2025-04-03 08:33 | MG | PLATAFORMA | 2025-02-20 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2640 | 4240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19173.59492574224@dominio92664.964706912273.com | (2.3176473045389345) 93695.0254782456236-2071.5391626440542 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel -17 | 29716 | 41.9885 |  | Thursday | 8
Reparo de asfalto em alguns locais do condominio | **Kaio De Sousa Lima** bom dia! Estamos com 4 buracos no asfalto em alguns pontos dos condominio que precisam de reparo. 2 pontos na rua 2 (1º 90cm comprimento x 45cm largura x profundidade 6cm, 2º 80cm comprimento x 50cm largura x 5cm profundidade) 2 pontos descida para bolsão interno (1º 115cm comprimento x 107cm de largura x 10 cm profundidade, 2º 90cm comprimento x 80cm largura x 15cm profundidade) | solved | 2025-01-16 10:13 | high | 2025-04-02 14:50 | SP | ZENDESK | 2025-01-16 |  |  | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 13840 | 68820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47751.701424488449@dominio18009.453070837626.com | (66.473142462756229) 92104.5412713324108-5232.4815221021117 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 27067 | 76.1921 |  | Thursday | 10
Revitalização pintura sala ADM | Revitalização iniciada em 27/03. Custo total para pintura da guarita, copa portaria , sala ADM, copa equipe orgânica e sala de descanso equipe orgânica: Material: R$821,40 Mão de obra; R$2.260,50 Material para aplicação do cimento queimado (custo não adicionado no mencionado) - R$ 329,90 Propostas em anexo | solved | 2025-03-27 08:53 | normal | 2025-04-02 14:01 | MG | ZENDESK | 2025-03-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 300 | 5040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72144.390130249943@dominio35006.871413249406.com | (52.987969650239386) 92861.5215121763963-3504.509004527094 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33247 | 6.2136 |  | Thursday | 8
Revitalização pintura guarita | Revitalização iniciada em 27/03. Custo total para pintura da guarita, copa portaria , sala ADM, copa equipe orgânica e sala de descanso equipe orgânica: Material: R$821,40 Mão de obra; R$2.260,50 Propostas em anexo | solved | 2025-03-27 08:38 | normal | 2025-04-02 13:50 | MG | ZENDESK | 2025-03-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 320 | 3910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35741.914743710258@dominio88920.030325713975.com | (2.2148932649621793) 94482.7538521698416-6532.5646973717285 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33245 | 6.2166 |  | Thursday | 8
Aspersor danificado no jardim do apoio caminhoneiro | Necessário substituição. Mão de obra: jardinagem | solved | 2025-04-02 11:20 | normal | 2025-04-02 11:23 | MG | ZENDESK | 2025-04-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 4740 | 4740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25608.96073409868@dominio74515.268937195069.com | (45.991050593159848) 92267.5614149099979-998.15374282093592 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33833 | 0.0025116 |  | Wednesday | 11
PONTO DE INFILTRAÇÃO DA ESCADA 1 DO MÓDULO G3 | FAVOR PROGRAMAR O REPARO NO PONTO DE INFILTRAÇÃO CONFORME ESTÁ NAS FOTOS EM ANEXO. | solved | 2025-03-20 11:18 | normal | 2025-04-02 11:16 | ES | PLATAFORMA | 2025-03-20 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a', 'vianag3m5b', 'vianag3m6'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97464.55866989099@dominio90401.1112856597.com | (86.685877600292031) 93331.9919441338275-2105.7666029700981 | Cliente -2273 | Usuário 4911 | Usuário Responsavel -8452 | 32254 | 12.9987 |  | Thursday | 11
Registro danificado no jardim de entrada do G3 | Material estocado. Mão de obra: jardinagem | solved | 2025-04-02 11:00 | normal | 2025-04-02 11:11 | MG | ZENDESK | 2025-04-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 450 | 1880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21749.125016189275@dominio7664.8778152886052.com | (23.138406767023827) 94188.5247532497024-1283.5491722567467 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel 130 | 33830 | 0.0073958 |  | Wednesday | 10
Reparo Pontual em Pavimento Condomínio | Foi realizada uma visita no dia 30/01 com a Supervisora, Assistente, Eu e Fernando (responável contratada para reparos no asfalto). Fizemos as demarcações das áreas a serem tratadas e foi realizado a proposta com o adicional medido. Orçamento está aprovado e iremos iniciar as obras em breve. | solved | 2025-02-07 11:14 | normal | 2025-04-02 10:28 | ES | ZENDESK | 2025-02-07 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 910 | 23520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85476.7072026111@dominio66497.110140989433.com | (21.813709886225968) 98103.0337838691512-5739.9232785431786 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 28677 | 53.9685 |  | Friday | 11
Corrimão quebrado | Favor programar a solda do corrimão | solved | 2025-03-20 11:16 | normal | 2025-04-02 10:14 | ES | PLATAFORMA | 2025-03-20 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a', 'vianag3m5b', 'vianag3m6'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18800.278509391464@dominio84398.8836793376.com | (29.435335667662667) 9428.96437504238855-1220.9322286023469 | Cliente -2273 | Usuário 4911 | Usuário Responsavel 8693 | 32252 | 12.9571 |  | Thursday | 11
Vazamento de agua no telhado próximo as docas | Vazamento de agua no telhado próximo as docas. | solved | 2025-03-26 17:21 | normal | 2025-04-02 09:54 | MG | PLATAFORMA | 2025-03-26 |  | ['contagemiig2m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 610 | 1630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60851.074799632319@dominio43773.951448770618.com | (87.955448774884388) 98862.975563814367-6412.67363272152 | Cliente -3814 | Usuário 7587 | Usuário Responsavel -8452 | 33141 | 6.6891 |  | Wednesday | 17
Manutenção do telhado para correção das goteiras | Foi realizada a manutenção no telhado. Contudo, ainda há goteiras nos módulos 11, 12 e 13. Identificamos que as goteiras estão localizadas na direção de algumas claraboias. Favor verificar e realizar a manutenção corretiva antes que as goteiras causem danos aos produtos. | solved | 2025-02-21 13:45 | normal | 2025-04-02 09:36 | PA | PLATAFORMA | 2025-02-21 |  | ['belemg1am11', 'belemg1am12', 'belemg1am13'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 540 | 4320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13811.957448296469@dominio48857.582729491318.com | (74.697073722942591) 97550.9424190570862-3646.4879740037322 | Cliente -96 | Usuário -436 | Usuário Responsavel -8452 | 29833 | 39.8267 |  | Friday | 13
TRANSFORMADOR DA GUARITA | SOLICITO A TROCA DO TRANSFORMADOR PARA RESTABELECER A ENERGIA DA GUARITA | solved | 2025-03-24 13:58 | normal | 2025-04-02 08:06 | ES | PLATAFORMA | 2025-03-24 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a', 'vianag3m5b', 'vianag3m6'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93069.7727030125@dominio44125.287402101319.com | (45.670714073101379) 93093.9486508127507-7950.6520506547777 | Cliente -2273 | Usuário 4911 | Usuário Responsavel 8693 | 32889 | 8.7557 |  | Monday | 13
Pendências Laudo Michelon Janeiro/2025 | Bom dia! @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho por gentileza nos tratar as pendências listadas abaixo retiradas do Laudo da Michelon. Gentileza anexar fotos com a comprovação do cumprimento dos itens. Subestação 01 %ª Corrigir problema do gradil de acesso ao transformador; Subestação 03 %ª Instalar maçaneta na porta lateral para ter o devido acesso; %ª Porta do QDC 03 sem maçaneta, não conseguimos ter acesso; %ª Tampar o poço de inspeção; %ª Instalar Suporte Porta projeto. Subestação 04 %ª Poços de inspeção danificado; %ª Verificar possíveis acessos por onde o animal poderia ter entrado; %ª Instalar aterramento nos gradis de proteção; %ª Substituir poços danificados; Subestação 06 Porta de subestação sem maçaneta e tranca; | solved | 2025-02-08 16:41 | normal | 2025-04-01 17:45 | BA | ZENDESK | 2025-02-08 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 40 | 10430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47786.508967668204@dominio5348.1732908226795.com | (14.599586545083401) 94615.7773176441651-5870.8445643208333 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 28747 | 52.0444 |  | Saturday | 16
Revitalização pintura entrada anexo G5 | Mão de obra: zeladoria Material estocado. | solved | 2025-04-01 12:09 | normal | 2025-04-01 17:44 | MG | ZENDESK | 2025-04-01 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 830 | 4530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64175.115934504734@dominio87754.625950174814.com | (25.444082073710629) 93693.3589434238106-4506.9925548409037 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33750 | 0.23237 |  | Tuesday | 12
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 29/01/2025 (Danos ao Patrimônio / Lixeiras)- Shopee | Bom dia Peço a gentileza notificar o locatário cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica ( caso queira o locatário pode pagar direto ao fornecedor). Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado a NF do serviço e a foto/ LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 29/01/2025 (Danos ao Patrimônio / Lixeiras)- Shopee *Horário* *19:52* *O que aconteceu:* Para conhecimento, informo que ao realizar a ronda de recebimento do serviço foi identificada no módulo 13 do G2 na doca 52 do cliente locatário shopee, as caixas coletoras de dejetos e descartes, com a sua estrutura que serve de base e suporte das referidas amassados, tentando buscar as imagens porém o lugar do ocorrido com pouca visibilidade, devido a um contêiner coletor está em frente. Ressalto que não tinha veículo estacionado nas proximidades. *Quando aconteceu:* Nesta presente data. *Onde aconteceu:* Log salvador, mas precisamente nas docas só locatário shopee No módulo 13 do G2 doca 52. *Como aconteceu:* Suponho que tenha sido colisão. *Porque aconteceu:* Bem provável que tenha sido em uma realização de manobra. *Houve vítima?* Não *Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver):* ![PHOTO-2025-01-29-20-15-16.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SqGb1NKTSyZiqhtQvP5o1qjgZ/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-29-20-15-17.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RAdPtDqvAC74jRZNny1ANZ3H6/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-29-20-15-17.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vmed81LoUkzKU8to28fgxrZNj/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2025-02-23 19:40 | normal | 2025-04-01 17:42 | BA | ZENDESK | 2025-02-23 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 140 | 2310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76543.065944915041@dominio3419.1658101372159.com | (0.43623948908136184) 95115.3075105160206-9950.3218929650047 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 29976 | 36.9181 |  | Sunday | 19
Necessário Substituição de 01kit de pré-aquecimento de 1000W (220V) com sensor de temperatura de 50°C e suporte. | Pendência: NecessárioSubstituição de 01kit de pré-aquecimento de 1000W (220V) com sensor de temperatura de 50°C e suporte. A troca inclui a substituição do aditivo e água bidestilada. Bomba centrifuga horizontal bipartida axialmente, modelo 8AE20G; Ponto de Operação: Q = 454 m3/h (7948,5 l/min) e H = 121 mca (172psi); Motor diesel estacionário MWM modelo 6.12TCE, 415 CV@ 1.800 rpm (nacional); Anaxo cotação da Nofire e Protectotec | solved | 2025-03-12 18:57 | normal | 2025-04-01 17:34 | BA | ZENDESK | 2025-03-12 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 740 | 2120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60501.343530098515@dominio79153.7315614276.com | (6.5361693277873512) 99839.7052904483571-8011.6380440318553 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 31228 | 19.9428 |  | Wednesday | 18
LOG Salvador: Report grupo Segurança Totem inoperante ( 29/03/2025) | Bom dia! Peço a gentileza, providenciar acionar a Aquila e providenciar o reparo do Totem Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Quando finalizado o reparo gentileza incluir vídeo e foto. ![IMG_7385.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9oI4Wt0P5kPabH9a81a8EedUV/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2025-03-30 11:38 | normal | 2025-04-01 17:04 | BA | ZENDESK | 2025-03-30 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 80 | 1150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2941.4821968218644@dominio58224.104138742252.com | (37.33780458885257) 96427.9091488735075-2426.60805102993 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 33510 | 2.2269 |  | Sunday | 11
LOG Salvador: Reporte de segurança 25/01/25 (Grade do transformador 1 danificada) | Bom dia! Peço a gentileza, providenciar o reparo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report. de segurança do grupo do condomínios. Quando finalizado o reparo gentileza incluir vídeo do motor em funcionamento. Reporte de segurança 25/01/25 : Relatado pelo time da segurança que a grade do transformador 1 estava danificada. Necessário fazer o reparo e pintar a grade. ![PHOTO-2025-01-25-14-41-48.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Q1Nwkwvg91KRKUYybkiTLR9ZI/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-25-14-41-49.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FwQhomtQwzJylDo1bumRTAHvD/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-25-14-41-49.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ulmbW3bEWvccuSQUKtsmUqI2V/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-25-14-41-49.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1eRXvg7KsJTIEKd1Hdi9lsZHI/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-25-14-41-50.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/JUiDwAVkdTiATrJLXq2ALGnQl/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-25-16-10-33.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1EIK3ERH6lqc0hGSQVraRWs5O/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-25-16-10-33.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sunSMmtgkNkNwLzNCDxeOra3s/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2025-02-08 16:13 | normal | 2025-04-01 16:57 | BA | ZENDESK | 2025-02-08 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 140 | 10710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65012.72316927871@dominio52466.615653144123.com | (12.099293078724441) 96690.7374650023485-4034.0931294331763 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 28746 | 52.03 |  | Saturday | 16
LOG Salvador: bomba ETAP com problemas | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 16:18 **Para:** Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Cc:** Felipe Compras <Compras@cpsolutions.com.br>; Luiz Ignácio Andrade <luiz@cpsolutions.com.br>; consultoria@cpsolutions.com.br; Administrativo CP <adm@cpsolutions.com.br>; Projetos CP <projetos@cpsolutions.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Manutenção bomba ETAP Boa tarde! @Operação Efluentes Gentileza apresentar a cotação da transportadora. @Querolaine Da Cunha Conceicao e @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho como precisamos de duas cotações em função do Compliance, peço cotar também com um a transportadora. @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho seguir com a transportadora de melhor valor. Essa nota só pode ser emitida em 01/02 e precisa incluir o custo no fechamento de fevereiro ( economizar em algum item para comportar o custo sem estourar o budget. ) **De:** Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 13:30 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Felipe Compras <Compras@cpsolutions.com.br>; Luiz Ignácio Andrade <luiz@cpsolutions.com.br>; consultoria@cpsolutions.com.br; Administrativo CP <adm@cpsolutions.com.br>; Projetos CP <projetos@cpsolutions.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Salvador: Manutenção bomba ETAP Boa tarde, prezados. Jordana, conforme o email intitulado Reparo Kit Pressurizador - ETAP Log Salvador , podemos seguir com o envio pela CP e posterior repasse dos custos à Log? Atenciosamente, **Fernanda Oliveira** _Supervisora de operações_ _![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UaXg8Ryxcmucv54pu5b5dMig3/?name=inlineImage.png)_ Em dom., 19 de jan. de 2025 às 10:45, Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> escreveu: Bom dia! @Felipe Compras poderia nos atualizar sobre o envio da bomba? **De:** Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 13:42 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Felipe Compras <Compras@cpsolutions.com.br> **Cc:** Luiz Ignácio Andrade <luiz@cpsolutions.com.br>; consultoria@cpsolutions.com.br; Administrativo CP <adm@cpsolutions.com.br>; Projetos CP <projetos@cpsolutions.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Salvador: Manutenção bomba ETAP Boa tarde, Jordana! O reparo do equipamento foi finalizado na última sexta-feira (10/01), já iremos providenciar o transporte. Caso tenham alguma preferência de frete, nos informem por gentileza. @Felipe Compras, você poderia organizar essa questão do transporte, por favor? O equipamento será retirado diretamente na Graça Bombas. Atenciosamente, **Tatiane Souza** _Analista Ambiental Pleno_ _![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cmeL934zEScWgXwSSRhzanRnd/?name=inlineImage.png)_ Em dom., 12 de jan. de 2025 às 16:59, Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> escreveu: Bom dia! Por gentileza já temos a previsão de envio da bomba reparada? **De:** Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 10:54 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Luiz Ignácio Andrade <luiz@cpsolutions.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Salvador: Manutenção bomba ETAP Bom dia a todos! Jordana, o serviço está em andamento, com previsão de finalizar na segunda semana de janeiro. Atenciosamente, **Fernanda Oliveira** _Supervisora de operações_ _![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/eNdynJTh1uO8xYc7tG0B7ZeQL/?name=inlineImage.png)_ Em seg., 30 de dez. de 2024 às 10:27, Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> escreveu: Boa tarde! Por gentileza qual a previsão de envio da bomba reparada? **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 16:34 **Para:** Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br>; Luiz Ignácio Andrade <luiz@cpsolutions.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Salvador: Manutenção bomba ETAP Boa tarde! Por gentileza qual a previsão de envio da bomba reparada? **De:** Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 11:26 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Cc:** Luiz Ignácio Andrade <luiz@cpsolutions.com.br> **Assunto:** Reparo Kit Pressurizador - ETAP LOG Salvador Prezados, bom dia! Encaminho NF e boleto referente ao reparo do kit pressurizador da ETAP, conforme alinhado na reunião de ontem. ---------- Forwarded message --------- De: <diego@gracabombas.com.br> Date: qui., 12 de dez. de 2024 às 10:00 Subject: RES: Reparo Kit Pressurizador To: Luiz Ignácio Andrade ¦ CP Solutions <luiz@cpsolutions.com.br> Cc: Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br> Bom dia! Segue anexo Nota fiscal e Boleto conforme contato por telefone, qualquer duvida estou a disposição. **Atenção: Unificamos nossas empresas Graça Bombas e Graça Comercio em apenas uma passando a existir somente a empresa Graça Comercio e Representações LTDA. CNPJ 17.252.008/0001-48, obrigado qualquer duvida estamos a disposição. ** **Diego Almeida** **Graça Comercio e Representações LTDA. **_**Desde 1958**_ **Av. Francisco Sá 593 Prado  Belo Horizonte  MG** **Tel. 31 3291-6833 / 4572 / 7619 ** **diego@gracabombas.com.br** **www.gracabombas.com.br** / **www.controlpress.com.br** Atenciosamente, **Tatiane Souza** _Analista Ambiental Pleno_ | solved | 2025-01-26 22:13 | normal | 2025-04-01 16:51 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 6850 | 9020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32114.202414094223@dominio49667.239450446934.com | (91.4673205829911) 91965.1818146946453-3231.0381206169072 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27664 | 64.7767 |  | Sunday | 22
Report grupo da segurança. (24/01/2025): Braço da cancela desceu sozinho e acabou atingido a carreta. | Bom dia! Report grupo da segurança. (24/01/2025): Braço da cancela desceu sozinho e acabou atingido a carreta. ![IMG_4932.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/EXJQ5Po9fr5yuXbJrHXGUwKjy/?name=inlineImage.png) Report de segurança *O que aconteceu:* A cancela desceu quando o veículo estava em movimento atingindo o baú *Quando aconteceu:* Dia 24/01/24 *Onde aconteceu:* Log Salvador , cancela 2 ( entrada ) *Como aconteceu:* O motorista, Diego Lima dos Anjos , CPF 062.684.705.24 , colaborador da empresa Accert , conduzia seu veículo (RCR2A04 Placa ) validou seu QR code e acessou a eclusa quando parte do veículo já havia passado a cancela desceu sobre o baú *Porque aconteceu:* A cancela desceu em momento impróprio *Houve vítima?* Não *Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver):* | solved | 2025-01-26 16:34 | normal | 2025-04-01 16:34 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 40 | 10520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17538.6904451612@dominio88732.864310474033.com | (66.246393674155115) 9244.81714064458063-66.654200535450883 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27660 | 65 |  | Sunday | 16
Report grupo da segurança (09/01/2025): 5 Cameras sem funcionar. | Bom dia! Report grupo da segurança. Report grupo da segurança (09/01/2025): 5 Cameras sem funcionar. Aquila enviou a cotação em 22/01/2025. ** **Ligar no Marcio, pegar a descrição do Material e cotar com o segundo fornecedor. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 11:54 **Para:** Áquila Segurança <aquila@aquilaseguranca.com.br>; Luciano Engenharia AQUILA <luciano@aquilaseguranca.com.br>; Claudio Magalhães <claudio@aquilaseguranca.com.br> **Cc:** Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Pendencia preventiva Aquila Leonardo, não tenho as OS porque não foram enviadas por e-mail conforme é o alinhamento ( temos que receber todos as Os corretivas e Laudo de preventiva, uma vez que temos que salvar no SharePoint) O Ka Check do Tablet segue sem funcionar, estamos aguardando vocês O Marcio chegou à tarde e as câmeras não foram reparadas conforme foto ( NVR2 câmera 2, 20, 21, 23 e 7) ![PHOTO-2025-01-09-11-50-26.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HHE9tSEpWklrzazPQZVk4HjnC/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2025-01-26 16:20 | normal | 2025-04-01 16:34 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 50 | 4240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48325.002718375385@dominio66691.3924115342.com | (74.482043586385913) 94370.58978630574-8054.6013946254443 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27658 | 65.0097 |  | Sunday | 16
Report grupo da segurança (09/01/2025): Totem do KeyAccess esta desde o dia 09/01/2025 sem funcionar. | Bom dia! Report grupo da segurança (09/01/2025): Totem do KeyAccess esta desde o dia 09/01/2025 **sem funcionar.** Peço apoio com a tratativa **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 12:13 **Para:** Renata ¦ KeyAccess <renata.baptista@keyaccess.com.br>; sac@keyaccess.com.br; Taline Souza <taline.souza@keyaccess.com.br>; Matheus Monteiro <matheus.monteiro@keyaccess.com.br> **Cc:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br> **Assunto:** LOG salvador: Totem com defeito Bom dia! Time KeyAccess nosso totem está inoperante conforme vídeo em anexo. Como o nosso contrato é de locação, peço nos orientar como proceder? **Jordana Cardoso** Operações Tel.: (27) 99651.4463 Cel.: (27) 98100.5921 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hW04Lsq5fXiNMLAtaRa45elXU/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2i7FFYADn2bwHyiNtVW7OOVgx/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BRp9OMSWPBQ1fss7K2YZzJ970/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/a9mKJWzUUHim5bU8MvXMiwFeB/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/A1VHbh0OUsgSLYmo4ImPiKPSa/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XjfKdZxoWOt68tQO8oodYlr3p/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yDG9Tlx4f7gujcMyPlCslKi0a/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RP0KtkA0rBuTu2dCSBgEUOHvE/?name=inlineImage.png) **De:** Matheus Monteiro <matheus.monteiro@keyaccess.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 16:20 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Cc:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Sheron Lorrane Guimaraes Oliveira <sheron.oliveira@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Renata Baptista <renata.baptista@keyaccess.com.br> **Assunto:** RES: RETORNO KeyAccess URGENTE /- Chamado: 98408 / CI: 98408-1 / Série do terminal: 18307 Olá Jor e Queroline, Como falamos, vocês podem adquirir esse equipamento diretamente com qualquer integrador ou fornecedor de computador, seguindo a especificação abaixo: Descrição do Produto: MINI PC NUC CORE I3 / 4GB / SSD 120GB / WINDOWS 10 A Videosoft é apenas a montadora do equipamento (totem), mas vocês não precisam necessariamente adquiri-lo com eles, pois é um item disponível no mercado, similar a marcas como Dell. Qualquer integrador certificado pelo KeyAccess pode realizar a substituição do mini PC e a reinstalação do software KeyAccess. Se a Videosoft não atender às condições comerciais que vocês necessitam, recomendo que comprem o equipamento diretamente com um integrador da LOG. Todos os integradores possuem capacidade para fornecer e instalar o equipamento. Infelizmente não tenho autonomia para interferir no processo financeiro da Videosoft. Por isso, minha orientação é que comprem o equipamento diretamente com um integrador. Caso optem por adquirir com a Videosoft, eles farão apenas a substituição do equipamento, mas vocês ainda dependerão de um integrador para ativar o software KeyAccess. Caso a Aquila não atenda, segue indicações de empresas: e-Vertical / Controller / Santiferr / Autobras Abraços, . **Matheus Monteiro** COMERCIAL **55 11 94810-5743** **matheus.monteiro@keyaccess.com.br** Rua Bandeira Paulista, 702 - 1º Andar Itaim Bibi - São Paulo - SP ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Pkm1iTmtlqbE0fmjxDqQRP5P6/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5Xz6NZxdbVbIULpzGNdh2EHEE/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4KMrHI0hjZJubCvuVUikD8IUf/?name=inlineImage.png) . | solved | 2025-01-26 16:11 | normal | 2025-04-01 16:33 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 40 | 3250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83402.522448176125@dominio58115.091555691732.com | (66.317314809841747) 92502.5024341911021-879.48007867998774 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27657 | 65.0154 |  | Sunday | 16
Report grupo da segurança (16/01/2025): Cerca com Zona S2 zerada | Bom dia! Report grupo da segurança (16/01/2025): Cerca esta desde o dia 16/01/2025 com a Zona S2 zerada e sem corrente. Os fios estão cruzados em um trecho da cerca e ha suportes quebrados Peço apoio com a tratativa. ![IMG_4931.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Gkw6jMQ5NMQLDzNeYOK9odhP0/?name=inlineImage.png) | solved | 2025-01-26 15:54 | normal | 2025-04-01 16:33 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 50 | 7770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22595.94755395754@dominio30633.385047814048.com | (57.44690442333102) 91771.8613124663896-5836.3992210101169 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27656 | 65.0271 |  | Sunday | 15
LOG Salvador: Totem KeyAccess com defeito | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 17:00 **Para:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Matheus Monteiro <matheus.monteiro@keyaccess.com.br>; Renata Baptista <renata.baptista@keyaccess.com.br>; SAC Key Access <sac@keyaccess.com.br>; suporte@videosoft.com.br; Taline Souza <taline.souza@keyaccess.com.br>; comercial@videosoft.com.br; financeiro@videosoft.com.br **Cc:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG salvador: Totem KeyAccess com defeito Boa tarde! Queroline, o Matheus acabou de me ligar, o custo da visita é nosso, Já agenda por favor, precisamos reparar o totem urgente. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1KA73mHxND8JxAfKGezcQQd0c/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2025-01-12 16:10 | normal | 2025-04-01 15:56 | BA | ZENDESK | 2025-01-12 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1270 | 8250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario621.78703567524747@dominio98889.368427081485.com | (23.034067311293029) 99535.6495565459154-9612.1750993944042 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 26756 | 78.9903 |  | Sunday | 16
Instalação de irrigação enterrada com mangueira e aspersores (Visita Gustavo) | #NOME? | solved | 2025-01-08 09:00 | normal | 2025-04-01 15:54 | BA | ZENDESK | 2025-01-08 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 60 | 10170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2569.4274840121866@dominio61459.722309476165.com | (6.386400954231271) 93591.3535617596594-9783.1997912378774 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 26397 | 83.2872 |  | Wednesday | 9
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 07/01/2024 (Cancela) | Boa tarde! Peço a gentileza cotar o reparo, realizar a manutenção lançar o custo no condomínio em função de ser problema no equipamento Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report do segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado as fotos do portão em funcionamento. *Report de segurança *O que aconteceu:* A cancela desceu quando o veículo estava em movimento atingindo o baú *Quando aconteceu:*As 07:10 , 06/01/25 *Onde aconteceu:* Log Salvador , cancela 2 ( entrada ) *Como aconteceu:* O motorista Leonilson de oliveira Martins , CPF 089.544.926.90 , colaborador da empresa DHL agregada a empresa Mercado livre, conduzia seu veículo (Owv4c67 placa ) validou seu QR pode e acessou a eclusa quando parte do veículo já havia passado a cancela desceu sobre o baú *Porque aconteceu:* A cancela desceu em momento impróprio *Houve vítima?* Não *Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver):* | solved | 2025-01-07 00:08 | normal | 2025-04-01 15:53 | BA | ZENDESK | 2025-01-07 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 6370 | 12110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36485.25119034337@dominio519.11386723284318.com | (38.809129010993885) 96029.0715036461643-2680.8557985503794 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 26255 | 84.6567 |  | Tuesday | 0
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 26/12/2024 (Grade) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado foto da grade reparada. LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 23/12/2024 (Grade) O QUE ACONTECEU? Veículo colidiu na cerca. QUANDO ACONTECEU? 26/12/24/ às 08h10; ONDE ACONTECEU? Log salvador, cerca próxima a entrada do estacionamento de veículos pesados. COMO ACONTECEU? Veículo de placa - FRM8G74, da transportadora Cordeiro colidiu na cerca lateral da pista de rolamento do bolsão, danificando a mesma. Condutor Agnaldo Aparecido Mendes, o mesmo está agregado a Comfrio. PORQUE ACONTECEU? Ao dar ré no veículo não observou a cerca danificando a mesma. HOUVE VÍTIMA? Não. | solved | 2024-12-26 15:16 | normal | 2025-04-01 15:42 | BA | ZENDESK | 2024-12-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 5280 | 15210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6222.514625715793@dominio4927.7490652582665.com | (15.117728972079224) 92452.9926593399782-1008.1042497372139 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 25555 | 96.0182 |  | Thursday | 15
LOG Salvador: Vazamento Frigelar / Mapeamento de infiltração ( G3 Salvador) | Bom dia, Segue chamado e tratativa até o momento. A equipe está mobilizada para iniciar nesses próximos dias conforme: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KQfYVgxNArBppG0b3ERkdkf7F/?name=image.png) | solved | 2024-11-19 23:46 | normal | 2025-04-01 15:25 | BA | ZENDESK | 2024-11-19 |  | ['salvadorg3m10', 'salvadorg3m11'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 4540 | 16320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89007.676739814415@dominio79866.5393074773.com | (72.671812825290957) 97405.754192802925-4806.0453802949614 | Cliente -4018 |  | Usuário Responsavel -7285 | 22897 | 132.652 |  | Tuesday | 23
Pendências Laudo Michelon Outubro/2024 e Novembro/24 | Boa Tarde! @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho por gentileza nos retornar sobre as pendências abaixo. Subestação 01 %ªQGBT sem diagrama unifilar ( mesma pendência apontada no Laudo de Agosto cujo chamado foi fechado **Resolvido** Ticket #16887 / Por favor só fechar o chamado após todos os itens estarem resolvido) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÃO: %ª Inserir diagrama unifilar no QGBT. Subestação 02 %ª QGBT sem diagrama unifilar ( mesma pendência apontada no Laudo de Agosto cujo chamado foi fechado **Resolvido** Ticket #16887 / Por favor só fechar o chamado após todos os itens estarem resolvido) %ªFechadura da porta de acesso para as conexões do transformador AT/BT danificadas ( mesma pendência apontada no Laudo de Agosto cujo chamado foi fechado **Resolvido** Ticket #16887 / Por favor só fechar o chamado após todos os itens estarem resolvido) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÃO: %ª Inserir diagrama unifilar no QGBT; %ª Reparar fechadura de acesso para as conexões do transformador; %ª Instalar fechadura na porta de acesso para as conexões do transformador. Subestação 03 %ª Porta lateral sem maçaneta, não conseguimos ter acesso; ( mesma pendência apontada no Laudo de Agosto cujo chamado foi fechado **Resolvido** Ticket #16887 / Por favor só fechar o chamado após todos os itens estarem resolvido) %ª Poços de inspeção sem tampa; ( mesma pendência apontada no Laudo de Agosto cujo chamado foi fechado **Resolvido** Ticket #16887 / Por favor só fechar o chamado após todos os itens estarem resolvido) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÃO: %ª Retirar barra da porta da subestação; %ª Instalar maçaneta na porta lateral para ter o devido acesso; Subestação 05 %ªPoços de inspeção danificado; ( mesma pendência apontada no Laudo de Agosto cujo chamado foi fechado **Resolvido** Ticket #16887 / Por favor só fechar o chamado após todos os itens estarem resolvido) %ªFezes de animal na subestação; RECOMENDAÇÕES/SUGESTÃO: %ª Verificar possíveis acessos por onde o animal poderia ter entrado; Subestação 06 %ªPorta de subestação sem maçaneta e tranca; ( mesma pendência apontada no Laudo de Agosto cujo chamado foi fechado **Resolvido** Ticket #16887 / Por favor só fechar o chamado após todos os itens estarem resolvido) %ª Portão da subestação solto e com as dobradiças oxidadas, resultando na sua queda ( mesma pendência apontada no Laudo de Agosto cujo chamado foi fechado **Resolvido** Ticket #16887 / Por favor só fechar o chamadoapós todos os itens estarem resolvido). RECOMENDAÇÕES/SUGESTÃO: %ª Instalar maçaneta na porta lateral para ter o devido acesso; %ª Reparar o portão da subestação; | solved | 2024-11-17 12:32 | normal | 2025-04-01 15:17 | BA | ZENDESK | 2024-11-17 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 6560 | 43610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7130.4969379839031@dominio43184.685936405811.com | (56.11276089448431) 9108.51395634461331-9879.9019641433879 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 22710 | 135.1149 |  | Sunday | 12
RES: LOG Salvador - ETE / Pendências /Relatório atividades mensais CP- 09/24 | Bom dia! @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho peço a gentileza nos atualizar sobre os itens abaixo que estão sob responsabilidade da LOG - Inversor de frequência da bomba 1 da ETAP fora de operação Temos cotação para reparo? Qual a programação para execução? - Vazamentos no barrilete de filtração da ETE: Temos cotação para reparo? Qual a programação para execução? - Vazamento na tubulação dentro da ETAP Temos cotação para reparo? Qual a programação para execução? ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SyuBXmYZxtTxrX4URv4DlUKvx/?name=image.png) Consultoria CP <consultoria@cpsolutions.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 14 de outubro de 2024 11:25 **Para:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; cc: Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br> **Assunto:** LOG Salvador - Relatório atividades mensais - 09/24 Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Prezados, bom dia!! Em anexo envio o relatório de atividades mensais da unidade de Salvador relativo ao mês de **Setembro/2024.** Estamos à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, **Jessica Carvalho** | solved | 2024-10-20 13:30 | normal | 2025-04-01 15:06 | BA | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 10 | 40250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52608.639600644172@dominio61206.904477071788.com | (47.43600428529308) 99158.0700050283522-1239.4858880163004 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 20732 | 163.067 |  | Sunday | 13
Vazamento telhado G3 - Pague Menos | Após chuvas ocorridas em 26/03, foram detectados pontos de vazamento no G3 | solved | 2025-03-27 09:09 | normal | 2025-04-01 14:55 | MG | ZENDESK | 2025-03-27 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 350 | 3650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34869.083998525581@dominio72626.3318880248.com | (74.447795954570836) 95703.2113512601163-9865.2202711104073 | Cliente 5774 |  | Usuário Responsavel -8452 | 33249 | 5.2403 |  | Thursday | 9
Goteira Armazém | Devido as fortes chuvas no dia de hoje (13/02/2025), nosso armazém sofreu com goteiras. | solved | 2025-02-13 16:25 | high | 2025-04-01 14:17 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-13 |  | ['gaiollig1m7'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2020 | 6130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40858.827166178839@dominio72171.9675809421.com | (17.35876732998069) 98775.9818078539174-3012.3058094940798 | Cliente -7063 | Usuário -2344 | Usuário Responsavel -8452 | 29191 | 46.9114 |  | Thursday | 16
PORTAS DE DOCASA | 04 portas de docas do cliente Jameff, estão apresentando problemas. | solved | 2025-03-18 17:44 | normal | 2025-04-01 14:17 | PA | PLATAFORMA | 2025-03-18 |  |  | LOG Belém |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 3140 | 6720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71167.3673400906@dominio37968.158910139406.com | (32.387010036277609) 9337.10684227540895-3951.8354679525441 | Cliente 4993 | Usuário -3309 | Usuário Responsavel -5348 | 31985 | 13.8558 |  | Tuesday | 17
Vazamento Cobertura G1 M1 | Devido as fortes chuvas foram identificado quatro pontos de vazamento sendo dois na lateral do modulo e dois ponto de vazamento na cobertura que dá acesso ao mezanino. | solved | 2025-02-04 14:26 | normal | 2025-04-01 14:11 | SP | ZENDESK | 2025-02-04 |  | ['gaiollig1m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3590 | 29050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6655.9794697357747@dominio95268.7198635171.com | (94.04152763785784) 9622.947136594979-2994.6792317055251 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 28380 | 55.9896 |  | Tuesday | 14
Manutenção preventiva sistema de pressurização | Bom dia! No sábado, 01/03/2025, o locatário G1.M3-M4 informou que estava sem água. Em contato com o vigilante, verificamos que as bombas de pressurização estavam sem pressão, causando a falta de água. Não sabemos se foi pico de energia ou outra intercorrência. Desligamos as bombas menores e ligamos a maior para recuperar a pressão. Após testes na segunda-feira, 03/03/2025, as menores voltaram a funcionar. Peço apoio, pois o equipamento não tem manutenção preventiva há mais de um ano. | solved | 2025-03-05 10:40 | normal | 2025-03-31 17:05 | MG | PLATAFORMA | 2025-03-05 |  |  | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2420 | 5450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74588.5905451445@dominio28750.601448706315.com | (96.168199366674926) 9366.68451813223373-5601.4078883972634 | Cliente 4993 | Usuário 7319 | Usuário Responsavel -9367 | 30647 | 26.2672 |  | Wednesday | 10
Mercado Livre - G5 - Oscilação de Energia | Desde ontem estamos tendo problema na parte elétrica, onde 2 DPS estouraram em quadros diferentes. As lampas do pavilhão ( não as do nosso projeto, as existentes) pareciam estar em "meia fase". Durante o almoço no restaurante dentro do condomínio, teve 2 quedas na energia... Pedi pra desligar os nossos circuitos por enquanto. | solved | 2025-02-18 10:50 | normal | 2025-03-31 12:31 | MG | PLATAFORMA | 2025-02-18 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 160 | 5130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52277.592549182271@dominio40795.633891976046.com | (45.041501566990135) 97883.4456581157792-9445.6230847850366 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel -9367 | 29530 | 41.0698 |  | Tuesday | 10
Revitalização pintura copa portaria | Revitalização iniciada em 27/03. Custo total para pintura da guarita, copa portaria , sala ADM, copa equipe orgânica e sala de descanso equipe orgânica: Material: R$821,40 Mão de obra; R$2.260,50 Propostas em anexo | solved | 2025-03-27 08:32 | normal | 2025-03-31 12:25 | MG | ZENDESK | 2025-03-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 490 | 9890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88249.415700256111@dominio55059.846134420179.com | (47.990786651416634) 93014.7022176913988-9976.0341557422362 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33244 | 4.162 |  | Thursday | 8
Trocar vidros de portas quebrados | Preciso que seja feita a troca de 02 vidros de portas que foram quebradas com o vento. | solved | 2025-03-20 14:19 | normal | 2025-03-31 12:09 | MG | PLATAFORMA | 2025-03-20 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 1700 | 3190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85826.6574444567@dominio93593.670161416652.com | (66.1712147738644) 94297.2201872901869-1853.7783599255902 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel -17 | 32265 | 10.9103 |  | Thursday | 14
Tornaira da pia do vestiário masculino G3 danificada | Necessário substituição da torneira Mão de obra: Zeladoria | solved | 2025-03-31 12:01 | normal | 2025-03-31 12:06 | MG | ZENDESK | 2025-03-31 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 330 | 1530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69653.398363132728@dominio68913.067875027409.com | (46.63044171030603) 98003.5589858184212-6283.3985812512 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33672 | 0.0035069 |  | Monday | 12
Instalação de mão francesa na bancada da guarita | Mão de obra: zeladoria | solved | 2025-03-31 11:58 | normal | 2025-03-31 12:05 | MG | ZENDESK | 2025-03-31 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 370 | 1550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18577.185479654974@dominio56334.221654050532.com | (29.143869697916557) 92728.74946936991-45.879793240973072 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33671 | 0.004919 |  | Monday | 11
Revitalização pintura Sala de descanso equipe orgânica | Revitalização iniciada em 27/03. Custo total para pintura da guarita, copa portaria , sala ADM, copa equipe orgânica e sala de descanso equipe orgânica: Material: R$821,40 Mão de obra; R$2.260,50 Propostas em anexo Proposta Lider Hidroelétrica PDF | solved | 2025-03-31 11:53 | normal | 2025-03-31 11:54 | MG | ZENDESK | 2025-03-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 380 | 4020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63387.448939882619@dominio99425.602964244928.com | (58.614464512407679) 96646.0468372584837-1129.1747029967491 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33670 | 0.001088 |  | Monday | 11
Revitalização pintura copa equipe orgânica | Revitalização iniciada em 27/03. Custo total para pintura da guarita, copa portaria , sala ADM, copa equipe orgânica e sala de descanso equipe orgânica: Material: R$821,40 Mão de obra; R$2.260,50 Propostas em anexo Proposta Lider Hidroelétrica PDF | solved | 2025-03-31 11:44 | normal | 2025-03-31 11:46 | MG | ZENDESK | 2025-03-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 430 | 2170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36694.8027683719@dominio35312.546605582218.com | (53.802694321327948) 95180.833549700119-5482.2047433015141 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33669 | 0.0012153 |  | Monday | 11
LOG Viana I: Report de Incidente de Segurança 20/03/2025 (rade de Proteção Lateral G3) / Mondelez) | Boa tarde! Peço a gentileza cotar o reparo, realizar a manutenção lançar o custo para o locatário Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report do segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado as fotos do serviço finalizado. **De:** Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 20 de março de 2025 17:42 **Para:** antonio.paraiso@mdlz.com; nilderio.dacosta@mdlz.com; Alexandro Oliveira" <Alexandro.DeSantana@mdlz.com>; Novaes, Bruno <bruno.novaes@mdlz.com>; Tiago Fonseca Vieira (DHL Supply Chain) <Tiago.FonsecaV@dhl.com> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.perim@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG VIANA I: Notificação - Batida Grade de Proteção Lateral G3 Próximo ao M1 **Prioridade:** Alta Prezados, boa tarde! Informo que hoje pela manhã, por volta de 06h10min, identificamos que ao estacionar na frente do módulo 1 do G3, onde não é permitido caminhões, o mesmo durante a manobra veio a colidir com a grade de proteção (Corrimão), causando avarias consideráveis na ferragem, motorista da empresa Cia Verde Givanildo Souza Xavier. **Importante destacar que o local onde essa carreta e outras estavam estacionadas é uma área proibida para esse tipo de veículo, sendo permitido apenas para veículos de porte pequeno.** Já solicitamos cotação de reparo, via LOG SHOP, para os nossos parceiros e recebemos uma de R$ 4.400,00, pois as avarias foram graves e não será possível reaproveitar as barras, como foi realizado nas outras ocorrências. Conto com a ajuda de todos, e sem um retorno até o próximo fechamento financeiro, iremos repassar o custo na despesa específica da Mondelez. Em virtude no nosso contrato de locação ser com a Mondelez, todas as tratativas são realizadas via locatário e não diretamente com o prestador de serviço. o contato com a transportadora deverá ser realizado por vocês. Esta comunicação está baseada nos termos presentes no regimento interno e na Ata Lavrada contendo todos os procedimentos adotados pela LOG. _14.12. Estão sob responsabilidade dos locatários, qualquer empresa, pessoa ou veículo que preste serviços à sua respectiva operação, mesmo que ainda não tenha passado pelo controle de acesso da portaria do Empreendimento. Desta forma, qualquer dano ou inconveniente por estes causados à Administração, ao Empreendimento ou seus Proprietários, deverão ser ressarcidos pelo respectivo locatário._ _18.2. Todos os danos causados ao Condomínio e/ou as suas dependências serão ressarcidos por seus causadores. Caso não sejam esses identificados, o custo será rateado entre os Locatários, pois é dever de todos os Usuários do Empreendimento denunciar à Administração quaisquer atos ou práticas capazes de provocar prejuízos ao Condomínio._ Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, **Paula Barbosa** Supervisora Operacional LOG Viana I Cel.: (27) 99723.1949 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/etyRyCc24GsLsBtfeFubCofX0/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pHrheYaXJtQJNqScdMsIk8KDw/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oJ8GSJ56uusZDFVyAophC47cr/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/LGqqv9B4ia1n1ABvPGvlNYHEz/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/06g8mKL2EAXdyLD34Xb3rqC5f/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SvtG6OgaeVVtKXHHFUkx1rMMg/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/o4VHoW8NNmz8woR3iteFlC8OE/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Drm6SYNnDDLPq0atww1PFZbjg/?name=inlineImage.png) | solved | 2025-03-30 16:59 | normal | 2025-03-31 10:56 | ES | ZENDESK | 2025-03-30 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 2260 | 2260 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario84732.324077260972@dominio79344.887055095111.com | (71.634028639213625) 92665.6960087070233-1060.7982523846547 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 33523 | 0.74828 |  | Sunday | 16
Reparo da Cerca Contenção do G4 | Bom dia! A cerca de contenção do G4 arriou e precisa de manutenção. Já solicitei ao Alex da Metalex para vir executar o reparo e assim que ele finalizará atualizo com fotos. | closed | 2025-03-20 10:45 | normal | 2025-03-28 14:06 | ES | PLATAFORMA | 2025-03-20 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44729.374124319518@dominio72219.167879312023.com | (7.6979994849208859) 97535.2505891277933-6305.237393832118 | Cliente 2825 | Usuário 4850 | Usuário Responsavel 8693 | 32240 | 8.1401 |  | Thursday | 10
MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BOMBA ELÉTRICA | Boa tarde a todos! **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** , conforme solicitado, estou abrindo chamado para acompanharmos sobre a manutenção preventiva da bomba elétrica antes da realização dos testes dos hidrantes do G2. Segue o e-mail da Profarma com a solicitação. | solved | 2025-03-18 15:29 | normal | 2025-03-28 12:36 | RJ | ZENDESK | 2025-03-18 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 620 | 3190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92023.2446496348@dominio46770.332148126567.com | (67.821337556194777) 93684.434535808075-9734.39096304801 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 31982 | 9.8797 |  | Tuesday | 15
Revitalização pintura interna vestiário feminino anexo G5 | Mão de obra: Zeladoria Material estocado. | solved | 2025-03-26 12:57 | normal | 2025-03-28 11:24 | MG | ZENDESK | 2025-03-26 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 4160 | 7050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94387.393366951859@dominio25198.717715756557.com | (45.840623748567104) 98405.3661765919878-1486.2347939514987 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33110 | 1.9355 |  | Wednesday | 12
MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE ROLAR DAS DOCAS | Solicitamos a manutenção nas portas de rolar das docas onde estão apresentando dificuldades para fecha-las, uma está inutilizada e algumas fechaduras estão com as molas quebradas. | closed | 2025-03-13 13:14 | normal | 2025-03-28 11:05 | PA | PLATAFORMA | 2025-03-13 |  | ['belemg1am11', 'belemg1am12', 'belemg1am13'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4100 | 6090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99477.117763466318@dominio15871.726285565677.com | (39.260533088835224) 92240.0511126268179-65.837618301367 | Cliente -96 | Usuário -436 | Usuário Responsavel -5348 | 31325 | 14.9107 |  | Thursday | 13
Parede divisoria - 6/7 - AMAZON | Parede divisoria - 6/7 - AMAZON | closed | 2025-03-07 09:51 | normal | 2025-03-28 10:59 | SP | ZENDESK | 2025-03-07 |  | ['saobernardog2m7', 'saobernardog2m8', 'saobernardog2m9'] | LOG São Bernardo do Campo |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 220 | 175050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79905.124143203939@dominio18894.218434193393.com | (92.993570361704286) 96950.0024801467243-9431.4412251579779 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 30817 | 21.0471 |  | Friday | 9
Instalação de nobreack e novo quadro elétrico na guarita | Instalação de nobreack e novo quadro elétrico | solved | 2025-03-24 08:28 | normal | 2025-03-28 08:04 | MG | ZENDESK | 2025-03-21 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1270 | 12920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23686.414952151394@dominio76221.0240150813.com | (33.715581303002978) 95309.775480519872-7603.7943431162576 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 32832 | 3.983 |  | Monday | 8
Abertura de vãos parede de divisória - G2-M3/M4 e M3/M2 | Boa tarde! Abertura de 02 vãos em parede de divisória. Atividade sendo executada pela GM Reformas. Segue escopo enviado pelo locatário: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9I7n7pBHPh5uIg1zTrOD3mfuJ/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | closed | 2025-03-19 14:22 | normal | 2025-03-27 12:33 | MG | ZENDESK | 2025-03-19 |  | ['contagemiiig2m2', 'contagemiiig2m3', 'contagemiiig2m4'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 2280 | 6050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24713.660615214416@dominio58985.310401375769.com | (63.624511769904693) 93481.0523534390886-8823.04803916791 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel -9367 | 32167 | 7.924 |  | Wednesday | 14
Revitalização da pintura do meio fio dos jardins de entrada da portaria e poda das plantas | Material estocado Mão de obra: zeladoria e jardinagem | solved | 2025-03-27 11:58 | normal | 2025-03-27 12:13 | MG | ZENDESK | 2025-03-21 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 3070 | 4780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36822.565222972735@dominio73728.83384484968.com | (32.555564900862663) 98279.1972541772611-9574.0664414381827 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33259 | 0.01081 |  | Thursday | 11
Instalação de registro em tubulação de irrigação no G4 | Mão de obra: zeladoria Material estocado. | closed | 2025-03-27 11:04 | normal | 2025-03-27 11:10 | MG | ZENDESK | 2025-03-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 620 | 14460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59804.770616017835@dominio33198.063177388729.com | (71.229485187955461) 97517.081655995963-2925.8464569315347 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33258 | 0.0041898 |  | Thursday | 11
LOG Campos: Recomendações de Melhoria - SOMPO - Bicos de SPK reserva. | Abaixo as orientações. Gentileza anexar a notas e fotos para finalizar o chamado **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 09:06 **Para:** Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.perim@parceiro.logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Thiago Varanda da Silva <thiago.varanda@parceiro.logcp.com.br>; Thayná Da Silva Nogueira <thayna.nogueira@parceiro.logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** Regional Jordana: Recomendações de Melhoria - SOMPO - Bicos de SPK reserva. Bom dia! Turma segue solicitação da seguradora para condomínios com SPK. Em breve abrirei chamado no Zendesk para a demanda ficar mapeada. Necessário a compra do bicos na quantidade informada abaixo conforme tabela da seguradora . Deixar dentro da casa de bombas os bicos reservas dentro do armário conforme exemplo da foto. a) seis chuveiros no mínimo para instalações com até 300 chuveiros automáticos; b) 12 chuveiros no mínimo para instalações com 301 a 1 000 chuveiros automáticos; c) 24 chuveiros no mínimo para instalações com mais de 1 000 chuveiros automáticos. Observação: A empresa atualmente não possui chuveiros automáticos (bicos) da rede de sprinklers em reserva para imediata substituição em caso de dano acidental ou utilização em operação. Ação: A ABNT NBR 10.897 / 2020, no item recomenda que: 5.2.7 Estoque de chuveiros automáticos sobressalentes 5.2.7.1 Devem ser mantidos chuveiros automáticos sobressalentes para substituição imediata em caso de operação ou danos. Esses chuveiros automáticos devem possuir as mesmas características dos que se encontram instalados e devem ser mantidos em local cuja temperatura não supere 38 °C. 5.2.7.2 Uma chave especial para retirada e instalação dos chuveiros automáticos deve estar disponível junto aos chuveiros sobressalentes. 5.2.7.3 O estoque de chuveiros automáticos sobressalentes deve ser proporcional ao número de chuveiros automáticos instalados, como descrito a seguir. Havendo mais de um tipo, modelo ou temperatura de chuveiro instalado, deve haver pelo menos quatro chuveiros sobressalentes de cada tipo, modelo e temperatura: a) seis chuveiros no mínimo para instalações com até 300 chuveiros automáticos; b) 12 chuveiros no mínimo para instalações com 301 a 1 000 chuveiros automáticos; c) 24 chuveiros no mínimo para instalações com mais de 1 000 chuveiros automáticos. Detecção e alarme automático Vamos providenciar a compra. Em cotação | solved | 2025-03-09 17:46 | normal | 2025-03-26 17:21 | RJ | ZENDESK | 2025-03-09 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 370 | 9830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60588.606219194553@dominio89532.350272130061.com | (10.5190279226273) 9369.90134471564687-7610.3646151977619 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 30982 | 16.9822 |  | Sunday | 17
LOG Viana II: Adequações Acessibilidade Hypera | Bom dia! Para que seja possível a Hypera usar o elevador instalado pela LOG sera necessário a execução da rampa de acesso ao refeitório da HYPERA no mezanino. A Hypera aprovou a rampa e porta de correr e recomendou que seja alterada a porta do refeitório para o modelo vaivém com visor em vidro. Anexado ao chamado e-mail do Vander com o projeto e o e-mail do Locatário. | closed | 2025-03-23 15:48 | normal | 2025-03-26 15:32 | ES | ZENDESK | 2025-03-23 |  | ['vianaiig1m20'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 990 | 3920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28098.553710016273@dominio10263.25870251483.com | (42.05194815895377) 99446.9096858880439-1390.8484375397595 | Cliente -1602 |  | Usuário Responsavel -9367 | 32766 | 2.989 |  | Sunday | 15
Log Viana II: Muro caído Talude próximo ao modulo 14. | Boa tarde ! Informamos que o Muro do Talude próximo ao modulo 14, caiiu devido aos ventos forte que ocorreram no dia 12/09, mesmo local onde já tinha haviado a interveção pelo mesmo motivo. Estaremos realiazando cotações para suporte ao setor de Manutenção bem como auxiliar na resolução rápida por se tratar de item de segurança. | closed | 2024-09-16 09:51 | normal | 2025-03-26 15:28 | ES | ZENDESK | 2024-09-16 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 170 | 173130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17289.210150305164@dominio24447.004800051465.com | (47.478293060781752) 9758.75402416343888-2680.6014507697905 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 18009 | 191.2338 |  | Monday | 9
LOG SUMARÉ- OLEO DO TRANSFORMADOR COM NIVEL BAIXO | Durante o processo de manutenção preventiva, foi identificado que o nível de óleo dos transformadores encontra-se abaixo do recomendado, sendo necessária a complementação para atingir os padrões adequados | closed | 2024-12-12 10:23 | normal | 2025-03-26 14:57 | MG | ZENDESK | 2024-12-12 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 870 | 6050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42942.261478004177@dominio72794.640674432943.com | (45.785728487464809) 94578.7741499804542-5618.3884482085732 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 4306 | 24470 | 104.1898 |  | Thursday | 10
LOG SUMARÉ- PINTURA VIARIA DESCASCANDO | Boa tarde, a pintura viária do condomínio foi realizada pela empresa BR SINALIZADORA. Obra entregue no dia 24/10/2024, no mês 11/2024 notamos alguns pontos descascando. Em contato com O Thales Carvalho, responsável pela BR, ficou acordado aguardar mais um mês para analisar qualquer outro ponto que possa ocorrer. | solved | 2024-11-27 12:30 | normal | 2025-03-26 14:54 | SP | ZENDESK | 2024-11-27 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 180 | 10380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92459.869437919813@dominio25500.047072939895.com | (43.794194612997813) 91302.4019679949436-9277.3277732683855 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 4306 | 23407 | 119.1001 |  | Wednesday | 12
Luminária sala de descanso vigilantes queimada | Necessário substituição do driver. Material cedido por manutenção. Sem custo de mão de obra, atividade dentro do escopo do contrato. | solved | 2025-03-26 11:34 | normal | 2025-03-26 11:44 | MG | ZENDESK | 2025-03-25 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2530 | 5360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85328.392390484092@dominio65815.283221720165.com | (79.231786948628056) 94534.522956474465-8866.4862040617336 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33106 | 0.0070718 |  | Wednesday | 11
Vazamentos nas calhas que ficam sobre as docas de expedição | Vários pontos de vazamentos na calhas que se estendem por cima das docas! Docas 06, 09 por exemplo. | closed | 2024-12-04 16:27 | high | 2025-03-26 11:21 | CE | PLATAFORMA | 2024-12-04 |  | ['fortalezaiiig1m1', 'fortalezaiiig1m2', 'fortalezaiiig1m20', 'fortalezaiiig1m21', 'fortalezaiiig1m22', 'fortalezaiiig1m23', 'fortalezaiiig1m3', 'fortalezaiiig1m4'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 | Predial | Drenagem |  | 30 | 13560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12802.984461640932@dominio63917.842182459914.com | (36.951259172881123) 94807.1957144146327-2508.4440230586238 | Cliente -9054 | Usuário 9625 | Usuário Responsavel -1672 | 23929 | 111.788 |  | Wednesday | 16
Goteira no galpão 2 -módulo 1 | Goteira no galpão 2 -módulo 1 - precisamos de reparo urgente | solved | 2025-02-05 08:56 | normal | 2025-03-26 11:15 | GO | PLATAFORMA | 2025-02-05 |  | ['goianiag2m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2210 | 2210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56808.777376193662@dominio24484.28993490836.com | (4.1544820992221405) 92083.2054091901855-7031.1892945777909 | Cliente -5078 | Usuário -8234 | Usuário Responsavel 3585 | 28463 | 49.0963 |  | Wednesday | 8
GOTEIRAS E FORTE VAZAMENTO DE ÁGUA | Prezados, Bom dia! Notar que estamos com forte vazamento de água no módulo 07, entre as docas 30 e 31. A água está caindo no teto da nossa câmara fria, danificando nossa estrutura e caindo embaixo em nossa área de trabalho. Já havíamos informado anteriormente a LOG , através da Jucilene, que tentou fazer um reparo, porém o mesmo não foi efetivamente eficaz, por esse motivo pedimos a máxima urgência nas ações. | solved | 2025-02-27 10:08 | normal | 2025-03-26 10:54 | CE | PLATAFORMA | 2025-02-27 |  | ['fortalezaiiig2m6', 'fortalezaiiig2m7'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 5140 | 5510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31403.442450326773@dominio93765.543287918961.com | (27.486914068296432) 99068.5670038003445-9964.048333691926 | Cliente 4838 | Usuário -674 | Usuário Responsavel -1672 | 30271 | 27.032 |  | Thursday | 10
PAVIMENTAÇÃO COM BURACO, ATRAPALHANDO A MANOBRA DOS VEÍCULOS | Prezados, Bom dia. Notar que em frente ao nosso módulo temos 01 buraco na pavimentação que tem atrasado nossa movimentação e manobras. Pedimos o conserto com a máxima urgencia. | solved | 2025-02-27 10:12 | normal | 2025-03-26 10:45 | CE | PLATAFORMA | 2025-02-27 |  | ['fortalezaiiig2m6', 'fortalezaiiig2m7'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 840 | 1230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52108.596169621014@dominio41885.240643661324.com | (74.266517364440432) 91318.6401900287685-3143.8647374638545 | Cliente 4838 | Usuário -674 | Usuário Responsavel -1672 | 30272 | 27.0233 |  | Thursday | 10
Buraco Asfalto Externo | Buraco no Asfalto entre a rua e o condomínio. Em contato com a Sabesp informaram que provavelmente, são de responsabilidade da Prefeitura do Município de Guarulhos, tendo em vista que em sistema não consta nenhum reparo na via recentemente. Aguardando retorno da prefeitura. Avaliar se a responsabilidade será de manutenções ou deles por conta do local onde está. Segue fotos: Obs: Pelas redes sociais a prefeitura informou que está ainda em processo de contratação de empresas para tapar os buracos nas ruas, sem prazo ainda de inicio, pois além da contratação e licitação, ainda tem que aguardar o período de chuvas acabar. | solved | 2025-02-24 10:14 | normal | 2025-03-26 08:48 | SP | ZENDESK | 2025-02-24 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1390 | 7240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23213.774144735336@dominio95099.535972821352.com | (13.233825477575815) 98925.0940074585124-5150.4030555271429 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 30006 | 29.9405 |  | Monday | 10
G1 M5 - Via Minas - Lâmpadas Galpãoo são LED e as iniciais do galpão Fluorescente | Prezados, Percebemos que as lâmpadas do galpão sao de LED e as que cobrem área cozinha e entrada no segundo andar são fluorescentes. Portanto gostaria de solicitar a troca das lâmpadas fluorescentes pela lâmpada de LED para que o ambiente possa ficar mais claro. Desde ja agradeço e aguardo retorno. Michele Moura | solved | 2025-02-04 12:24 | normal | 2025-03-25 18:36 | MG | PLATAFORMA | 2025-02-04 |  | ['juiz_forag1m5'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1720 | 2680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50533.841370059876@dominio19836.63188555068.com | (55.937339601955308) 93623.1171239535324-9828.39360612267 | Cliente -6854 | Usuário 6230 | Usuário Responsavel -9367 | 28377 | 49.2586 |  | Tuesday | 12
Instalação de TV para disposição de cãmeras do sistema de CFTV | TV doada pelo CCO Materiais comprados: Suporte TV, aspiral organizador de fios, mouse, e cabo HDMI - R$109,00 (pagamento realizado através do Caixinha) Não de obra CNX - R$350,00 Instalação de 3º TV para disponibilizar 74 câmeras. | closed | 2025-03-25 15:23 | normal | 2025-03-25 15:39 | MG | ZENDESK | 2025-03-25 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 290 | 7760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25275.361568607223@dominio48630.341605649512.com | (71.997140376641028) 98528.1154961410884-7447.1285921999424 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 33065 | 0.01103 |  | Tuesday | 15
LOG Viana II Laudos Alertron SDAI ( Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio) Janeiro.25 | Boa Noite! Segue pendências apontadas no laudo da Alertorn de Janeiro/2025 George gentileza realizar as cotações e os reparos. Anexar fotos e relatório comprovando a execução dos itens Laudos Alertron SDAI ( Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio). Estado final do sistema de alarme de incêndio da KIDDE: Total de falhas 02. Falha 01. Mód. L01M4688. Falha de comunicação. Falha 02. Mód. L01M4695. Falha de comunicação Ações a serem tomadas pelo cliente: - Providenciar a instalação/ troca do DPS (protetor de surto) da alimentação AC 220 volts do painel de incêndio; - Providenciar a substituição de 02 Módulos de supervisão que estão apresentando falha na central de alarme de incêndio. Falha 01. Mód. L01M4688. Falha de comunicação Falha 02. Mód. L01M4695 Falha de comunicação Detector de fumaça Armazém 22 endereço L2DXXX Reprovado Detector de fumaça Armazém 22 endereço L2DXXX 17 Reprovado Observação: O cliente providenciou a compra de um novo DPS, porém devido suas dimensões não foi possível instalar no local do equipamento defeituoso; Durante as atividades de inspeção ocorreram falhas de comunicação e foi localizado um módulo que apresenta oxidação e necessita ser substituído **Por favor me procurar para detalhar sobre o DPS, pois, não tinha ciência deste caso.** ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Eh7rcqTBI5REZI5pYq6jKzvpS/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jqB07xKPjicBJHFWCFvdPOibQ/?name=inlineImage.png) | solved | 2025-03-19 19:08 | normal | 2025-03-25 10:47 | ES | ZENDESK | 2025-03-19 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 17750 | 25140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96462.375582039735@dominio26602.631083862365.com | (84.817325601921937) 91849.9953475303755-4504.55609428647 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 32191 | 5.6521 |  | Wednesday | 19
Luminárias em garantia | Temos 09 luminárias queimadas para garantia com o fabricante | closed | 2024-10-25 15:00 | normal | 2025-03-25 10:16 | ES | PLATAFORMA | 2024-10-25 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1310 | 10170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64150.763317645018@dominio53518.808902885772.com | (95.266916020630489) 96028.2275805918716-7499.7644569303829 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel -291 | 21162 | 150.803 |  | Friday | 15
Instalações elétricas | Teste | solved | 2025-03-24 16:04 | normal | 2025-03-24 16:05 | SP | LIA | 2025-03-24 |  | ['sumareg1m1', 'sumareg1m2', 'sumareg1m3', 'sumareg1m4', 'sumareg1m5', 'sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 690 | 690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27479.789776177025@dominio34343.251410532663.com | (57.601110384431379) 96893.6882353546871-6716.1254818680409 | Cliente -5635 | Usuário 3027 | Usuário Responsavel -8452 | 32901 | 0.00094907 |  | Monday | 16
Mictório e ralo obstruído no vestipario G3 | Necessário retirada do mictório para desobstrução e substituição de dois registros. Material estocado Mão de obra: zeladoria | closed | 2025-03-24 15:44 | normal | 2025-03-24 15:54 | MG | ZENDESK | 2025-03-24 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 600 | 2550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76209.699725888247@dominio20606.908017643764.com | (93.402312623325585) 99127.5152135553017-7226.7784746792022 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 32900 | 0.007338 |  | Monday | 15
Reforma Comercial M1 G1 - LPS | Reforma realizada por Manutenções (supervisão Kaio) durante o período: 03/02 a 28/02. | closed | 2025-03-07 10:00 | normal | 2025-03-24 11:27 | MG | ZENDESK | 2025-03-07 |  | ['gaiollig1m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 180 | 3460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64746.120978376552@dominio98364.87452608785.com | (94.238273110885515) 95706.1866427696059-7839.9494285131123 | Cliente 5904 |  | Usuário Responsavel 9836 | 30818 | 17.0604 |  | Friday | 10
REFORMA DE MÓDULO - G1 M4 | Reforma realizada por Manutenções (supervisão Kaio) durante o período: 03/02 a 28/02. Segue itens pontuados pela supervisora que forma realizados pela CONQUISTA. G1 Modulo 04: 1-Luminária WC PNE queimada; 2 -Luminária escada de acesso mezanino queimada; 1-Luminária em frente ao mezanino com mal contato; Colocar trava nas portas corta fogo que divide o modulo: Limpeza geral; | closed | 2025-03-07 10:29 | normal | 2025-03-24 11:27 | SP | ZENDESK | 2025-03-07 |  | ['gaiollig1m4'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 50 | 1730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37425.389595337954@dominio5991.3356757651809.com | (8.5740119651261519) 91740.1684745862592-779.0366569426817 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 30825 | 17.0398 |  | Friday | 10
REFOMA DE MÓDULO - G1 M6 | Reforma realizada por Manutenções (supervisão Kaio) durante o período: 03/02 a 28/02. Segue itens pontuados pela supervisora que foram realizados pela CONQUISTA. G1 Modulo 06 Limpeza geral; | closed | 2025-03-07 10:50 | normal | 2025-03-24 11:26 | SP | ZENDESK | 2025-03-07 |  | ['gaiollig1m6'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 40 | 7170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95945.514250771375@dominio85524.218775403933.com | (41.583770672066457) 95138.2512393019761-8494.4921838626124 | Cliente 1520 |  | Usuário Responsavel 9836 | 30831 | 17.0251 |  | Friday | 10
REFORMA DE MÓDULO - G1 M5 | Reforma realizada por Manutenções (supervisão Kaio) durante o período: 03/02 a 28/02. Segue itens pontuados pela supervisora que foram realizados pela CONQUISTA. G1 Modulo 05: Sifão da pia mezanino pigando; Esquadrilha desalinhada ; Luminária de acesso mezanino queimada; Limpeza geral; | closed | 2025-03-07 10:44 | normal | 2025-03-24 11:26 | SP | ZENDESK | 2025-03-07 |  | ['gaiollig1m5'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 260 | 7580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70627.887568363352@dominio58788.334448253489.com | (11.704727615895218) 93399.0369488250835-1322.21572110884 | Cliente 1520 |  | Usuário Responsavel 9836 | 30829 | 17.0293 |  | Friday | 10
BURACO NA PAVIMENTAÇÃO | Bom dia. Notar buraco em frente ao nosso galpão que vem atrapalhando nossas manobras. | solved | 2025-02-27 10:14 | high | 2025-03-21 11:39 | CE | ZENDESK | 2025-02-27 |  | ['fortalezaiiig2m6', 'fortalezaiiig2m7'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2610 | 7750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70.219330001421369@dominio46216.206692891057.com | (26.346085805249142) 95639.2559951209223-1146.3419398475073 | Cliente 4838 | Usuário -674 | Usuário Responsavel -1672 | 30273 | 22.0592 |  | Thursday | 10
Goteiras devido a chuvas | Bom dia! Temos observado que as goteiras ainda persistem em nosso barracão, estou encaminhando fotos e o mapa das goteiras, em anexo. | solved | 2024-05-27 11:48 | normal | 2025-03-21 09:47 | PR | PLATAFORMA | 2024-05-27 |  | ['londrinag3m6', 'londrinag3m7'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 150 | 1140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73760.26834147815@dominio71129.409811148842.com | (15.154319033307093) 97212.5117963381081-40.445490991334964 | Cliente -6740 | Usuário -1038 | Usuário Responsavel 2898 | 9550 | 297.9165 |  | Monday | 11
VAZAMENTO NA CALHA | Vazamento da emenda da calha, na doca 66. | solved | 2024-12-27 10:16 | normal | 2025-03-21 09:44 | PR | PLATAFORMA | 2024-12-27 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m20'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 240 | 1790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82402.587794563122@dominio26755.505055944141.com | (12.569847822857168) 96614.8422618223658-7666.1826824631926 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel 2898 | 25592 | 83.9778 |  | Friday | 10
Goteiras sobre o mezanino e pingando dentro de uma sala que abriga computadores sensíveis à umidade | Londricir localizada em Londrina no Galpão 03, Módulos 06 e 07_ Nos dias 04 e 05/02/2025 observamos uma goteira com um volume considerável de água sobre o mezanino que abriga uma sala com computadores sensíveis à umidade. Foi enviado um vídeo para a Supervisora Gabriela para ter ideia da dimensão do problema e aguardamos providências urgente. | solved | 2025-02-06 17:04 | normal | 2025-03-21 09:43 | PR | PLATAFORMA | 2025-02-06 |  | ['londrinag3m6', 'londrinag3m7'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 280 | 3430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61016.166278050456@dominio69303.45261899785.com | (51.9642982187549) 99079.2974533700417-3646.5134220095811 | Cliente -6740 | Usuário -1038 | Usuário Responsavel 2898 | 28594 | 42.6936 |  | Thursday | 17
Pontos de goteiras nos módulos 01 e 02/G3 - Locatário Mercado Livre | Mercado Livre (M01 e M02/G3) esta em fase de reforma para inicio das operações e reclamou que na ultima chuva, pontuaram 18 pontos de goteiras entre os módulos e mais 2 na cobertura da escada que da acesso aos mezaninos, conforme fotos. Pediram prioridade, pois estão instalando equipamentos caros, que não podem ser molhados. | closed | 2023-09-13 14:48 | normal | 2025-03-21 09:42 | PR | ZENDESK | 2023-09-11 |  | ['londrinag3m1', 'londrinag3m2'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 950 | 31430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22070.58008552502@dominio246.4988443905923.com | (15.428276503055308) 94810.772821179211-4835.82390499817 | Cliente 6407 |  | Usuário Responsavel 2898 | 4883 | 554.787 |  | Wednesday | 14
GOTEIRAS NA RUA 14 | Goteiras na rua 14 endereço 31 | closed | 2025-01-17 11:32 | normal | 2025-03-21 09:40 | PR | PLATAFORMA | 2025-01-17 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m20'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 700 | 3090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10509.560397993702@dominio79288.40594917041.com | (46.948209539599517) 97189.8481508671794-5961.2254991200089 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel 2898 | 27085 | 62.9223 |  | Friday | 11
Report de Incidente de Segurança 23/01/25 (Danos ao Patrimônio / Grade) - LOGIC | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado foto da grade reparada. Report de Incidente de Segurança 23/01/25 (Danos ao Patrimônio / Grade) - LOGIC O QUE ACONTECEU? Colisão na cerca do bolsão. QUANDO ACONTECEU? 23/01/2025, as 10:15hs ONDE ACONTECEU? Log Salvador COMO ACONTECEU? Condutor José Rogério Horszyn, CPF: 033.693.149-24, da transportadora T2, agregado a LOGIC, colidiu na cerca do bolsão danificando a mesma. PORQUE ACONTECEU O condutor dando ré no veículo não observou a cerca. HOUVE VITIMA? NÃO. **Segue em anexo fotos do report.** | solved | 2025-01-26 14:39 | normal | 2025-03-20 17:36 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 90 | 7600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24708.876998315969@dominio9038.1445846983261.com | (1.9578634570537066) 97103.89045256353-5113.1051580530129 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27654 | 53.1233 |  | Sunday | 14
Vazamento de água | Estamos com um problema de vazamento de água na tubulação dos hidrantes no módulos 25 e 26, solicito uma verificação para reparo pois da última vez que tivemos esse problema houve uma vazamento de água em grande quantidade. | closed | 2025-02-04 16:04 | normal | 2025-03-20 17:31 | CE | PLATAFORMA | 2025-02-04 |  | ['fortalezaiiig2m25', 'fortalezaiiig2m26'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 380 | 6230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90945.497162022075@dominio83330.600556613252.com | (61.97983858350802) 95940.9448949574617-5607.4297690458789 | Cliente 4369 | Usuário 12 | Usuário Responsavel -5348 | 28390 | 44.0609 |  | Tuesday | 16
Barreira Contra Cupim em volta da Loja | Dentro do Galpão - Módulo 01 - Loja está com Cupim - Tem barreira de disponibilização ? LOG pode nos ajudar ? | closed | 2025-03-07 14:11 | normal | 2025-03-20 17:27 | RJ | PLATAFORMA | 2025-03-07 |  | ['camposig6m1', 'camposig6m2', 'camposig6m3', 'camposig6m4', 'camposig6m5', 'camposig6m6', 'camposig6m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 06 | Contenções | Contenções |  | 1710 | 2450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17049.318501400008@dominio6521.8093860190274.com | (78.0649006150581) 95814.4239900305456-5880.895803899105 | Cliente -60 | Usuário -6357 | Usuário Responsavel -2842 | 30847 | 13.1363 |  | Friday | 14
É possível termos cobertura no bicicletário? | É possível termos cobertura no bicicletário? Segue fotos do atual e sugestões. | solved | 2025-01-09 17:16 | normal | 2025-03-20 17:23 | RJ | PLATAFORMA | 2025-01-09 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Contenções | Contenções |  | 2240 | 16010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60707.51465846377@dominio66451.608175737914.com | (65.3071735171324) 9542.0241726312247-3566.2594592931605 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 26517 | 70.0051 |  | Thursday | 17
LOG Campos: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 | LOG Campos: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. Anexar fotos com as tomadas de ação. Enviar a Simone o relatório para validação se as ações atendem. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** segunda-feira, 28 de outubro de 2024 16:08 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG CAMPOS Relatório Outubro/24 - Pendências Paisagismo contrato Consultora Simone Boa tarde Marcelo, Segue relatório revisado com algumas sugestões de melhorias. Obrigada por me enviar foto das ações que estão sendo tomadas para melhorar nosso paisagismo, lembrando que o óleo de Neem não pode ser aplicado nas horas mais quentes do dia, preferencialmente no final da tarde e não molhar as plantas no dia seguinte. Siga as instruções de melhoria das partes secas do seu gramado que estão no relatório, se precisar pode me ligar. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2024-12-01 10:41 | normal | 2025-03-20 16:42 | RJ | ZENDESK | 2024-12-01 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2380 | 60290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56528.549101283723@dominio27320.493730485407.com | (19.994988425243655) 97576.6110940182152-7854.5679062010095 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 23713 | 109.2508 |  | Sunday | 10
Revitalização pintura sala de descanso vigilantes | Mão de obra: zeladoria Material estocado com exceção do rolo de pintura | closed | 2025-03-18 17:31 | normal | 2025-03-20 16:40 | MG | ZENDESK | 2025-03-18 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 50 | 12970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18736.767425570593@dominio91183.17406838297.com | (46.761263413775879) 94382.6657997913817-2108.2444280431187 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31983 | 1.9646 |  | Tuesday | 17
LOG Campos: Report grupo Segurança 11/02/25 (Trilho do portão da eclusa danificado / Ver vídeo) | Bom dia! Peço a gentileza, providenciar o reparo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Quando finalizado o reparo gentileza incluir vídeo. LOG Campos: Report grupo Segurança 11/02/25 (Trilho do portão da eclusa danificado / Ver vídeo) ![IMG_5349.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9QeM18yPhm1sfp9qXwCgv2mSA/?name=inlineImage.png) | closed | 2025-02-23 18:28 | normal | 2025-03-20 16:37 | RJ | ZENDESK | 2025-02-23 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 3120 | 4240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4414.2264668370044@dominio80010.470563285562.com | (61.580557749324932) 96883.8215861315948-9429.0542706439028 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 29972 | 24.9234 |  | Sunday | 18
LOG Rio: Recomendações de Melhoria - SOMPO - Bicos de SPK reserva. | Abaixo as orientações. Gentileza anexar a notas e fotos para finalizar o chamado **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 09:06 **Para:** Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.perim@parceiro.logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Thiago Varanda da Silva <thiago.varanda@parceiro.logcp.com.br>; Thayná Da Silva Nogueira <thayna.nogueira@parceiro.logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** Regional Jordana: Recomendações de Melhoria - SOMPO - Bicos de SPK reserva. Bom dia! Turma segue solicitação da seguradora para condomínios com SPK. Em breve abrirei chamado no Zendesk para a demanda ficar mapeada. Necessário a compra do bicos na quantidade informada abaixo conforme tabela da seguradora . Deixar dentro da casa de bombas os bicos reservas dentro do armário conforme exemplo da foto. a) seis chuveiros no mínimo para instalações com até 300 chuveiros automáticos; b) 12 chuveiros no mínimo para instalações com 301 a 1 000 chuveiros automáticos; c) 24 chuveiros no mínimo para instalações com mais de 1 000 chuveiros automáticos. Observação: A empresa atualmente não possui chuveiros automáticos (bicos) da rede de sprinklers em reserva para imediata substituição em caso de dano acidental ou utilização em operação. Ação: A ABNT NBR 10.897 / 2020, no item recomenda que: 5.2.7 Estoque de chuveiros automáticos sobressalentes 5.2.7.1 Devem ser mantidos chuveiros automáticos sobressalentes para substituição imediata em caso de operação ou danos. Esses chuveiros automáticos devem possuir as mesmas características dos que se encontram instalados e devem ser mantidos em local cuja temperatura não supere 38 °C. 5.2.7.2 Uma chave especial para retirada e instalação dos chuveiros automáticos deve estar disponível junto aos chuveiros sobressalentes. 5.2.7.3 O estoque de chuveiros automáticos sobressalentes deve ser proporcional ao número de chuveiros automáticos instalados, como descrito a seguir. Havendo mais de um tipo, modelo ou temperatura de chuveiro instalado, deve haver pelo menos quatro chuveiros sobressalentes de cada tipo, modelo e temperatura: a) seis chuveiros no mínimo para instalações com até 300 chuveiros automáticos; b) 12 chuveiros no mínimo para instalações com 301 a 1 000 chuveiros automáticos; c) 24 chuveiros no mínimo para instalações com mais de 1 000 chuveiros automáticos. Detecção e alarme automático Vamos providenciar a compra. Em cotação | closed | 2025-03-09 17:54 | normal | 2025-03-20 16:33 | RJ | ZENDESK | 2025-03-09 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 3720 | 5530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97991.706453948063@dominio76131.388047468441.com | (51.6849398194915) 91306.3531612986733-3594.3739126999803 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 30986 | 10.9437 |  | Sunday | 17
Vazamento na sala do Laboratório - Galpão G1 | Vazamento na sala do Laboratório - Galpão G1 | solved | 2025-03-07 15:15 | normal | 2025-03-20 16:22 | RJ | PLATAFORMA | 2025-03-07 |  | ['camposig6m1', 'camposig6m2', 'camposig6m3', 'camposig6m4', 'camposig6m5', 'camposig6m6', 'camposig6m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 06 | Predial | Serviços Técnicos |  | 540 | 1560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34680.838230384419@dominio11062.073860414634.com | (80.2945188704475) 9203.61994521875954-7415.3677950201281 | Cliente -60 | Usuário -6357 | Usuário Responsavel -8452 | 30853 | 13.0466 |  | Friday | 15
Log Viana II: Portas com problemas - Atmos | Boa tarde ! Foi feito ajustes nas portas desde 11/10/2024 (Ele alega que desde a entrega do módulo as portas estão com defeitos e o Walerson pediu ao Raimundo para olhar. Segundo o locatário após o Raimundo fazer a manutenção para entrega do módulo as portas voltaram a dar problema em uma semana e foi acionado novamente o Raimundo e depois as portas deram problema pela terceira vez e foi acionado novamente Raimundo). Pedimos que seja acionado o fabricante e que não seja mais enviado o Raimundo | solved | 2024-11-11 14:23 | normal | 2025-03-20 16:17 | ES | PLATAFORMA | 2024-11-11 |  | ['vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 340 | 26780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83089.232585511869@dominio4641.4315249362517.com | (64.544734252591311) 97916.5900307978491-7360.8070251221889 | Cliente 9812 |  | Usuário Responsavel 9450 | 22322 | 129.0794 |  | Monday | 14
LOG Campos: Report de Incidente de Segurança 23/01/2024 (Doca Dorel) | Bom dia! Peço a gentileza cotar o reparo, realizar a manutenção lançar o custo no do locatário caso não haja o pagamento direto ao fornecedor. Necessario o reparo da doca e do Caminhão atingido. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report do segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado as fotos do portão em funcionamento. ![IMG_5080.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uX3rK2WM6JohgZLaTUqmYImoJ/?name=inlineImage.png) ![IMG_5079.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zf4HdlbKepAlENssK3wlg9Pbq/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zCOX5FVVJ3q9vH0dZgfVASsdt/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6E0rG2PoTuRIgdnZvU9Iytfw4/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gCbkRxglHoJ2dYDedfejcMIzw/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TdrWq5mGzFSgXYkyGf1QQAPWg/?name=image.png) ![PHOTO-2025-01-24-00-25-19.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OKM1z8lMIjZvGcXi8EAu73PRo/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-24-00-25-19.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TBJ19VaOsJWT33TdM0bPhzba3/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-24-00-25-19.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wHxz0IaTUyTs45CppgYbuGecG/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-24-08-29-51.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dqrTbsrbmrFQaJMUomU0n03Yb/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-24-08-54-20.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mxGtGqWvurgHKuCyzyW8C5b3L/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-24-08-56-04.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RiFd0zHyWvWy7GNvikHyyEVgI/?name=inlineImage.jpeg) **De:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 15:29 **Para:** erik.almeida@shopee.com; paulo.filho@shopee.com **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG CAMPOS: Acidente com batida - Shoppe 24/01/2024 Prezados, boa tarde! No dia 23/01/25 às 23:00 horas tivemos uma ocorrência com um motorista da empresa Cargo Blue, que presta serviço para Shopee que conduzia o caminhão com placa OLD-6J43 conduzido pelo motorista Diogo de Assis Reis, CPF 103.978.027-06, que colidiu com a doca nº 32 do G1, vindo a danificar sua estrutura e porta da doca . Vale ressaltar que na abordagem feita pelo nosso vigilante , o motorista admitiu não ter tido atenção a manobra. Em anexo imagens da ocorrência. Ressaltamos que em função da importância do item faremos o concerto imediato e enviaremos a cotação. Em virtude no nosso contrato de locação ser com a Shopee, todas as tratativas são realizadas via locatário e não diretamente com a transportadora, o contato com a transportadora deverá ser realizado por vocês. Caso seja solicitado por vocês o faturamento direto a transportadora, não há problemas desde que haja e-mail formal com a autorização e os custos sejam pagos até nosso fechamento financeiro. Caso contrário o custo será repassado a vocês via despesa específica no boleto de condomínio. Esta comunicação está baseada nos termos presentes no regimento interno e na Ata Lavrada contendo todos os procedimentos adotados pela LOG. _  14.12. Estão sob responsabilidade dos locatários, qualquer empresa, pessoa ou veículo que preste serviços à sua respectiva operação, mesmo que ainda não tenha passado pelo controle de acesso da portaria do Empreendimento. Desta forma, qualquer dano ou inconveniente por estes causados à Administração, ao Empreendimento ou seus Proprietários, deverão ser ressarcidos pelo respectivo locatário.  _ _  18.2. Todos os danos causados ao Condomínio e/ou as suas dependências serão ressarcidos por seus causadores. Caso não sejam esses identificados, o custo será rateado entre os Locatários, pois é dever de todos os Usuários do Empreendimento denunciar à Administração quaisquer atos ou práticas capazes de provocar prejuízos ao Condomínio.  _ At.te **Marcelo Barros** Supervisor Operacional I Cel.: (21) 99843.9840 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/utHZVhRiwNypZd573BbEBkmFD/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/V1nDCy6OyqEkqMtGOGpvFMTle/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tfAsTTspVo9GLaSNMbK8L8LvJ/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8mk3Cqq9aZEqrIxrFYtYevwIX/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XPJqwnB1IlOqfQLA7TmY5meH0/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/t6yhHwoGtwECCtvN5rhUyXTIH/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BaTTPZ9VPvOFerzRwqww7IQ2g/?name=inlineImage.png) | solved | 2025-02-02 09:53 | normal | 2025-03-20 16:08 | RJ | ZENDESK | 2025-02-02 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 3570 | 14540 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9982.3682388264351@dominio45229.017231275779.com | (52.938776954651537) 99295.4941533651036-482.99300930292713 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 28206 | 46.2605 |  | Sunday | 9
Luminária Queimada | Luminária queimada Subida G1 | closed | 2025-03-11 12:11 | normal | 2025-03-20 13:58 | SP | ZENDESK | 2025-03-11 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 300 | 7380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12208.641874376133@dominio10896.574943475202.com | (44.257310918092919) 93720.9491036721465-1343.2684700095861 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 31125 | 9.0747 |  | Tuesday | 12
LOG Viana II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES CP 12/24 ( Pendência: Bomba elevatória com defeito) | Bom dia! Segue pendência para tratamento e resolução. No dia 27/12 o compressor de ar voltou a operar no modo automático. Na elevatória, a bomba 1 não estava operando e o nível de efluente no local estava extremamente alto. A gestão do condomínio foi avisada e fará as devidas verificações. Pela reincidência, recomenda-se que os equipamentos passem por avaliação capacitada. Assim que resolvida a tratativa gentileza enviar o vídeo do equipamento em funcionamento. | solved | 2025-02-02 16:55 | normal | 2025-03-20 11:53 | ES | ZENDESK | 2025-02-02 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1120 | 8680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55609.070408428488@dominio27478.064639760363.com | (30.473666650630776) 98283.8933659218219-1125.0705483123916 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 28234 | 45.7901 |  | Sunday | 16
LOG FDS: Nível do Diesel / Book de Processos PPP | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 07:10 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG Campos - Salvador e FDS: Nível do Diesel / Book de Processos PPP Bom dia! Marcos, Marcelo e Jorge, conforme procedimento da nossa seguradora e do nosso PPP, os tanques de diesel precisam ficar com no mínimo 85% da sua capacidade. Por gentileza providenciar o abastecimento, pois, conforme reporte o tanque de vocês está abaixo da capacidade que precisa ficar. ![IMG_4786.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aRdIOi0QsqgaPQJ0rjmS5yT9z/?name=inlineImage.png) ![IMG_4787.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nR559n1g8eBwzgqUsgqDfVaHL/?name=inlineImage.png) ![IMG_4788.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Arp288RWcxHoBjKFlaHWjcmk4/?name=inlineImage.png) Enviado do meu iPhone | closed | 2025-01-26 11:49 | normal | 2025-03-20 11:22 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1230 | 2320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19834.832864410466@dominio20875.464953286613.com | (74.35908164684561) 91781.5877040969924-7451.2889841147207 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 27651 | 52.9813 |  | Sunday | 11
Tubulação de irrigação do talude G1 rompida | Material estocado. Mão de obra: jardinagem | closed | 2025-03-19 16:40 | normal | 2025-03-19 16:57 | MG | ZENDESK | 2025-03-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 70 | 3560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98478.641269489992@dominio29492.9001364364.com | (26.461079984928276) 95589.8757244771705-7944.8724950021315 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 32181 | 0.012118 |  | Wednesday | 16
Aspersor quebrado atras do anexo G5 | Material estocado. Mão de obra: jardinagem | closed | 2025-03-19 16:43 | normal | 2025-03-19 16:47 | MG | ZENDESK | 2025-03-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 390 | 2100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1642.4601968336817@dominio53185.919181559693.com | (10.347962945859155) 99947.4893274402457-3781.8105778597455 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 32182 | 0.0033449 |  | Wednesday | 16
Instalação de nova tubulação de irrigação no jardim do almoxarifado | Necessário instalação de nova linha de irrigação e aspersores no jardim do almoxarifado. Material estocado Mão de obra: jardinagem | solved | 2025-03-19 16:25 | normal | 2025-03-19 16:34 | MG | ZENDESK | 2025-03-18 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2880 | 6700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21631.241973738826@dominio83038.3736788383.com | (88.152926338940333) 967.994088670045727-9196.874060157872 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 32180 | 0.0057407 |  | Wednesday | 16
LOG FDS: Piso da casa de bombas precisando de Pintura | LOG FDS: Piso da casa de bombas precisando de Pintura. Por gentileza assim que a pintura for realizada incluir fotos. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/e5bD385RO2ITUlTbd9ONpkRgV/?name=image.png) | closed | 2025-03-09 16:57 | normal | 2025-03-19 14:30 | BA | ZENDESK | 2025-03-09 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 590 | 1530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12048.706358675225@dominio94124.360669172034.com | (77.484648267038324) 94301.8000168217259-1101.2187760068973 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 30981 | 9.8975 |  | Sunday | 16
LOG Viana II: Notificação de Incidente e Solicitação de Reparos Urgentes - Descida Pluvial Telhado - Reckitt - 19.03.25 | Bom dia! Peço a gentileza cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica ( caso o locatário queira fazer o reparo não há problemas desde que o fornecedor tenha a documentação aprovada por nossa segurança do trabalho). Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado a foto do item reparado. **De:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 19 de março de 2025 07:48 **Para:** Herick Santana Pimentel (DHL Supply Chain) <herick.santanap@dhl.com>; Felipe.DeCarvalho@reckitt.com; FranciaraSanta.Das@dhl.com; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; ChristianVelame.Deq@dhl.com; Elvio De Souza Ramos Filho (DHL Supply Chain) <elvio.souzarf@dhl.com> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Notificação de Incidente e Solicitação de Reparos Urgentes - Descida Pluvial - Reckitt - 19.03.25 **Prioridade:** Alta Bom dia! Gostaria de informar que, no dia 19/03/2025, às 04:12, um incidente ocorreu envolvendo um veículo da transportadora **Cia Verde** (placa **RHE0E41**), conduzido pelo motorista **Ellan Luna**. Durante o manuseio do veículo, o mesmo efetuou marcha ré para encostar na doca 25 da Reckitt e acabou colidindo com o cano de transporte de águas pluviais. Diante disso, solicitamos que a reparação urgente da **tubulação de águas pluviais** e da **proteção da descida pluvial** seja realizada o mais rápido possível. Ressaltamos que a proteção tem a função de evitar tipos de acidentes como esse, e, sem ela, em caso de chuva forte, podemos ter agravamento da situação, o que pode ocasionar danos maiores, como o rompimento da calha e outros problemas estruturais. De acordo com o contrato e o regimento interno, a **responsabilidade pela manutenção e conservação** da área e da infraestrutura é do locatário. Portanto, solicitamos que a reparação da proteção danificada seja efetuada com urgência, a fim de evitar maiores danos à estrutura. Agradecemos pela atenção e aguardamos o retorno para confirmar o reparo. Atenciosamente, ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/j6zBlJLAXMx3q5nn3oVExDHrw/?name=inlineImage.png) | closed | 2025-03-19 11:39 | normal | 2025-03-19 13:58 | ES | ZENDESK | 2025-03-19 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 59690 | 62120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96123.090524394458@dominio57920.388467489538.com | (16.86510161457371) 99750.957418903572-1843.1631699182196 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 32141 | 0.096157 |  | Wednesday | 11
LOG Campos: Cameras sem imagem desde 08/01/2025. | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 16:49 **Para:** Dpto Técnico CNX <tecnico7@cnxprojetos.com.br>; Dpto Técnico CNX <tecnico08@cnxprojetos.com.br>; vendas@cnx.com.br; comercial@cnxprojetos.com.br **Cc:** Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Clayton Rodrigues De Oliveira <clayton.rodrigues@logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG Campos: Cameras sem imagem desde 08/01/2025. Boa tarde Prezados peço apoio com os chamados aberto de campos. Há uma câmera sem imagem desde 08/01/2025. ![PHOTO-2025-01-24-16-26-42.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/82UrK6FuovEozjsJuuer11fQb/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-24-16-27-39.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/E68zlbvC0zB43eAqRvq7GdNnk/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-01-24-16-29-17.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/NYCjkp5j3ccA0qmOd0SAjVzdH/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2025-02-02 08:59 | normal | 2025-03-18 19:32 | RJ | ZENDESK | 2025-02-02 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 244920 | 249680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19928.236959186266@dominio8898.9416542220479.com | (72.044519319555931) 95681.326812481956-7845.6365436692631 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 28194 | 44.4393 |  | Sunday | 8
Vazamento no telhado módulo JSL | bom dia, estamos com vazamentos em nosso telhado, 2 goteiras onde está molhando nossas mercadorias | solved | 2025-03-10 08:45 | high | 2025-03-18 17:30 | CE | PLATAFORMA | 2025-03-10 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 870 | 5310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98121.042535688714@dominio38682.583836726255.com | (54.725180324273062) 97440.2832975477377-9238.0078972201572 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel -8452 | 31003 | 8.3646 |  | Monday | 8
MANUTENÇÃO DOS PORTÕES - LEITE EXPRESS | Bom dia a todos! Estou abrindo um novo ticket para dar continuidade as tratativas do Ticket #14605. SOLUCIONADOS ANTERIORMENTE: Portão grande Lado esquerdo  Pendencia solucionada pela FTA no Ticket #14605. BOX 01  Realizamos a lubrificação com a equipe orgânica do condomínio e o portão encontra-se funcionando normalmente. PENDÊNCIAS: BOX 02  Devido a falta de manutenção, o motor parou de funcionar, hoje funciona apenas manualmente (na corrente). BOX 03  Portão no final da abertura ele sobe empenado (torto), BOX 04  Em alguns dias o motor consegue finalizar o fechamento até a metade apenas. Portão grade lado direito - Portão está com a abertura torta, além de uma pequena avaria, devido a abertura empenada, o portão trava, necessitando que os colaboradores se dependure sobre ele, para o fechamento. | closed | 2025-01-13 10:29 | normal | 2025-03-18 17:13 | CE | ZENDESK | 2025-01-13 |  | ['fortalezaig4m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 800 | 47590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3858.96296478421@dominio15607.18593950076.com | (21.247803054635398) 97042.9986930819332-793.60963656342722 | Cliente 1110 |  | Usuário Responsavel -5348 | 26819 | 64.2803 |  | Monday | 10
LOG Viana: Relatório Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio visita Setembro/24 | LOG Viana: Relatório Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio visita Setembro/24 Relatório Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio @Camila Antunes e @Paula Barbosa Teixeira Rodrigues as pendências abaixo deverão ser cobrara dos locatários. COBRAR KABUM ( Gentileza enviar e-mail ao locatário, seguir modelo em anexo e me incluir na cópia) Central de alarme Bosch (G2 - Kabum) Status inicial : Operacional com 1 falha (DET A5 RMA, PT 111). Providenciar a verificação no detector de fumaça da central de alarme Bosch do G2, sobre sua funcionalidade e se necessário substitui-lo. Providenciar a verificação no 05 acionadores manuais da central de alarme Bosch do G2, que ao serem acionados não reportam alarmes para central. Providenciar a substituição de 02 baterias (12V/7Ah) de backups da central de alarme Bosch do G2, instaladas em abril de 2021. COBRAR UNIMARKA ( Gentileza enviar e-mail ao locatário, seguir modelo em anexo e me incluir na cópia) Painel Skyfire G4 - Unimarcas - Operacional sem falhas e 02 pontos desabilitados ( LINEAR 01-1033 / LINEAR 01-1035). Central de alarme Skyfire (G4 - Unimarcas): Status inicial : Operacional sem falhas e 02 pontos desabilitados Providenciar a normalização de alinhamento ou obstrução dos 02 detectores lineares da central Skyfire do G4, que apresentam constantemente alarmes falsos e a pedido da dona Paula (supervisora Log) foram desabilitados Este Item corrigir via condomínio urgente. Acionar a Prevenir via condomínio e habilitar o sensor e cotar o reparo. Nas visitas da Alertron peço ajuda por gentileza não pedir que os técnicos desabilitem sensores na central de alarme em função deles estarem acionando com frequência, este não é o melhor caminho. A melhor ação é fazer o reparo nos sensores com defeito COBRAR MONDELEZ ( Gentileza enviar e-mail ao locatário, seguir modelo em anexo e me incluir na cópia) Providenciar a instalação de DPS nos circuitos VCA/VCC, para a central de alarme Skyfire do G3, conforme existentes nas outras centrais | solved | 2024-10-20 10:10 | normal | 2025-03-18 17:01 | ES | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1430 | 18370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28696.068409161773@dominio1132.6118931394267.com | (27.857177157254114) 94206.98501783782-1562.1716398280585 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 20717 | 149.2855 |  | Sunday | 10
Troca de um detector de fumaça Skyfire Vestiário G1 | Bom dia! Foi verificado na visita da Alertron em 10/12/24, que será preciso trocar um detector de fumaça que está no vestiário do G1 segundo pavimento. A equipe realizou a limpeza do mesmo, porém ele continua sendo apontado na central. Entrei em contato com os nosso fornecedores para aquisição e troca desse equipamento. Att, Paula. | closed | 2025-01-15 12:07 | normal | 2025-03-18 16:54 | ES | ZENDESK | 2025-01-15 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 790 | 6710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15957.566730269771@dominio71081.18224122141.com | (48.2444328659592) 91841.3298001885537-2031.7631268601758 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 27008 | 62.1994 |  | Wednesday | 12
G1 M6 - Reposição de Mangueira dentro do módulo | Boa tarde! Na última visita da Alertron em 10/12/2024, foi verificada a ausência de mangueiras dentro do módulo 6 do G1, - G1 MÓDULO 6 ENTRADA 1° PAVIMENTO - G1 MÓDULO 6 RECEPÇÃO Solicitamos a Iron a reposição e indiquei o LOG Shop para ajudar com a reposição. Att. Paula. | closed | 2025-01-15 12:37 | normal | 2025-03-18 16:35 | ES | ZENDESK | 2025-01-15 |  | ['vianag1m6'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 460 | 13110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87415.351133780292@dominio94807.566297559082.com | (28.774165015956648) 95286.0195963882834-1976.4697526555722 | Cliente -9763 |  | Usuário Responsavel 8693 | 27009 | 62.1652 |  | Wednesday | 12
Revitalização placa de entrada da recepção | Bom dia! Necessário revitalização da placa de entrada da recepção, apresenta desgaste na sua pintura. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rMHOuQiNcyGoLb2xYHKRBMW0f/?name=6ffb27f3-76c3-44b7-b37d-6dc1b4c5bf54.jpg) | solved | 2025-02-26 10:06 | normal | 2025-03-18 16:23 | ES | ZENDESK | 2025-02-26 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 90 | 2300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83714.628421084053@dominio21299.191405800422.com | (36.36878025196701) 99067.9529784004335-2104.1859668114512 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1409 | 30202 | 20.2622 |  | Wednesday | 10
Revitalização da Pintura da Portaria Principal / Paredes Internas, Externas e Porta | Bom dia! Realizar a revitalização da pintura das paredes externas, internas e da porta da portaria principal. Material para realizar já conseguimos comprar e nosso manutencista está realizando. | solved | 2025-02-26 10:47 | normal | 2025-03-18 16:18 | ES | ZENDESK | 2025-02-26 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 4150 | 4150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74383.67997743946@dominio73659.728705871748.com | (51.8386331646892) 9850.8338016081799-1482.6102234527066 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 30206 | 20.2301 |  | Wednesday | 10
Torneiras da pia do vestiário G3 danificadas | Será necessário substituição de duas torneiras Mão de obra: zeladoria | solved | 2025-03-17 18:02 | normal | 2025-03-18 12:01 | MG | ZENDESK | 2025-03-17 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 700 | 2050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28557.392971797784@dominio51615.765571819415.com | (47.91433892122722) 91592.4603630373163-603.66249418897576 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31877 | 0.74888 |  | Monday | 18
LOG Campos : Nível do Diesel / Book de Processos PPP | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 07:10 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG Campos - Salvador e FDS: Nível do Diesel / Book de Processos PPP Bom dia! Marcos, Marcelo e Jorge, conforme procedimento da nossa seguradora e do nosso PPP, os tanques de diesel precisam ficar com no mínimo 85% da sua capacidade. Por gentileza providenciar o abastecimento, pois, conforme reporte o tanque de vocês está abaixo da capacidade que precisa ficar. ![IMG_4786.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aRdIOi0QsqgaPQJ0rjmS5yT9z/?name=inlineImage.png) ![IMG_4787.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nR559n1g8eBwzgqUsgqDfVaHL/?name=inlineImage.png) ![IMG_4788.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Arp288RWcxHoBjKFlaHWjcmk4/?name=inlineImage.png) Enviado do meu iPhone | solved | 2025-01-26 11:51 | normal | 2025-03-18 11:59 | RJ | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 93600 | 95320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63891.888891927505@dominio71713.3458119495.com | (11.515776025550986) 97418.6955922783318-3184.3485717387603 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 27653 | 51.0058 |  | Sunday | 11
Goteiras no modulo 10, 11 e box 9, 8... | As goteiras dos módulos 10 e 11 são externas, localizadas nas recepções, enquanto as goteiras nos box 09 e 08 estão situadas na área interna. Ressaltamos que é urgente a correção dessas goteiras para evitar danos aos produtos armazenados, prevenindo assim prejuízos para a CIA. Aguardamos providências para resolver a situação o quanto antes. | closed | 2024-12-04 14:59 | high | 2025-03-18 09:00 | CE | PLATAFORMA | 2024-12-04 |  | ['fortalezaig1m1', 'fortalezaig1m10', 'fortalezaig1m11', 'fortalezaig1m2', 'fortalezaig1m3', 'fortalezaig1m4', 'fortalezaig1m5', 'fortalezaig1m6', 'fortalezaig1m7', 'fortalezaig1m8', 'fortalezaig1m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutural |  | 1370 | 30520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36661.129807478363@dominio75590.720745795974.com | (26.331163290976189) 96634.08414277417-3195.8202972502872 | Cliente -4092 | Usuário -3638 | Usuário Responsavel -8452 | 23924 | 103.7509 |  | Wednesday | 14
PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1-M5/M6 ; M18/M19 | Boa tarde! Parede de divisória no G1-M5/M6 e M18/M19. Materiais e equipe metálica chega no condomínio em 24/02. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2025-02-20 14:50 | normal | 2025-03-17 19:35 | MT | ZENDESK | 2025-02-20 |  | ['cuiabag1m18', 'cuiabag1m19', 'cuiabag1m5', 'cuiabag1m6'] | LOG Cuiabá |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 340 | 6180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6143.2341338636543@dominio35007.322028195922.com | (80.0487252708525) 97006.9040244844455-9024.4817365410854 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 29749 | 25.1978 |  | Thursday | 14
Luz de Emergência Solta - Galpão 6 | Boa tarde, prezados, tudo bem? A luz de emergência do galpão 6 encontra-se solta! Poderiam, por gentileza fixa-la? Agradeço desde já! | solved | 2025-03-13 15:15 | normal | 2025-03-17 17:59 | MG | PLATAFORMA | 2025-03-13 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1580 | 2520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14599.691146081443@dominio93990.971077912312.com | (73.917633927562449) 91659.236058520014-2979.9979343486193 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 31358 | 4.1137 |  | Thursday | 15
Goteira na sala do mezanino | Estamos com goteira na sala do mezanino, solicito vistoria para resolução. forro ficou inchado da agua e caiu. | closed | 2025-03-11 08:09 | normal | 2025-03-17 17:03 | CE | PLATAFORMA | 2025-03-11 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutural |  | 2340 | 270340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19743.40619119594@dominio99304.065814939124.com | (70.075699985667327) 99327.0843800933289-507.72212656161764 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel -8452 | 31113 | 6.3708 |  | Tuesday | 8
Goteiras no modulo | Estamos com goteira de grande proporção dentro do galpão, com risco de avarias nas mercadorias. solicito vistoria para resolução. | closed | 2025-03-04 13:51 | high | 2025-03-17 16:59 | CE | PLATAFORMA | 2025-03-04 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutural |  | 910 | 6680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72558.178572965335@dominio42156.922734842272.com | (93.776568592855142) 95654.6638100946275-9072.7379842458868 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel -8452 | 30593 | 13.1307 |  | Tuesday | 13
Painel Bomba Elétrica ( LED Inversão de fase e Alarme) | Manutenção Anual nas Subestações de Energia e Alarme da Bomba Elétrica. No dia de hoje, realizamos a manutenção anual nas subestações de energia, conforme o Plano de Prevenção e Proteção (PPP), o que exigiu o desligamento da energia geral do Condomínio. Após a conclusão da manutenção, que ocorreu sem intercorrências, religamos a energia. Durante o processo de religamento, observei que o alarme da bomba principal elétrica estava ativado, indicando que a mesma havia sido acionada. No entanto, ao realizar a verificação, constatei que a bomba estava operando normalmente e a rede estava pressurizada. Contudo, o LED indicando "INVERSÃO DE FASE" estava aceso e o alarme permanecia ligado. Como o painel da bomba elétrica não possui um botão para silenciar o alarme, entrei em contato com o Sr. Esteves da equipe de manutenção da Galhão, que presta serviço á Grundfos, e mesmo após a consulta, não foi possível identificar a causa do problema no momento. Fui orientado a desligar o alarme externo e abrir um chamado para verificação in loco, pois aparentemente o problema reside no painel. | closed | 2025-03-09 12:41 | normal | 2025-03-17 16:41 | RJ | ZENDESK | 2025-03-09 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1710 | 9720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80686.654371276672@dominio84017.53783431511.com | (75.263197918038628) 93024.3802163514151-35.634526540703334 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 30977 | 8.1667 |  | Sunday | 12
LOG SUMARÉ - FALHA NA CASA DE BOMBA | Kaio bom dia. A nosso central de alarme apresentou um novo erro. Foi constatado que o modulo esta queimado. Segue orçamento | closed | 2025-03-05 09:34 | normal | 2025-03-17 15:31 | SP | ZENDESK | 2025-03-05 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 24660 | 27510 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario32360.006793701345@dominio25327.9228621457.com | (89.377467949553434) 98766.6098676171-7233.0817175084039 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 30644 | 12.2478 |  | Wednesday | 9
Preventiva Trimestral Poço Artesiano | Preventiva será realizada em 14/03/2025 | closed | 2025-03-17 12:17 | normal | 2025-03-17 13:31 | MG | ZENDESK | 2025-03-17 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 830 | 2000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37625.853498461809@dominio66817.564221109933.com | (98.3882965009743) 99460.5905802904-840.86794199910219 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31836 | 0.051736 |  | Monday | 12
LOG BELÉM- TROCA DE MUFLAS CABINE PRIMÁRIA E TRAFO 2 | Bom dia. Após inspeção termográfica das instalações elétricas do LOG BELÉM verificou-se as seguintes não conformidades para tratativa com URGENCIA: 1- SUBESTAÇÃO 02 MUFLA NA FASES R -Apresentava sobreaquecimento na mufla onde está precisa ser trocada com urgência sobreaquecimento na isolação a mesma está vasando tensão. (ITEM EM COTAÇÃO- JÁ TEMOS O MATERIAL (MUFLA EM ESTOQUE) 2- SUBESTAÇÃO PRINCIPAL (CABINE PRIMÁRIA)- MUFLA NA FASES S Apresentava sobreaquecimento na mufla. e Esta precisa ser trocada com urgência sobreaquecimento na isolação a mesma está vasando tensão. (EM COTAÇÃO). 3- DISJUNTOR PRINCIPAL DO QGBT DA SUBESTAÇÃO 01 NA FASES S Apresentava sobreaquecimento no ponto de contato entre o barramento e o disjuntor principal do QGBT precisa ser feito a limpeza no ponto de contato e fazer o devido reaperto com o devido torque sugerido pelo fabricante do disjuntor. (ESTE ITEM SERÁ FEITO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO). | solved | 2024-11-25 12:11 | normal | 2025-03-17 13:25 | PA | ZENDESK | 2024-11-25 |  |  | LOG Belém |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 260 | 19430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76307.673097094084@dominio31819.460205607957.com | (45.077929016467891) 96082.5125227979834-8333.7882314875114 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 23256 | 112.0514 |  | Monday | 12
Fechadura/maçaneta da porta da gurita danificada | Necessário substituição da maçaneta/fechadura - R$79,90 Será instalada uma mola para porta - R$209,90 Mão de obra: zeladoria | solved | 2025-03-12 12:31 | normal | 2025-03-17 10:51 | MG | ZENDESK | 2025-03-12 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 550 | 3160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69947.745586443358@dominio55837.812273091637.com | (42.145223642699705) 94607.4524686727927-2793.1782616851233 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31201 | 4.9306 |  | Wednesday | 12
VAZAMENTO NO ENCANAMENTO DO BANHEIRO | Assunto tratado com Ewerton via whats app... | closed | 2025-02-20 15:02 | normal | 2025-03-14 17:27 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-20 |  | ['hortolandiag3m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 5320 | 16130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51227.476204701416@dominio17612.889079529075.com | (65.303484994411718) 9836.178575054495-2541.9634589510156 | Cliente -7238 | Usuário 6577 | Usuário Responsavel 9836 | 29750 | 22.1009 |  | Thursday | 15
LÂMPADAS QUEIMADAS NO MÓDULO 11 | Favor verificar a troca de 3 lâmpadas que estão queimadas no módulo 11. | solved | 2025-03-07 15:04 | normal | 2025-03-14 16:12 | PA | PLATAFORMA | 2025-03-07 |  | ['belemg1am11', 'belemg1am12', 'belemg1am13'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Elétrica | Retrofit LED |  | 1730 | 4790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75401.551026088579@dominio79258.497511088717.com | (23.357360753131331) 98260.4908504797586-9709.445925015656 | Cliente -96 | Usuário -436 | Usuário Responsavel -5348 | 30851 | 7.0471 |  | Friday | 15
Estamos com varias goteiras. | Estamos com varias goteiras e vazamentos no telhado e nas calhas estou com varias docas com ferrugi devido os vazamentos. | closed | 2025-02-19 12:09 | normal | 2025-03-14 16:06 | CE | PLATAFORMA | 2025-02-19 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 80 | 11400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42777.379191124317@dominio49067.205442201215.com | (79.270442595926482) 96890.3387014724649-2080.6891383631578 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel -8452 | 29646 | 23.165 |  | Wednesday | 12
Vazamentos no teto, Em cima da sala de descaço. | Bom dia . solicito o técnico com urgência.No modulo 5,Entre a doca 15 , 16. E um vazamento em cima da sala descaço. já ocasionou uma queima de um equipamento devido esse vazamento. | solved | 2025-03-07 11:24 | high | 2025-03-14 16:06 | CE | PLATAFORMA | 2025-03-07 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3960 | 19000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97849.930005062051@dominio61991.237062947337.com | (18.40188187081419) 94963.1352724543576-513.99713009859306 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel -8452 | 30842 | 7.1959 |  | Friday | 11
REFOMA DE MÓDULO - G1 M6 | Reforma realizada por Manutenções (supervisão Kaio) durante o período: 03/02 a 28/02. Segue itens pontuados pela supervisora que foram realizados pela CONQUISTA. G1 Modulo 06 Limpeza geral; | closed | 2025-03-07 10:56 | normal | 2025-03-14 15:38 | SP | ZENDESK | 2025-03-07 |  | ['gaiollig1m6'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 2120 | 5640 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario24197.955031722558@dominio37453.546293634041.com | (67.528411804485813) 93855.4501742842708-5912.8694130212334 | Cliente 1520 |  | Usuário Responsavel 9836 | 30833 | 7.196 |  | Friday | 10
REFORMA DE MÓDULO - G2 M8 | Reforma realizada por Manutenções (supervisão Kaio) durante o período: 28/02 a 07/03. Segue itens pontuados pela supervisora que foram realizados pela CONQUISTA. lavagem GERAL e fechadura com defeito PNE troca de Luminária escada de acesso troca de Fechadura completa banheiro interno galpão Troca de fechadura mezanino Limpezas no geral Reparo em forro danificado | solved | 2025-03-07 11:01 | normal | 2025-03-14 15:35 | SP | ZENDESK | 2025-03-07 |  | ['gaiollig2m8'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 4610 | 7050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83569.4176695184@dominio45945.713552149078.com | (68.040025956144234) 94634.4486923683507-4540.1984225977549 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 30836 | 7.19 |  | Friday | 11
PROBLEMA NO TRANSFORMADOR DE ENERGIA | Estamos há alguns dias, com diversas tomadas e lâmpadas do mezanino Galpão 01 Mod 03, sem funcionamento. Nosso eletricista realizou uns testes e constatou que o transformador está com problemas e não está passando uma fase de energia, precisamos que a LOG realize a analise e nos ajude a solucionar o problema. | solved | 2023-10-31 15:42 | normal | 2025-03-14 09:04 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-31 |  | ['papag1m3'] | LOG Papa |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 270 | 40090 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario19439.433502538381@dominio29235.577870855246.com | (47.088012603269995) 96342.5335697326627-2131.1616521364449 | Cliente -8974 | Usuário -7215 | Usuário Responsavel -954 | 5613 | 499.7234 |  | Tuesday | 15
LOG UBA - SUSBTITUIÇÃO DO MANÔMETRO | Boa tarde, Giovani. Foi acusado no relatório de inspenção sistema de SPK a substituição do manômetro da rede da válvula 05 da lateral do G1, a mesma permanece marcando a pressão incorreta. Aguardo orientação. | closed | 2025-01-09 16:36 | normal | 2025-03-13 17:18 | MG | ZENDESK | 2025-01-09 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 2980 | 5360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87656.269797118191@dominio96826.685106451376.com | (6.7120979676711539) 99373.396884601967-7909.5168473155672 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26514 | 63.0294 |  | Thursday | 16
Zamed - G2/M1 - Vazamento de Água | VAZANDO AGUA E OS TECNICOS AVISARAM QUE PRECISA FAZER VEDAÇÃO DA PINGADEIRA | solved | 2025-02-12 10:33 | normal | 2025-03-13 17:12 | MG | PLATAFORMA | 2025-02-12 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Cobertura | Pavimentação |  | 810 | 3050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97053.048324662988@dominio33449.567816880241.com | (87.208204967400647) 95673.7811186055324-3132.2385187649015 | Cliente -6250 | Usuário 3225 | Usuário Responsavel -8452 | 29048 | 29.2772 |  | Wednesday | 10
Goteiras G04 e G05 | Goteiras G04 e G05 | solved | 2025-03-13 12:01 | normal | 2025-03-13 14:18 | SP | PLATAFORMA | 2025-03-13 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 66920 | 66920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32971.965559034717@dominio78308.412587098283.com | (72.323588340198) 91566.4384570704747-9492.911610907573 | Cliente -2904 | Usuário 3110 | Usuário Responsavel -5348 | 31318 | 0.094769 |  | Thursday | 12
Pintura Piso Casa de Bombas | Revitalização , pintura no piso da casa de Bombas. | solved | 2025-03-12 16:27 | normal | 2025-03-12 16:29 | RJ | ZENDESK | 2025-03-12 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 1180 | 2600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61087.775025708223@dominio38443.077225653426.com | (75.95334457966419) 99401.67178851431-8669.2478657177835 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 31225 | 0.0014352 |  | Wednesday | 16
Desplacamento do forro da sala dos vigilantes | Mão de obra: zeladoria Material estocado. | closed | 2025-03-12 12:20 | normal | 2025-03-12 12:39 | MG | ZENDESK | 2025-03-12 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 520 | 2510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6656.9838284428351@dominio72868.278371901222.com | (49.96668499572089) 99597.9036171800635-5718.7317099396732 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31199 | 0.0136 |  | Wednesday | 12
Caixas de passagens de rede obstruída e mangueiras danificadas | Será realizado limpeza das caixas e substituição de mangueiras danificadas. Mão de obra: zeladoria | closed | 2025-03-12 12:25 | normal | 2025-03-12 12:27 | MG | ZENDESK | 2025-03-11 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 380 | 3310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28412.413652054085@dominio86285.587197513843.com | (15.255793492698604) 97091.091415821661-5770.267853911153 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31200 | 0.0013426 |  | Wednesday | 12
Garantia do telhado do modulo do Mercado livre | Bom dia a todos! Gostaria de acionar a garantia no nosso telhado no modulo 7 do mercado livre, pois está com vazamento conforme vídeo e fotos em anexo. Informo que o vazamento permanece após os colaboradores da Sometal ir embora e esta impactando na operação do mercado livre. | solved | 2025-02-24 10:21 | normal | 2025-03-12 12:15 | RN | ZENDESK | 2025-02-24 |  | ['natalg1m7'] | LOG Natal |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2250 | 3760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16044.185671546804@dominio77680.605433132223.com | (78.132355644785676) 91731.3535485302855-610.16578642925322 | Cliente 6407 |  | Usuário Responsavel -5348 | 30007 | 16.0795 |  | Monday | 10
RACHADURA NA CHAPA DA GARRA DE TIGRE | Boa tarde, identificamos rachaduras nas chapas que protegem as garras de tigre. Estou realizando o levantamento do custo para reparo, porém como o piso está cedendo, acredito que será necessária uma intervenção civil. | solved | 2025-01-16 13:07 | normal | 2025-03-12 09:43 | RJ | ZENDESK | 2025-01-16 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 2970 | 9050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3091.0413508888414@dominio99774.303843869362.com | (75.2579223975503) 96493.4716681262244-4094.6640134019331 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 27074 | 54.8581 |  | Thursday | 13
LOG Rio: Report de Incidente de Segurança 01/02/2025 - CAIXA DO MOTOR DO DILACERADOR | INCIDENTE DE SEGURANÇA DOS FATOS: As 10h e 20min, uma carreta conduzida pelo motorista: Erimarcos Barboza Oliveira CPF: 398.139.708-80, que tinha como destino o Mercado Livre, abalroou a tampa que cobre o motor da garra na eclusa de entrada, portão 02. DAS TRATATIVAS: - Foi preservado o local para registrar o fato. - Não houve necessidade de isolar o local. - Não houve interrupção nas operações dos demais locatários. - Foi realizado teste na garra - Foi comunicado ao responsavel do Mercado Livre. DANOS AO PATRIMONIO - Tampa do motor amassada. - Não foi possivel determinar se houve dano no motor. PARECER DA SEGURANÇA. Todo o ocorrido foi comunicado ao responsável Pelo ML no momento Srª Jacob Millerson Cel: 21989811500. A Carreta é da transportadora: OPR Logística, com origem em Osasco, o responsável pela frota no momento é um senhor de nome Ricardo, Cel: 11973623146. | solved | 2025-02-05 10:12 | normal | 2025-03-12 09:32 | RJ | ZENDESK | 2025-02-05 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 18140 | 19850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12015.09017090089@dominio96216.0031635395.com | (39.200276045301948) 95538.5969909641926-6212.9551722952119 | Cliente -496 |  | Usuário Responsavel -6025 | 28471 | 34.9719 |  | Wednesday | 10
LOG Viana II: Report grupo da segurança (08/03/2025): Alçapão da escada marinheiro necessitando de reparos | LOG Viana II: Report grupo da segurança (08/03/2025): Alçapão da escada marinheiro necessitando de reparos Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar fotos assim que resolvido. Plano de Ação: Acionar o Serralheiro, o alçapão precisa ter trinco de um lado e fechadura do outro, atualmente esta pendurado com um cabo de aço. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/O932jD39yptK8qIBPvQkMytnx/?name=image.png) | solved | 2025-03-09 10:15 | normal | 2025-03-12 08:50 | ES | ZENDESK | 2025-03-09 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 2300 | 3950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75695.82536927@dominio61796.146035457692.com | (79.770572347553028) 94506.6538910478484-6580.4411986258674 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 30976 | 2.9407 |  | Sunday | 10
Tubulação de irrigação rompida no talude do G4 | Mão de obra: jardinagem Material estocado | solved | 2025-03-10 13:11 | normal | 2025-03-12 08:50 | MG | ZENDESK | 2025-03-10 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1270 | 2310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14903.967238294355@dominio77809.708881705461.com | (56.804772259152706) 93978.2076607609552-2178.7396679320391 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31031 | 1.8186 |  | Monday | 13
Registro do chuveiro do Apoio Caminhoneiro danificado | Necessário substituição do registro Material estocado Mão de obra: zeladoria | closed | 2025-03-11 17:01 | normal | 2025-03-11 17:03 | MG | ZENDESK | 2025-03-11 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 350 | 2000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario91299.735532890831@dominio32099.666973212145.com | (45.138900150828839) 92690.7085461976071-841.36158537149277 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31137 | 0.0016204 |  | Tuesday | 17
Torneira da copa quebrada | Mão de obra: zeladoria Necessária substituição da torneira. | closed | 2025-03-11 16:58 | normal | 2025-03-11 17:03 | MG | ZENDESK | 2025-03-11 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 530 | 1920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario91753.604226142867@dominio87533.6836009284.com | (43.450205122166992) 98501.6517955494273-7298.0424992944982 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31136 | 0.003125 |  | Tuesday | 16
Pintura da escada e corrimãos | Realizando ronda, identificamos que a escada e os corrimões atrás do G3 precisam de revitalização. Material comprado pelo condomínio, e o reparo será feito pelo colaborador de manutenção. | closed | 2023-08-18 14:30 | normal | 2025-03-11 14:09 | ES | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 2060 | 26030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98197.460742041381@dominio14760.722495950673.com | (74.754782108617093) 98165.1411425638034-8352.8680022455956 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4263 | 570.9858 |  | Friday | 14
LOG Viana: Solicitação Unimarka / Poda de Arvore | **De:** nsagrillo@unimarka.com.br <nsagrillo@unimarka.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 17:13 **Para:**'Marcio Borghi' <mborghi@unimarka.com.br>; Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br> **Cc:**'Mauricio Silva' <msilva@unimarka.com.br>; 'RH Viana' <rhviana@unimarka.com.br>; 'Gerfferson Santos' <gsantos@gsati.com.br>; 'DTI' <dti@unimarka.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.perim@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Link Internet rádio em VIANA - Arvore atrapalhando o sinal Boa tarde Paula, Preciso do apoio do condomínio para providenciar uma poda da copa da arvore que está atrapalhando a comunicação da nossa antena de internet Via Rádio. Se trata dessa arvore mais alta da primeira imagem. Temos urgência na solicitação. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZWOs2CYXTmIILlJQNdp54YTLQ/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/szE9chBVfedSay3CzJJ3OQ8vX/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lWErXOPjVlY68umdGRXHlIkZw/?name=inlineImage.png) Atenciosamente, ![Nicolas Sagrillo Lacerda](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1IgHRd39wGKiNtnkxYHNXt0y6/?name=inlineImage.png) | solved | 2025-02-19 17:56 | normal | 2025-03-11 14:05 | ES | ZENDESK | 2025-02-19 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1120 | 3280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83218.687292170129@dominio28290.452588755004.com | (11.51110898335312) 9780.728275464172-9503.9473499746382 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 29671 | 19.8396 |  | Wednesday | 17
Manutenção na tubulação de irrigação do jardim lateral do restaurante | Mão de obra: jardinagem | solved | 2025-03-11 10:18 | normal | 2025-03-11 10:30 | MG | ZENDESK | 2025-03-11 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 3440 | 6640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10148.873830981927@dominio31311.568035543303.com | (39.971293365679024) 9839.38878478298682-3256.1090634087905 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31119 | 0.0084259 |  | Tuesday | 10
Tubulação de irrigação rompida no G4 | Mão de obra: jardinagem Material estocado | closed | 2025-03-11 10:12 | normal | 2025-03-11 10:23 | MG | ZENDESK | 2025-03-11 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 570 | 2180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11710.894576877356@dominio3202.0374360649494.com | (61.547353206827985) 98813.7572835964656-4759.4544092198521 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31118 | 0.0077662 |  | Tuesday | 10
Tubulação de irrigação no G3 rompida | Mão de obra: jardinagem Necessário reposição de 3 novos aspersores parte posterior vestuário pague menos. | solved | 2025-03-11 09:55 | normal | 2025-03-11 10:08 | MG | ZENDESK | 2025-03-10 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 550 | 6690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47354.194694626975@dominio93442.658985486851.com | (21.104030105810665) 97122.0101055911473-7501.58613319866 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31116 | 0.0091898 |  | Tuesday | 9
LOG Viana II: Report grupo da segurança (09/03/2025): Cancela do portão 3 com led sem funcionar | LOG Viana II: Report grupo da segurança (09/03/2025): Cancela do portão 3 com led sem funcionar Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar fotos assim que resolvido. Plano de Ação: Cobrar a CNX o reparo com brevidade, a noite a cancela sem o led fica difícil de enxergar. ![PHOTO-2025-03-09-07-47-50.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hauGhpQxpHHzLGB39OV9skwpj/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-03-09-07-47-51.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/fDeQoIKNbc4Y8GiRtsceJFFFG/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2025-03-09 10:15 | normal | 2025-03-10 18:01 | ES | ZENDESK | 2025-03-09 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 2010 | 3390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34017.475886605273@dominio47237.141294136811.com | (24.814168636275074) 91340.0824964712579-4586.230483831524 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 30975 | 1.3238 |  | Sunday | 10
Limpeza da área externa | Acúmulo de sujeiras na área externa na frente das docas. | solved | 2025-03-10 10:13 | normal | 2025-03-10 17:55 | ES | PLATAFORMA | 2025-03-10 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 45620 | 45620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89395.121978059033@dominio54898.888297267047.com | (50.973190971733565) 91570.7539458473541-698.1784817022658 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel -291 | 31011 | 0.32082 |  | Monday | 10
Dispensers de papel toalha quebrados no Apoio Caminhoneiro | Necessário substituição de dois dispensers. Mão de obra: zeladoria 01 dispenser no banheiro feminino e outro na pia externa. | solved | 2025-03-10 13:18 | normal | 2025-03-10 14:58 | MG | ZENDESK | 2025-03-10 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 540 | 3530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73130.961822908226@dominio71505.360552839877.com | (19.563716958805337) 96736.3181048836423-4688.0110333223574 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 31033 | 0.070058 |  | Monday | 13
Pendência SPDA / Laudo Fevereiro/2024 | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 21 de junho de 2024 14:15 **Para:** Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG FDS: Pendência SPDA / Laudo Fevereiro/2024 Boa tarde! Jorge por gentileza temos cotação para o item abaixo? De acordo com valores de resistência ôhmica obtida nas medição conforme relatório técnico, levando em consideração os resultados e aspectos de instalação, chegamos à conclusão que a malha de aterramento e S.P.D.A. (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas) instalados nas dependências do CONDOMÍNIO LOG FEIRA DE SANTANA, cujo nº do CNPJ é: 23.834.246/0001-64, localizado na RODOVIA BR-324, KM-530, S/Nº, DISTRITO DE HUMILDES, CEP: 44.135-000 no município de FEIRA DE SANTANA / BAHIA, se encontra em CONFORMIDADE com os padrões da NBR (Norma Brasileira de Regulamentações Técnicas) Nº 5419 (Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas) última versão 22/06/2015 e NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade). Ressaltamos a necessidade que se faça uma correção nos itens citados em 17. IRREGULARIDADES ENCONTRADAS para adequação de todo o sistema de proteção às normas regulamentadoras **Jordana Cardoso** Operações Tel.: (27) 99651.4463 Cel.: (27) 98100.5921 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ksA1qnnpOXjBwHZOnZvav9pPK/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9VYcGoHZtONFw16xvtMTeCXcO/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VTd1mBhCtji424QNQgEPQ1fXC/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lsTLnlgbKy4uWbrF8dkPua2r1/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TQ9WZf7p9xGYzm2Osp9HwHKNE/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3z7MA6mJpcVoTjyw9xXq4xZzS/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/h1HHXHRqOUmfrVL9NNEKurVHN/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3uZHKiH7SJaa2xweYaLGjvFzA/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-06-23 10:06 | normal | 2025-03-10 10:23 | BA | ZENDESK | 2024-06-23 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4300 | 18480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16845.421695363042@dominio13471.032772009137.com | (38.558728722358616) 9763.02476199369-6853.7903692562413 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 11106 | 260.0119 |  | Sunday | 10
Speed Raid | Boa Tarde! Solicito providencia quanto ao reparo do sistema de cerca elétrica do perímetro, estamos a mais de 4 meses aguardando o referido reparo e infelizmente até a presente data não foi solucionado, perímetro está vulnerável e precisamos de solução rápida. | solved | 2025-02-03 16:39 | normal | 2025-03-10 09:49 | CE | PLATAFORMA | 2025-02-03 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Contenções | Contenções |  | 4520 | 24060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9110.4664227666835@dominio97041.98385223301.com | (94.031369084169114) 96048.3428046836252-2840.3445052819657 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel 3479 | 28325 | 34.7153 |  | Monday | 16
Alarme de Incêndio | Boa tarde! Detector esta disparando com a sinalização vermelha piscando. | solved | 2025-02-05 14:24 | high | 2025-03-07 16:47 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-05 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 2340 | 17020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26135.647914246772@dominio12519.278959529605.com | (4.757502814213999) 92008.495451717323-7303.8635024041832 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel -5348 | 28492 | 30.0992 |  | Wednesday | 14
Solicito manutenção para infiltração nos banheiros inferiores da parte externa do CD | Boa tarde, temos infiltração na parede do banheiro externo. Existe um vazamento infiltrando na parede como mostra nas imagens | solved | 2025-02-05 15:12 | normal | 2025-03-07 16:43 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-05 |  | ['jundiaig1m1'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 3410 | 18160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87303.82329681296@dominio48385.614527572405.com | (8.81025858877169) 9905.13974850049919-3824.8485990302675 | Cliente -9884 | Usuário -7655 | Usuário Responsavel -5348 | 28496 | 30.0628 |  | Wednesday | 15
VAZAMENTO NO TELHADO | Bom dia. Estamos com 3 pontos de vazamento do telhado. Anexo foto e podemos enviar videos dos outros pontos tb. | closed | 2025-02-28 09:29 | high | 2025-03-07 16:33 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-28 |  | ['papag2m2'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1090 | 2190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29244.518273983438@dominio83895.093112575269.com | (5.5969418930379744) 96263.0420738885623-2140.5475741367482 | Cliente 6528 | Usuário -6695 | Usuário Responsavel -5348 | 30336 | 7.2948 |  | Friday | 9
Vazamentos no telhado | Após a forte chuva que ocorreu no dia 27/02/2025, identificamos diversos pontos de vazamento. Evidências em anexo. | closed | 2025-02-28 07:37 | high | 2025-03-07 16:29 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-28 |  | ['papag1m3'] | LOG Papa |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 360 | 2830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38608.108270741723@dominio41559.31228328406.com | (47.848496703949507) 9485.41380451144926-9342.8380267212433 | Cliente -3379 | Usuário -2317 | Usuário Responsavel -5348 | 30335 | 7.3693 |  | Friday | 7
MANUTENÇÃO DO TELHADO | Boa tarde ,toda vez que chove nosso galpão fica com muitas goteiras da ultima vez que choveu essa semana ,tivemos muitos materiais avariados . | closed | 2025-02-22 12:10 | high | 2025-03-07 16:28 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-22 |  | ['papag2m4'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 1220 | 4780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55735.44144149193@dominio71556.561786972728.com | (53.972879369913528) 99854.457289527194-729.7677318546871 | Cliente -1148 | Usuário -9793 | Usuário Responsavel -5348 | 29898 | 13.1791 |  | Saturday | 12
GOTEIRAS DO CD PRINCIPAL (G2) | Bom dia, tudo bem? Devido as fortes chuvas que ocorreram em 23/12/2024 foram identificados diversos pontos de goteiras no CD Principal da KaBuM! Seguem endereços: Rua 20, em frente as estantes 3 e 4 Rua 21, em frente as estantes 3 e 4 Rua 22, em frente as estantes 11,12 e 13 Rua 23, em frente as estantes 3 e 4 Rua 26, final da rua. Rua 18, em frente a estante 32 Pilastra da rua 117 Pilastra da rua 110 Pilastra da rua 109 Pìlastra da rua 106 Podem solicitar a mim fotos e videos.Aqui não da. | closed | 2024-12-24 08:11 | normal | 2025-03-07 11:47 | ES | PLATAFORMA | 2024-12-24 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 280 | 1960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80604.424018259728@dominio9289.9657253266469.com | (21.348798339832847) 94219.9758820610023-5353.9837946933676 | Cliente -9509 | Usuário -284 | Usuário Responsavel -8452 | 25391 | 73.1505 |  | Tuesday | 8
GOTEIRA / VAZAMENTO DE AGUA DE CHUVA - G2 M01 | Bom dia, Solicito a manutenção com urgência de um vazamento de água que está ocorrendo nA entrada da recepção do G2, módulo 01. As fotos e vídeos já estão com a Paula. Sempre que chove está inundando a sala que fica localizada naquela região. Aguardo breve retorno. Obrigada! | solved | 2024-12-26 09:18 | normal | 2025-03-07 11:47 | ES | PLATAFORMA | 2024-12-26 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1070 | 5590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64846.707782312151@dominio59257.667067377508.com | (66.174366942503852) 97842.0355685883105-6424.8746901849327 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel 8693 | 25541 | 71.1032 |  | Thursday | 9
Galpão com 20 luminarias queimadas | Galpão com 20 luminarias queimadas | solved | 2025-02-13 10:25 | normal | 2025-03-07 07:46 | PA | ZENDESK | 2025-02-13 |  | ['belemg1am11', 'belemg1am12', 'belemg1am13'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1960 | 7730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88096.990489721851@dominio89526.449570882629.com | (61.413134505049619) 96005.3767984385349-2734.9696004390767 | Cliente -96 |  | Usuário Responsavel -5348 | 29158 | 21.8896 |  | Thursday | 10
Log Viana II: Piso da Eclusa (Saída) - Trincas / desnível do piso / piso soltando | Boa tarde ! **Luan Martins Melo Rodrigues** Conforme nos falamos informo que o piso da saída da eclusa encontra se: - Trincado e craquelando; - Desnivel acentuado; - Piso soltando pedaços; Ainda em tempo, foi alinhado por você a execução do seerviço pelo forncedor Hrocha, no qual asim que finalizar a demanda anterior em andamento, desse forma aguardaremos o alinhamento para o conograma. | closed | 2024-11-22 14:09 | normal | 2025-03-06 18:35 | ES | ZENDESK | 2024-11-22 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 860 | 118400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46311.146852122023@dominio15559.411676409534.com | (9.9395392897431964) 93017.1511213691711-6160.9491703868025 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 23082 | 104.1851 |  | Friday | 14
LOG Viana 2: Central de Alarme Linear 13 com defeito desde 02/02/2025 | Boa Noite! Conforme fotos abaixo retiradas do grupo da segurança desde 02/02/2025 o Linear 13 esta com problemas. Por gentileza notificar o locatário e solicitar o reparo. Por favor enviar o formulário a seguradora. ![PHOTO-2025-02-02-12-22-37.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pVvyW1EcS7VS2s2cnefy7L9L6/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-02-06-18-41-19.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UdYMyLDZZPBBQWlUmkgmdKR1e/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-02-07-05-40-00.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kHn9BwuP3nIUbhZ3kZj8loUHc/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-02-09-05-37-23.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ufUuNkK2HQUejfe1A3IFTmtpO/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2025-02-10-06-26-48.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oY5lroztYbo98VFoSU5mUyWcj/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2025-02-10 20:54 | normal | 2025-03-06 18:32 | ES | ZENDESK | 2025-02-10 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 53510 | 65590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95544.126453696343@dominio19794.80797513224.com | (90.7525024361802) 9320.55250124475486-9857.7667306956919 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 28911 | 23.9013 |  | Monday | 20
Boia de sanitário danificada no G6/M1 | Mão de obra: zeladoria Boia estocada | closed | 2025-03-06 17:48 | normal | 2025-03-06 17:49 | MG | ZENDESK | 2025-03-06 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 300 | 1640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45008.420785132475@dominio63050.590337720445.com | (68.821693070736259) 91526.6641436141476-4324.1795762136962 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30777 | 0.0010995 |  | Thursday | 17
Tubulação de irrigação rompida e aspersores quebrados no G5 | Mão de obra: jardinagem Necessária substituição de aspersores e instalação em locais onde não tinham. Total: 09 unidades | solved | 2025-03-06 17:24 | normal | 2025-03-06 17:29 | MG | ZENDESK | 2025-03-05 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 550 | 740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33061.834298150279@dominio76767.29665245807.com | (42.738959767044157) 98810.3965826381318-2796.5540584127157 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30775 | 0.0034838 |  | Thursday | 17
Bueiro de aguas pluviais | Bueiro de aguas pluviais do pátio de manobra quebrado. | closed | 2025-02-21 10:27 | normal | 2025-03-06 17:27 | BA | ZENDESK | 2025-02-21 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 4190 | 8950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16940.733618956074@dominio33726.447921644583.com | (28.005573688482407) 96201.1652778864354-5387.2799032038029 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 29825 | 13.2915 |  | Friday | 10
Tubulação de irrigação rompida no talude G4 | Mão de obra: jardinagem Material estocado | solved | 2025-03-06 17:16 | normal | 2025-03-06 17:18 | MG | ZENDESK | 2025-03-06 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 330 | 1470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90000.63732432251@dominio72979.565784292.com | (76.5195883614837) 91755.7671698444931-3285.8207621674992 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30773 | 0.0015972 |  | Thursday | 17
Reparo em tubulação de irrigação no talude G1 | Mão de obra: jardinagem Necessário substituição de 01 aspersor | solved | 2025-03-06 17:13 | normal | 2025-03-06 17:17 | MG | ZENDESK | 2025-03-04 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 470 | 2200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67895.918807553724@dominio97485.859574910632.com | (11.497348014057568) 92636.4662743212753-5408.9016310543457 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30772 | 0.0030787 |  | Thursday | 17
LOG FDS: IRREGULARIDADES ENCONTRADAS: By-pass realizado no DR do quadro de distribuição localizado no vestiário, | LOG FDS: IRREGULARIDADES ENCONTRADAS: By-pass realizado no DR do quadro de distribuição localizado no vestiário, Plano de Ação: 1: Acionar o fornecedor de Elétrica que atende o condomínio e identificar do que se trata esta ligação. 2. Garantir que os quadros tenham trincos para que terceiros não tenham acesso. 3. Se a ligação é de locatário, solicitar a retirada 4. Se a ligação for da LOG ver com o fornecedor qual a sugestão para correção. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dXt9Xaj4wxkkoxeCBvaDOrZGv/?name=image.png) | closed | 2025-02-20 12:20 | normal | 2025-03-06 17:16 | BA | ZENDESK | 2025-02-20 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 30 | 9410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31511.035722674969@dominio55836.755307886713.com | (93.374232262629178) 98719.1847537701433-5234.0025649831123 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 29737 | 14.2055 |  | Thursday | 12
LOG Campos: Baterias bomba de Incêndio com problema / Garantia | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** domingo, 17 de novembro de 2024 14:56 **Para:** Orcamentos@referencialmi.com.br; adm.rh@referencialmi.com.br; vendas2@referencialmi.com.br; engenharia@referencialmi.com.br **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG CAMPOS: Troca Baterias em garantia. Bom dia! Marcelo conforme falado na reunião com a Adriana em 07/11/2024, gentileza informar quando serão enviadas as novas baterias e realizada a instalação. **De:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 1 de outubro de 2024 18:23 **Para:** Orcamentos@referencialmi.com.br; adm.rh@referencialmi.com.br; vendas2@referencialmi.com.br; engenharia@referencialmi.com.br; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG CAMPOS: REPARO CASA DE BOMBAS E TUB. CASTELO D'ÁGUA - TICKETS 18150 / 18151 Boa tarde! Marcelo, Obrigado! Segue as fotos. Incluindo o @Marco Antônio Hardy Ferreira Alves, @Walerson Anisio Dos Santos Silva e @Luan Martins Melo Rodrigues, para ciência! At.te **De:** Orcamentos@referencialmi.com.br <Orcamentos@referencialmi.com.br> **Enviada em:** sábado, 28 de setembro de 2024 15:10 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; adm.rh@referencialmi.com.br; vendas2@referencialmi.com.br; engenharia@referencialmi.com.br **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG CAMPOS: REPARO CASA DE BOMBAS E TUB. CASTELO D'ÁGUA - TICKETS 18150 / 18151 Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Marcelo, Boa tarde, Peço me mandar mais fotos da bateria, pois acionei a garantia e vão substitui-la , informo que após me devolverem a data de envio da mesma , vamos ai e resolveremos o que é de nossa responsabilidade ou seja o que nos executamos. Caso tenha algum serviço que não executamos , orçaremos no momento da visita. A fábrica sinalizou 30 dias para substituição da bateria , **( data prevista para chegada no dia 19-10-24 ) . Após a chegada iremos ai imediatamente. ** Atenciosamente, _VISITE NOSSO SITE:_ www.referencialmi.com.br **De:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 27 de setembro de 2024 10:02 **Para:** adm.rh@referencialmi.com.br; vendas2@referencialmi.com.br; engenharia@referencialmi.com.br; Orcamentos@referencialmi.com.br **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG CAMPOS: REPARO CASA DE BOMBAS E TUB. CASTELO D'ÁGUA - TICKETS 18150 / 18151 Bom dia! Conseguem no enviar o cronograma da execução ? At.te **De:** Marcelo de Barros **Enviada em:** terça-feira, 17 de setembro de 2024 17:27 **Para:** adm.rh@referencialmi.com.br; vendas2@referencialmi.com.br; engenharia@referencialmi.com.br; Orcamentos@referencialmi.com.br **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Assunto:** LOG CAMPOS: REPARO CASA DE BOMBAS E TUB. CASTELO D'ÁGUA - TICKETS 18150 / 18151 Time Referencial, boa tarde! Segue abaixo apontamento que foram feitos , para ajustes na casa de bombas e castelo d água. _Conseguem nos enviar, por gentileza, o cronograma de mobilização para resolução dos itens abaixo ?_ **(CASA DE BOMBAS)** - Bateria inchada, : Uma das baterias precisa ser verificada e conforme apontado, possivelmente ser trocada; (anexo) - Flow meter: Está com vazamento e precisa ser verificado para reaperto; (anexo) - Gaxeta da bomba diesel: Verificar ajuste, por conta do respingo (possivelmente fora do padrão); - Cebolão da bomba diesel: Temperatura do motor frio está em (17°c), apontamento   abaixo do padrão ; **(CASTELO D ÁGUA)** - Vazamento na tubulação recalque célula de consumo; - Vazamento na válvula da tubulação que desce para alimentar o CD; - Tubulação acima da válvula de alimentação do CD; At.te | closed | 2024-11-17 15:01 | normal | 2025-03-06 14:55 | RJ | ZENDESK | 2024-11-17 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 330 | 7500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49124.661924513093@dominio19268.114505570116.com | (28.1128426628985) 96789.4658248598571-1254.7398953140089 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 22718 | 108.9952 |  | Sunday | 15
Multimedidor Bomba Elétrica apagado | Boa tarde. No teste semanal da bomba Diesel de hoje 18/12/2024, foi identificado que o Multimedidor está apagado, não mostra a informação de tensão. | closed | 2024-12-18 12:38 | normal | 2025-03-06 14:54 | RJ | ZENDESK | 2024-12-18 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 580 | 36930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16640.5526102599@dominio39239.740796960366.com | (39.9296700100405) 93414.5621335626656-5812.2657532779276 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 24946 | 78.0945 |  | Wednesday | 12
Vários ponto de infiltração/goteiras Galpão 02 | Durante a chuva de hoje (28/02/2025) foram notados vários pontos com infiltração/goteiras, em torno de 8 pontos. | solved | 2025-02-28 17:00 | normal | 2025-03-06 14:08 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-28 |  | ['hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2560 | 2770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9565.2077196048522@dominio96203.162731398945.com | (28.425215040137036) 97132.9847197085592-1728.8478777701282 | Cliente -5834 | Usuário 464 | Usuário Responsavel 9836 | 30361 | 5.881 |  | Friday | 16
Hidromêtro geral da COPASA queimado | Solicitado substituição junto a concessionária. Protocolos: 20250226089277, 20250226655869,20250219850653, 20250226578275. | closed | 2025-03-06 11:34 | normal | 2025-03-06 12:30 | MG | ZENDESK | 2025-02-26 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 60 | 5090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99385.040153087248@dominio4460.928797450375.com | (59.188813326845015) 92672.918935174519-4126.2794533702681 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30755 | 0.03875 |  | Thursday | 11
Instalações Incêndio - Corretiva Geral. | Giovani, boa tarde! Conforme alinhamos durante a visita realizada pela empresa Abadia e Referencial para orçamentos, os itens abaixo pontuados na última visita da Alertron também serão inclusos para as tratativas junto com os demais itens da Planilha de incêndio: Efetuar adequação do comando da bomba principal para que a mesma só desligue manualmente no painel na casa de bombas após partida automática Instalar os modulos skyfire de contato seco IM5Ei, para supervisionar falha geral dos motores e bombas em manual ou desligada. Substituição das baterias da fonte auxiliar G5 (02 Baterias 12V 7Ah tipo VLRA Selada) Providenciar a supervisão de todas as fontes auxiliares 24vcc, interligando ao painel de alarme de incêndio (02 fontes G2/G5) Atenciosamente, Thais | solved | 2022-09-29 13:17 | urgent | 2025-03-06 11:15 | MG | ZENDESK | 2022-09-02 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 940 | 36190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30986.224403390923@dominio79105.469962562915.com | (28.054391275302571) 91970.2137114725583-6859.9589191635669 | Cliente 2825 | Usuário 4593 | Usuário Responsavel -8452 | 1231 | 888.9158 |  | Thursday | 13
LOG UBA - INSTALAÇÃO MANÔMETRO | Boa tarde, Giovani, Conforme laudo da Alertron precisamos providenciar a instalação de um manômetro de recalque na bomba jockey. Poderia me auxiliar nessa questão? | closed | 2025-01-09 16:28 | normal | 2025-03-06 10:49 | MG | ZENDESK | 2025-01-09 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 520 | 2020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23157.29500611145@dominio35165.744572099946.com | (88.281368457625192) 99948.5286941424329-6033.8562790916858 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26511 | 55.7643 |  | Thursday | 16
Partida da bomba diesel sem funcionar | Boa tarde! Prezado, os acionadores de partida manual e automático da bomba diesel não estão funcionando. Fizemos até o simulado de baixa de pressão mas a bomba diesel não entrou. O acionamento foi feito via CONTATOR. As partidas I e II dos dois painéis não estão funcionando. | closed | 2025-02-20 14:48 | normal | 2025-03-06 10:46 | AL | ZENDESK | 2025-02-20 |  | ['maceiog1m1'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Incêndio | Casa de Bomba |  | 190 | 43100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48411.047224735943@dominio38011.671098659957.com | (68.026345495655789) 9196.70488231915155-7678.1627821068314 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 29748 | 13.8321 |  | Thursday | 14
PAINEL DA CENTRAL DE INCÊNDIO | Prezado Giovani, bom dia! Informo que estamos com alguns problemas na central de incêndio: Estamos com 02 falhas "crônicas": 1) "Saída queimada" - que já é de seu conhecimento, esta inclusive citada no último relatório da alertron que recebi. 2) "Bomba ligada" - quando realizo os testes semanais a falha aparece, mas não desabilita quando a bomba é desligada. Além disso, vários botões do painel não funcionam, impedindo de verificar algumas informações. | closed | 2025-02-26 14:29 | normal | 2025-03-06 10:46 | MG | ZENDESK | 2025-02-26 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 2380 | 105400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17967.897653831678@dominio39716.6634280417.com | (20.767846323533735) 91893.1639004974054-4803.9396876516512 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 30220 | 7.8447 |  | Wednesday | 14
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SISTEMA DE SPRINKLERS Junho.2024 | Seguem as pendências - G2 VG07 Está com a válvula de dreno 1 1/2" travada fechada. - G8 VG08 continua com vazamento no gongo e a válvula de 1/2 está fechada pois a VG está dando passagem, necessário limpeza da VG - G1 M10 VG04 está sem a tubulação do gongo, válvula de alívio está instalada em local incorreto -G1 M1 VG1 está com vazamento no niple da câmara de retardo AÇÕES A SEREM TOMADAS PELO CLIENTE: Substituir Válvula de dreno da VG07 Substituir gongo da VG08 Realizar limpeza na VG 08. Reinstalar tubulação do gongo e instalar válvula de alívio no local correto, da VG04. Corrigir vazamento no niple da da câmara de retardo VG01 | closed | 2024-06-28 14:20 | normal | 2025-03-06 10:41 | RJ | ZENDESK | 2024-06-28 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 4150 | 102080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18559.870071675297@dominio57149.084798048367.com | (52.410030838978081) 95512.0191329112113-7317.6365471751324 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 11529 | 250.8483 |  | Friday | 14
Buracos no piso do CD da Reckitt | Os buracos dentro do CD estão impactando nossas operações, danificando nossos equipamentos e trazendo problemas ergonômicos para nossos operadores, precisamos de priorização neste assunto. | closed | 2024-11-21 12:05 | normal | 2025-03-05 17:25 | ES | PLATAFORMA | 2024-11-21 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1420 | 11860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28977.608210716837@dominio1348.4675475860709.com | (91.854447164360607) 9688.315317804097-6028.2998023730015 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel 9450 | 23005 | 104.2226 |  | Thursday | 12
Infra elétrica dos 7 elevadores | Bom dia! Instalação da infra elétrica dos 7 elevadores. Larrison foi contratado para realizar essa instalação. | closed | 2025-01-28 08:19 | normal | 2025-03-05 17:05 | ES | ZENDESK | 2025-01-28 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 1710 | 22850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91771.689311597787@dominio20443.393157993942.com | (43.307707232144608) 93838.4263216179556-5705.1093469336647 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 27783 | 36.3655 |  | Tuesday | 8
Vazamento de água pela luminária do banheiro do vestiário masculino | **Kaio De Sousa Lima** Conforme haviamos conversado anteriormente, realizamos a abertura do chamado do vestiário masculino, devido as fortes chuvas a água está vazando pela luminária da área de banho e banheiro, ver imagens. | solved | 2025-02-21 15:37 | normal | 2025-03-05 16:23 | SP | ZENDESK | 2025-02-21 |  |  | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 7810 | 11640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10058.161332346039@dominio51697.122395020924.com | (46.632732370863231) 9219.59225385830067-647.37205359781763 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 29845 | 12.0321 |  | Friday | 15
TUBULAÇÃO DE HIDRANTE DESLOCADA | Bom dia a todos! Identificamos que a tubulação de hidrantes encontram-se deslocadas em dois pontos, sendo um no Galpão 03 Módulo 4 e 5 e outro ponto no na parte externa do Galpão G4. Segue registros! | closed | 2025-01-09 09:32 | normal | 2025-03-05 16:17 | CE | ZENDESK | 2025-01-09 |  | ['fortalezaig3m4', 'fortalezaig3m5'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 640 | 28340 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario21837.760824813802@dominio66651.766553049674.com | (53.651864828572386) 94925.7277710486842-6069.86734622219 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26472 | 55.2808 |  | Thursday | 9
GOTEIRAS NA TRIAGEM - GALPÃO 03 M2 | FOI IDENTIFICADAS GOTEIRAS NO SETOR DA TRIAGEM LOCALIZADA NO GALPÃO 2 NO DIA DA FORTE CHUVA NA REGIÃO DIA 27/02. | solved | 2025-03-03 14:34 | normal | 2025-03-05 16:10 | SP | PLATAFORMA | 2025-03-03 |  | ['hortolandiag3m2'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1590 | 1850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97884.624872845787@dominio65723.82455780849.com | (61.158822281404241) 99739.16907315794-4135.3238506863354 | Cliente -2196 | Usuário 8235 | Usuário Responsavel 9836 | 30528 | 2.0667 |  | Monday | 14
Goteiras na Cobertura | No dia 21/02 após as 13:55 assim que se iniciou a chuva, ocorreu uma goteira em frente a doca 15 no galpão 2. Conforme vídeo. | solved | 2025-02-21 14:05 | normal | 2025-03-05 16:07 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-21 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 870 | 11460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55179.498157817929@dominio36530.133712616167.com | (84.25034385665144) 95973.5608473775719-2087.9516320971961 | Cliente -2196 | Usuário 8235 | Usuário Responsavel 9836 | 29837 | 12.0848 |  | Friday | 14
Vazamentos no G2 e G3 Continuam os mesmos | Vazamentos no G2 e G3 Continuam os mesmos Nada melhorou. | closed | 2024-12-23 17:19 | normal | 2025-03-05 15:51 | RJ | PLATAFORMA | 2024-12-23 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 590 | 7890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59082.466608436247@dominio95684.860298989021.com | (28.728718285462808) 93340.0780929406046-450.05497616391375 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 25342 | 71.939 |  | Monday | 17
Calhas | Estamos com vazamento na calha do lado da doca... Quando o nosso veiculo esta encostado na doca , tem goteiras que cai bem na ponta da doca. Preciso que providencie o conserto com certa urgencia. | solved | 2025-01-31 11:22 | normal | 2025-03-05 15:50 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-31 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 310 | 858040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46191.406554534129@dominio23796.036652730669.com | (19.106570111331528) 94220.9346981289373-47.226521096212217 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel 9836 | 28085 | 33.1865 |  | Friday | 11
O vazamento de calhas nas entradas dos galpões está danificando a pintura que acabamos de fazer. | O vazamento de calhas nas entradas dos galpões está danificando a pintura que acabamos de fazer. As fotos são das entradas do mezanino e piso do G6, próximo ao estacionamento e do meio. | solved | 2024-12-26 15:15 | normal | 2025-03-05 15:50 | RJ | PLATAFORMA | 2024-12-26 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Instalações Hidráulicas |  | 3020 | 7190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21458.712126262748@dominio37724.100301769249.com | (70.474624669743392) 98161.0140585786285-401.85904263028584 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 25554 | 69.0244 |  | Thursday | 15
PATRIMÔNIO ESTRUTURAL (goteira/pingueira) no teto do galpão. | Informo que entre as docas 50 e 51 foi observado em ronda que se encontra uma pingueira que vem do teto foi observado por conta das fortes chuvas no local... | solved | 2025-02-28 14:10 | normal | 2025-03-05 14:47 | BA | PLATAFORMA | 2025-02-28 |  | ['salvadorg2m13', 'salvadorg2m14', 'salvadorg2m15', 'salvadorg2m16', 'salvadorg2m17', 'salvadorg2m18', 'salvadorg2m19', 'salvadorg2m20', 'salvadorg2m5', 'salvadorg2m6', 'salvadorg2m7', 'salvadorg2m8', 'salvadorg2m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 25910 | 25910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30447.814142595682@dominio40579.688195095689.com | (87.78527435245833) 91123.086055587499-5781.25441984675 | Cliente -14 | Usuário 6762 | Usuário Responsavel -7285 | 30349 | 5.0257 |  | Friday | 14
piso do modulo % estufando | Piso do modulo 5 estufando | solved | 2025-02-13 11:05 | normal | 2025-03-05 12:24 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-13 |  | ['sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 3480 | 4490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7918.50174101985@dominio18996.290046744911.com | (36.612388968400282) 95358.6297330869111-9838.56254577491 | Cliente 5050 | Usuário -7104 | Usuário Responsavel 4306 | 29162 | 20.0549 |  | Thursday | 11
Desprendimento da mola área da porta blindade da portaria | Durante a abertura da porta blindada da guarita, houve o desprendimento da mola área. | solved | 2025-03-04 15:43 | normal | 2025-03-04 17:05 | MG | ZENDESK | 2025-03-04 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 37010 | 41300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43211.927455464909@dominio29861.035325878209.com | (14.500121018424739) 93734.4306086305833-2214.6826179406839 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30603 | 0.05669 |  | Tuesday | 15
Queda de forro do almoxarifado. | Queda de placas de forro de PVC da área externa do almoxarifado. | solved | 2025-03-04 15:36 | normal | 2025-03-04 16:05 | MG | ZENDESK | 2025-03-04 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2290 | 3970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2063.4220517338676@dominio32866.750060998012.com | (69.860923980464591) 939.567568527388545-5556.5804396931908 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30602 | 0.019792 |  | Tuesday | 15
Queda do forro do vestiário G1 | Queda de placas de forro de PVC da área externa do vestiário G1. | solved | 2025-03-04 15:33 | normal | 2025-03-04 16:04 | MG | ZENDESK | 2025-03-04 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 580 | 5300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70365.807298944012@dominio75201.4808877726.com | (49.874235915406778) 92193.7100021506103-619.9813365296967 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30601 | 0.021447 |  | Tuesday | 15
Tubulação sanitária com vazamento no talude G5. | Tubulação sanitária com vazamento no talude G5. | closed | 2025-03-04 15:25 | normal | 2025-03-04 16:00 | MG | ZENDESK | 2025-03-04 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3530 | 9900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82260.585513293656@dominio58031.366052130332.com | (27.576034606169095) 91932.2765525315087-6891.4802090098083 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30599 | 0.024525 |  | Tuesday | 15
Calha com escorrimento de água | Solicito que a equipe de manutenção do condomínio realize uma vistoria para identificar a causa do problema, pois a infiltração está resultando em umidade na parede e no piso da escada de acesso ao mezanino, conforme fotos. | closed | 2025-02-26 12:12 | normal | 2025-03-04 14:44 | BA | PLATAFORMA | 2025-02-26 |  | ['salvadorg2m13', 'salvadorg2m14', 'salvadorg2m15', 'salvadorg2m16', 'salvadorg2m17', 'salvadorg2m18', 'salvadorg2m19', 'salvadorg2m20', 'salvadorg2m5', 'salvadorg2m6', 'salvadorg2m7', 'salvadorg2m8', 'salvadorg2m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 176280 | 176280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10758.322058652462@dominio61365.566718977017.com | (11.865149382799663) 95151.1451880740351-3178.7259920127608 | Cliente -14 | Usuário 6762 | Usuário Responsavel -7285 | 30212 | 6.1053 |  | Wednesday | 12
Log Viana II: PIso do Asfalto danificado - Estacionamento externo | Bom dia ! Em ronda foi verificado que piso do asfalto do estaciomento externo estava com rachaduras e esfarelando. Serviço foi realizado pela manutenção do condomínio e finalizado. | closed | 2025-03-03 12:46 | normal | 2025-03-03 12:46 | ES | ZENDESK | 2025-03-03 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 17530 | 17530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75126.782675745417@dominio30222.205020696281.com | (74.986139133459488) 96520.8312301215256-9978.05563550524 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 30522 | 0 |  | Monday | 12
LOG Viana II: Report grupo da segurança (28/02/2025): Acidente com Portão 05 - Reckitt | LOG Viana II: Report grupo da segurança (28/02/2025): Acidente com Portão 05. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança O que aconteceu: motorista bateu no portão 05 danificando o mesmo. Onde aconteceu: Log Viana II Porque aconteceu: bateu no portão 05 Quando aconteceu 28/02/2025 as 20:00 filmagens Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! Locatário RECKTT Motorista Jorge Pereira dos Santos CPF 675.052.525-34 Transportadora ollero _Placa_SGJ4J45 | solved | 2025-03-03 12:42 | normal | 2025-03-03 12:43 | ES | ZENDESK | 2025-03-03 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 430 | 2550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39633.1487232307@dominio80247.179710578668.com | (2.7833300778774976) 98107.1862390875658-6744.9985817251745 | Cliente -469 |  | Usuário Responsavel -291 | 30521 | 0.0005787 |  | Monday | 12
Log Viana II: Intalação de piso tatil da calçada de entrada externa | Bom dia ! Em ronda pelo CD, foi verificado a falta de piso tatil na calcada externa de entra do CD. O qual foi providênciado pelo manutenção da LOG a instalação. | closed | 2025-03-03 11:12 | normal | 2025-03-03 11:57 | ES | ZENDESK | 2025-03-03 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 740 | 3680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6487.0073071405741@dominio12975.402055377814.com | (89.4525269479683) 93591.8438772553309-2731.7259206946369 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 30518 | 0.031134 |  | Monday | 11
LOG Viana 2: Central de Alarme Linear 03 com falha 23/02/2025 | LOG Viana II: Report grupo da segurança Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança O que aconteceu: Central de Alarme Linear 03 com falha 23/02/2025 Onde aconteceu: Log Viana II | closed | 2025-02-24 12:12 | normal | 2025-03-03 11:56 | ES | ZENDESK | 2025-02-24 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 680 | 2710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario602.8562378445921@dominio92957.74981862909.com | (94.6749222422341) 97017.6479774851905-5010.9003089449325 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 30018 | 6.9887 |  | Monday | 12
LOG Viana II: Report grupo da segurança (12/02/2025): Acidente com Portão 06 - Reckitt | LOG Viana II: Report grupo da segurança (12/02/2025): Acidente com Portão 06. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança O que aconteceu::o motorista bateu a carroceria no pilar do portão danificado o mesmo. Danificado também o corrimão da enclusa Onde aconteceu: Log Viana II _Porque aconteceu_falta de atenção do motorista Quando aconteceu Portão 06 12/02/2025 Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! Locatário Recktt Motorista: *José Eduardo Santiago da Silva *CPF*040.998.284-92 Transportadora visar Placa gdv2a52 | closed | 2025-02-13 10:13 | normal | 2025-03-03 11:54 | ES | ZENDESK | 2025-02-13 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 7510 | 15270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86217.5602574454@dominio22449.995354765924.com | (57.4461935621544) 94142.0801812861127-1955.4618450905946 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 29154 | 18.0708 |  | Thursday | 10
Pendente acabamento dos pilaretes da tubulação nova de incêndio ligada ao castelo ( considerar todos) | Pendente acabamento dos pilaretes da tubulação nova de incêndio ligada ao castelo ( considerar todos) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Jx0N8PtyMSGyQCbrv1A4bKVfE/?name=image.png) | solved | 2024-06-28 16:31 | normal | 2025-02-28 16:31 | RJ | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 650 | 3780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71938.84324101478@dominio93002.02285013553.com | (1.0023300955998244) 93344.0018818834469-5207.4847363844838 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11544 | 245.0004 |  | Friday | 16
Pátio externo caminhões | Luan, conforme conversamos. Devido a movimentação de caminhões no pátio, houve o afundamento do PVS do pátio externo. Conforme imagens em anexo, mostra que em alguns pontos já estamos com PVS danificados e saindo. | closed | 2024-10-15 14:48 | normal | 2025-02-28 16:22 | MG | ZENDESK | 2024-10-15 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 360 | 22150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21379.292505954822@dominio9272.819498083607.com | (74.19093129284829) 93354.8195844010243-8893.174392678482 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 20304 | 136.0652 |  | Tuesday | 14
Falha na bomba do Esgoto + Portão travado | Chamado aberto para controle e reparo da bomba do esgoto, pois está apresentando falhas. Acionando o time da MARVA para verificação da bomba e solicitado os orçamentos para reparo do portão | solved | 2024-12-20 18:04 | normal | 2025-02-28 16:20 | CE | ZENDESK | 2024-12-20 |  |  | LOG Fortaleza III |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 120 | 3790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21624.055665126223@dominio97363.565033178544.com | (12.518326135957608) 99433.2102517789153-3271.6677120092031 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1672 | 25124 | 69.9279 |  | Friday | 18
Ajuste porta de entrada Galpão - Mais Distribuidora LTDA | A porta de entrada do galpão desalinhou e está pegando no chão. O problema ocorreu sem mais nem menos, não foi realizado nada na estrutura dela. Segue imagens de como esta situação e marca que fez no piso. | solved | 2024-09-26 14:27 | normal | 2025-02-28 16:15 | MG | PLATAFORMA | 2024-09-26 |  | ['barreirog1m12', 'barreirog1m13'] | SIM BH I |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 660 | 740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86881.911749594292@dominio25236.070139533884.com | (40.613559527913537) 92682.2734022893346-5569.0619903004508 | Cliente -8044 | Usuário -8785 | Usuário Responsavel -7002 | 18777 | 155.0751 |  | Thursday | 14
Subestações 03,07 e 08 com noobreack danificado. | Durante a manutenção foi verificado que o No-break do cubículo de proteção está sem funcionamento, desta forma o relé e toda a estrutura de proteção encontra-se inoperante. Recomenda-se que seja feito com urgência a corretiva desta anormalidade. | closed | 2024-12-12 10:59 | normal | 2025-02-28 14:37 | CE | PLATAFORMA | 2024-12-12 |  | ['fortalezaiig2m1', 'fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1760 | 11740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42452.337543148591@dominio35338.662055293549.com | (82.171586428212052) 95284.632954293158-4392.7303474357723 | Cliente -2977 | Usuário 4241 | Usuário Responsavel -5161 | 24473 | 78.1517 |  | Thursday | 10
Portas de Docas | Boa tarde. Preciso de ajuda, pois até o momento continuamos com as docas danificadas. Passaram aqui quatro empresas de manutenção e as quatro disseram que estas portas estão montadas erradas e que vão ficar cada vez piores. | solved | 2025-01-22 08:44 | high | 2025-02-28 13:46 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-22 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 68450 | 94540 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67188.138016542682@dominio15456.83825501564.com | (90.27234754042567) 92982.3261458975026-5752.46696077555 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel -5348 | 27311 | 37.2096 |  | Wednesday | 8
Porta da sala de descanso dos vigilantes quebrada | Necessário substituição | closed | 2025-02-28 11:17 | normal | 2025-02-28 11:28 | MG | ZENDESK | 2025-02-26 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 570 | 3100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23944.429132727004@dominio76386.365589162437.com | (66.1480679350209) 99682.7278104915949-4576.1685840435712 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30338 | 0.0071991 |  | Friday | 11
Melhorias: Troca da Placa de ponto de encontro que esta desbotada ( Considerações Relatório Fotográfico Novembro/24) | Boa tarde Melhorias: Troca da Placa de ponto de encontro que esta desbotada (Considerações Relatório Fotográfico Novembro/24) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xEi9BDhyxGaXEkgee3TGVPhvG/?name=image.png) | solved | 2024-12-06 13:47 | normal | 2025-02-27 17:32 | RJ | ZENDESK | 2024-12-06 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Retrofit Condomínios |  | 290 | 4000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5490.6255646095724@dominio77386.203735516217.com | (87.933844017494934) 97765.0712422043489-7217.3356030641962 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 24095 | 83.1561 |  | Friday | 13
Tubulação de água do talude G5 rompida | Necessário reparo na tubulação. Material: 2 luvas 85 mm e tubo de 85 mm (só vende 6 m) | solved | 2025-02-27 16:47 | normal | 2025-02-27 17:04 | MG | ZENDESK | 2025-02-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 400 | 4450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49329.621310909613@dominio84967.206105732243.com | (27.47259027261526) 98871.1257656296038-9903.6499806697284 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30301 | 0.011667 |  | Thursday | 16
Mictório vestiário G6 danificado | Necessário substituição do registro | closed | 2025-02-27 16:53 | normal | 2025-02-27 17:03 | MG | ZENDESK | 2025-02-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 560 | 2100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77730.940123598528@dominio39070.506973795491.com | (30.428464652535911) 93281.1325190554489-8933.6522638882743 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30303 | 0.006956 |  | Thursday | 16
BOMBA SUBMERSA DO POÇO COM POUCA PRESSÃO | A bomba do poço artesiano com bombeamento fraco. | solved | 2025-02-26 09:17 | normal | 2025-02-27 14:36 | BA | ZENDESK | 2025-02-26 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2660 | 9660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65371.591895825833@dominio67940.4323766878.com | (15.126466985538734) 97739.7090302437427-555.32266503603694 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 30196 | 1.2217 |  | Wednesday | 9
Encanamento da calha estourado | Encanamento da calha em frete ao recebimento do SAS entre a doca 102 e 103 está estourado, causando escorrimento para dentro do galpão | solved | 2025-02-20 10:35 | normal | 2025-02-27 12:27 | CE | PLATAFORMA | 2025-02-20 |  | ['fortalezaiiig1m1', 'fortalezaiiig1m2', 'fortalezaiiig1m20', 'fortalezaiiig1m21', 'fortalezaiiig1m22', 'fortalezaiiig1m23', 'fortalezaiiig1m3', 'fortalezaiiig1m4'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 740 | 3790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55482.982233525683@dominio9511.1965676392883.com | (88.68916040553222) 93561.5758559171322-3423.598629373012 | Cliente -9054 | Usuário 9625 | Usuário Responsavel -1672 | 29730 | 7.0778 |  | Thursday | 10
LAUDO ALERTRON - HIDRANTES - DEZEMBRO 2024 | Boa tarde. Foi apontado o vazamento em uma válvula de hidrante do M5 e M10. Já havíamos substituído uma, parece que a outra também está vazando. **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , como Giovani está de férias e estou com a No fire no Condomínio, queria pedir para que eles fizessem logo essa troca. Podemos seguir com esse aditivo com a No fire? | closed | 2025-01-14 14:59 | normal | 2025-02-27 12:23 | RJ | ZENDESK | 2025-01-14 |  | ['rio_campo_grandeg1m10'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 270 | 9720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21183.554696629366@dominio53504.5949213992.com | (21.344463382226259) 93224.2480556919786-55.653385921639433 | Cliente -5322 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26928 | 43.8919 |  | Tuesday | 14
Porta copos da portaria com defeito | Necessário substituição. | closed | 2025-02-27 08:35 | normal | 2025-02-27 08:53 | MG | ZENDESK | 2025-02-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 810 | 4670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12097.540316841023@dominio66304.335612658018.com | (68.46358738062986) 98066.4342718531161-256.04919587623164 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30268 | 0.012361 |  | Thursday | 8
Substituição de sensor de nível de dídel do gerador | Sensor queimado, necessário a substituição | solved | 2025-02-26 16:18 | normal | 2025-02-26 16:36 | MG | ZENDESK | 2025-02-26 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 410 | 3130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53780.047332152048@dominio21800.472583673592.com | (48.617063780641686) 95294.6855835277784-3923.9899397240192 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30232 | 0.012512 |  | Wednesday | 16
Chuveiro apoio ao caminhoneiro queimado | Será necessário substituição. | closed | 2025-02-26 16:06 | normal | 2025-02-26 16:12 | MG | ZENDESK | 2025-02-24 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1450 | 3060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96388.257766635259@dominio64938.654425123568.com | (72.2544437709996) 94980.4300883882079-5259.31455229424 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30231 | 0.0044792 |  | Wednesday | 16
PISO DO GALPÃO CHEIO DE BURACOS | Boa tarde ,tudo bem ?Solicito verificarem nosso piso ,ele esta bem desgastado nas emendas de blocos ,usamos empilhadeiras e essas deformações está causando manutenção com frequência na maquinas sem falar o perigo que é quando as maquinas estão com paletes ,em anexo envio as fotos ..Importante salientar que as fotos parecem ser as mesmas mais não são ,elas foram tiras de locais diferentes . | solved | 2025-02-22 12:43 | normal | 2025-02-26 15:25 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-22 |  | ['papag2m4'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 15340 | 16860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71987.255140671812@dominio94543.940660998065.com | (26.66304740757737) 99951.4995666693721-1942.4708906279097 | Cliente -1148 | Usuário -9793 | Usuário Responsavel -5348 | 29900 | 4.113 |  | Saturday | 12
LOG SUMARÉ- CENTRAL DE ALARME COM FALHA | Prezados boa tarde, Tudo bem ? Depois de fortes chuvas na região de Sumaré, nossa central de alarme esta apresentando falha, e disparando o alarme de incêndio. Verifiquei nos acionadores, se alguém havia apertado. entretanto não. Aparentemente esta ok. No momento a nossa central encontra-se ligada, entretanto esta silenciada. | closed | 2025-01-27 15:57 | normal | 2025-02-26 14:39 | SP | ZENDESK | 2025-01-27 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 3930 | 11480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36537.521325762478@dominio19609.3101084597.com | (60.276169792603788) 95533.1164998513241-4324.601215119993 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 27717 | 29.9457 |  | Monday | 15
Vazamento nos módulos 7,4 1 | estamos com uma placada caindo no modulo 4 e vazamento no teto de todos os modulos | closed | 2025-02-13 11:04 | high | 2025-02-26 12:04 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-13 |  | ['sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 750 | 13590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67549.363569631911@dominio48432.605673405975.com | (3.2420571740666717) 93835.2070343363212-4895.911599419941 | Cliente 5050 | Usuário -7104 | Usuário Responsavel 9836 | 29161 | 13.0416 |  | Thursday | 11
LOG Campos: Report grupo Segurança 08/02/25 (Batente do portão danificado) | Bom dia! Peço a gentileza, providenciar o reparo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Quando finalizado o reparo gentileza incluir vídeo. LOG Campos: Report grupo Segurança 08/02/25 (Batente do portão danificado / Ver vídeo) | solved | 2025-02-23 18:21 | normal | 2025-02-26 11:12 | ES | ZENDESK | 2025-02-23 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 3150 | 4800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5784.5121458343992@dominio63722.9052056319.com | (57.09235240638894) 94806.0130366994163-6322.387340506597 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 29971 | 2.7028 |  | Sunday | 18
PINTURA PAREDE EXTERNA RESTAURANTE | Bom dia! Parede externa do restaurante com falhas na tinta. necessário pintura da parede. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rleUouxFJUhU9EGErA9UOXNiz/?name=39206941-55ec-474a-a8b6-bba1aca97389.jpg) | solved | 2025-02-26 09:53 | normal | 2025-02-26 10:00 | ES | ZENDESK | 2025-02-26 |  |  | LOG Viana |  | Restaurante | Predial | Pinturas |  | 3240 | 6010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60151.770808425776@dominio65140.2676298112.com | (48.296705109910157) 94068.1717320430807-7903.2623290316778 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1409 | 30199 | 0.0044097 |  | Wednesday | 9
VÁLVULA DE RETENÇÃO 10" COM DEFEITO | Bom dia a todos! **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** na última visita da Alertron foi pontuado em relatório que a válvula de retenção de 10" da bomba diesel 01 está dando passagem, conto com seu apoio para efetuarmos a substituição da mesma. Segue registro da válvula de retenção defeituosa. | closed | 2025-01-14 09:14 | normal | 2025-02-25 17:19 | CE | ZENDESK | 2025-01-14 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 2450 | 10530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6034.1029833846678@dominio65483.3242967062.com | (64.174755372674255) 96634.6007274403582-6817.137708054287 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26913 | 42.3372 |  | Tuesday | 9
LOG UBA - GOTEJAMENTO NO FLANGE DO RECALQUE | Boa tarde, Giovani. Ano passado fizemos a substituição do flange para resolver a questão do gotejamento, veio até uma empresa do Sul resolver essa questão, mas os laudos da Alertron continuam apresentando o gotejamento nos laudos, precisamos ver essa questão para podermos finalizar essa questão. Aguardo direcionamento. | closed | 2025-01-09 16:31 | normal | 2025-02-25 17:15 | MG | ZENDESK | 2025-01-09 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1540 | 1540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96608.3033250987@dominio57548.748668232816.com | (49.642024080519263) 94189.7115604134606-554.10367965092792 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26512 | 47.0308 |  | Thursday | 16
LOG BSB - Alívio bomba diesel | Boa tarde, Necessidade de regular a válvula de alívio da bomba diesel e gaxeta com vazamento. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xaM89lI0yQQPDM8SVv60lfb67/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DhQT7BcMAY4WBpTK6u5x04dQh/?name=image.png) | solved | 2025-01-16 14:34 | normal | 2025-02-25 17:15 | DF | ZENDESK | 2025-01-16 |  |  | LOG Brasília |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 390 | 5480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24064.916047526196@dominio88334.9552506753.com | (46.335561147358661) 92496.2109527382536-8616.0213559656277 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 27077 | 40.112 |  | Thursday | 14
LOG BSB - Calibração Flow Meter | Aferir e calibrar Flow Meter | solved | 2025-01-20 07:31 | normal | 2025-02-25 17:14 | DF | ZENDESK | 2025-01-20 |  |  | LOG Brasília |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 540 | 12630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9923.3045251507338@dominio45916.522880269265.com | (44.456579075168875) 95026.9403757551363-1080.8572040013059 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 27128 | 36.4053 |  | Monday | 7
LOG FDS: Report de Incidente de Segurança 24/02/2025 (Portão) / Solística | Boa tarde! Peço a gentileza cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica ( caso o locatário queira fazer o reparo não há problemas desde que o fornecedor tenha a documentação aprovada por nossa segurança do trabalho) Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado a NF do serviço e foto do muro reparado **De:** Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 13:11 **Para:** Rafael Ferreira Da Silva <rafael.ferreira@solistica.com>; Michele Da Silva Santos <michele.santos@solistica.com>; Josiane Vieira Da Conceicao <josiane.conceicao@solistica.com> **Cc:** Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** LOG FDS - REPORT ACIDENTE 24/02/2025 - SOLISTICA No dia 24/02/2025 às 10:40hs tivemos uma ocorrência com um motorista que presta serviço para vocês que colidiu no nosso portão da eclusa. Report de Incidente de Segurança 24/02/25 O Que aconteceu. O Motorista condutor do caminhão baú placa JOQ 998I CPF.56337817591 Nome: HAMILTON DE FREITAS SANTOS Empresa: SOLÍSTICA Ao sair colidiu com batedor da eclusa 02 Quando aconteceu 10:40 Onde aconteceu Log FDS Porque aconteceu :Motorista foi desatento Sem vitima **Em virtude no nosso contrato de locação ser com a Solistica, todas as tratativas são realizadas via locatário e não diretamente com a transportadora, o contato com a transportadora deverá ser realizado por vocês. Faremos a cotação de reparo e caso seja solicitado por vocês o faturamento direto a transportadora, não há problemas desde que haja e-mail formal com a autorização e os custos sejam pagos até nosso fechamento financeiro. Caso contrário o custo será repassado a vocês via despesa específica no boleto de condomínio**. Esta comunicação está baseada nos termos presentes no regimento interno e na Ata Lavrada contendo todos os procedimentos adotados pela LOG conforme clausula 18 item d A administração do empreendimento não se responsabilizará em hipótese alguma, por quaisquer danos ou avarias que vierem sofrer os caminhões, veículos de serviço, veículos particulares e motos dos usuários no estacionamento ou docas, decorrentes de abalroamento, colisão, incêndio, inundação, furto, roubo ou qualquer outro evento, ainda que culposo ou derivado de caso fortuito e de força maior, bem como por quaisquer objetos ou valores deixados no interior dos veículos . Contamos com o apoio de vocês. Atenciosamente, **Jorge M. Cerqueira** Supervisor de Operações Condomínio LOG Feira de Santana Tel.: (75) 3062.9434 Cel.: (75) 99977.5863 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zmYARXJ3P1fFEwoWH5uqjVsYz/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lYopR7sW27UCm7egmKNRxn5hh/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/T0q2da5oT9W4cRN0KsavD67YD/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/GSkDAMCdyLhB5UiNrbnWmH2ob/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Hoj5qxrth9BfsfLOxECWbSAq8/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/qeUXkZU4unHtbo5PvJl4YXV7E/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VpNcG6CZCd4EfsZyEouLb33Oz/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tDClv8sppagxTU3a3dDd7cmAh/?name=inlineImage.png) | closed | 2025-02-24 15:42 | normal | 2025-02-25 14:23 | BA | ZENDESK | 2025-02-24 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 4740 | 58590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69777.021302110326@dominio79809.13044352016.com | (70.131505517746135) 96330.7420199531452-8428.29254939736 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 30035 | 0.94551 |  | Monday | 15
Doca 12 bloqueada, tampa da caixa de esgoto amassada. | Estamos com a doca 12 bloqueada devido a tampa da caixa de esgoto amassada. | solved | 2025-02-24 10:11 | normal | 2025-02-25 11:40 | ES | PLATAFORMA | 2025-02-24 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 670 | 7090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53417.24390023225@dominio50311.75987941202.com | (36.061253801910205) 99060.2931091264527-3308.3670519332263 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel -291 | 30005 | 1.0623 |  | Monday | 10
LOG Rio: Report grupo Segurança 01/02/25 (casa de vespas na tela das câmeras) | Bom dia! Peço a gentileza, providenciar o reparo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Quando finalizado o reparo gentileza incluir vídeo. LOG Rio: Report grupo Segurança 01/02/25 (casa de vespas na tela das câmeras) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Q6r191CmE9LaoeqOI2QmIjyoF/?name=image.png) | closed | 2025-02-23 18:32 | normal | 2025-02-25 08:34 | RJ | ZENDESK | 2025-02-23 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 240 | 1400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79984.791739891763@dominio96541.683405220188.com | (6.18587451625714) 92804.09324179593-9504.6672790925877 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 29973 | 1.5847 |  | Sunday | 18
LOG Rio: Report grupo Segurança 02/02/25 (Vazamento castelo) | Bom dia! Peço a gentileza, providenciar o reparo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Quando finalizado o reparo gentileza incluir vídeo e foto. LOG Rio: Report grupo Segurança 02/02/25 (Vazamento castelo) ![IMG_5109.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZiMpwPBf80JbWh5asLw4crLPd/?name=inlineImage.png) ![IMG_5110.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nsee4jyySSVlPTFvYtuil3mMo/?name=inlineImage.png) ![IMG_5111.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Ls6vG636i88FFsJL2YbbO3VHJ/?name=inlineImage.png) | solved | 2025-02-23 18:36 | normal | 2025-02-24 18:20 | RJ | ZENDESK | 2025-02-23 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 800 | 2310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55737.816935967887@dominio67294.82659382245.com | (60.14948330506958) 98758.080702071622-3377.23399492105 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 29974 | 0.9888 |  | Sunday | 18
Forro vestiário precisando de reparo. | Boa tarde! Forre vestiário precisando de reparo. | closed | 2024-05-06 14:06 | normal | 2025-02-24 15:56 | BA | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 24800 | 31650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59429.986933737026@dominio44952.586513039307.com | (38.364754229852) 9444.03282861511451-2892.8769759206953 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8447 | 294.0764 |  | Monday | 14
Rompimento do elo do fusível do transformador do G3 | Houve um rompimento do elo do transformador do G3, sendo assim todo galpão 03 está sem energia. | solved | 2025-02-24 13:39 | normal | 2025-02-24 15:33 | MG | ZENDESK | 2025-02-24 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2450 | 4170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario26310.025787604387@dominio5685.1114155741425.com | (36.299180476948628) 98710.73691203895-9125.8779231526987 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 30027 | 0.079074 |  | Monday | 13
REFORMA COMERCIAL - G2 M2 - REEMBOLSAVEL | Ticket aberto para acompanhamento da reforma comercial. A empresa TA sairá do galpão e não fará a reforma do módulo, em solicitação vinda do time de comercial Larissa, orçamos a reforma onde tivemos retorno de duas empresas CONQUISTA E ROSSET. o qual a Conquista foi vencedora. Conforme alinhado com comercial a cobrança do valor total da reforma será feito de forma jurídica. | solved | 2024-11-18 16:54 | normal | 2025-02-24 13:44 | SP | ZENDESK | 2024-11-18 |  | ['hortolandiag2m2'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 3720 | 5440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73341.600553808734@dominio37026.92300223816.com | (75.95032533384699) 91319.4873323139439-6261.0183772541677 | Cliente -1080 |  | Usuário Responsavel 9836 | 22784 | 97.8682 |  | Monday | 16
TROCA DE PISO DESPLACADO DE MEZANINO - G3 M2 - SAÍDA ENXUTO | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação pelo time de comercial de cotação para troca de piso do mezanino que apresenta desplacamento. O Condomínio já possui histórico desta patologia em outros módulos. | solved | 2024-12-05 12:35 | normal | 2025-02-24 13:29 | SP | ZENDESK | 2024-12-05 |  | ['sumareg3m2'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 |  | Reforma de Módulos |  | 340 | 1390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42812.2955496622@dominio37741.145750365969.com | (37.727638888473336) 94739.9132658322305-8445.6405396525679 | Cliente 7648 |  | Usuário Responsavel 9836 | 24017 | 81.0372 |  | Thursday | 12
TROCA DE PISO DESPLACADO DE MEZANINO - G3 M1 - SAÍDA ENXUTO | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação pelo time de comercial de cotação para troca de piso do mezanino que apresenta desplacamento. O Condomínio já possui histórico desta patologia em outros módulos. | closed | 2024-12-05 12:33 | normal | 2025-02-24 13:28 | SP | ZENDESK | 2024-12-05 |  | ['sumareg3m1'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 |  | Reforma de Módulos |  | 390 | 4080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27997.117943437432@dominio20464.869513491958.com | (83.761366413587837) 95272.9725531789491-1126.8598111508245 | Cliente 7648 |  | Usuário Responsavel 9836 | 24016 | 81.0383 |  | Thursday | 12
PAREDE DIVISÓRIA DE MÓDULO - G3 M1/M2 | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de criação de parede divisória de módulo. | closed | 2024-11-29 10:07 | normal | 2025-02-24 13:27 | SP | ZENDESK | 2024-11-29 |  | ['sumareg3m1', 'sumareg3m2'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 |  | Parede de Divisória |  | 280 | 43420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario676.28221085705582@dominio67622.061671446427.com | (95.035896605754189) 97161.2683984479681-7562.7286812822758 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 23582 | 87.139 |  | Friday | 10
ARRANQUE 02 DA BOMBA DIESEL 01 COM DEFEITO | Bom dia a todos! Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales na última visita da Alertron foi pontuado em relatório que o arranque 02 da bomba diesel 01 não está funcionando, conto com seu apoio para solucionarmos essa pendência. Segue registro do arranque defeituoso. | solved | 2025-01-14 10:18 | normal | 2025-02-24 12:19 | CE | ZENDESK | 2025-01-14 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 10 | 36400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75825.695350858063@dominio36850.359334564782.com | (39.934378636124968) 99316.7898300798242-4891.4886266822559 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26918 | 41.0845 |  | Tuesday | 10
VAZAMENTO G2 - EXPANSÃO | Boa tarde, **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales**. Tudo bom? Identificamos um vazamento no telhado da Profarma na expansão. Já estou em contato com a Fivaz e estou programando para dia 17/02. Posso prosseguir? | solved | 2025-02-10 16:33 | normal | 2025-02-24 12:06 | RJ | ZENDESK | 2025-02-10 |  | ['rio_campo_grandeg2m18'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3050 | 7040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97057.524900759454@dominio30734.283834039623.com | (25.482114512051389) 95437.4580467016913-8546.0496998736871 | Cliente 6459 |  | Usuário Responsavel -8452 | 28875 | 13.8146 |  | Monday | 16
Goteiras nos dois galpão | Solicito a manutenção nos telhados, pois os mesmos continua com goteiras quando chove. Segue foto em todos os lugares com goteira. Não coube todas as fotos, porém são mais de 20 lugares que estão com goteiras | closed | 2024-12-30 17:43 | normal | 2025-02-24 11:58 | RJ | PLATAFORMA | 2024-12-30 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2400 | 12610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33184.143128617739@dominio73357.555461003009.com | (82.731918886454409) 96788.2535066568262-9731.5367895454747 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel -8452 | 25798 | 55.7599 |  | Monday | 17
Revisão/ Correção no gongos das VGAs 02 e 03 | Boa tarde! Conforme último laudo da Alertron, será necessário revisão e correção nos gongos das Vgas 02 e 03, lateral do G1. **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** Solicitei orçamento para a Extincampos, empresa local que já executou em outras Vgas antes. | solved | 2025-01-14 15:36 | normal | 2025-02-24 11:48 | RJ | ZENDESK | 2025-01-14 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 140 | 10630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21175.658693919668@dominio97894.767567723538.com | (15.446106386807916) 92623.9185441605464-9169.8163850384062 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26937 | 40.8419 |  | Tuesday | 15
Troca de torneira temporizadora do mictório | A torneira temporizadora do mictório está provocando vazamento, desde a sua instalação. Favor verificarem a manutenção ou troca. | closed | 2025-02-21 13:52 | normal | 2025-02-24 08:50 | PA | PLATAFORMA | 2025-02-21 |  | ['belemg1am11', 'belemg1am12', 'belemg1am13'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 290 | 2360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32246.812451954553@dominio17045.464112993195.com | (50.645860796978681) 95429.2733916522475-2338.981241828913 | Cliente -96 | Usuário -436 | Usuário Responsavel -5348 | 29836 | 2.7906 |  | Friday | 13
Problema de mal cheiro dentro da instalação da REAL MOTO | Recebi algumas reclamações do locatário referente ao mal cheiro nos sanitários do nosso mezanino administrativo decorrente do sistema de ventilação da rede de esgoto. | solved | 2024-10-23 17:43 | normal | 2025-02-24 08:22 | RN | ZENDESK | 2024-10-23 |  | ['natalg1m1', 'natalg1m2'] | LOG Natal |  | Galpão 01 | Predial | Consultorias / Projetos |  | 320 | 63370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77208.145569526459@dominio4318.82919297325.com | (40.2170347427276) 98738.0772733672711-3198.1357210124138 | Cliente 1363 |  | Usuário Responsavel -5348 | 21006 | 123.6107 |  | Wednesday | 17
LOG Itatiaia: Report grupo Segurança 02/02/25 (Motor do portão da eclusa com problemas) | Bom dia! Peço a gentileza, providenciar o reparo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Quando finalizado o reparo gentileza incluir vídeo do motor em funcionamento. Reporte de segurança 01/02/25 : Relatado pelo time da segurança que o motor do portão da eclusa com problemas. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XcxBDVMB2vElpC9GWQwqyFU6p/?name=image.png) | closed | 2025-02-02 13:57 | normal | 2025-02-21 17:14 | RJ | ZENDESK | 2025-02-02 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 3060 | 6390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76310.268853734771@dominio29031.692969063406.com | (40.138478702285077) 96501.2269826849533-2301.0527624041742 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 28232 | 19.1365 |  | Sunday | 13
G1 M1 - Reposição de Mangueira dentro do módulo | Boa tarde! Na última visita da Alertron em 10/12/2024, foi verificada a ausência de mangueiras dentro do módulo 4 do G1, - G1 MÓDULO 1 FRENTE - G1 MÓDULO 1 FUNDOS. Solicitamos a Port a reposição e indiquei o LOG Shop para ajudar com a reposição. Eles informaram que as mangueiras estavam em teste, pedi foto quando elas retornarem para que possamos fechar essa pendência. Att. Paula. | closed | 2025-01-15 12:38 | normal | 2025-02-21 15:43 | ES | ZENDESK | 2025-01-15 |  | ['vianag1m1'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 180 | 1830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44834.749472051037@dominio46098.447260650741.com | (25.681951753388546) 94193.5532603343081-3676.2989377072108 | Cliente 8925 |  | Usuário Responsavel 8693 | 27011 | 37.1287 |  | Wednesday | 12
Pintura de escadas de acesso ao mezanino | Revitalização de pintura das escadas de acesso ao mezanino. | solved | 2025-02-13 11:32 | normal | 2025-02-21 13:44 | BA | ZENDESK | 2025-02-13 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 30 | 19440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65643.716012985562@dominio71137.82301115751.com | (87.884748651168792) 99777.1263152236916-1010.2263786921119 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 29166 | 8.0916 |  | Thursday | 11
SOLICITAÇÃO DE TROCA DE PUFF | Devido as últimas chuvas em Hortolândia, com a troca do telhado o CD Bandeirantes tivemos alguns pontos de goteiras e poças de água os principais pontos afetados foram copa e área de descanso, os puffs da área de descanso ficaram molhados e com isso o mesmo está improprio para uso pelo mal cheiro, conforme relatado via -mail. Estamos no aguardo da troca dos puffs. | closed | 2025-01-06 11:17 | normal | 2025-02-21 13:41 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-06 |  | ['hortolandiag1m2'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 53460 | 223130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2971.407862469508@dominio69789.2706959567.com | (12.131633480499966) 9417.08200409996937-4676.0713452332257 | Cliente 3544 | Usuário -2011 | Usuário Responsavel 9836 | 26248 | 46.0998 |  | Monday | 11
Luminária piscando no CCO | Luminária CCO necessitando de substituição | solved | 2025-02-14 10:36 | normal | 2025-02-21 09:18 | MG | ZENDESK | 2025-02-14 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1170 | 2840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67210.98339127026@dominio35966.41967818894.com | (5.7453202900722093) 9902.51840793498707-2326.555027904587 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 29249 | 6.9459 |  | Friday | 10
Revitalização da Pintura dos galpões e prédios de apoio. | Pintura dos galpões e prédios de apoio. | solved | 2025-02-06 17:33 | normal | 2025-02-21 08:04 | BA | ZENDESK | 2025-02-06 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 1740 | 4520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario817.99510798422625@dominio77624.911960783284.com | (36.969788294917215) 94431.6031802288935-3861.5012430217234 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 28596 | 14.6054 |  | Thursday | 17
Vazamento no bebedouro do apoio caminhoneiro | Necessário substituição do rabicho | solved | 2025-02-20 11:58 | normal | 2025-02-20 12:16 | MG | ZENDESK | 2025-02-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 4830 | 6510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3131.7880030427727@dominio17414.771402988903.com | (27.254516152729991) 97926.4576713002534-4010.9260055494924 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 29736 | 0.012569 |  | Thursday | 11
PISOS OCO NA SALA DE TREINAMENTO - GP 4 MODULO 4 | Bom dia, hoje estamos com o rapaz que vai fazer a manutenção dos pisos aqui e aproveitei para mostrar para ele a sala de treinamento onde tem vários pisos oco. Não consigo estimar uma quantidade, seria necessário esvaziar a sala e verificar um por um. Tem também pisos trincados. | solved | 2025-01-22 08:50 | normal | 2025-02-20 11:57 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-22 |  | ['sumareg4m4'] | LOG Sumaré |  | Galpão 04 | Predial | Piso Cerâmico |  | 6290 | 11460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86495.326876482388@dominio89691.8088865127.com | (48.359828927812124) 97041.8637416667616-5529.353415179472 | Cliente -8974 | Usuário -4372 | Usuário Responsavel 9836 | 27312 | 29.1294 |  | Wednesday | 8
ATERRAMENTO DE TRECHO -ESCADA HIDRÁULICA | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de aterramento de trecho de escada. Esta tratativa esta prevista para ser realizada na semana do dia 10 a 14/2. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OYpyQmDrDir6KysB5ts41BwGe/?name=image.png) | closed | 2025-02-11 09:39 | normal | 2025-02-20 11:41 | MG | ZENDESK | 2025-02-11 |  |  | LOG Itapeva |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 2550 | 22660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16213.425345339821@dominio30479.36805662551.com | (43.140790563301906) 93674.9189150850802-3485.4017965495887 | Cliente -7215 |  | Usuário Responsavel 9836 | 28946 | 9.0841 |  | Tuesday | 9
Tubulação de irrigação rompida e asperssores danificados no G6 | Reparo em tubulação e substituição/instalação de 5 aspersores Serão necessárias trocas de 2 registros Mão de obra: jardineiro 05 Aspersores: 175,00 Registros em estoque | solved | 2025-02-20 11:36 | normal | 2025-02-20 11:40 | MG | ZENDESK | 2025-02-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 560 | 2870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74393.107047055848@dominio98067.11909031478.com | (22.730408941255845) 97852.6576538153276-4542.54604243241 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 29735 | 0.0026157 |  | Thursday | 11
Tubulação de irrigação rompida e asperssores danificados próximo ao vestiário G3 | Reparo na tubulação e substituição de 7 aspersores 07 Aspersores: R$245,00 Mão de obra: jardineiro | solved | 2025-02-20 11:25 | normal | 2025-02-20 11:30 | MG | ZENDESK | 2025-02-18 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 530 | 5590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25536.051748693604@dominio98507.933530548224.com | (19.971299941264004) 98708.4742293376876-8290.7740544125554 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 29734 | 0.0034838 |  | Thursday | 11
Tubulação de irrigação rompida próximo ao Apoio Caminhoneiro e jardim anexo G5 | Reparo em tubulação de irrigação e instalação de 2 aspersores no jardim atrás do anexo G5 Mão de obra: jardinagem 2 Asperssores: R$70,00 | solved | 2025-02-20 11:07 | normal | 2025-02-20 11:10 | MG | ZENDESK | 2025-02-18 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 490 | 7860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66835.9308977434@dominio70605.4909508231.com | (19.1701083491571) 94906.4359411267187-826.30624980295693 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 29733 | 0.0019329 |  | Thursday | 11
Luminárias eclusa piscando | Boa tarde! Luminárias eclusa piscando. Informo que já está mapeado e luminárias compradas, faltando apenas a entrega e instalação. | solved | 2025-01-30 14:07 | normal | 2025-02-20 08:46 | ES | ZENDESK | 2025-01-30 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 780 | 4940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95059.429727373717@dominio98779.2229575692.com | (29.191214263693841) 98552.5599488674179-6186.8489867180569 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 27987 | 20.7772 |  | Thursday | 14
Vazamento Tubulação do Castelo - Suspiro/Ladrão | **Luan Martins Melo Rodrigues** , boa tarde! Conforme verificado , segue outro ponto de vazamento na parte superior do castelo, similar ao anterior que resolvemos com os iratas. | closed | 2025-01-10 17:56 | normal | 2025-02-19 10:58 | RJ | ZENDESK | 2025-01-10 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1110 | 4490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35552.076281438538@dominio58234.851557093236.com | (7.873266242438393) 91511.3416505539053-5837.8517454894463 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 26609 | 39.7096 |  | Friday | 17
PINTURA DE PORTAS CORTA FOGO | Revitalização da pintura de portas corta fogo. | closed | 2025-02-13 11:41 | normal | 2025-02-19 10:31 | BA | ZENDESK | 2025-02-13 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 270 | 5350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98612.500488225982@dominio96817.882292923081.com | (20.52493791411317) 96031.9247866790893-5614.8115694335238 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 29168 | 5.9517 |  | Thursday | 11
Torneira do jardim do galpão G4 quebrada | Necessária substituição da torneira do jardim de entrada do galpão da Secretaria de Saúde Mão de obra: jardinagem | closed | 2025-02-19 09:42 | normal | 2025-02-19 10:00 | MG | ZENDESK | 2025-02-19 |  | ['contagemig4m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 530 | 3030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62862.841932217962@dominio98829.0768301099.com | (50.731240455048308) 99853.7517126873281-9969.4285122298934 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 29626 | 0.012361 |  | Wednesday | 9
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 24/01/2025 (Dano ao Patrimônio / CFTV) - Shopee | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado foto da grade reparada. LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 24/01/2025 (Dano ao Patrimônio / CFTV) - Shopee *O que aconteceu:* A carreta da losung ( placa FGB9D90) colidiu com o poste que sustenta as câmeras de monitoramento do estacionamento de veículos pesados . *Quando aconteceu:* Dia 24/01/24 , às 17:35 *Onde aconteceu:* Log Salvador , estacionamento de pesados . *Como aconteceu:* O motorista: Wellington da Silva Coelho , CPF: 437.747.488 -02, colaborador da empresa Losung ( agregada a Shopee), conduzia seu veículo (Fgb9d90 ) quando ao realizar a manobra atingiu o poste que sustenta as câmeras, o poste foi danificado, a caixa ( de equipamentos )está sendo sustentada por fios de ligação e umas das câmeras saiu do posicionamento. *Porque aconteceu:* O motorista foi imprudente ao realizar a manobra. *Houve vítima?* Não *Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver):* | solved | 2025-01-26 15:30 | normal | 2025-02-19 09:33 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 130 | 7830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43283.4293452049@dominio69224.774875354444.com | (65.5593249746871) 93063.2247965128804-2023.2679912121248 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27655 | 23.752 |  | Sunday | 15
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 02/01/2024 (Portão) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report do segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado as fotos do portão em funcionamento. *Report de Incidente de Segurança:* 02/01/2025 *O que aconteceu:*O colaborador Willians Galdino França, portador do CPF 05376007529 da empresa HDL prestadora de serviços do cliente locatário Mercado livre, colidiu com o portão principal de acesso a unidade conduzindo o veículo moto de placa QTZ5C24. *Quando aconteceu:*Nesta presente data02/01/2025 Às 01 hora e 56 minutos. *Onde aconteceu:*Log Salvador *Como aconteceu:*Ao tentar acessar a unidade, fazendo a conversão pela contra mão, o condutor colidiu com o portão alegando a não ter visto o mesmo. *Porque aconteceu:*O condutor informou que não prestou atenção no portão, devido a baixa luminosidade do local. *Houve vítima?*O condutor teve leve escoriações na região da mão, o mesmo informou que não havia necessidade de cuidados médicos. *Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver):*@ hCCO LOG i @ hJordana Cardoso i @ hMarcos Log Salvador Carvalho(LOG) i Obter o Outlook para iOS ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yaS7GzKU7G9HfyP4rorTAL3LE/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uFz2RRY2zKSMoHvxEPXixLMpJ/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8EJ6i0tPMZF0GPoOTgTGPAPYJ/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/CLIIy9MeDMQUOk9UdATMSb3Pk/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/GurcBxA8VYI3YqMyJXjzY0BUe/?name=image.png)jo | solved | 2025-01-07 00:04 | normal | 2025-02-19 09:07 | BA | ZENDESK | 2025-01-07 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 390 | 7590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61134.622071609592@dominio63129.025276687215.com | (26.645564731288605) 99855.4560477834439-9813.7957979650309 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 26254 | 43.3772 |  | Tuesday | 0
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 07/12/2024 (Corrimão rampa Shopee) | Bom dia! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Caso o locatário deseje, ele pode fazer o reparo por conta própria. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado fotos do serviço reparado. Report de Incidente de Segurança 07/12/2024 O que aconteceu? Houve uma colisão na grade da rampa da empresa Shopee . Quando aconteceu? Foi identificado as 07:35 do dia 07/12/24 Onde aconteceu? Log Salvador. Como aconteceu? Houve uma colisão que acabou danificado o equipamento. Porque aconteceu? O equipamento foi danificado através de uma colisão. Houve vítimas? Não. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/P1ZOnLMm8S3LLTJEKCzMKGGfP/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8q3CXPCJXIj02y7Bz5XKkzFuE/?name=image.png) | solved | 2024-12-08 09:17 | normal | 2025-02-19 09:01 | BA | ZENDESK | 2024-12-08 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1020 | 9120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90200.841668723879@dominio30545.839284611426.com | (8.0256141404673489) 94944.174778985519-3310.4338051065711 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 24178 | 72.9887 |  | Sunday | 9
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 01/12/2024 às 18:57 hs (Portão) | Boa tarde! Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica ou ele pode fazer o pagamento direto ao fornecedor. Gentileza anexar ao final do chamado a fotos do portão reparado Reporte de segurança 01/12/24 O que aconteceu: O motorista Roberto bispo Silva ,CPF 05775128540 , agregado a empresa Maroni com destino ao Mercado livre veículo ( Fnq4h25) , parou na entrada do condomínio que estava com os portões fechados e não tendo paciência para aguardar jogou o veículo na contra mão e colidiu com o portão de saída. Obs : o portão amassou a coluna principal. Onde aconteceu: Log Salvador às 18: 57 Houve vítimas: Não. | solved | 2024-12-02 19:33 | normal | 2025-02-19 08:59 | BA | ZENDESK | 2024-12-02 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 2030 | 13220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66472.13027590244@dominio45577.249939919544.com | (0.20086596209817734) 96996.4726014617163-5946.5600290020284 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 23799 | 78.5597 |  | Monday | 19
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 01/12/2024 às 20:28 hs (Portão) / Van | Boa tarde! Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica ou ele pode fazer o pagamento direto ao fornecedor. Gentileza anexar ao final do chamado a fotos do portão reparado Reporte de segurança: Report de Incidente de Segurança: 01/12/24 O que aconteceu: Veículo do Mercado-Livre colidiu com o portal principal L/E. Quando aconteceu: 01/12/24 20:28:15 Onde aconteceu: Log salvador Como aconteceu: O mesmo ao colidir no portão evadiu o local. Por isso não temos a placa, nem o nome do mesmo Porque aconteceu: O mesmo não viu o portão fechado e bateu. Houve vítima: Nao Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): fotos em anexo | closed | 2024-12-02 19:33 | normal | 2025-02-19 08:56 | BA | ZENDESK | 2024-12-02 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 280 | 8330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21859.890543438352@dominio62564.481909151771.com | (46.29792068428177) 9875.601420056859-5368.2813148581272 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 23798 | 78.5574 |  | Monday | 19
LOG Salvador: Report grupo da segurança (09/11/2024): Guarda corpo da rampa de veiculos danificada. | Bom dia! LOG Salvador: Report grupo da segurança (09/11/2024): Guarda corpo da rampa de veículos danificada. Gentileza notificar o locatário e cobrar o reparo. Se não for executado, cotar o reparo, executar e repassar na despesa especifica. Peço apoio com a tratativa e anexar vídeo / Foto quando o serviço for concluído ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9DdhxY6oB0nJJKxQrULZmhyDm/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Nq92ZVfbMSqwVihCjeurNg4rz/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9yzhhvNfm5PyrM8DLnWIFY3g4/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hvjF1uwUYzvtVKOLL4F0jX2N2/?name=image.png) | closed | 2024-11-17 14:41 | normal | 2025-02-19 08:54 | BA | ZENDESK | 2024-11-17 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 3960 | 12770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29540.640692573532@dominio13813.56932515114.com | (43.464955681833985) 92922.2664411555234-2444.0494752214067 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 22716 | 93.759 |  | Sunday | 14
Instalação de Placas DO Plano de Abandono | Instalação de Placas do Plano de Abandono Em 07.02.2025 foi aprovada a compra e instalçaõ das placas referentes ao Palno de abandono. A instalação está prevista para 18.02.2025 Atte | solved | 2025-02-13 15:35 | normal | 2025-02-19 08:46 | BA | ZENDESK | 2025-02-13 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1340 | 5170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77158.264463868938@dominio59713.7077515217.com | (28.967686290222595) 96977.6105806751211-9464.960996306163 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 29188 | 5.7159 |  | Thursday | 15
Fechamento de vão. | Observei que temos um vão entre a calha e o telhado, aparentemente era fechado por algo que se assemelha a uma fita, porém está faltando em algumas partes. Com esse problema temos muitos morcegos neste vão e estamos tendo problemas. Podemos observar na imagem abaixo que temos uma mancha que escorre na parede, é visível na placa 31. Próximo a placa 32, temos aparentemente a fita soltando. | solved | 2025-01-29 12:53 | normal | 2025-02-18 16:40 | RJ | PLATAFORMA | 2025-01-29 |  | ['itatiaiag2m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3000 | 7180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50322.030788029537@dominio17110.872139026171.com | (1.8082516189311211) 98228.5628752606426-6424.6585068564755 | Cliente -3776 | Usuário -7392 | Usuário Responsavel 2710 | 27884 | 20.1578 |  | Wednesday | 12
OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA | Temos enfrentado uma constante oscilação no fornecimento de água, com momento de pressão baixa e em várias ocasiões até a completa falta de água. | closed | 2025-02-18 14:05 | normal | 2025-02-18 16:29 | ES | PLATAFORMA | 2025-02-18 |  | ['vianaiig1m18'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 8370 | 9170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50456.593584477727@dominio40754.388667947052.com | (92.57981985974088) 92626.6242554581363-360.9368680462365 | Cliente -7275 | Usuário 6973 | Usuário Responsavel -291 | 29541 | 0.099491 |  | Tuesday | 14
Revitalização | Revitalização sinalização nas vagas de espera ex;142. Vide anexo! | solved | 2025-02-13 12:20 | normal | 2025-02-18 16:14 | CE | PLATAFORMA | 2025-02-13 |  | ['fortalezaiig2m1', 'fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 530 | 12710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8077.2156226321886@dominio51003.712130264292.com | (60.236245432791) 97906.1550764401709-3625.612277368783 | Cliente -2977 | Usuário 4241 | Usuário Responsavel -5161 | 29171 | 5.1624 |  | Thursday | 12
Esgosto obstruído | Esgosto interno e externo com obstrução. | closed | 2025-02-11 16:46 | normal | 2025-02-18 15:49 | CE | PLATAFORMA | 2025-02-11 |  | ['fortalezaiig2m1', 'fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2920 | 4850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65475.974861901144@dominio17407.368863605861.com | (21.540765806895983) 93426.6238089189478-726.60331157393841 | Cliente -2977 | Usuário 4241 | Usuário Responsavel -5161 | 28976 | 6.9608 |  | Tuesday | 16
Calhas empoçadas de água | Solicito reparo nas calhas que estão com muita água empoçada, o que pode trazer danos a saúde dos nossos colaboradores. | solved | 2024-12-24 11:40 | normal | 2025-02-18 15:41 | CE | PLATAFORMA | 2024-12-24 |  | ['fortalezaiig3m10'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 6210 | 8950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88509.150702466271@dominio40145.842583282647.com | (90.697153468833) 97248.6415959954829-9059.4274518979382 | Cliente 5876 | Usuário -4854 | Usuário Responsavel -5161 | 25408 | 56.1674 |  | Tuesday | 11
Vazamento de água | Vazamento de água no teto da área comum | closed | 2024-12-12 10:44 | normal | 2025-02-18 15:29 | CE | PLATAFORMA | 2024-12-12 |  | ['fortalezaiig3m10'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2830 | 8840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90146.5068833797@dominio3425.8192324081842.com | (86.875430078518562) 91138.3847917223338-2052.7325428474646 | Cliente 5876 | Usuário -4854 | Usuário Responsavel -5161 | 24472 | 68.1982 |  | Thursday | 10
Talude - Escada de Acesso Cisterna | Precisamos da instalação de uma escada de acesso a cisterna do condomínio. Pois o local é íngreme e bastante inseguro. | closed | 2022-07-04 18:32 | normal | 2025-02-18 15:21 | SE | ZENDESK | 2022-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 920 | 1850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50642.674679070376@dominio25908.391527435331.com | (31.406545761346234) 92258.1401550290129-5738.8710284740619 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 537 | 959.8678 |  | Monday | 18
Vazamentos (os mesmos do chamado 25122) | Olá, As chuvas de hoje mostraram que os vazamentos relatados no chamado 25122 ainda não foram resolvidas por completo. Os dois pontos continuam com vazamentos. Por favor, aguardamos uma rápida solução, pois tratam-se de locais sensíveis. | solved | 2025-01-30 15:59 | normal | 2025-02-18 15:04 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-30 |  | ['hortolandiag1m3a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 42630 | 44590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53423.6769079895@dominio1354.7705362476938.com | (51.523086544229365) 92169.5355869937257-1389.0688633108339 | Cliente 9988 | Usuário -488 | Usuário Responsavel 9836 | 27996 | 18.9618 |  | Thursday | 15
Coleta de amostra de efluente para atendimento ao PRECEND | São recolhidas 5 amostras para análise. | solved | 2025-02-18 11:17 | normal | 2025-02-18 11:21 | MG | ZENDESK | 2025-02-17 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 520 | 4320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7552.8387181626831@dominio13266.733454071147.com | (33.879832832634833) 91103.2255544172895-1214.2392284167609 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 29531 | 0.0030787 |  | Tuesday | 11
Caixa de passagem | Boa tarde Estamos com as caixas de passagem com acumulo de água e as tampas sem calafetar, temos ai um risco de curto com o passar do tempo, será nescessario drenar toda essa água. Local proximo a doca 32 ,38 47,51 | closed | 2025-02-12 15:03 | normal | 2025-02-18 10:42 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-12 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 16510 | 19920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45609.01455077876@dominio92581.58391292805.com | (59.849518411796723) 96148.6773885891971-5089.0197011904211 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9836 | 29070 | 5.8189 |  | Wednesday | 15
LOG Viana I: Vazamento Tubulação G1 | Bom dia! Paulinha e Ca, ontem em vistoria verifiquei um vazamento na tubulação da pluvial do G1, peço apoio verificar, incluir no mapeamento para reportamos ao time de manutenção. Conto com o apoio de vocês, Obrigada :) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hP3ht8Pv6jRrZ6NHwsUdVIrjf/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XVq5asscjUMZuUQhYvUNVk19K/?name=image.png) | closed | 2024-08-06 12:30 | normal | 2025-02-18 09:36 | ES | ZENDESK | 2024-08-06 |  | ['vianag1m6'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 5730 | 9620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38374.671226415827@dominio58907.253599066622.com | (78.599542626967789) 94985.9784846190951-523.20544384499453 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 14398 | 195.879 |  | Tuesday | 12
Vazamento no telhado | Prezados, Quando chove tem ocorrido vazamentos do telhado no chão do galpão, conforme fotos em anexo. Qualquer duvida estou a disposição. Michele Moura | closed | 2025-02-04 09:42 | normal | 2025-02-18 08:12 | MG | PLATAFORMA | 2025-02-04 |  | ['juiz_forag1m5'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1160 | 3620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55112.352131013373@dominio16215.60111027811.com | (38.575516204363794) 92278.9739169049049-4520.0403720977993 | Cliente -6854 | Usuário 6230 | Usuário Responsavel -8452 | 28369 | 13.9372 |  | Tuesday | 9
Vazamento na cobertura | Olá, No ultimo dia 05/12, com as fortes chuvas notamos que a cobertura do armazém tem dois pontos com vazamentos, onde estão se formando uma espece de bolsão de acumulo de agua, já tivemos prejuízo com esse vazamento, solicitamos urgência na solução do mesmo. | solved | 2024-12-06 16:42 | normal | 2025-02-17 21:13 | CE | PLATAFORMA | 2024-12-06 |  | ['fortalezaig4m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 420 | 25480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92325.460438402311@dominio37174.257383564865.com | (72.700939128979641) 91901.638021307454-5470.6351440837052 | Cliente 1110 | Usuário -1571 | Usuário Responsavel -8452 | 24096 | 73.1883 |  | Friday | 16
VAZAMENTO INTENSO NO TETO NA PARTE DE VENTILAÇÃO | Precisamos com urgência do concerto do teto, pois está tendo vazamento. E com a intensidade das chuvas está descendo muita água pondo em risco molhar e perder mercadoria. No aguardo de uma breve solução. | solved | 2025-01-15 17:02 | normal | 2025-02-17 21:11 | CE | PLATAFORMA | 2025-01-15 |  | ['fortalezaig3m4', 'fortalezaig3m5'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 870 | 8480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8621.1141866042472@dominio51307.563201189565.com | (91.259024009632455) 96863.6174939508-8540.0868865537432 | Cliente 9328 | Usuário -7799 | Usuário Responsavel -8452 | 27023 | 33.1731 |  | Wednesday | 17
LOG FDS: Corretiva Transformador ( tratamento termo-vácuo ) | Bom dia! Gentileza cotar com dois fornecedores **De:** Jorge Marques de Cerqueira jorge.marques@parceiro.logcp.com.br **Enviada em:** segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 14:11 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG FDS: Análise de Óleo transformadores / Pendencia Jô, Boa tarde! Ficou de enviar proposta até sexta feira, não foi realizado termovácuo na manutenção realizada por ele, apenas filtragem do óleo. Att, **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 10:20 **Para:** Jorge Marques de Cerqueira jorge.marques@parceiro.logcp.com.br **Assunto:** LOG FDS: Análise de Óleo transformadores / Pendencia Bom dia! Jorginho, verifica por favor se o item abaixo foi corrigido pela FARAD. Caso não tenha sido precisamos cotar a corretiva. **Verificação das condições físico-químicas do fluído isolante de equipamentos elétricos em serviço. Resultados indicam que o teor de água encontra-se fora dos parâmetros de referência. Sugere-se realizar tratamento termo-vácuo em campo. A próxima reamostragem deverá ocorrer após esta manutenção** **De:** Michelon Energia <michelonenergia@gmail.com> **Enviada em:** terça-feira, 10 de dezembro de 2024 08:27 **Para:** Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Reinan do Carmo <coordenacao@michelonenergia.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Regina MichelonEnergia <regina@michelonenergia.com.br>; Marcos Mota <marcosmota@michelonenergia.com.br> **Assunto:** Re: LOG FDS: Análise de Óleo transformadores Prezado, bom dia. Segue em anexo, documentos conforme solicitado. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, _**Luan Vinicius**_ Auxiliar Financeiro. (71) 98694-0000 _**Juntos somos mais fortes!**_ **Contatos: **(71) 9 9175-1249 / 9 9955-7005 (WhatsApp) **Site: **https://michelonenergia.com.br/ **Sigam-nos nas redes sociais e fiquem por dentro das novidades.** | solved | 2025-01-05 18:35 | normal | 2025-02-17 17:29 | BA | ZENDESK | 2025-01-05 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 560 | 12890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18700.849330157009@dominio90809.8766520138.com | (74.334491202907742) 9930.22192835148519-6229.3683027345 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 26178 | 42.9538 |  | Sunday | 18
Comunicação Visual Identificação Galpões precisando de revitalização | Boa tarde! Comunicação Visual Identificação Galpões precisando de revitalização. Aguardando liberação do CAPEX. | solved | 2024-05-06 14:40 | normal | 2025-02-17 17:27 | BA | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 4920 | 24960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14363.897698621253@dominio94396.678550385172.com | (96.038093431778975) 954.836511179696934-3022.7819557155212 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 8455 | 287.1156 |  | Monday | 14
Falta de água nos mezaninos | Boa tarde, Estamos enfrentando problemas recorrentes a falta de água, pelo menos duas vezes ao dia ficamos sem agua nas torneiras dos banheiros e da copa, somente na parte dos mezaninos. A falta de água está impactando o uso do banheiro e realização do preparo do café. Muito obrigada | closed | 2025-02-06 14:51 | urgent | 2025-02-17 16:24 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-06 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 670 | 7250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57781.601116210411@dominio1149.6339004821466.com | (16.249592660435869) 99888.3794613020727-8168.5472613555366 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel -5348 | 28569 | 11.0648 |  | Thursday | 14
FALHA DE VEDAÇÃO EM JANELA DE MEZANINO | Estamos com alguns pontos de vazamento de água nas janelas no mezanino localizado no modulo 08. Um desses vazamentos esta direcionando a agua até uma tomada, gerando um grande risco de curto. | solved | 2025-02-10 11:40 | normal | 2025-02-17 14:23 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-10 |  | ['sumareg3m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 950 | 2800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40767.295033667615@dominio75126.4227886957.com | (53.550867689547708) 93368.579564831829-5504.5240678122746 | Cliente 398 | Usuário -2559 | Usuário Responsavel 9836 | 28855 | 7.1127 |  | Monday | 11
RECOMPOSIÇÃO TALUDE INTERNO | Ticket aberto para acompanhamento da atividade de recuperação de talude e irrigação. Status, em processo de criação de contrato com prestador TMK. **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** , por favor, poderia realizar a criação do contrato de prestação de serviço. - **Contrato de prestação de Serviço:** - Necessário: 1. Proposta acordada; Em anexo 2. Local da prestação do serviço; **LOG - LONDRINA** 3. CNPJ CONTRATADA:36.667.317/0001-23 4. E-mail de Contato CONTRATADA: thiagokakitani@yahoo.com.br 5. Tipo de serviço que será executado; nivelamento em talude, fixação de canaleta e instalação de irrigação. 6. Modalidade do Contrato de Prestação de Serviço: Paisagismo 7. Data de vigência;25/03 a 15/5. 8. Fornecimento de material: CONTRATANTE Obs.: Se a resposta do item 8 for CONTRANTE, gentileza desconsiderar os itens 8.1 - 8.2 e 8.3 8.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: **Escolher um item.** 8.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.** 8.3 Informe o prazo de garantia do serviço: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.** 1. Equipamentos;**Escolher um item.** 2. Emissão de ART;**Escolher um item.** 3. Emissão de Projeto;**Escolher um item.** 4. Apropriação:**Escolher um item.** Detalhar a forma de pagamento: pagamento ao final da atividade. **Nome Completo do Representante Legal + E-mail : THIAGO MACHADO KAKITANI /** **thiagokakitani@yahoo.com.br** **Nome Completo Testemunha + E-mail : MARCOS ALVES /** **thiagokakitani@yahoo.com.br** | solved | 2024-03-18 11:22 | normal | 2025-02-17 11:54 | PR | ZENDESK | 2024-03-18 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Contenções | Paisagismo e irrigação |  | 7100 | 79990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20689.388797851825@dominio21725.455156234304.com | (5.76408185694979) 9515.75325761108809-1543.0896095233111 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7960 | 336.0225 |  | Monday | 11
Cabo de energia | Boa tarde Em uma vistoria elétrica foi identificado um cabo esposto no solo junto ao poste de iluminação próximo ao vestiario e faixa de pedestre | solved | 2025-02-14 17:13 | normal | 2025-02-17 11:08 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-14 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 500 | 1380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93009.118440644728@dominio26617.512659789256.com | (5.0170179657646328) 91566.793835766236-6242.0069673474163 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9836 | 29268 | 2.7462 |  | Friday | 17
Porta da Doca | Duas docas não abrem, soltaram o cabo de ação, estão pesadas para abrir e/ou fechar | solved | 2025-02-14 18:00 | normal | 2025-02-17 10:58 | ES | PLATAFORMA | 2025-02-14 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Serviços Técnicos |  | 810 | 810 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22105.769028161441@dominio3349.5978770198358.com | (63.277536357157139) 96086.9179843790962-812.54463002001626 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel -291 | 29270 | 2.7068 |  | Friday | 18
Parede da porta está trincada | Local para estacionar os veículos na doca de carga e descarga, com dano na parede lateral devido os batentes não serem adequados para todo tipo de veículo | closed | 2025-02-14 17:41 | normal | 2025-02-17 10:56 | ES | PLATAFORMA | 2025-02-14 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 2930 | 2930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95940.775813129279@dominio77796.7130787021.com | (28.82852659820519) 9141.29798675322672-7730.0021767584667 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel -291 | 29269 | 2.7186 |  | Friday | 17
Tubulação de esgoto rompida no G2 | Após dois vazamentos terem sido sanados pelo condomínio, foi detectado que o rompimento se deu pela obra realizada na Itambé, sendo assim este reparo foi de responsabilidade (custo) deles. Em anexo estão fotos da tubulação "picoteada" prelos executantes da obra por parte da Itambé. Custo da Itambé via Log Shop | solved | 2025-02-17 08:45 | normal | 2025-02-17 08:48 | MG | ZENDESK | 2025-02-15 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 550 | 3870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario20799.103285933561@dominio39727.243101721549.com | (4.357513407517871) 93083.3250564703753-4546.01910669092 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 29456 | 0.0021181 |  | Monday | 8
Goteira no forro da sala | Quando chove está com goteira do telhado e passando para o forro da sala, queimando nossa luminária. | solved | 2025-01-03 12:42 | normal | 2025-02-14 16:52 | AL | PLATAFORMA | 2025-01-03 |  | ['maceiog1m15'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 190 | 8750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90120.685456955456@dominio3131.9202812501881.com | (72.719961089278627) 91469.6330101952422-945.64589737736526 | Cliente -7275 | Usuário 1567 | Usuário Responsavel -8452 | 26051 | 42.1739 |  | Friday | 12
Goteira no teto do galpão | Goteira no teto do galpão, avariando algumas caixas | solved | 2024-10-18 08:00 | normal | 2025-02-14 16:51 | AL | PLATAFORMA | 2024-10-18 |  | ['maceiog1m15'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3750 | 5040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18083.896271286798@dominio7085.42905613776.com | (79.033352096022568) 93678.4883138332893-5510.65072474589 | Cliente -7275 | Usuário 1567 | Usuário Responsavel -8452 | 20557 | 119.3693 |  | Friday | 7
Tubulação de extravasão de agua cabine entupida | Tubulação entupida, serviço em execução com a conquista | solved | 2025-02-13 10:44 | normal | 2025-02-14 15:07 | SP | ZENDESK | 2025-02-13 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1530 | 3210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31829.932571920734@dominio77205.181215471574.com | (15.136507384730583) 94360.2714833434457-2207.7011283609149 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 29159 | 1.1825 |  | Thursday | 10
Tampa da caixa de esgoto amassada | Doca 15 bloqueada, tampa da caixa de esgoto amassada. Impactando o processo operacional. | closed | 2025-02-13 14:59 | normal | 2025-02-14 10:06 | ES | PLATAFORMA | 2025-02-13 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1850 | 1850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30200.728357510241@dominio53311.3486499899.com | (22.159464621347965) 93328.5111019461033-3521.8629388509926 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel -291 | 29181 | 0.79657 |  | Thursday | 14
Log Viana II: Bomba 2 Etap travada | Boa tarde ! Informamos que no dia 12/02/2025 em vistoria verificamos que a bomba 2 da Etap encontrava se travada, acionamos o técnico para o reparo imediato. A bomba foi retira e feito a preventiva da mesma será reinstalada no dia 13/02/2025. | solved | 2025-02-13 11:21 | normal | 2025-02-14 09:49 | ES | ZENDESK | 2025-02-13 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 1010 | 6390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39083.3891432795@dominio31100.153188062628.com | (81.494854241323537) 94979.5076406446915-4783.016699079335 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 29164 | 0.93598 |  | Thursday | 11
PISO CERÂMICO COM DESGASTE | desgaste da ceramica e está todo preto. | solved | 2025-01-16 16:09 | normal | 2025-02-14 09:23 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-16 |  | ['sumareg3m6', 'sumareg3m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Predial | Piso Cerâmico |  | 690 | 59920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86751.915068621151@dominio37994.292589566023.com | (13.179258346852164) 93520.9848961980592-5947.1604863337852 | Cliente 9102 | Usuário 1484 | Usuário Responsavel 9836 | 27080 | 28.7177 |  | Thursday | 16
janela vestiário precisando de reparos | Boa tarde! janela vestiário precisando de reparos | closed | 2024-05-06 14:25 | normal | 2025-02-14 09:21 | BA | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2060 | 8710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8882.9750014777637@dominio46366.742440912574.com | (57.860263045708891) 92347.65828607714-4652.0813884588151 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8451 | 283.7888 |  | Monday | 14
LOG Viana II: Report grupo da segurança (23/12/2024): central de Alarme com falha no laço 2 | LOG Viana II: Report grupo da segurança (23/12/2024): central de Alarme com falha no laço 2 Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza comunicar a seguradora e providenciar o reparo junto a um fornecedor licenciado. Assim que resolvido gentileza anexar a foto dos dois monitores com imagem. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Sh0TEGuoFxIhxA4uTrVS69bLT/?name=image.png) | closed | 2024-12-23 16:13 | normal | 2025-02-14 09:11 | ES | ZENDESK | 2024-12-23 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1350 | 3850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45243.759273646327@dominio75418.68373698.com | (7.6756592338839136) 92666.1249990719857-4864.7019882569793 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 25341 | 52.7069 |  | Monday | 16
Água amarelada no bebedouro | Constantemente estamos recebendo reclamação dos nossos colaboradores que a água natural do bebedouro estar amarelada, os filtros foram trocados recentemente e antes do proza de vencimento devido as reclamações, precisamos de uma analise da água interna antes dos filtros. | solved | 2024-12-16 09:47 | normal | 2025-02-14 09:07 | ES | PLATAFORMA | 2024-12-16 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 5090 | 57090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70420.388505966752@dominio66515.952041005439.com | (96.558837082478576) 99446.5730544480666-8821.3051880416151 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel -291 | 24741 | 59.9719 |  | Monday | 9
Calha de Fios Sem Tampa - Modulo 08 | A calha de fios que sai dos quadros de força no modulo 08 esta sem a tampa, deixando os fios totalmente expostos. | closed | 2025-02-10 11:37 | normal | 2025-02-13 17:19 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-10 |  | ['sumareg3m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4100 | 8000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91398.576298773231@dominio21927.423503984628.com | (11.418915783654382) 96166.6439244399317-1490.8570140141014 | Cliente 398 | Usuário -2559 | Usuário Responsavel 9836 | 28854 | 3.2377 |  | Monday | 11
Limpeza caixa de gordura para atendimento ao PRECEND | Limpeza de caixa de gordura, amostragem e efluente | solved | 2025-02-13 15:17 | normal | 2025-02-13 15:37 | MG | ZENDESK | 2025-02-13 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 550 | 7610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80577.894429510838@dominio49345.687458662207.com | (79.291259259030511) 95355.1380067446917-5848.1435626501125 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 29184 | 0.01353 |  | Thursday | 15
Pontos de Infiltração - Cabine Primária | Em laudo realizado pela empresa Eletricom foi verificado que temos alguns pontos de infiltração na parede da cabine primária. Segue foto em anexo. Em cotação | solved | 2024-12-16 16:42 | normal | 2025-02-13 14:05 | SP | ZENDESK | 2024-12-16 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 250 | 19350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88.483383869500145@dominio5205.9122927075105.com | (48.053714026484144) 98919.8980070632133-396.94526426511135 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 24786 | 58.8912 |  | Monday | 16
Asfalto Quebrado - Estacionamento Externo | **Jessica,estamos com um ponto quebrado no asfalto do nosso estacionamento externo aqui do Papa. Seguem as fotos:** | solved | 2025-01-16 10:50 | normal | 2025-02-13 14:04 | SP | ZENDESK | 2025-01-16 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 670 | 17650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60530.071480431368@dominio95997.402386392947.com | (76.918430722576986) 91313.5893584754529-71.989954901223967 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 27069 | 28.1345 |  | Thursday | 10
Tubulação de irrigação rompida e asperssores quebrados no jardim principal, talude G1 e parte e trás do anexo G5 | Mão de obra: jardinagem Material estocado | solved | 2025-02-13 12:42 | normal | 2025-02-13 12:52 | MG | ZENDESK | 2025-02-12 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1040 | 49680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76959.311876249441@dominio75672.6894614923.com | (96.704472913983182) 98581.4317464803134-9214.3423249889511 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 29172 | 0.0072106 |  | Thursday | 12
Complemento pintura da fachada | Complementação da pintura da fachada da logo. | solved | 2025-02-06 16:28 | normal | 2025-02-13 09:53 | BA | ZENDESK | 2025-02-06 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 830 | 5870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27490.637075427232@dominio53160.292142995393.com | (39.552001991187268) 93926.8579879750805-1397.3161745571658 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 28588 | 6.7261 |  | Thursday | 16
Manutenção tellhado | pontos identificados para manutenção: G3*09 pontos Mod. 01- 08 pontos Mod.02 - 01 ponto | closed | 2025-02-12 16:25 | normal | 2025-02-13 09:05 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-12 |  | ['jundiaig3m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 900 | 900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8205.9895745261074@dominio45128.174374576971.com | (29.936240839348528) 93349.5334062720713-4633.8158035007737 | Cliente -9465 | Usuário -8366 | Usuário Responsavel -5348 | 29072 | 0.69435 |  | Wednesday | 16
LOG Viana I: Report de Incidente de Segurança 10/02/2025 (Portão) | Boa tarde! Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento o mapeamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Peço a gentileza cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar ocaso seja aplicável. Gentileza anexar ao final do chamado a fotos do portão reparado Report de Incidente de Segurança XX/24 O que aconteceu: Colisão com o batente do portão de entrada interno. Quando aconteceu: Por volta das 13:47h / 10/02/2025. Onde aconteceu: LOG VIANA I portaria principal (Eclusa). Como aconteceu: Após a leitura do QR code realizada na portaria o motorista Sr. Silvio Pedroso, prestando serviço para a Kabum, não se atentou quanto a distância, vindo a colidir com o batente do portão de entrada interno, ainda segundo o motorista ele não estava atento por estar distraído com o celular. Porque aconteceu: Falta de atenção do motorista Houve vítima? Não. Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): A situação já foi passada para administração que fez o contato com empresa para efetuar o reparo, o motorista se prontificou a arcar com os custos. | solved | 2025-02-13 08:40 | normal | 2025-02-13 08:46 | ES | ZENDESK | 2025-02-13 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 850 | 5180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69814.805274036655@dominio26096.06698272912.com | (77.486070696318549) 92792.663514101107-1083.9571123524493 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 29148 | 0.0043171 |  | Thursday | 8
Vazamento na recepção da Real Moto | Solicitamos a verificação do vazamento do dentro da Real Motor. Nisso o mesmo vem na recepção do do modulo conforme visita da SOMETAL não entra na garantia. | solved | 2025-02-10 17:18 | normal | 2025-02-12 18:12 | RN | ZENDESK | 2025-02-10 |  | ['natalg1m1'] | LOG Natal |  | Galpão 01 | Predial | Instalações Hidráulicas |  | 400 | 10940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4300.7394373739962@dominio81573.141150390176.com | (19.422382007513093) 91021.0116372868182-7700.071011676383 | Cliente 1363 |  | Usuário Responsavel -5348 | 28877 | 2.0375 |  | Monday | 17
Goteira | Boa tarde, Gostaria de informar que foram identificados pontos de goteira nos módulos 1 e 2. Essa ocorrência foi registrada ontem (21/01), durante a chuva que ocorreu à tarde. Obrigada. | solved | 2025-01-21 13:30 | normal | 2025-02-12 17:49 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-21 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1600 | 35560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56224.124394571772@dominio55341.337076449316.com | (9.0196374424763466) 92487.3761492795688-1347.3827085934959 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel -5348 | 27223 | 22.1798 |  | Tuesday | 13
Goteiras - (Chuva dia 27/01/2025) | Prezados, boa tarde. Informo que ainda estamos com goteiras no galpão da SG Tecnologia Clinica. Por gentileza realizar mapeamento. | solved | 2025-01-27 14:46 | normal | 2025-02-12 17:47 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-27 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 80 | 6150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57853.770586062266@dominio12996.82492422707.com | (45.646319628814723) 96233.5324594592457-6204.6025923507814 | Cliente -2904 | Usuário 3110 | Usuário Responsavel -5348 | 27714 | 16.1255 |  | Monday | 14
Plug da chave geral bomba Diesel | Boa tarde. No teste semanal da bomba Diesel de hoje 18/12/2024, identifiquei que o plug da chave geral quer fica no painel principal da Diesel precisa ser substituído , pois está com mau funcionamento no encaixe, parece estar desgastado. Segue fotos: | solved | 2024-12-18 12:30 | normal | 2025-02-12 17:28 | RJ | ZENDESK | 2024-12-18 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 7760 | 18710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79335.3057303739@dominio47677.843263575945.com | (35.8506907412535) 91166.0783514189347-7536.60930380702 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 24945 | 56.2067 |  | Wednesday | 12
LOG Campos: Report grupo Segurança 01/02/25 (Portão Externo no Manual) | Bom dia! Peço a gentileza, providenciar o reparo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Reporte de segurança 01/02/25 : Relatado pelo time da segurança que o portão externo esta no manual ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bWdnMZHEe9ogJLvCzFKxO0g6h/?name=image.png) | solved | 2025-02-02 08:37 | normal | 2025-02-12 17:22 | RJ | ZENDESK | 2025-02-02 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 2020 | 4760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario324.7378700394886@dominio12477.042986695003.com | (63.722729863897037) 97476.1835252009068-5469.4115393391721 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 28191 | 10.365 |  | Sunday | 8
Roll da escada | Olá, Desde que, adentramos ao prédio a um ano atrás , sempre houve pombas no Roll da escada, todos os dias a menina da limpeza precisa lavar a escada , devido a sujeira das pombas, porem, na data de hoje detectamos piolhos dos pombos... Poderiam verificar e tomar uma providencia em relação a isso. No aguardo, com certa urgencia. | solved | 2024-05-22 14:25 | normal | 2025-02-12 14:58 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-22 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 7480 | 12980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9821.44373851975@dominio19965.659220863126.com | (50.781904687911585) 99224.3605331291546-5803.7065223715708 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel 9669 | 9138 | 266.0225 |  | Wednesday | 14
LINHA DE VIDA NO TALUDE G2 E G3 | Iremos iniciar as cotações para instalação da linha de vida nos Taludes do G2 e G3. | closed | 2024-06-20 11:58 | normal | 2025-02-12 14:44 | MG | ZENDESK | 2024-06-20 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 750 | 5730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87686.028632370784@dominio77458.9833519329.com | (36.063896049585949) 99741.89947945416-6668.5281681252009 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9669 | 10987 | 237.1158 |  | Thursday | 11
LINHA DE VIDA | Prezados, boa tarde Por gentileza, precisamos de linha de vida em nossos taludes , conforme o Gustavo havia solicitado, para segurança dos nossos colaboradores. | closed | 2023-04-18 13:50 | normal | 2025-02-12 13:05 | SP | ZENDESK | 2023-04-18 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 160 | 17960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30032.028802917393@dominio69937.619091083092.com | (91.078444931855) 97602.4106718705289-9998.245176255512 | Cliente 2825 | Usuário -8809 | Usuário Responsavel 9836 | 2857 | 665.9685 |  | Tuesday | 13
Manutenção e Segurança do Muro do Condomínio | Foi observado que o muro do condomínio logístico LOG II apresenta deficiências significativas de segurança. Na lateral esquerda, há tapumes sem um muro de alvenaria que necessitam de reparo. Além disso, a parte frontal do muro está apenas escorada, o que não oferece a proteção necessária. Solicito que esta recomendação seja avaliada e que as ações necessárias sejam iniciadas com urgência. | closed | 2025-02-06 16:57 | normal | 2025-02-12 11:17 | ES | PLATAFORMA | 2025-02-06 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Cercas e Muros |  | 1480 | 1480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80865.341434901013@dominio46504.814480760026.com | (73.714738329850576) 97323.2886960360393-5573.9555331549136 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -291 | 28591 | 5.7637 |  | Thursday | 16
Pintura de Guia & Incêndio | Bom dia! Precisamos realizar a pintura do meio fio e da tubulação de incêndio do Papa. Seguem quantidades e valores estipulados para realizar: **Papa:** Guia: 2 Latas 18 Litros - R$800,00 - Material R$ 4.600,00 Mão de Obra Papa: Pintura de Incêndio: 08 latas tinta esmalte vermelha + 4 latas de Zarcão + 2 Solvente R$2.219,72 - Material R$ 1950,00 Mão de Obra. | closed | 2024-03-26 10:07 | normal | 2025-02-12 11:02 | SP | ZENDESK | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 130 | 13630 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64457.129130095913@dominio91280.872823718382.com | (72.193657351899731) 91320.1472508625836-9412.5918879859109 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8066 | 323.0385 |  | Tuesday | 10
Água da chuva escorrendo por entro da calha de fios elétricos | Com a chuva do dia 25/10/24 foi verificado uma goteira no telhado sobre o mesanino, a água cai por dentro da calha de fios elétricos, onde se localiza o servidor e central telefônica, equipamentos vitais para o funcionamento da empresa. Na foto dos fios embolorado, nota-se que essa goteira existe há algum tempo, mas só foi percebida agora. Solicitamos uma manutenção no telhado em caráter de extrema urgência devido a importância dos equipamentos que se encontram nesta sala. | closed | 2024-10-30 12:48 | normal | 2025-02-12 10:44 | PR | PLATAFORMA | 2024-10-30 |  | ['londrinag3m6', 'londrinag3m7'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 270 | 1520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99092.524709967911@dominio53482.224408756105.com | (13.466478144057213) 92400.53287946635-3658.6556696120729 | Cliente -6740 | Usuário -1038 | Usuário Responsavel 2898 | 21523 | 104.9139 |  | Wednesday | 12
PISO QUEBRADO GP 4 MODULO 6 | Boa tarde, solicito a troca no piso do Galpão 4 Modulo 6. Conforme foto anexa o piso esta quebrado. | solved | 2024-12-23 15:07 | normal | 2025-02-12 09:37 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-23 |  | ['sumareg4m2', 'sumareg4m3', 'sumareg4m4', 'sumareg4m5', 'sumareg4m6', 'sumareg4m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 04 | Predial | Piso Cerâmico |  | 2000 | 15560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85387.414363712684@dominio35761.8778537238.com | (9.5985488907999521) 99524.6736198258-6151.6133958390164 | Cliente -8974 | Usuário -4372 | Usuário Responsavel 9836 | 25332 | 50.7707 |  | Monday | 15
RAMPA DE ACESSO A MÓDULO G1 M2 | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de fornecimento e instalação de rampa metálica em porta de doca. Encaminhado orçamento para aprovação. | closed | 2024-11-29 09:03 | normal | 2025-02-12 09:33 | SP | ZENDESK | 2024-11-29 |  | ['sumareg1m2'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 4720 | 8310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29239.701561560745@dominio5375.1155951497976.com | (22.1081055337029) 97939.420096053308-7789.6943611954021 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 23571 | 75.0209 |  | Friday | 9
LOG Salvador: Pintura docas Fora do Padrão ( Comfrio) | Bom dia! Gentileza cobrar a Comfrio a pintura da sinalização pintada incorretamente. Caso eles precisem de apoio, fornecendo a tinta cinza o nosso manutencista pode apoiar **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 10:23 **Para:** BONFIM SILVA <bsilva@comfrio.com.br>; LUIZ CARLOS HELLER DE PAULI <lpauli@comfrio.com.br>; Andre Faria Malerba <amalerba@comfrio.com.br>; Arildo Bonfim de Alcantara <aalcantara@comfrio.com.br>; Artur da Paixão Filho <apfilho@comfrio.com.br>; Fabiano Felix Rigotti <frigotti@comfrio.com.br>; Jane Ventorim <jventorim@comfrio.com.br>; Emily Meirelles Santos <emeirelles@comfrio.com.br>; Flávio Henrique Rocha Vieira Lisboa <flisboa@comfrio.com.br> **Cc:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Paulo Gustavo De Andrade Pinto Lisboa Filho <paulo.pfilho@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Log Salvador - Pintura docas Fora do Padrão Bom dia! Bonfim, assim que a Comfrio acionou o Marcos, dividimos o caso internamente. A pintura realizada pela Comfrio não passou pela aprovação da LOG e não foi autorizada. O nosso setor de obras esta seguindo a pintura conforme o padrão dos empreendimentos e conforme projeto apresentado e aprovado nos órgãos competentes. Infelizmente, nesse caso não conseguimos ajudar e não sera possível a mudança do layout. O espaçamento das vagas de veículos e caminhões precisa estar com a demarcação conforme projeto aprovado. Conforme o Marcos havia conversado com você, é necessário que vocês pintem de cinza em cima da pintura que foi feita fora do padrão. Caso precisem de apoio, fornecendo a tinta cinza o nosso manutencista pode apoiar. Atenciosamente. **De:** BONFIM SILVA <bsilva@comfrio.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 10:09 **Para:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; LUIZ CARLOS HELLER DE PAULI <lpauli@comfrio.com.br>; Arildo Bonfim de Alcantara <aalcantara@comfrio.com.br>; Artur da Paixão Filho <apfilho@comfrio.com.br>; Andre Faria Malerba <amalerba@comfrio.com.br>; Fabiano Felix Rigotti <frigotti@comfrio.com.br>; Jane Ventorim <jventorim@comfrio.com.br>; Emily Meirelles Santos <emeirelles@comfrio.com.br>; Flávio Henrique Rocha Vieira Lisboa <flisboa@comfrio.com.br> **Assunto:** RES: Log Salvador - Pintura docas Fora do Padrão Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Bom dia! @Jordana Marta Vidigal Cardoso, Tudo bem! Gostaria da ajuda neste tema, hoje nossas faixas de estacionamento de veículos na frente das docas dos modulo 01 e 02 no G3 estão padrão para atender a segurança dos nossos motoristas. Haveria possibilidade de mantermos estas faixas? E Log seguir somente com a pintura de faixas de pedestre. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iDqpW6IK3zStF4P3m9KVa27FY/?name=inlineImage.png) **De:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 08:42 **Para:** BONFIM SILVA <bsilva@comfrio.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** Log Salvador - Pintura docas Fora do Padrão **Atenção**: Este e-mail é de um remetente externo à organização. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e confirme que o conteúdo é seguro. Bom dia @BONFIM SILVA Conforme conversamos, precisamos seguir com a pintura conforme o projeto padrão da LOG. Como alinhamos é necessário que vocês pintem de cinza em cima da pintura que foi feita fora do padrão para que a gente siga com a nossa, saliento que a equipe de pintura estará aqui somente até a amanhã. Atenciosamente, **Marcos Carvalho** Gerente Condomínio Cel.: (71) 98550.0700 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/luWULya2tm8ER0cX7MKnrIYf3/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PHCJQEAfuP2B7hwJhcwh2u7TC/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/x3dpbZUxH7vH3DgY9vlxtDEry/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BQ4BjXe9BqPZS6KUJzj97uaTw/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/eR7GsvRd5zhZo4SbkzX5HV5cj/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pQgIxOeIS9LmVipYxu7k9kLM1/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/MDcA528aTCCBVGPm8Sf47XOOU/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6YtMj4VjTuMEWMVGcnFpu0yZQ/?name=inlineImage.png) **De:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 21 de janeiro de 2025 11:03 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** Log Salvador - Pintura e Sinalização Docas Comfrio Bom dia! @Jordana Marta Vidigal Cardoso Conforme falamos seguem as fotos da pintura das docas dos módulos 01 e 02, no galpão 03 feita pelo cliente COMFRIO. A equipe da BR Sinalizadora que está executando o serviço sinalizou que a pintura feita pela prórpia COMFRIO está fora do padrão e por isso pediu orientação de como proceder nesse caso. Segundo informações passadas pela COMFRIO a tinta usada foi epóxi. Destaco: - Vagas das docas com corredores entre elas; - Vagas de estacionamento para carros com dimensões acima do padrão; Eles estarão aqui somente até 23.01.2025 e precisam de um retorno de como proceder nesse caso. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/C9jm4BjHcJB8vkTrWtXsU9OWu/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sg1MzxBHHrxHvZHXWP7vWO3W1/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6JiFO6F52iaTHDIcJMSuJ6Ow5/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cApyvjGzWPizuZowUx9h3eIxi/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/NIXDEyT6DslIscs54CxKuI809/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bNXtHoMd7Y9iZAPJ9wNRF7KxM/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/D8zzw8uGOHlwIzhv190q2qX6V/?name=inlineImage.jpeg) Atenciosamente, **Marcos Carvalho** Gerente Condomínio Cel.: (71) 98550.0700 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WK7Xc0CblzZ6n6uVX5nF26uUf/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QASlDZfE3o6v18pd1lIsYBgrR/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/LWo72oIHGzhh67OaIU733hijR/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/k8rbMGljqN3e8cbC5LnXikTgr/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/IBbAqHUO6AkhIqLaftNHlJdwv/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/U0Yn7jv56ZHVrzciir31EIZGS/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7e9okdgfzUdoKv1JzMziZ28ku/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/905AaWZd1ZfeQ0xm141g46lSG/?name=inlineImage.png) | solved | 2025-01-26 23:36 | normal | 2025-02-12 09:13 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 3100 | 8430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8735.39663680233@dominio41611.37879640844.com | (19.557922247464511) 94438.9541226809824-3965.6321442178546 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27666 | 16.4007 |  | Sunday | 23
Fechadura caixa de mangueiras | A fechadura da caixa de mangueiras do mezanino da Ativa Campos está isolada. Em case de emergência não conseguiremos abrir. | solved | 2025-02-11 08:18 | normal | 2025-02-12 09:12 | RJ | PLATAFORMA | 2025-02-11 |  | ['camposig1m5'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 480 | 480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48083.036292983365@dominio78548.270998889842.com | (90.676164741217619) 94701.9195606663407-4081.0381190562539 | Cliente 3191 | Usuário 6017 | Usuário Responsavel -2842 | 28944 | 1.0378 |  | Tuesday | 8
LOG Salvador I: Report de Incidente de Segurança 27/12/24 (Vazamento de Óleo Caminhão Shopee) | Bom dia! LOG Salvador I: Report de Incidente de Segurança 27/12/24 (Vazamento de Óleo Caminhão Shopee) Conforme legislação ambiental e condicionante Ambiental do condomínio, gentileza solicitar ao locatário que apresente a MTR de coleta e destinação do resíduo, assim como a licença ambiental do fornecedor ( gentileza anexar neste chamado). Conforme procedimento do PPP todo local que sofre derramamento de óleo precisa da limpeza e remoção do resíduo ( ver orientações dos procedimentos no PPP). Por favor anexar fotos de como ficou o local após a limpeza e apresentar a MTR Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios *Report de Incidente de vazamento de óleo *O que aconteceu:* O veículo ( placa NTV0J84) da empresa Bahia ecologia , que estava sendo conduzido pelo o motorista, Josué pinho Almeida, CPF 008.046.935.36 , apresentou problemas mecânicos geram vazamentos de óleo. Report *Quando aconteceu:* Dia 27/12/24 às 07:54 *Onde aconteceu:* Log Salvador , G2 , módulo 13 nas docas 51 e 49 da empresa Shopee. _Como aconteceu:_ Ao realizar a manobra o veículo teve problemas mecânicos *Porque aconteceu:* Houve um rompimento da mangueira hidráulica. *Houve vítima?* Não *Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver):* E-mail enviado ao Locatário **De:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 10:28 **Para:** Naraiane Lais Santos Mota De Jesus <naraiane.jesus@shopee.com>; MARIANE BOMFIM MARINHO <mariane.marinho@shopee.com>; DIOGO DE ALBUQUERQUE MELLO MOREIRA <diogo.moreira@shopee.com> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Salvador: Report Vazamento de Óleo 27/12/2024 Bom dia, @Naraiane Lais Santos Mota De Jesus, Tudo bem? Conforme falamos, tivemos o report da nossa segurança patrimonial referente a um vazamento de óleo no módulo 13 nas docas 51 e 49 do galpão 2 da empresa Shopee. Que foi rapidamente contido pelo time de vocês, agradecemos o pronto atendimento. Conforme legislação ambiental e condicionante ambiental, gentileza nos apresentar a MTR de coleta e destinação do resíduo, assim como a licença ambiental do fornecedor. Certa do seu habitual apoio. Atenciosamente, **Querolaine Cunha** Assistente Administrativo Condomínio LOG Salvador. Cel.: (71) 98880.0260 Cel.: (71) 99128.3851 | closed | 2025-01-06 23:45 | normal | 2025-02-12 08:52 | BA | ZENDESK | 2025-01-06 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1890 | 5570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97038.684397143021@dominio19947.02946125848.com | (51.285308653250965) 92611.7133646729476-1132.6028515797607 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 26252 | 36.3796 |  | Monday | 23
LOG Salvador: Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio | Boa tarde! Segue abaixo pendência para tratativa Plano de ação: - Avisar a seguradora sobre o sensor desabilitado por defeito ; - Cotar urgente a troca e habilitação e validar com a Confio; - Cotar os demais itens, fazer reunião com a Confrio e passar a ata por e-mail. Pendencias: Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Status final do Sistema no Display do Painel : 01 Desabilitado Desabilitado : L04 - 08 - Acionador Manual - Galpão 3 EIXO D1 Após estas atividades, foi observado que os outros acionadores manuais também estão com bastante condensação, o Acionador Manual L04 - 08 - Galpão 3 EIXO D1 também esta danificado. O mesmo está entrando em alarme sem acionamento, e com isto deixei este equipamento desabilitado para evitar que o acionamento das sirenes indevidamente. Será necessario a substituição deste acionador manual endereçável L04 - 08 - Galpão 3 EIXO D1 da simplex. Devido a situação dos equipamentos dentro da camara fria, recomendamos que seja substituido todo cabeamentos dentro da camara fria, instalado caixa plástica à prova de tempo (IP65) nas outras três botoeiras e instalar um Unidade Seladora fora desta camara fria, onde as emedas dos cabeamentos ficarem todas fora da camarafria dentro desta Unidade Seladora que é recomendada para selagem de fios e cabos. Para diminuir o impacto nestes equipamento. | solved | 2025-01-14 15:10 | normal | 2025-02-11 21:11 | BA | ZENDESK | 2025-01-14 |  | ['salvadorg3m1'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1220 | 7280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76376.84384669851@dominio13488.332225438719.com | (14.140210133036613) 9823.19348055142052-6132.4348376371636 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 26933 | 28.2503 |  | Tuesday | 15
Vazamento em pontos no teto do armazem. | Solicito manutenção nos pontos de vazamentos no telhado do armazém aqui n Italog (Jarbas). | solved | 2025-01-14 10:54 | normal | 2025-02-11 18:00 | ES | PLATAFORMA | 2025-01-14 |  | ['vianag1m2'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 240 | 17600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99192.959543343037@dominio98812.63554214593.com | (38.251233378038989) 97454.9109727586738-9845.1837101609926 | Cliente -287 | Usuário 7123 | Usuário Responsavel -8452 | 26920 | 28.2963 |  | Tuesday | 10
Revitalização da pintura dos meio fios e calçadas | Boa tarde! Nosso manutencista esta realizando a revitalização da pintura do meio fio e calçadas do condomínio. | solved | 2025-01-08 14:14 | normal | 2025-02-11 18:00 | ES | ZENDESK | 2025-01-08 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 540 | 6800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76225.372581369273@dominio2983.7405815676993.com | (24.61197433617793) 94219.4577248610876-504.88071510966262 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 26401 | 34.1565 |  | Wednesday | 14
LOG Viana I: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 | LOG Viana I: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. Anexar fotos com as tomadas de ação. Enviar a Simone o relatório para validação se as ações atendem. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** quarta-feira, 30 de outubro de 2024 16:41 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Camila Antunes <camila.antunes@parceiro.logcp.com.br>; Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG VIANA I: Relatório Paisagismo Outubro/2024 Boa tarde a todos, Segue relatório revisado com algumas sugestões de melhorias. A manutenção está em dia e muito bem feita, apenas alguns pequenos ajustes. Evitem plantar grama já sentida (seca), elas não devem ficar armazenadas mais de 3 dias para não fermentarem. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2024-12-01 11:00 | normal | 2025-02-11 17:55 | ES | ZENDESK | 2024-12-01 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 570 | 11460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99729.708375369359@dominio56649.547035987358.com | (38.696148587345384) 94369.8368295328692-5522.4209698106906 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 23718 | 72.288 |  | Sunday | 11
Goteiras (Chuva dia 30/01/2025) | Bom dia, Segue fotos das chuvas do dia 30 e 31/01/2025. | solved | 2025-01-31 08:33 | normal | 2025-02-11 16:18 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-31 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3100 | 4680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12358.648483669926@dominio17597.576767481289.com | (76.525432376784934) 94167.5420318377783-3812.4337474384506 | Cliente -2904 | Usuário 3110 | Usuário Responsavel -5348 | 28063 | 11.3226 |  | Friday | 8
Vazamento no teto do setor adminstrativo- Repassa G1 Mod. 01. | temos um vazamento no teto no canto superior ao final do galpão, ao lado da escada de emergência lateral, no qual quando chove é possível escutar o barulho do vazamento no teto do forro | solved | 2025-01-30 14:14 | normal | 2025-02-11 16:12 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-30 |  | ['jundiaig1m1'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 580 | 5620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75806.893381691058@dominio65647.1193337269.com | (53.788218700032431) 97132.8789253520763-7869.8069268535392 | Cliente -9884 | Usuário -7655 | Usuário Responsavel -5348 | 27990 | 12.0822 |  | Thursday | 14
Manutenção de cobertura para correção de vazamento | Bom dia, temos um ponto de vazamento em nosso CD no teto localizado no canto direito logo em frente a porta de entrada, próximo a cobertura central | closed | 2025-02-04 10:36 | normal | 2025-02-11 16:09 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-04 |  | ['jundiaig1m1'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1740 | 4610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84604.597042072739@dominio44378.172830097086.com | (84.135381897515728) 99191.1529754771418-7093.5912391730808 | Cliente -9884 | Usuário -7655 | Usuário Responsavel -5348 | 28373 | 7.2311 |  | Tuesday | 10
Vazamento no Telhado da Galpão Mercado livre | Com a chuva forte nesse domingo dia 12/01 o vazamento no telhado no módulo do mercado livre. Segue registro feito pelo locatário. | solved | 2025-01-13 13:25 | normal | 2025-02-11 16:04 | RN | ZENDESK | 2025-01-13 |  | ['natalg1m6', 'natalg1m7'] | LOG Natal |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 840 | 9770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91579.800111006611@dominio80303.738197657658.com | (11.984535092638035) 98443.02615565128-4748.7474259555484 | Cliente 6407 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26831 | 29.1103 |  | Monday | 13
Piso concreto | Teste Logan | closed | 2025-02-11 14:30 | normal | 2025-02-11 15:05 | SP | LIA | 2025-02-11 |  | ['sumareg1m1', 'sumareg1m2', 'sumareg1m3', 'sumareg1m4', 'sumareg1m5', 'sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 670 | 10620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9871.3290352217118@dominio48116.764523567814.com | (45.27432563422559) 91271.3473496052452-7519.4485544740028 | Cliente -5635 | Usuário 3027 | Usuário Responsavel 130 | 28964 | 0.024213 |  | Tuesday | 14
Manutenção corretiva - Reestruturação fiação de detecção do alarme de incêndio - G3 | Giovani, Anexada a proposta para da empresa Mega Fire, para realizar a manutenção corretiva (reestruturação fiação G3). Previsto Capex 2025. | closed | 2024-10-28 11:42 | normal | 2025-02-11 14:26 | SP | ZENDESK | 2024-10-28 |  | ['jundiaig3m1', 'jundiaig3m2', 'jundiaig3m3', 'jundiaig3m4'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1700 | 12560 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario72782.283996179423@dominio29806.369171976072.com | (46.036261308318323) 95683.034806168067-7135.7796014552614 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 21336 | 106.1144 |  | Monday | 11
ADEQUAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO - G1 M1 E 2 - (CASAS BAHIA) - REEMBOLSÁVEL | Fechado com randal MO - R$ 52.079,00 Material - R$ 76.038,94 em anexo contrato com proposta. | closed | 2025-01-09 18:11 | normal | 2025-02-11 14:09 | CE | ZENDESK | 2025-01-09 |  | ['fortalezaig1m1', 'fortalezaig1m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 100 | 93260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20897.894388421122@dominio37898.213209977141.com | (90.700388231400254) 94392.2070331568048-5998.5571524116358 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 26522 | 32.8319 |  | Thursday | 18
TRINCA EM LAJE DE MEZANINO | Rachadura extensa no piso de concreto dentro do galpão. | closed | 2024-06-12 12:43 | normal | 2025-02-11 10:53 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-12 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 19260 | 47860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7073.7590631074363@dominio92588.436340552988.com | (68.560546390561754) 97437.2410088482711-3921.5150150041059 | Cliente -7275 | Usuário 4796 | Usuário Responsavel 9836 | 10624 | 243.9234 |  | Wednesday | 12
AFUNDAMENTO DO SOLO | AFUNDAMENTO DO SOLO EM FRENTE AO FC. VIDE ANEXO. | solved | 2024-12-26 11:49 | normal | 2025-02-11 09:45 | CE | PLATAFORMA | 2024-12-26 |  | ['fortalezaiig2m1', 'fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 6590 | 7170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19762.700198168423@dominio98004.519398892953.com | (15.24397003227546) 98853.8095842696766-663.80709133900132 | Cliente -2977 | Usuário 4241 | Usuário Responsavel -5161 | 25549 | 46.9137 |  | Thursday | 11
Instalar guardrail na área de retorno dos ônibus de rota | Conforme já solicitado, instalar guardrail na área de retorno dos ônibus de rota. | solved | 2025-01-30 11:55 | normal | 2025-02-11 09:28 | CE | PLATAFORMA | 2025-01-30 |  | ['fortalezaiig2m1', 'fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2260 | 2260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14951.935178560061@dominio22148.108982149668.com | (49.790212692406904) 94156.8383569869629-1534.5665036301448 | Cliente -2977 | Usuário 4241 | Usuário Responsavel -5161 | 27976 | 11.8985 |  | Thursday | 11
Parede deslocada | Parede externa deslocando o bloco assim como o reboco | solved | 2025-02-05 15:30 | normal | 2025-02-11 09:24 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-05 |  | ['papag2m5'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 2230 | 7730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36358.923006627832@dominio70199.059999519857.com | (42.240300670738378) 91809.089938013921-5557.6400601615314 | Cliente -1702 | Usuário -5650 | Usuário Responsavel -5348 | 28500 | 5.7462 |  | Wednesday | 15
REPARO DE 2 DECIDAS PLUVIAIS - AMAZON | 2 PLUVIAIS INTERNAS DO GALPÃO AMAZON. EXECUÇÃO COM A FIVAZ EM EMERGENCIA. COMPRA DE MATERIAIS EM DEPOSITO LOCAL + MUNCK DE MOBILIZAÇÃO | solved | 2025-02-10 09:42 | normal | 2025-02-11 09:20 | PE | ZENDESK | 2025-02-10 |  | ['recifeg1m1'] | LOG Recife |  | Galpão 01 | Predial | Drenagem |  | 1690 | 4460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89471.2446424577@dominio83311.064565078224.com | (1.7210445913688031) 93189.3868370913087-3486.2330100010522 | Cliente -2977 |  | Usuário Responsavel -5348 | 28846 | 0.9849 |  | Monday | 9
CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA - QUEIMADA - | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de troca da cerca elétrica devido a queima após queda de raio. | solved | 2024-11-29 12:16 | normal | 2025-02-10 14:24 | MG | ZENDESK | 2024-11-29 |  |  | LOG Itapeva |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 19520 | 38610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93289.389126064008@dominio87332.732130094519.com | (68.1922638451934) 9845.52950858677082-1279.8527337242383 | Cliente -7215 |  | Usuário Responsavel 9836 | 23593 | 73.0895 |  | Friday | 12
Central precisando de reparo | Boa Tarde Conforme informado pelo Tecnico da Referencial em 10/10/2024 necessário trocar a peça que encaixa o cabo na central para configurar via computador. O engate ao esta funcionando e o Tecnico teve que configurar direto na central de forma individual e de forma morosa. **George Hudson Fontoura Gondim** gentileza cotar a peça e anexar a cotação ao chamado ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lUVN8frNpHR4OnN9hDAtwOPwn/?name=image.png) | closed | 2024-10-20 16:23 | normal | 2025-02-10 13:47 | ES | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 820 | 14010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45120.902382993358@dominio91543.32476206022.com | (57.652521795518389) 94327.1665940761086-3238.1863363474226 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 20740 | 112.8913 |  | Sunday | 16
TROCA DE FLUTUADOR E BATERIA QUEIMADOS - CASA DE BOMBA | Em anexo histórico de solicitação para cotação da atividade de troca de flutuador e bateria de central. | solved | 2024-11-08 11:00 | normal | 2025-02-10 11:44 | MG | ZENDESK | 2024-11-08 |  |  | LOG Itapeva |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Elétricas |  | 12180 | 52420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59876.0400263302@dominio37726.148748650958.com | (95.946593578382291) 92337.5613747510738-6979.8219876154371 | Cliente -7215 |  | Usuário Responsavel 9836 | 22172 | 94.0303 |  | Friday | 11
Ativa - Estrutura metálica corretivas | Vazamento no telhado | closed | 2024-12-26 09:44 | normal | 2025-02-10 11:29 | MG | LIA | 2024-12-26 |  | ['juiz_forag3m1', 'juiz_forag3m10', 'juiz_forag3m2', 'juiz_forag3m3', 'juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7', 'juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 510 | 2470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49527.376537223674@dominio86864.640100041768.com | (40.033378202875554) 9987.36292875291974-7033.9241009111347 | Cliente 3191 | Usuário 2145 | Usuário Responsavel -8452 | 25545 | 46.0735 |  | Thursday | 9
Granvita - G3 M8/M9 - Vazamento no Mezanino | Com as chuvas dos últimos dias, percebemos que há vazamento no mezanino ADM e refeitório da Granvita. As goteira estão pingando muito e aparentemente o forro todo fica molhado. Reforço que são nos mesmos lugares dos chamados anteriores. | solved | 2025-01-21 12:37 | normal | 2025-02-10 11:28 | MG | PLATAFORMA | 2025-01-21 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1070 | 3620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25567.571795733351@dominio41472.4106992951.com | (17.339255214576049) 96706.1630510837495-1733.8890798529224 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -8452 | 27217 | 19.9523 |  | Tuesday | 12
Caed - Locais com vazamento de água no telhado. Já estão marcadas no chão os locais com goteira. | Locais com vazamento de água no telhado. Já estão marcadas no chão os locais com goteira. | solved | 2025-01-27 13:31 | normal | 2025-02-10 11:27 | MG | PLATAFORMA | 2025-01-27 |  | ['juiz_forag2m5', 'juiz_forag2m6'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1090 | 7770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19792.56853908694@dominio11536.171171852198.com | (37.198195179255791) 97033.1930734153311-5001.2113001984308 | Cliente -7886 | Usuário -9824 | Usuário Responsavel -8452 | 27710 | 13.9135 |  | Monday | 13
Patrus - Vazamento de Água no galpão | Boa tarde! Estamos com vazamento na cobertura do nosso galpão.. com o retorno das chuvas, voltou as goteiras. Precisamos que seja verificado novamente. Conto com o apoio de vocês! | solved | 2025-01-29 14:56 | normal | 2025-02-10 11:25 | MG | PLATAFORMA | 2025-01-29 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1300 | 2410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97733.519348688831@dominio5336.724579017452.com | (92.3510037699799) 98538.4125539832785-3646.6742787128514 | Cliente -2196 | Usuário -3001 | Usuário Responsavel -8452 | 27891 | 11.8536 |  | Wednesday | 14
DETECTORES DE FUMAÇA LINEAR - G2M6 | Prezados, bom dia! **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** , conforme verificamos, existem dois dispositivos acionados no G2M6. Realizamos o reset no módulo do G2 bem como na central, porém, o acionamento persiste. | solved | 2024-12-19 10:48 | normal | 2025-02-10 10:45 | MG | ZENDESK | 2024-12-19 |  | ['contagemiiig2m6'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 360 | 56440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17218.536469047005@dominio94291.642800065922.com | (35.826435911889668) 98623.37853015928-8080.821149498981 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 25026 | 52.9976 |  | Thursday | 10
Manunteção no telhado | Bom dia! Devido as fortes chuvas, esta havendo goteiras em alguns locais, do galpão. A empresa trabalha com produtos eletrônicos e devido a forte chuva que ocorreu, tivemos várias goteiras, e que ao abrir a empresa no dia seguinte, havia vários locais com águas empossadas das chuva, pedimos que venham verificar com urgência, pois o dano material e de contratos que mantemos com nossos clientes, são de valores exorbitantes. Peço, que nos deem um retorno o quanto antes. Caso ocorra algum dano | solved | 2025-02-06 11:57 | urgent | 2025-02-10 10:34 | SP | PLATAFORMA | 2025-02-06 |  | ['sumareg4m1'] | LOG Sumaré |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2720 | 6430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59438.689964597579@dominio39408.22320819868.com | (83.784074305872011) 92602.0660556390089-4175.472722949301 | Cliente -9757 | Usuário 5226 | Usuário Responsavel -8452 | 28549 | 3.942 |  | Thursday | 11
Revitalização da pintura da escada principal | Escada com pintura desgastada, serão pintados também os guarda corpo e corre mão. Propostas em anexo. | solved | 2024-12-09 08:51 | normal | 2025-02-10 08:22 | MG | ZENDESK | 2024-12-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 2260 | 50950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37770.632339941774@dominio36080.375140887358.com | (4.9080568803862068) 92826.4181404381247-3147.5522083042888 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 24261 | 62.9797 |  | Monday | 8
Piso do patio cedendo, risco de acidente | Piso do patio cedendo, risco de acidente. Favor sinalizar o buraco, pois alguem pode acabar colocando o pé nele e se machucar e consequentemente, peço o reparo. | closed | 2025-02-07 11:49 | normal | 2025-02-07 16:06 | RJ | PLATAFORMA | 2025-02-07 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2370 | 2370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23316.230804561623@dominio41515.359496438185.com | (75.420414962918258) 97529.1650426635833-5374.6531915137612 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 9450 | 28681 | 0.17806 |  | Friday | 11
Log Viana II: Piso levantando na pilastra da Eclusa - Segundo pila no portão (1) | Em ronda na eclusa, identificamos que piso do segundo pilar da entrada do portão um, está se elevando, causando aumento no nível da calçada, empenado o gradil e portão, elevando também a calçada de passagem da ADM, empenando portas e causando trincos nas paredes. | solved | 2023-11-03 08:25 | normal | 2025-02-07 15:46 | ES | ZENDESK | 2023-11-03 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Piso Concreto |  | 1060 | 21770 | EM REVISÃO | MANUTENÇÕES | usuario59251.8307145211@dominio52681.437847649271.com | (57.428051118245939) 92345.9738150164467-9621.6535136859457 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5630 | 462.3058 |  | Friday | 8
Log Viana II: Piso da Eclusa de Saída com Trincos / Elevações de piso / Desprendimento de placas | Bom dia ! **Luan Martins Melo Rodrigues** Conforme informado o piso da saída da Eclusa encontra se com varios problemas. - Trincos severos com craquelamento do piso; - Elavação aguda do piso; - Desprendimento do Piso - Placas soltando. Conforme alinhado, o Fornecedor Hrocha irá relaizar o serviço de manutenção da aerea informada, aguardando o mesmo encerrar do serviços em andamento pelo mesmo, para alinhamento do cronograma de excecução. | solved | 2024-11-22 11:19 | normal | 2025-02-07 15:43 | ES | ZENDESK | 2024-11-22 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 140 | 10710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79759.996895526579@dominio60814.626805054162.com | (10.225638164099532) 92895.5944082076926-1472.2270018096553 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 23072 | 77.1832 |  | Friday | 11
Vazamento de água | Bom dia, estamos com vazamento de água em alguns pontos do G1. referência, rua 25.45 coluna de sustentação | closed | 2024-10-28 11:00 | urgent | 2025-02-07 15:10 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-28 |  | ['uberabag1m1a', 'uberabag1m1b', 'uberabag1m1c', 'uberabag1m1d', 'uberabag1m1e', 'uberabag1m1f', 'uberabag1m2'] | LOG Uberaba |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 180 | 5320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49670.765040491089@dominio57334.582657576771.com | (17.718994583563415) 93159.2124832713816-6805.8490706565181 | Cliente -3879 | Usuário 565 | Usuário Responsavel 9450 | 21332 | 102.1739 |  | Monday | 11
Rachaduras | Estamos com uma rachadura enorme em uma das salas do mezanino na parede da Log, precisamos que seja verificado com urgencia pois esta prejudicando a estrutura construida. | solved | 2024-12-27 16:32 | normal | 2025-02-07 15:08 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-27 |  | ['contagemivg1m17', 'contagemivg1m18', 'contagemivg1m19', 'contagemivg1m20', 'contagemivg1m21'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 5910 | 5910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55913.629905355963@dominio87066.129357267288.com | (43.864690333579745) 94783.2560383569744-6145.6675007068407 | Cliente -4099 | Usuário -5690 | Usuário Responsavel -9367 | 25605 | 41.9413 |  | Friday | 16
Vazamento no sistema de recalque - Abastecimento Castelo | LOG Campos: Report grupo da segurança (11/12/2024): Vazamento de Agua / Problemas com o sistema Bypass A tubulação das bombas de recalque terão que ser substituídas por peças galvanizadas. Necessário repor urgente o extintor no local. | solved | 2024-12-15 16:44 | normal | 2025-02-07 14:31 | RJ | ZENDESK | 2024-12-15 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 210 | 6050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85162.873858640945@dominio49004.102422623248.com | (89.725268691864954) 96879.8139690876478-4475.8255342223738 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 24712 | 53.9072 |  | Sunday | 16
Vazamento na Casa de Bombas de Incêndio (calçada com desnível) | **Luan Martins Melo Rodrigues** , boa tarde! Conforme verificado, este vazamento ocorre quando chove, mas não é do telhado da casa de bombas. Identificamos que o caimento da calçada, atrás da cada de bombas, na direção da porta pequena, é onde passa toda a água. Já solicitei as cotações para o reparo. Creio ser interessante construir uma contenção interna, para a água não passar ppor baixo da porta, ou refazer o trecho da calçada. O que acha? | closed | 2025-01-10 17:50 | normal | 2025-02-07 14:30 | RJ | ZENDESK | 2025-01-10 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 930 | 4300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77938.322854616752@dominio72519.867099115028.com | (76.969365052391112) 94914.96946964897-297.22826268502513 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 26608 | 27.8611 |  | Friday | 17
Bomba do Sistema By-pass principal queimada. | **Luan Martins Melo Rodrigues** , boa tarde! Conforme verificado , a bomba do by-pass principal parou de funcionar e como ainda temos temos os vazamentos da tubulação do castelo para serem resolvidas, não podemos utilizá-lo para o abastecimento. Como foi o Cleber que reformou o outro equipamento , segue proposta para resolução do principal. Obs: Conforme alinhamos, o by-pass reserva, recém reformado, foi instalado no lugar do principal para não paramos o abastecimento no CD. Enquanto o outro será reparado. | closed | 2025-01-10 18:04 | normal | 2025-02-07 14:27 | RJ | ZENDESK | 2025-01-10 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 590 | 11950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87377.651285212967@dominio85223.7715562635.com | (66.846970482772463) 94047.3208834526818-6533.9055199547247 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 26611 | 27.8494 |  | Friday | 18
Caixa D'água recalque com vazamento parte inferior. | **Luan Martins Melo Rodrigues** , conforme reportado no grupo do sinistro, a caixa d'água que usamos de reservatório para recalcar para o castelo, apresentou um vazamento na parte de baixo. Solicitei cotação ao Cleber , já que ele vai fazer a parte hidráulica da bombas ligadas a este reservatório. | solved | 2025-01-10 18:23 | normal | 2025-02-07 14:26 | RJ | ZENDESK | 2025-01-10 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 150 | 97750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14612.117923327727@dominio72437.723271959476.com | (14.297778591946784) 95141.2802250405748-8457.45338776919 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 26612 | 27.8358 |  | Friday | 18
CORROSÃO NO TELHADO DO GALPÃO 05 | Boa tarde @Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales, tudo bem? Identificamos que boa parte da coberta da área ampliada no Galpão 05 encontra-se em estado critico devido a corrosão intensa das telhas, além de um sério problemas na zipagem das mesmas, precisamos atuar de forma imediata para evitar transtornos maiores, pois o locatário já possuí um histórico de reclamações a respeito deste tema e com a chegada do período chuvoso já vem sendo impactado novamente por vazamentos no interior do galpão. Segue evidências em anexo. Conto com seu apoio! | solved | 2025-01-24 16:36 | normal | 2025-02-07 13:44 | CE | ZENDESK | 2025-01-24 |  | ['fortalezaig5m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutural |  | 660 | 91150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35926.673712164578@dominio98678.877200481773.com | (12.23667861500639) 91345.1965319458623-8691.6285772224746 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 27500 | 13.8808 |  | Friday | 16
Tubulação de esgoto rompida no G2 | Tubulação rompida, com vazamento externo de esgoto | solved | 2025-02-07 12:34 | normal | 2025-02-07 12:43 | MG | ZENDESK | 2025-01-20 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 480 | 7150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84153.923581292562@dominio21304.229057642206.com | (26.696194682447739) 95550.9585317777628-5852.6888963819692 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 28682 | 0.0062153 |  | Friday | 12
Vazamento de agua no telhado perto da doca. | Vazamento de agua no telhado perto da doca. | closed | 2024-11-21 11:24 | normal | 2025-02-07 11:56 | MG | PLATAFORMA | 2024-11-21 |  | ['contagemiig2m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 19100 | 20500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28616.810776927@dominio10527.599488698534.com | (93.2537934327524) 93475.6849175245011-1561.2607150823262 | Cliente -3814 | Usuário 7587 | Usuário Responsavel -8452 | 23004 | 78.0223 |  | Thursday | 11
Furo na estrutura metálica da cobertura externa da doca. | A estrutura metálica na área externa das docas ainda está com furos, em dias chuvosos causa transtorno no ato do recebimento e expedição de cargas podendo avariar os produtos ( Mercadorias Hospitalares) | closed | 2024-12-02 08:11 | normal | 2025-02-07 11:24 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-02 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 880 | 4430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11338.762724145183@dominio85578.663308038755.com | (16.858132425944586) 94139.7019374309875-5307.7350706420866 | Cliente 5361 | Usuário -6124 | Usuário Responsavel -8452 | 23747 | 67.1341 |  | Monday | 8
Vazamento Galpão | Vazamento no teto do galpão. | closed | 2024-12-20 08:45 | normal | 2025-02-07 11:21 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-20 |  | ['contagemiig2m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 590 | 10120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72388.973542752254@dominio64554.061264176169.com | (68.725653764756444) 98766.3050525529725-9898.4241363161982 | Cliente -3814 | Usuário 7587 | Usuário Responsavel -8846 | 25098 | 49.1089 |  | Friday | 8
By Pass Incêndio | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** , 1. **Local Prestação Serviço: LOG ITATIAIA** 2. **E-mail de Contato Prestador:** **moacir@nobrebombas.com.br** 3. **CNPJ Prestador: 37.950.601/0001-75** 4. **Tipo de Serviço que será executado: NA** 5. **Período Atividades: NA** 6. **Fornecimento de material/equipamento: SIM** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: VENDA** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: Conjunto Moto Bomba com automação para sistema provisório de incêndio (detalhamento em proposta)** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: 1 ano** 1. **Emissão de ART ? : NAO** 2. **Emissão de Projeto ?: NAO** 3. **Apropriação Contrato: Manutenção  Castelo** **Proposta anexa** | solved | 2024-04-05 16:03 | normal | 2025-02-07 11:16 | MG | ZENDESK | 2024-04-05 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 70 | 75810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17409.325388500947@dominio29109.220394208358.com | (81.52488138788992) 99070.58557497963-8869.5554286574861 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8192 | 307.8008 |  | Friday | 16
Asfalto - Buracos e rachaduras | Boa tarde, informo que realizando roda pelo condomínio, identificamos muitas rachaduras e muitos buracos. | closed | 2023-08-18 12:11 | normal | 2025-02-07 10:37 | ES | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 2330 | 275720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34375.87912256999@dominio48543.2052583731.com | (30.41453692755201) 99262.1505787270526-8179.9183164276656 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4259 | 538.9347 |  | Friday | 12
Vazamento no G1 persiste | Vazamento no G1 persiste hoje, dia 23/12. Podendo gerar perda no Dry Wall recem montado. | solved | 2024-12-23 15:58 | normal | 2025-02-07 09:03 | RJ | PLATAFORMA | 2024-12-23 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 570 | 3460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42710.491453414856@dominio82065.429125855691.com | (41.696493530593536) 95812.585162239754-2787.1626415909209 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 25338 | 45.7118 |  | Monday | 15
VAZAMENTO TELHADO G6 DOCA 84 | Boa tarde, Vazamento G6 doca 84 próximo ao lanterninho; chuva em 07.01.2025 | closed | 2025-01-07 15:08 | normal | 2025-02-07 09:00 | RJ | ZENDESK | 2025-01-07 |  | ['camposig6m2'] | LOG Campos I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 140 | 3730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79144.193642495171@dominio16159.278207546549.com | (73.998897337919217) 94061.868222675721-3303.405393145581 | Cliente -60 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26329 | 30.7446 |  | Tuesday | 15
Vazamento Telhado G1 M5 - Locatário: ATIVA | Bom dia. Segue mapeamento e registros de infiltrações do G1 M5 realizado após as chuvas dos dias 07 e 08/01/2025. | closed | 2025-01-10 11:04 | normal | 2025-02-07 09:00 | RJ | ZENDESK | 2025-01-10 |  | ['camposig1m5'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 610 | 4460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99981.623038308942@dominio64454.861495567748.com | (63.455307497623316) 94726.7034231885991-1704.6182405077236 | Cliente 3191 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26594 | 27.9137 |  | Friday | 11
Revitalização da pintura viária | Revitalização da sinalização viária. | solved | 2025-02-06 16:49 | normal | 2025-02-06 16:49 | BA | ZENDESK | 2025-02-06 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 12190 | 12190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88980.541904001075@dominio27553.290634966877.com | (55.040442254334479) 92963.8473617130112-5135.0442678761437 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 28590 | 0 |  | Thursday | 16
LOG Viana I: Report de Incidente de Segurança 03/02/2025 (Portão) | Boa tarde! Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento o mapeamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Peço a gentileza cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar ocaso seja aplicável. Gentileza anexar ao final do chamado a fotos do portão reparado . Report de Incidente de Segurança 03/02/2025 O que aconteceu: Colisão com o portão de saída interno. Quando aconteceu: Por volta das 18:05 hs 03/02/25 Onde aconteceu: Portão de saída interno Como aconteceu: Caminhão da empresa Movvi estava saindo do CD quando ocorreu a colisão, onde o portão foi fechado quando ele estava passando. No dia a ocorrência não foi passada e o portão funcionou normalmente, porém agora o portão parou e para não danificar o motor, deixaremos ele parado. Chamamos o prestador de serviço para realizar o ajuste e ele virá amanhã pela amanhã. Porque aconteceu: falta de atenção. Houve vítima: Não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Será verificado amanhã 06/02. Enviar 4 fotos. | solved | 2025-02-06 14:24 | normal | 2025-02-06 14:25 | ES | ZENDESK | 2025-02-06 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 360 | 16820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86843.115037820913@dominio4147.047577522445.com | (71.637014333706588) 96136.8490487788249-3228.324783486411 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 28564 | 0.00047454 |  | Thursday | 14
Log Viana II: Planilha Operacional Janeiro 25: hidrossemeadura alta / MUITAS ERVAS DANINHAS / ARVORES INVADINDO OS MUROS/CERCA | Boa tarde ! Ticket aberto para tratamento das pendências da planilha operacional de Dezembro. Semanas 06/01, 09/01, 16/01, 20/01. Poda da hidrossemeadura alta / MUITAS ERVAS DANINHAS / ARVORES INVADINDO OS MUROS/CERCA | closed | 2025-02-06 10:26 | normal | 2025-02-06 10:26 | ES | ZENDESK | 2025-02-06 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 9080 | 9080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4506.4171687769322@dominio10680.191541030634.com | (51.062066049753085) 91927.8995526597309-7734.4966225738763 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 28545 | 0 |  | Thursday | 10
Reparo de Calhas do CD | Temos diversos pontos do CD que estão sem a calha lateral que realiza a proteção de chuvas totalizando falta de aproximadamente 58 metros Segue em anexo as calhas que nos referimos | solved | 2025-01-10 11:02 | normal | 2025-02-06 09:44 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-10 |  | ['jundiaig1m1'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 3060 | 39840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72208.943315086159@dominio95406.995699740582.com | (58.149289814256512) 96006.0245305613389-2953.188032344267 | Cliente -9884 | Usuário -7655 | Usuário Responsavel -5348 | 26593 | 26.9459 |  | Friday | 11
Vazamento no TETO da rua BA.51 | Identificamos vazamento no teto no corredor da rua BA.51 no dia 17/11. | solved | 2024-11-18 08:14 | normal | 2025-02-05 17:42 | BA | PLATAFORMA | 2024-11-18 |  | ['salvadorg1m3', 'salvadorg1m4', 'salvadorg1m5', 'salvadorg1m6', 'salvadorg1m7', 'salvadorg1m8', 'salvadorg1m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 1450 | 3930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2922.7098652863897@dominio57862.480861537166.com | (33.032974470113317) 94945.0441269209105-439.93571309438437 | Cliente 4058 | Usuário -6760 | Usuário Responsavel -7285 | 22753 | 79.3944 |  | Monday | 8
Acionador localizado no G3 (endereço n° N4.L1.AM.07) que apresenta avaria devido a umidade no interior do equipamento. | Bom dia! Segue pendência para tratativa **De:** npbonani@protectotec.com.br <npbonani@protectotec.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 21 de outubro de 2024 10:31 **Para:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; sralmeida@alertronsistemas.com.br; ilombardo@comfrio.com.br; itramos@comfrio.com.br; salvador.allconstrucoes@gmail.com; 'Célio Teixeira do Valle' <ctvalle@protectotec.com.br>; ivi@protectotec.com.br; engenharia@protectotec.com.br; fsribeiro@alertronsistemas.com.br; vcbastos@protectotec.com.br; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Cc:** Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: -Programação do sistema de SDAI e Comissionamentos / Laudo Alertron SDAI Bom dia a todos. Jordana e Marcos, o serviço foi executado no dia 18/10 conforme programado. Todas as falhas relacionadas ao Transponder foram resolvidas após a troca das placas. A única falha que restou é referente a um acionador localizado no G3 (endereço n° N4.L1.AM.07) que apresenta avaria devido a umidade no interior do equipamento. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/IKJvc4vpELlH3f3WfnOWDzKki/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Ck2WgTul7G3HmhCy9dfY7tKov/?name=inlineImage.png) Atenciosamente, ![Logotipo, nome da empresa Descrição gerada automaticamente](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7NLe1lBnBrphiIgHKIB3yUSxX/?name=inlineImage.jpeg) ![Forma, Polígono Descrição gerada automaticamente](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kkFu9oTVRVm3hVPn6gI5dtDpl/?name=inlineImage.jpeg) **Nathália Peterle Bonani** Projetista Sênior 11 5096-2518 11 95483-7843 Rua Princesa Isabel, 512 npbonani@protectotec.com.br Brooklin Paulista, São Paulo  SP CEP: 04601-001 www.protectotec.com.br ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zeJlH7ZOaGrF2oZV7QiCjh7yd/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UZdcYmyQy0eXq3vR10hNcXdBB/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/o5NOAqF5nYGsiOid4ByLiWMjO/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jJVRpPGk6flziBBlL1mvuJTeg/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Gbn33yBr1vYE0a022omEOk9Eb/?name=inlineImage.jpeg) | closed | 2024-11-17 13:24 | normal | 2025-02-05 17:38 | BA | ZENDESK | 2024-11-17 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 2530 | 4640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31183.221614484384@dominio37512.229197436274.com | (60.38724334191442) 96370.5608035433042-3526.7312696329741 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 22711 | 80.1762 |  | Sunday | 13
LOG Salvador: Relatório de Inspeção Abrigos e Hidrantes Setembro/2024 | Bom dia! Gentileza acionar os locatários e cobrar as correções **- Hidrante faltando mangueiras:** G2 - MÓDULO 23/24 ENTRADA **- Hidrante com as mangueiras com data de vencimento:** G2 - MÓDULO 21/22 ENTRADA **- Hidrante que estão faltando chaves:** G1 - MÓDULO 3/4 ENTRADA, G1 - MÓDULO 3/4 MEZANINO , G1 - MÓDULO 3 MEIO, G1 - MÓDULO 4 MEIO, G1 - MÓDULO 4 FUNDOS, G1 - MÓDULO 5/6 ENTRADA, G1 - MÓDULO 5/6 MEZANINO , G1 - MÓDULO 5 FUNDOS G1 - MÓDULO 7/8 ENTRADA, G1 - MÓDULO 7/8 MEZANINO, G1 - MÓDULO 7 MEIO, G1 - MÓDULO 7 FUNDOS, G1 - MÓDULO 8 FRENTE, G1 - MÓDULO 8 FUNDOS, G1 - MÓDULO 9/10 ENTRADA, G1 - MÓDULO 9/10 MEZANINO G1 - MÓDULO 9 MEIO , G1 - MÓDULO 9 FUNDOS, G1 - MÓDULO 15/16 ENTRADA, G1 - MÓDULO 17/18 ENTRADA, G1 - MÓDULO 17 FRENTE, G1 - MÓDULO 17 FUNDOS, G1 - MÓDULO 19/20 ENTRADA, G1 - MÓDULO 21/22 ENTRADA G2 - MÓDULO 3/4 ENTRADA, G2 - MÓDULO 3/4 MEZANINO, G2 - MÓDULO 23/24 ENTRADA. **Hidrantes que estão faltando esguichos neblina:** G1 - MÓDULO 1 ENTRADA, G1 - MÓDULO 1 MEZANINO, G1 - MÓDULO 3/4 ENTRADA, G1 - MÓDULO 3/4 MEZANINO, G1 - MÓDULO 3 FRENTE , G1 - MÓDULO 3 MEIO , G1 - MÓDULO 4 FRENTE , G1 - MÓDULO 4 MEIO , G1 - MÓDULO 4 FUNDO, G1 - MÓDULO 5/6 ENTRADA ,G1 - MÓDULO 5/6 MEZANINO, G1 - MÓDULO 5 MEIO, G1 - MÓDULO 5 FUNDOS, G1 - MÓDULO 7/8 ENTRADA, G1 - MÓDULO 7/8 MEZANINO , G1 - MÓDULO 7 MEIO G1 - MÓDULO 7 FUNDOS, G1 - MÓDULO 8 FRENTE , G1 - MÓDULO 8 FUNDOS, G1 - MÓDULO 9/10 ENTRADA, G1 - MÓDULO 9/10 MEZANINO , G1 - MÓDULO 9 MEIO, G1 - MÓDULO 9 FUNDOS, G1 - MÓDULO 13/14 ENTRADA G1 - MÓDULO 15/16 ENTRADA, G1 - MÓDULO 16 FRENTE , G1 - MÓDULO 16 FUNDOS, G1 - MÓDULO 17/18 ENTRADA, G1 - MÓDULO 17 FRENTE, G1 - MÓDULO 17 FUNDOS, G1 - MÓDULO 18 FRENTE,G1 - MÓDULO 19/20 ENTRADA, G1 - MÓDULO 19 FRENTE(01), G1 - MÓDULO 19 FUNDOS, G1 - MÓDULO 20 FRENTE, G1 - MÓDULO 20 FUNDOS, G1 - MÓDULO 21/22 ENTRADA, G1 - MÓDULO 21 FUNDOS, G1 - MÓDULO 22 FRENTE, G1 - MÓDULO 22 FUNDOS, G2 - MÓDULO 1/2 ENTRADA, G2 - MÓDULO 1/2 MEZANINO , G2 - MÓDULO 3/4 ENTRADA, G2 - MÓDULO 3/4 MEZANINO, G2 - MÓDULO 3/4 MEZANINO, G2 - MÓDULO 23/24 ENTRADA,G2 - MÓDULO 15/16 ENTRADA **- Hidrantes que estão faltando vidro na caixa:** G1 - MÓDULO 1 FUNDOS, G1 - MÓDULO 3/4 ENTRADA, G1 - MÓDULO 5/6 ENTRADA, G1 - MÓDULO 6 MEIO , G1 - MÓDULO 7 FRENTE, G1 - MÓDULO 15/16 ENTRADA, G2 - MÓDULO 4 FUNDOS, G2 - MÓDULO 5/6 ENTRADA G2 - MÓDULO 10 FRENTE , G2 - MÓDULO 12 FRENTE, G2 - MÓDULO 14 MEIO, G2 - MÓDULO 17/18 ENTRADA , G2 - MÓDULO 20 FUNDOS **- Hidrante com caixa amassada:** G1 - MÓDULO 19 FRENTE, G1 - MÓDULO 7 MEIO. | closed | 2024-10-20 11:08 | normal | 2025-02-05 16:55 | BA | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 7190 | 11070 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario89008.447374373165@dominio96589.711153649972.com | (25.736785757263075) 93854.8383418957392-9282.2847909917273 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 20726 | 108.2407 |  | Sunday | 11
LOG Salvador: Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Setembro/2024 | Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Gentileza cobrar a Protectotec o reparo. Acompanhar a execução e anexar fotos da central quando o serviço for concluído. Status Inicial do Sistema no Display do Painel : 05 Falhas Install Mode Active Trouble Point Card 15, Card Missing/Failed Card 14, Idnet2 Card Missing/Failed Card 13, Local Mode Transponder Card Missing/Failed Card 12, ES Power Supply Card Missing/Failed Obs : Estas falhas são motivadas deivido o painel (Transponder) que fica no galpão 3 está desligado | closed | 2024-10-20 10:56 | normal | 2025-02-05 16:40 | BA | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 18500 | 23670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49320.556054598826@dominio92421.079795069367.com | (54.760531625811915) 92711.1384360168659-9721.7934913145236 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 20725 | 108.2387 |  | Sunday | 10
Desnivelamento da rua em frente a nossa doca | Desnivelamento da rua em frente a nossa doca | solved | 2024-12-13 11:27 | normal | 2025-02-05 15:48 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-13 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 820 | 4390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86181.693065330881@dominio53115.907301501538.com | (8.8246999213707) 92422.4419782360815-9247.4023045901449 | Cliente 5361 | Usuário -6124 | Usuário Responsavel -9367 | 24559 | 54.1812 |  | Friday | 11
Buraco abrindo próximo a 48 do G3 | Buraco abrindo próximo a 48 do G3. | closed | 2025-01-08 17:44 | normal | 2025-02-05 15:37 | RJ | PLATAFORMA | 2025-01-08 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 410 | 5860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44774.265192212712@dominio18659.397002997015.com | (95.9920125057005) 99287.03379704882-2849.6464905708244 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 9450 | 26407 | 27.9122 |  | Wednesday | 17
Goteira | Estamos com varias goteiras em nosso telhado, duas sobre móveis, inclusive um com prejuizo (MDF inchado por conta do goteira). | solved | 2025-01-24 11:05 | normal | 2025-02-05 14:38 | BA | PLATAFORMA | 2025-01-24 |  | ['feira_santanag1m1'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3510 | 15100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22629.08981275012@dominio31952.360327340961.com | (8.0696649697508658) 98472.1897771254116-6392.3920537421172 | Cliente -5224 | Usuário 547 | Usuário Responsavel -8452 | 27478 | 12.1485 |  | Friday | 11
Detector de Fumaça | Detector esta disparado com a sinalização vermelha piscando. | solved | 2024-09-26 16:07 | normal | 2025-02-05 14:14 | SP | PLATAFORMA | 2024-09-26 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 450 | 16770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44755.092274649724@dominio21984.012447749912.com | (16.752596789851861) 93080.221967682473-2390.314432904715 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel -8452 | 18791 | 131.9218 |  | Thursday | 16
ÁGUA COM COLORAÇÃO | Identificado que hoje, o fornecimento de água para Hypera está com coloração muito acentuada. Evidência de 05/02 as 10 horas de pias de banho e tbm do vaso para comparação. | solved | 2025-02-05 10:57 | normal | 2025-02-05 12:34 | ES | PLATAFORMA | 2025-02-05 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 760 | 760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95272.5223103133@dominio65399.306463676854.com | (77.633439614598984) 99989.8715082226718-2574.0551989777396 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -291 | 28475 | 0.067488 |  | Wednesday | 10
LOG Viana II: Report de Incidente de Segurança 04/02/2024 - Portão 6 | Bom dia ! Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report do segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança O que aconteceu:: Caminhão arranhou, portão de saída que saiu do trilho. Onde aconteceu: Log 2 Portão 6 Porque aconteceu Manobra para saída fechada. Quando aconteceu 04/02/25 - 16:47 Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Foi verficado e não houve danos no portão, apenas um leve arranhão Locatário REACTI Motorista: Teles CAMINHÃO* CPF 01762715384 Transportadora MARONI Placa FXY9F84 | closed | 2025-02-05 10:02 | normal | 2025-02-05 10:02 | ES | ZENDESK | 2025-02-05 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 3660 | 3660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75436.494120520729@dominio60521.081959902265.com | (8.7724930774694663) 98422.6524954270062-8263.08468109668 | Cliente -469 |  | Usuário Responsavel -291 | 28469 | 0 |  | Wednesday | 10
LOG Salvador: bomba ETE em curto | Bom dia! Segue para tratativa, bomba ETE em curto ![IMG_4934.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QsFXN9cRoIJsw8wpfrBYbytB4/?name=inlineImage.png) | solved | 2025-01-26 22:21 | normal | 2025-02-05 09:43 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1660 | 5510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42566.984614708606@dominio29257.092422806596.com | (21.720520760676671) 94663.7850974736257-2368.6254981839497 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27665 | 9.4738 |  | Sunday | 22
Medidor de vazão de entrada com problema | **De:** Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 5 de setembro de 2024 10:11 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Consultoria CP <consultoria@cpsolutions.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Salvador: Medidor de vazão de entrada com problema Bom dia, Jordana. Precisaremos substituir um componente do equipamento, o qual já estamos buscando com fornecedores nacionais para agilizar o processo de reparo. Assim que tivermos uma previsão confiável comunicarei a vocês. Atenciosamente, **Fernanda Oliveira** _Supervisora de operações_ ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/LHLzoQKrCbgZsocHiQF5yWggR/?name=inlineImage.png) Em qui., 5 de set. de 2024 às 09:33, Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> escreveu: Bom dia! Por gentileza sobre o Medidor de vazão de entrada com problema qual a previsão de resolução? **De:** Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 5 de setembro de 2024 09:29 **Para:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Consultoria CP <consultoria@cpsolutions.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Salvador: Duvida Condicionante 3 Bom dia, pessoal!! @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho no momento é só esse mesmo. Mas assim que finalizarmos o reparo do medidor de vazão de entrada é importante fazer a leitura dele também. Segue foto do equipamento para identificação. Ele está instalado na parte de trás do container (atrás do medidor que vc enviou a foto). A tela que nos interessa para as fotos é essa abaixo, onde consta a "totalização dir." Para alternar entre as telas do visor basta apertar a tecla de seta, onde há um dedo apontando na foto que estou enviando. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wYAwIFc6LHghpP8M7o9TYI5Mp/?name=inlineImage.jpeg) Qualquer dúvida estou à disposição. Atenciosamente, **Fernanda Oliveira** _Supervisora de operações_ ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hCrtJGKPpfv0k1ye0Z9OPfy4d/?name=inlineImage.png) | closed | 2025-01-26 22:10 | normal | 2025-02-05 09:39 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 30 | 4950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75973.919716534161@dominio50549.102804357659.com | (40.859308842264952) 99633.1544132396011-45.483193657676082 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27663 | 9.4788 |  | Sunday | 22
LOG Salvador: Nível do Diesel / Book de Processos PPP | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 07:10 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG Campos - Salvador e FDS: Nível do Diesel / Book de Processos PPP Bom dia! Marcos, Marcelo e Jorge, conforme procedimento da nossa seguradora e do nosso PPP, os tanques de diesel precisam ficar com no mínimo 85% da sua capacidade. Por gentileza providenciar o abastecimento, pois, conforme reporte o tanque de vocês está abaixo da capacidade que precisa ficar. ![IMG_4786.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aRdIOi0QsqgaPQJ0rjmS5yT9z/?name=inlineImage.png) ![IMG_4787.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nR559n1g8eBwzgqUsgqDfVaHL/?name=inlineImage.png) ![IMG_4788.PNG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Arp288RWcxHoBjKFlaHWjcmk4/?name=inlineImage.png) Enviado do meu iPhone | solved | 2025-01-26 11:50 | normal | 2025-02-05 09:36 | BA | ZENDESK | 2025-01-26 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 3910 | 11910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30903.112497413298@dominio45834.989659814855.com | (37.5437465383635) 96087.7667634026229-1169.60472007942 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27652 | 9.9072 |  | Sunday | 11
Manutenção de VGs de Incêndio | Na ultima visita preventiva do nosso sistema de incêndio, a Alertron apontou a necessidade de manutenção dos itens abaixo: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iRxWZrmPd4ZOhYlHdCqI4FB8j/?name=inlineImage.png) Já solicitamos o orçamento deles via e-mail e estamos aguardando o retorno. | solved | 2024-08-07 16:21 | normal | 2025-02-05 09:34 | SE | ZENDESK | 2024-08-07 |  |  | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 8000 | 49100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95424.069211799724@dominio62396.619576720921.com | (87.78121528814907) 95627.650098952744-8852.9054135433125 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 14542 | 181.7173 |  | Wednesday | 16
Instalação de 05 Elevadores de acesso aos mezaninos | Serviço em execução pela Interface Foço executado pela ART Servicos Elétrica realizada pela HF Eletroindustrial | closed | 2024-11-21 09:09 | normal | 2025-02-05 08:01 | ES | ZENDESK | 2024-11-21 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 150 | 2660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72278.6354205541@dominio26454.949659529408.com | (47.418264675044249) 95529.1552444954223-4802.2434437162265 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 23003 | 75.9527 |  | Thursday | 9
Vazamento na cobertura metálica do G3 Pague Menos | Vazamentos nos módulos 01, 02, 03 e 04. **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** em conversa com a Jack ela me disse que tem uma equipe prevista para chegar em 13/01/2025 | closed | 2025-01-07 07:48 | normal | 2025-02-04 17:58 | MG | ZENDESK | 2025-01-07 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 690 | 22010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75646.102352436588@dominio9653.0754228577953.com | (60.707059744402741) 92184.0798542674374-6147.508405821588 | Cliente 5774 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26294 | 28.4238 |  | Tuesday | 7
Solicitação urgente de reparo em barreira de drywall - Área operacional | Solicito reparo imediato nas placas de drywall que funcionam como barreira de contenção na área operacional. Durante as fortes chuvas ocorridas em 07/01/2025, as placas foram danificadas pela ação do vento, criando uma abertura para a área externa. Esta situação representa um risco crítico à segurança da operação. Solicito prioridade no atendimento desta demanda para garantir a segurança e continuidade das operações. | solved | 2025-01-08 09:48 | normal | 2025-02-04 15:34 | ES | PLATAFORMA | 2025-01-08 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Contenções | Contenções |  | 1090 | 3000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66669.248799786932@dominio71860.279088364739.com | (22.663567989439137) 95123.3540977074654-2310.1792599700611 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel 9450 | 26398 | 27.2399 |  | Wednesday | 9
LOG Campos: Report grupo Segurança 30/12/24 (Infiltração Guarita) | Bom dia! Peço a gentileza, providenciar o reparo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Reporte de segurança 30/12/24 : Relatado pelo time da segurança que há infiltração na guarita; ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nr9DawE4OrVmJtS0FmV5ve3yR/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rY9gIwef4556sh3jxEO3Wqblw/?name=image.png) | solved | 2025-02-02 13:53 | normal | 2025-02-04 14:53 | RJ | ZENDESK | 2025-02-02 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 790 | 131790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76294.290492102824@dominio47234.351503911064.com | (77.304922518883515) 97258.5850869819369-4276.4178140661334 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 28231 | 2.0418 |  | Sunday | 13
G1 M4 - Reposição de Mangueira dentro do módulo | Boa tarde! Na última visita da Alertron em 10/12/2024, foi verificada a ausência de mangueiras dentro do módulo 4 do G1, - G1 MÓDULO 4 FRENTE Solicitamos a Atmos a reposição e indiquei o LOG Shop para ajudar com a reposição. Eles informaram que a mangueira estava em teste, pedi foto quando ela retornar para que possamos fechar essa pendência. Att. Paula. | solved | 2025-01-15 12:38 | normal | 2025-02-04 14:34 | ES | ZENDESK | 2025-01-15 |  | ['vianag1m4'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 2080 | 4400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89326.658425810063@dominio40385.823694128783.com | (53.330596731468425) 9804.00436410407565-1957.2136920367579 | Cliente 9812 |  | Usuário Responsavel 8693 | 27010 | 20.0811 |  | Wednesday | 12
Grade de Proteção Lateral Portão Eclusa. | Reforço de segurança em no portão da eclusa, fechamento do vão lateral. | solved | 2025-02-04 10:59 | normal | 2025-02-04 11:00 | RJ | ZENDESK | 2025-02-04 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 640 | 3510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2035.5605537185916@dominio62193.498680174685.com | (21.471939810093517) 92648.5084649506211-5302.2685827136038 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 28375 | 0.00081019 |  | Tuesday | 10
Substituição medidor G1. | Olá Jé, bom dia. Tudo bem? Temos um cronograma para realizar a substituição do medidor? Estou á disposição. | solved | 2024-08-27 08:07 | normal | 2025-02-04 10:27 | SP | ZENDESK | 2024-08-27 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 5360 | 74110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74755.8937501722@dominio25778.188826772934.com | (75.103427586205271) 98697.0623682595433-384.39611123636655 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 16438 | 161.0972 |  | Tuesday | 8
Parede Divisória G1 M35/36 (Atacadão) | execução de parede divisoria | solved | 2024-11-26 13:45 | normal | 2025-02-04 10:11 | CE | ZENDESK | 2024-11-26 |  | ['fortalezaiiig1m35', 'fortalezaiiig1m36'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 180 | 8760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67937.02277068753@dominio79415.465100309826.com | (57.183509904372357) 98475.494458470097-6523.9973673892391 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 23319 | 69.8514 |  | Tuesday | 13
Parede Divisória G1 M28/29 (Atacadão): | execução de parede divisoria | solved | 2024-11-26 13:43 | normal | 2025-02-04 10:02 | CE | ZENDESK | 2024-11-26 |  | ['fortalezaiiig1m28', 'fortalezaiiig1m29'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 480 | 13220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84964.917576076958@dominio82657.692135232326.com | (24.295108848977794) 97329.3647071049381-7196.0327036145427 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 23318 | 69.8466 |  | Tuesday | 13
CALÇADAS E PASSEIOS - RECOMPOSIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DANIFICADA | Bom dia, **Luan Martins Melo Rodrigues**. Conforme conversamos este chamado é um complemento de caixas de passagem danificada. Esta está localizada em um dos jardins da pista de entrada do condomínio. O quadro foi danificado e a tampa foi perdida. As dimensões do quadro são: 64cm x 39cm. Em anexo imagens da caixa. | solved | 2024-12-18 11:17 | normal | 2025-02-04 09:04 | MG | ZENDESK | 2024-12-18 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 150 | 4020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24277.211410618595@dominio7173.800749455866.com | (22.22610278896223) 97825.5332688277786-5757.396656077588 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 24940 | 47.9076 |  | Wednesday | 11
Cabine Primária - Substituição Disjuntor. | Estamos com quedas frequentes de energia, ainda mais neste período chuvoso, em contato com a Eletricom o Anderson sugeriu a troca desse disjuntor, ele ja está apresentando problemas, precisará trocar o relé (queimou), parametrizar, e a vida útil do disjuntor ele acha que não passa de 01 ano. Ele mandou a mesma proposta que foi feito la no Log contagem, por isso foi transparente em relação a comprarmos direto pela Bigen, igual contagem, o bom que ja vem automatizado, o rearme é por aplicativo, segue proposta mais mão de obra para instalação. Segue o laudo, contendo o problema apontado no disjuntor. | solved | 2024-10-24 14:55 | normal | 2025-02-04 09:03 | SP | ZENDESK | 2024-10-24 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1760 | 22480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54340.882325462459@dominio73344.892057635589.com | (14.185401003197079) 99131.3394184313274-5257.328850370488 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 21089 | 102.7556 |  | Thursday | 14
PAVIMENTAÇÃO - BURACO NO ASFALTO DA SAÍDA DA ECLUSA | Prezado Walerson, bom dia! Apareceu um buraco no asfalto da saída da eclusa do condomínio. Devido ao intenso fluxo de veículos pesados, isolamos a área para evitar que o buraco aumente. Em anexo imagens para apreciação. | closed | 2025-01-16 12:00 | normal | 2025-02-04 09:00 | MG | ZENDESK | 2025-01-16 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 280 | 9620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5797.6174911738317@dominio61851.083446306911.com | (16.780029466810028) 95430.5543480031856-9201.5090951147067 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 27070 | 18.8755 |  | Thursday | 11
Tubulação do castelo rompida próximo ao vestiário G3 | Tubulação do castelo que abastece o G2 e G3 rompida próximo ao vestiário G3. | solved | 2025-01-29 16:59 | normal | 2025-02-03 14:16 | MG | ZENDESK | 2025-01-29 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2030 | 17690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12978.453019466651@dominio94018.695759045382.com | (35.504136298963644) 9192.6872155597049-2539.4373715001975 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 27900 | 4.8869 |  | Wednesday | 16
Vazamento em cobertura metálica do restaurante | Vazamento em cobertura metálica do restaurante. Vistoria para localização e correção dos vazamentos ocorreria em 29/01/25, mas devido a chuva adiado para 30/01/25. Att., Tânia Mendes | solved | 2025-01-29 16:31 | normal | 2025-02-03 14:12 | MG | ZENDESK | 2025-01-29 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 890 | 3680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7565.4819704412112@dominio60688.948680267349.com | (43.874501525971468) 91141.6813604467277-7318.8660266888137 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 27898 | 4.9035 |  | Wednesday | 16
Log Viana II: Totem do comercial enfrente ao modulo 15 - Quebrado devido as forte chuvas | Boa tarde ! Informamos que devidos as fortes chuvas e ventos o totem do comercial em frente ao modulo 15. O fornecedor já foi acionando para os reparos. | solved | 2025-01-14 16:34 | normal | 2025-02-03 12:37 | ES | ZENDESK | 2025-01-14 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 300 | 5560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63015.335923422092@dominio56439.34638542738.com | (34.8608131446461) 998.788272102882473-520.528855104786 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 26943 | 19.8356 |  | Tuesday | 16
VAZAMENTO G1- M2 SHOPEE | Boa tarde! Segue mapeamento G2- M4 Shopee | closed | 2024-12-23 17:46 | normal | 2025-02-03 12:11 | RJ | ZENDESK | 2024-12-23 |  | ['camposig1m4'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1080 | 3630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13777.756177421865@dominio96005.849323323346.com | (75.381421371478865) 9490.36649611978822-218.51867134334708 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -8452 | 25343 | 41.7671 |  | Monday | 17
LOG BSB - Válvula de alívio Bomba Elétrica | Instalar válvula de alivio de circulação no recalque da bomba elétrica. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xs4aWR33NaMG6scfTUg3NBWNG/?name=image.png) | solved | 2025-01-16 14:24 | normal | 2025-02-03 11:59 | DF | ZENDESK | 2025-01-16 |  |  | LOG Brasília |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 3610 | 249700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31597.234149821503@dominio84841.9129039241.com | (60.094679992218666) 94407.1173973232781-1480.0369220994071 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 27076 | 17.8992 |  | Thursday | 14
Remanejo e adição de hidrante - parede LM 14/13 | Adequação hidrante fechado com mori. Mori - R$ 19.962,52 | closed | 2024-07-10 16:03 | normal | 2025-02-03 09:53 | PA | ZENDESK | 2024-07-10 |  | ['belemg1am13', 'belemg1am14'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Adequações Comerciais |  | 350 | 14690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56505.871118094154@dominio51950.083079798424.com | (10.260633671343658) 97458.2008962216523-2484.5919613199871 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12264 | 207.7432 |  | Wednesday | 16
Logomarca Fachada desbotada | Boa tarde! Foi contratado por manutenções em 11/2023 a pintura da logomarca da fachada, porém, a pintura já esta ruim ( voltou a aparecer a logomarca antiga no fundo e alguns pontos parecem estar manchados) | solved | 2024-05-06 14:30 | normal | 2025-02-03 09:52 | BA | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 390 | 19140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86870.632523144566@dominio47964.887407969269.com | (5.1922209742296923) 94699.8621095892859-9217.84161645407 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8452 | 272.8068 |  | Monday | 14
PONTOS DE ATENÇÃO DO CASTELO | Castelo apresentando descolamento da base, e inicio de corrosão em ponto de vigia, para mantermos no radar. | closed | 2024-05-22 15:12 | normal | 2025-02-03 09:50 | BA | ZENDESK | 2024-05-22 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 540 | 13000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56956.214371042304@dominio344.8827478969032.com | (25.820651049742715) 93074.1858130108753-8833.2191853056829 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 9142 | 256.777 |  | Wednesday | 15
LOG Viana II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES CP 12/24 ( Pendência: reconfiguração do timer pendente) | Bom dia! Segue pendência para tratamento e resolução. No dia 05/12 o compressor de ar da ETAC permanecia operando no modo manual, aguardando a reconfiguração do timer. Houve a coleta de amostras para análise laboratorial externa. Assim que resolvida a tratativa gentileza enviar o vídeo do equipamento em funcionamento. | closed | 2025-02-02 16:56 | normal | 2025-02-03 09:14 | ES | ZENDESK | 2025-02-02 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1240 | 3090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44489.643600725256@dominio33214.064541672153.com | (23.942017479023107) 9857.70364981711452-3715.9475121735809 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 28235 | 0.67964 |  | Sunday | 16
LOG Viana II: instalação de Torneira ponto de captação água bruta da concessionaria + Analise da agua | **De:** Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 14:57 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Luiz Ignácio Andrade <luiz@cpsolutions.com.br>; Consultoria CP <consultoria@cpsolutions.com.br>; Poliana Stephanie Gomes de Sousa <coordenacao@cpsolutions.com.br> **Assunto:** [LOG VIANA II] Possibilidade de local para amostragem de água bruta Prezados, boa tarde! Conforme conversado na reunião do dia 22/01, segue orientação para a instalação de registro para amostragem de água bruta. Sugerimos que os registros sejam instalados no abrigo de recalque, na tubulação antes da entrada de água para os tanques azuis, local onde é feita a cloração. Indicamos que a instalação dos registros seja realizada no tubo horizontal, após os registros já existentes, logo após os joelhos, como indicado nas imagens abaixo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3wQFznSII2ikSa1y8Mf2PJpPf/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5lb4is7IPYVdUnxcZ53qMDEet/?name=inlineImage.png) Qualquer dúvida, permanecemos à disposição. Atenciosamente, **Tatiane Souza** _Analista Ambiental Pleno_ _![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zwFFM5nu8u4YfP38v4RpI0MIt/?name=inlineImage.png)_ | solved | 2025-01-31 08:58 | normal | 2025-02-03 09:12 | ES | ZENDESK | 2025-01-31 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 18200 | 19610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48635.150243459233@dominio55465.788845322219.com | (94.118287933405909) 95578.4008078556571-3248.3319228730193 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 28070 | 3.0098 |  | Friday | 8
Log Viana II: Report de Incidente de Segurança 22/01/25 - Vazamento de Óleo Caminhão patio externo | Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança O que aconteceu: foi constatado pela assistente administrativo Thays na sua Ronda no pátio o vazamento de óleo de uma carreta estacionada no pátio da Log Viana 2. Não temos informação sobre a transportadora, motorista ou locatário, o que consegui puxar nas câmeras é ele chegando ontem as 11:14 no Condomínio e logo atrás uma carro preto (Strada) que saíram junto no carro após estacionar a carreta. Não foi possível pegar a placa do veículo pequeno. Onde aconteceu: Log Viana II Porque aconteceu: Tanque danificado Quando aconteceu 22/01/2025 as 07:30 Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! Locatário Motorista CPF Transportadora Placa MQR3I64 | solved | 2025-01-31 17:03 | normal | 2025-01-31 17:12 | ES | ZENDESK | 2025-01-31 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 4270 | 52450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54575.009352854679@dominio87893.871697711045.com | (52.86101994617546) 97311.4692274885438-1923.9249761991823 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 28112 | 0.006412 |  | Friday | 17
armazém mateus esta com dois vazamento no teto. | Bom dia , Estou com vazamento no teto na rua 1 da cidade 1. o outro e na rua 15 da cidade 2 no cano da calha. | closed | 2024-12-04 08:37 | normal | 2025-01-31 16:03 | CE | PLATAFORMA | 2024-12-04 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3420 | 125340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75073.430527172692@dominio10391.06889105612.com | (38.71862986072572) 97625.4287951744182-3622.6429362585418 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel -8452 | 23902 | 58.3095 |  | Wednesday | 8
LIMPEZA DA FACHADA DOS GALPÕES + PREDIOS DE APOIO | Bom dia! Serviço de limpeza das fachadas aguardando liberação da plataforma. Condomínio disponibiliza de duas jateadoras, uma consertada e outra nova. At.te, | solved | 2024-07-17 12:31 | normal | 2025-01-31 15:26 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 680 | 18960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42987.593842821225@dominio78097.55019681777.com | (98.30842322268866) 9976.66201605216929-1520.5653425053742 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 12818 | 198.1219 |  | Wednesday | 12
Porta de Incêndio sem maçaneta | Porta de Incêndio sem maçaneta | solved | 2025-01-30 10:18 | normal | 2025-01-31 13:26 | ES | PLATAFORMA | 2025-01-30 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1190 | 1190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77226.766959137312@dominio74268.619764874355.com | (77.459224506282965) 99998.9176181966031-2072.2530820106931 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel -291 | 27967 | 1.1306 |  | Thursday | 10
Porta Desnivelada | Porta Desnivelada da entrada principal desnivelada impedindo o fechamento completo | solved | 2025-01-30 10:17 | normal | 2025-01-31 13:24 | ES | PLATAFORMA | 2025-01-30 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 3340 | 3340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4544.2922804324244@dominio80544.054557157709.com | (95.36628526292921) 91812.2096771826434-3991.29668125298 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel -291 | 27966 | 1.1298 |  | Thursday | 10
TROCA DE ELO FUSÍVEL TRANSFORMADOR II | Bom dia! Identificamos que um dos elo-fusíveis do transformador II abriu. Já acionamos a Sousa França para executar o reparo. | solved | 2025-01-30 10:31 | normal | 2025-01-31 12:35 | RJ | ZENDESK | 2025-01-30 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 500 | 2250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68788.167447935062@dominio84805.285738927632.com | (76.533350841161209) 95998.0084657520292-1253.0509870186197 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 27968 | 1.0859 |  | Thursday | 10
Poça de agua nas telhas | Foi identificado poças de agua onde ficam as condensadoras dos ares do escritório devido as chuvas. | solved | 2025-01-30 13:46 | normal | 2025-01-31 09:23 | MG | PLATAFORMA | 2025-01-30 |  | ['contagemiig2m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 5640 | 6130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51428.603590453669@dominio96087.567240608216.com | (32.308146784876826) 94974.8100980664685-8490.4057703896924 | Cliente -3814 | Usuário 7587 | Usuário Responsavel -8452 | 27984 | 0.81719 |  | Thursday | 13
MANUTENÇÃO BOMBA JOCKEY | Giovani, bom dia. Conforme último relatório da Alertron a Bomba Jockey apresentou dificuldade para pressurizar a rede, já é a segunda visita onde eles falam que é necessário realizar a manutenção da mesma. | solved | 2024-11-13 08:29 | normal | 2025-01-30 09:31 | SP | ZENDESK | 2024-11-13 |  |  | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 4530 | 44030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56307.225236348@dominio19690.79313267925.com | (61.117079324964834) 98259.4608319668187-4661.6434636112936 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 22484 | 78.0431 |  | Wednesday | 8
AJUSTES PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M13 | Bom dia! Estamos executando fechamento de frestas na parede de divisória do galpão conforme solicitado pelo locatário. Previsão de entrega ainda hoje. Atenciosamente, Walerson | closed | 2025-01-29 09:59 | normal | 2025-01-30 09:27 | MG | ZENDESK | 2025-01-29 |  | ['contagemivg1m13'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 740 | 1210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7434.8691858357461@dominio87834.814036089549.com | (60.08681234721579) 98840.6178651919563-291.92804345344234 | Cliente -9465 |  | Usuário Responsavel -9367 | 27871 | 0.97791 |  | Wednesday | 9
Teste hidrostático das mangueiras | No dia 08/01/25 realizado a coleta de parte das mangueiras do Condomínio para realização de testes hidrostáticos. Att., Tânia Mendes | closed | 2025-01-28 14:10 | normal | 2025-01-29 12:41 | MG | ZENDESK | 2025-01-08 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 460 | 15140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50673.56796629732@dominio40354.954609280991.com | (19.018913811552643) 97868.337959660349-9746.1530050489146 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 27801 | 0.93802 |  | Tuesday | 14
vazamento | Bom dia! sexta feira com a chuva o banheiro feminino da parte superior entrou muita agua por gentileza verificar, obrigado | solved | 2024-11-18 08:35 | normal | 2025-01-29 10:42 | MG | PLATAFORMA | 2024-11-18 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 50 | 1200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94091.3221192417@dominio2779.185502397188.com | (79.332326976486868) 9880.89399058483582-676.24727680145736 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -1661 | 22756 | 72.0879 |  | Monday | 8
Manutenção nas portas da doca | Bom dia, Doca 7 - Porta com defeito no cabo de aço e estrutura solta. Doca 1 - Mola central com problemas, cabo de aço e porta desregulada. | closed | 2024-09-16 11:53 | normal | 2025-01-29 10:18 | BA | PLATAFORMA | 2024-09-16 |  | ['salvadorg1m1', 'salvadorg1m2'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2270 | 27140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62795.584445681743@dominio34841.966806391916.com | (67.680030378746437) 97789.1897150671966-2644.4403600358655 | Cliente 9328 | Usuário -996 | Usuário Responsavel -7285 | 18024 | 134.9343 |  | Monday | 11
Retorno dos Ralos dos Banheiros | Verificar pois está com muito mau cheiro nos ralos dos banheiros, mesmo limpando está muito forte. Favor verificar. | solved | 2025-01-29 10:00 | normal | 2025-01-29 10:12 | ES | PLATAFORMA | 2025-01-29 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3260 | 3260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12321.199550184516@dominio36848.130258053607.com | (31.598753914209173) 94518.9559993721377-4626.33700318268 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel -291 | 27872 | 0.0084144 |  | Wednesday | 10
LOG Viana II: Report grupo da segurança (24/01/2025): Acidente com Portão 02 - Shopee | LOG Viana II: Report grupo da segurança (24/01/2025): Acidente com Portão 02 - Shopee. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança _O que aconteceu:_A motorista da Shopee se perdeu nos pedais a mesma falou que ficou tonta por isso bateu no portão,o mesmo já estava aberto,logo que foi passar o Qrcode,quando voltou bateu no portão da enclusa 2 Onde aconteceu: Log Viana II Porque aconteceu: Imprudência por parte do motorista Quando aconteceu 24/01/2025 as 05:10 Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! _Locatário_Shopee Motorista Cláudia Gomes de jesus CPF 02268419797 Transportadora motorista shoppe Placa PPI3D24 Etis, Toyota | closed | 2025-01-29 10:02 | normal | 2025-01-29 10:06 | ES | ZENDESK | 2025-01-29 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 900 | 6540 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59447.036561130837@dominio8808.7960139694478.com | (0.28403492024635063) 98091.0950333719175-5500.541657201722 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 27873 | 0.002963 |  | Wednesday | 10
Laudo CP Outubro/24: ETAP desativada e com vazamento / ETAP desativada. | Boa Tarde! Referente ETAP seguem pendências para tratativa Pendência 1: No dia 03/10 foi observado um vazamento na tubulação da bomba de filtração e, devido a este ocorrido, o sistema foi desligado até a realização do reparo, que ocorreu no mesmo dia. Pendência 1: No dia 15/10 foi realizado o serviço de retirada do conjunto bomba e inversor de frequência da ETAP, pela empresa Prisma Eletric, para envio para avaliação pelo fabricante. A visita de operação ocorreu normalmente e tanto a ETE quanto a ETAP permaneciam com o funcionamento conforme as visitas anteriores. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vxox7wpDpZukbC1ifvHraLYNT/?name=image.png) Figura (A) Vazamento na tubulação da bomba de filtração; (B) Bomba e inversor de frequência da ETAP | solved | 2024-11-19 14:01 | normal | 2025-01-29 09:57 | BA | ZENDESK | 2024-11-19 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1430 | 10870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23188.559085108314@dominio39137.556691153331.com | (38.554978590269762) 91881.0649624782063-5956.1386077980314 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 22873 | 70.8309 |  | Tuesday | 14
LOG Salvador: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 | LOG Salvador: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. Anexar fotos com as tomadas de ação. Enviar a Simone o relatório para validação se as ações atendem. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** sexta-feira, 25 de outubro de 2024 14:18 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Salvador : Relatório Paisagismo OUTUBRO Boa tarde a todos, Segue em anexo o relatório revisado com algumas sugestões de melhorias. Gostaria se possível de fazer uma visita na Log de Salvador e FDS para que possamos melhorar o paisagismo e as manutenções. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2024-12-01 10:54 | normal | 2025-01-29 09:54 | BA | ZENDESK | 2024-12-01 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 290 | 1920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33350.147065690973@dominio46658.81376657747.com | (6.3415921491468685) 9184.13557145118125-5497.2720832349924 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 23716 | 58.9583 |  | Sunday | 10
Revitalização e pintura de calçadas e meios fio. (Visita Gustavo) | Boa tarde! Chamado referente a vista de Gustavo. Revitalização e pintura de calçadas e meios fio. A pintura de calçadas e meio fio foi concluída em outubro/2024 conforme fotos em anexo. Atte | solved | 2025-01-08 08:50 | normal | 2025-01-29 09:43 | BA | ZENDESK | 2025-01-08 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 60 | 4410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21973.784805673331@dominio95444.514904634387.com | (95.3124653323809) 92731.4832658116761-4994.6458925563165 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -7285 | 26396 | 21.0366 |  | Wednesday | 8
Solicitação de Assistência para Identificação de Consumo Elevado na Conta de Água | Prezados, Espero que estejam bem. Gostaria de solicitar auxílio para entender um aumento considerável no valor da conta de água nos últimos meses. O consumo registrado tem sido significativamente mais alto do que o habitual. Já realizamos uma revisão nas instalações para identificar eventuais vazamentos e os que identificamos foram solucionados, no entanto, o consumo de água continua elevado. Considerando essa situação, suspeito que possa haver um vazamento oculto e, por isso, solicito o apoio de vocês para realizar uma investigação mais detalhada e identificar a possível causa desse aumento. Atenciosamente; Brena | solved | 2025-01-02 10:40 | normal | 2025-01-29 09:16 | MG | ZENDESK | 2025-01-02 |  |  | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 27420 | 34890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70205.1532213673@dominio48231.216388758272.com | (51.640608044791463) 96887.07680892786-6915.2533922183329 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 26002 | 26.9417 |  | Thursday | 10
Etiquetar as Mangueiras do Hidrantes externos | Boa tarde! Conforme pontuado no laudo da Alertron, vamos etiquetar as mangueiras dos hidrantes externos. Estamos realizando o teste hidrostático anual, e todas serão etiquetadas da mesma forma. Mangueiras recolhidas hoje 14.01 | solved | 2025-01-14 19:12 | normal | 2025-01-29 09:16 | RJ | ZENDESK | 2025-01-14 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1600 | 109350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22132.663945280918@dominio14016.9861734181.com | (42.115252636283259) 99098.61009188925-4551.0238616395163 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 26948 | 14.5861 |  | Tuesday | 19
VERIFICAÇÃO DOS INCLINÔMETROS DOS TALUDES | Prezados, boa tarde! Solicito que seja agendado a verificação dos inclinômetros dos taludes. Devemos realizar anualmente e a última realização foi em 08/01/2024. | closed | 2025-01-27 15:52 | normal | 2025-01-29 08:23 | MG | ZENDESK | 2025-01-27 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 4880 | 7110 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario62901.487756914386@dominio81371.786801051072.com | (82.246082301635028) 93905.0031052655295-1272.7188542682384 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 27716 | 1.6884 |  | Monday | 15
Tubulação de irrigação rompida no G6/M1 | Tubulação de irrigação rompida no jardim de entrada G6/M1. | solved | 2025-01-28 14:59 | normal | 2025-01-28 17:00 | MG | ZENDESK | 2025-01-15 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 150 | 8250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56167.911740344665@dominio78343.792751152112.com | (11.331044219907071) 93844.0231921031632-2689.5046448090889 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 27805 | 0.084016 |  | Tuesday | 14
Vazamento na caixa hidrossanitária do G2 | Caixa hidrossanitária do G2 com vazamento de esgoto. Att., Tânia Mendes | solved | 2025-01-28 14:43 | normal | 2025-01-28 16:59 | MG | ZENDESK | 2025-01-15 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 260 | 4830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15609.324833989751@dominio18013.265194142146.com | (94.119732563511946) 93656.6167310485475-5480.4595117561494 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 27804 | 0.094306 |  | Tuesday | 14
Inspeção do Sistema de incêndio pela Alertron | Em 15/01/25 iniciado inspeção do sistema de incêndio pela Alertron. Inspecionado os galpões G1, G2, G3 e G4. | closed | 2025-01-28 14:27 | normal | 2025-01-28 16:58 | MG | ZENDESK | 2025-01-15 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 270 | 6650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74301.337151194137@dominio49811.901542676671.com | (21.837994833403428) 91289.5584967126017-3927.8831370109588 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 27802 | 0.10484 |  | Tuesday | 14
Poste da subestação do G3 danificado | Após fortes chuvas com vento houve dano nas cruzetas do poste da subestação do G3. | solved | 2025-01-28 15:11 | normal | 2025-01-28 16:58 | MG | ZENDESK | 2025-01-12 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2970 | 7670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16591.504954771102@dominio65699.818473216641.com | (31.006341412212272) 9500.96541702565867-182.47475305098419 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 27807 | 0.073935 |  | Tuesday | 15
Vazamento nas estruturas metálicas do G2 Itambé | Vazamentos no mezanino do módulo 01. Em 27/01/25 realizado a visita pela equipe Service Roof para localização dos pontos. | closed | 2025-01-28 11:14 | normal | 2025-01-28 16:34 | MG | ZENDESK | 2025-01-28 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2130 | 9410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60601.80872087623@dominio51093.799877890524.com | (95.709245547454458) 99515.64028896143-4653.28021700873 | Cliente -9312 |  | Usuário Responsavel -8452 | 27789 | 0.2224 |  | Tuesday | 11
Vazamento na cobertura metálica da Itambé G1/M3 | Após fortes chuvas houveram pontos de vazamento. Previsão de chegada da equipe da Service Roof em 13/01/2025 Tania, pedir o Roberto para mostrar os pontos de vazamento. | solved | 2025-01-08 15:33 | normal | 2025-01-28 16:23 | MG | ZENDESK | 2025-01-08 |  | ['contagemig1m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 9920 | 17470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54862.031136850688@dominio46619.677080903435.com | (45.492618260190561) 98737.8246771615723-520.87984546705434 | Cliente -9312 |  | Usuário Responsavel -8452 | 26405 | 20.0347 |  | Wednesday | 15
Vazamento em registro do vestiário masculino do G1 | Registro do vestiário masculino do G1 com vazamento. | solved | 2025-01-28 12:33 | normal | 2025-01-28 13:34 | MG | ZENDESK | 2025-01-13 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2160 | 17630 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2494.2740641138339@dominio73716.268364913456.com | (64.821199262312234) 94519.3017003652849-4900.675295552297 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 27794 | 0.042674 |  | Tuesday | 12
Abastecimento de água | Estamos sem água | solved | 2025-01-27 08:53 | normal | 2025-01-28 13:07 | SP | LIA | 2025-01-27 |  | ['gaiollig2m1', 'gaiollig2m2', 'gaiollig2m3', 'gaiollig2m4', 'gaiollig2m5', 'gaiollig2m6', 'gaiollig2m7', 'gaiollig2m8'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Predial | Abastecimento de Água |  | 1880 | 25350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36593.071079410969@dominio34174.822248778219.com | (8.0078085470228011) 93469.9345492187285-3279.3196997432456 | Cliente -8560 | Usuário 5099 | Usuário Responsavel -954 | 27692 | 1.1761 |  | Monday | 8
Solicitação de produto: Outros | **Observações:** solicitação de manutenção no telhado do galpão G1 DHL , o mesmo está apresentando goteira. **Produto Selecionado:** Outros | solved | 2025-01-17 16:02 | normal | 2025-01-28 12:49 | MG | PLATAFORMA | 2025-01-17 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Outros | Estrutura metálica corretivas |  | 4990 | 138030 | Solicitação enviada | MANUTENÇÕES | usuario50488.3577295395@dominio98297.519678129713.com | (87.825392561063168) 96566.6628224524047-3774.1108837951479 | Cliente 3053 |  | Usuário Responsavel 130 | 27087 | 10.8656 |  | Friday | 16
SUBSTITUÍÇÃO DO CONJUNTO DE BATERIAS DA BOMBA DIESEL 01 | Bom dia **Luciana Arruda Da Costa** tudo bem? Identificamos que o conjunto de baterias da bomba diesel 01 não esta gerando de forma satisfatória devido ao tempo de uso da mesma, impactando no pleno funcionamento da bomba. Com isso precisaremos adquirir novas baterias. Segue propostas: **JL SERVIÇOS (LIMA)** - Fornecimento e instalação: R$ 8.585,41 **EB BATERIAS** - Apenas fornecimento (Obs: Não fatura): R$ 8.400,00 | closed | 2025-01-28 08:38 | normal | 2025-01-28 08:58 | CE | ZENDESK | 2025-01-28 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 8540 | 22380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89230.871204462121@dominio68510.596902247329.com | (43.349761913240471) 98175.2070509607811-9460.0182691330428 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 27784 | 0.013472 |  | Tuesday | 8
PRESSOSTATO COM DEFEITO | Bom dia a todos! Estamos com problemas no pressostato da bomba jockey, o mesmo encontra-se com um vazamento e desregulado, impedindo que a bomba jockey permaneça no modo automático, assim como a bomba diesel principal! Sistema está em modo parado porém em caso de sinistro pode ser acionado manualmente pela brigada do condomínio. Segue Orçamentos para a aquisição e instalação de um novo pressostato. RMTEC: Fornecimento e instalação R$ 1.226,00 FORTBRAGA: Apenas fornecimento R$ 1300,00 | solved | 2025-01-09 10:28 | normal | 2025-01-28 08:15 | CE | ZENDESK | 2025-01-09 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 3870 | 42810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56758.4377995703@dominio98275.379621149084.com | (31.601868060003817) 94007.2838165233516-6949.047430322963 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 26491 | 18.9071 |  | Thursday | 10
Pintura da Faixa de Pedestre Externa | Solicito do cronograma/execução da pintura das faixas de pedestre externa. | solved | 2024-12-30 16:03 | normal | 2025-01-28 00:51 | BA | PLATAFORMA | 2024-12-30 |  | ['salvadorg3m1', 'salvadorg3m2'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 | Predial | Pinturas |  | 4870 | 4870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6904.6063292719991@dominio66799.309508091348.com | (42.064438034219123) 97420.3045791826744-5811.1513585834055 | Cliente -5076 | Usuário -6087 | Usuário Responsavel -7285 | 25791 | 28.3668 |  | Monday | 16
Log Salvador - Vazamento Módulo 08 G3 | Boa tarde! Gentileza validar a documentação com a segurança do trabalho Locar os andaimes no custo do condomínio Agendar com a Protectotec e com o locatário Avisar a seguradora **De:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 14:45 **Para:** Ivi@protectotec.com.br; vavalle@protectotec.com.br; 'Célio Teixeira do Valle' <ctvalle@protectotec.com.br>; engenharia@protectotec.com.br; Aline <aacarniato@protectotec.com.br>; Pauline <pplopes@protectotec.com.br>; Sandra Almeida <sralmeida@alertronsistemas.com.br>; mrneto@alertronsistemas.com.br; fgoncalves@alertronsistemas.com.br; 'Rodrigo (Alertron)' <rslima@alertronsistemas.com.br>; ssmonte@protectotec.com.br; pcosako@protectotec.com.br; jpcarvalho@protectotec.com.br **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** Log Salvador - Vazamento Módulo 08 G3 Boa tarde, Time Protectotec. Solicito visita técnica para avaliar um vazamento na linha de SPK localizada no módulo 08 do Galpão 03, o cliente está instalando escritório e sinalizou um vazamento em união em cima do local que vai ser instalado o CPD. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BbUDd5AjOvfvL3Ggko6ILZ4Ka/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1ZlkJQMO269G0vxEZVYRlhVb0/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XZyep75IzjoErxCSjiVrMk9OS/?name=image.png) | closed | 2025-01-12 16:16 | normal | 2025-01-28 00:31 | BA | ZENDESK | 2025-01-12 |  | ['salvadorg3m8'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 2700 | 6020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80140.810915862341@dominio45348.515198875946.com | (55.480238535626839) 93068.2645537202648-9267.5801580160241 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 26757 | 15.3437 |  | Sunday | 16
LOG Salvador: Reparo bomba ETE | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** domingo, 5 de janeiro de 2025 18:30 **Para:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Cc:** consultoria@cpsolutions.com.br; Administrativo CP <adm@cpsolutions.com.br>; Projetos CP <projetos@cpsolutions.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Cotação reparo bomba ETE Bom dia! Por favor seguir com a cotação 2. Cotação 1: R$6.248,00 Cotação 2: R$ R$ 4.820,00 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mFfQzMZNLwqIhuPze1FrVJ7EH/?name=image.png) | closed | 2025-01-06 23:52 | normal | 2025-01-27 23:55 | BA | ZENDESK | 2025-01-06 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3380 | 6460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88579.6888695316@dominio62053.743660983731.com | (19.969164167484077) 93819.9977873083917-1442.0450900969192 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 26253 | 21.0018 |  | Monday | 23
LOG BSB - Goteira módulo 4 (DF Transportes) | Boa tarde, Cliente informou sobre um vazamento no mezanino, teto sobre a copa que está danificando o gesso, conforme foto em anexo. | closed | 2024-12-30 17:33 | normal | 2025-01-27 17:08 | DF | ZENDESK | 2024-12-30 |  | ['brasiliag1m4'] | LOG Brasília |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1380 | 78130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51392.960042091232@dominio1225.8434553266891.com | (65.976741022573322) 9707.53024744748-2132.109514092921 | Cliente 172 |  | Usuário Responsavel -8452 | 25796 | 27.9829 |  | Monday | 17
Fresta Rodapé Sala de Reunião - Hertz | Bom dia, prezados, tudo bem? Espero que estejam bem e com saúde! Conforme vistoria realizada na semana passada pelo controle integrado de pragas, foi detectada uma fresta no rodapé da sala de reunião! Poderia realizar a vedação com PU, por gentileza? Agradeço desde já! | solved | 2025-01-20 11:25 | normal | 2025-01-27 14:48 | MG | PLATAFORMA | 2025-01-20 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Acabamentos |  | 25660 | 28580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33929.912785517859@dominio20852.470679085447.com | (4.1960804819249571) 96237.2355501788279-1660.5526727580009 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 27133 | 7.1407 |  | Monday | 11
LOG Viana II: Report grupo da segurança (18/01/2025): Acidente com Placas de sinalização M7 - Reckitt | LOG Viana II: Report grupo da segurança (18/01/2025): Acidente com Placas de sinalização M7 - Reckitt Conforme alinhandona em reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Motorista da transportadora Visar quando foi estacionar na Doca no M 7, bateu com a carreta nas duas placas. Retirei elas pra não correr o risco de outro acidente. Locatário notificado para realizar a instalação novamente da mesma. | solved | 2025-01-21 10:08 | normal | 2025-01-27 13:40 | ES | ZENDESK | 2025-01-21 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 830 | 3100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6434.788147471897@dominio79161.797631264912.com | (74.241355649119626) 95507.9272254312846-910.28043619631183 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 27213 | 6.1475 |  | Tuesday | 10
Pendências RELATÓRIO ALERTRON DEZEMBRO/23, MARCÇO/24 , SETEMBRO/2024 - SDAI | Boa tarde. Seguem os itens apontados pela Alertron no relatório de dezembro: Central de alarme de incêndio Intelbrás foi encontrada com falha de alimentação fuga terra no negativo do laço de comunicação e 3 pontos de acionadores apresentaram problemas no ultimo teste, sendo estes os seguintes: D22 - acionador manual - rua DI hidrante 33, não está acionando alarme. Sem tensão de laço de comunicação. D23 - acionador manual - rua CI hidrante 35, não está acionando alarme. Sem tensão de laço de comunicação. D24 - acionador manual - visados setor 47A hidrante 36, não está acionando alarme. Sem tensão no laço de comunicação. Providenciar a substituição de 01 detector térmico e 01 detector de fumaça. - Providenciar a supervisão das chaves de fluxo das válvulas de governo 05, 06, 10 e 11 na central de alarme de incêndio - Providenciar adequação da instalação, desobstrução, ajuste e alinhamento dos detectores lineares do galpão 2. - Providenciar revisão do cabeamento dos acionadores manuais do painel interlbras que não estão funcionando. Providenciar revisão no cabeamento do laço de comunicação da central BOSCH e INTELBRAS para sanar a falha de fuga terra existente no circuito. - Providemciar a substituição do módulo de entrada de supervisão da chave de fluxo da VG 01 G1 M02 - Providenciar a substituição do módulo de entrada de supervisão da chave de fluxo da VG 13 G2 M17 Providenciar a substituição do módulo de entrada de supervisão pertencente a moto-bomba elétrica. - Já enviei e-mail para 5 fornecedores solicitando orçamento deste itens. | solved | 2024-01-09 16:58 | normal | 2025-01-27 10:55 | RJ | ZENDESK | 2024-01-09 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 950 | 56590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16723.781156310764@dominio86427.803691075067.com | (41.241710922040433) 94534.4997224207173-3080.846732809991 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6925 | 383.7477 |  | Tuesday | 16
Verificação Sistema ROBOTX | Foi identificado um barulho em uma parte do sistema da ROBOTX na PDLG, principalmente em dias de chuva. Em contato com o forncedor fomos informados que provavelmente foi fio rompido e quando ele encosta em alguma parte de estrutura, faz o barulho parecido com curto, porém é a descarga da energia do campo eletromagnético. Temos que agendar manutenção e contratar plataforma, porém a ROBOTX só fará o serviço após receber o aditivo de contrato. | closed | 2025-01-10 11:34 | normal | 2025-01-24 15:30 | SP | ZENDESK | 2025-01-10 |  | ['papag2m2'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1820 | 6920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59068.145854165807@dominio30542.170822574906.com | (32.23577801763286) 95786.0517939493648-325.31302924419919 | Cliente 6528 |  | Usuário Responsavel 9324 | 26597 | 14.1639 |  | Friday | 11
Vestiario Masc. Cobertura com Vazamento | Segue video. | solved | 2024-12-31 11:25 | normal | 2025-01-24 15:24 | SP | ZENDESK | 2024-12-31 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 380 | 19630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55766.350370458051@dominio71369.705722955143.com | (19.553878539199989) 92838.4200393307392-5449.0947589238122 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 25867 | 24.1658 |  | Tuesday | 11
Luminária Queimada na Sala CCO | Luminária foi retirada e realizei o pedido de 05 unidades de drivers. Faremos o reparo da luminária danificada e teremos um pequeno estoque para futuros atendimentos. | solved | 2025-01-14 09:18 | normal | 2025-01-24 14:54 | MG | ZENDESK | 2025-01-14 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 700 | 1580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12175.347599702762@dominio87638.524352553621.com | (1.964622179893782) 96710.013188208738-7966.7945770875358 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 26915 | 10.2335 |  | Tuesday | 9
Sinalização de numeração para cada VGA | Conforme pontuado no Laudo da Alertron , providenciaremos as etiquetas para identificação das VGas. Total de 9 adesivos . | closed | 2025-01-14 15:26 | normal | 2025-01-23 16:02 | RJ | ZENDESK | 2025-01-14 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 390 | 53900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62921.1814723628@dominio11270.687908689513.com | (50.111035927826876) 96720.4973552792808-1086.0415856702359 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 26934 | 9.0251 |  | Tuesday | 15
LOG Campos: Adesivos Prumadas (Castelo) | **De:** Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 15:18 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Campos - Adesivos Prumadas Marcelo, bom dia! Gentileza realizar a compra de adesivos para identificação das prumadas do Castelo de Campos. **MODELO ADESIVO** **![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Vi9InFbrBUsEXSViRATUSGPxp/?name=inlineImage.png)** **ESCRITA E COR** Alimentação RTI  Azul Alimentação Consumo  Azul Consumo 01  Verde Consumo 02  Verde Consumo 03  Verde Extravasor  Laranja Dreno  Marrom Retorno de Incêndio  Vermelho **Luan Rodrigues** Manutenção Cel.: (31) 97313-4209 / (31) 3615-8081 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kfhFrMEiMT2kWL00QvJMwlcrs/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uWMQJtlOi0FmcOV2Mc5aAT3AH/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/858JuqO1OIJVq7S58XNywSEue/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZlPS4sK2dTOFtOELJeiK1sQtW/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gpw39GduhOlHtbHfiuUabkAx8/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ifAigMi2qJg2ZQJhcL6gAJ20f/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/q8E6F2RaN8Y6hYNvxlIfrqluq/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/E4GLmpe5zYIZdV64mHtGA2VV4/?name=inlineImage.png) | closed | 2024-12-23 15:26 | normal | 2025-01-23 15:58 | ES | ZENDESK | 2024-12-23 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 760 | 4390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51429.94380221438@dominio33110.509857064862.com | (41.587952572925111) 98670.1657626236774-5639.2233564963726 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 25336 | 31.0223 |  | Monday | 15
Piso Quebrado no mezanino, GP 4 divisa do modulo 5/6 | Boa tarde, conforme foto anexa estamos com pisos quebrados no mezanino bem na divisa do Modulo 6 com o Modulo 7 (GP 4). | solved | 2024-12-23 15:09 | normal | 2025-01-23 15:38 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-23 |  | ['sumareg4m5', 'sumareg4m6'] | LOG Sumaré |  | Galpão 04 | Predial | Piso Cerâmico |  | 64770 | 69760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario568.67126615734969@dominio58956.785989034666.com | (49.918676276343994) 94289.7481612261572-5000.7033885660776 | Cliente -8974 | Usuário -4372 | Usuário Responsavel 9836 | 25333 | 31.02 |  | Monday | 15
Manutenção corretiva Bomba Poço artesiano. | **Thales Morett Marques Sarmento** A bomba de água do poço artesiano não está operando. Entramos em contato com a empresa que realizou a última manutenção preventiva em 27/11/2024 Unisondas, na qual estiveram in loco, realizaram vários testes no quadro de comando, e identificaram que o problema está ligado diretamente a bomba. Unisondas fez a retirada da bomba na data de hoje 09/01, levará para a assistência técnica para identificar a causa, tivemos um período chuvoso, com temporais, pode ter ocorrido descarga elétrica, isso tudo pode ter afetado a bomba. Trataremos dos valores com a Unisondas, somente após parecer técnico. Estimativa de retorno do departamento técnico, 10 dias úteis, devido retorno de férias coletiva. Fizemos um by pass momentaneamente no castelo, para que não falte água para os locatários. O nível não está marcando, iremos tentar arrumar de forma manual, o serviço de Telemetria será retomado em Abril. | solved | 2025-01-09 10:18 | urgent | 2025-01-23 10:31 | SP | ZENDESK | 2025-01-09 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 4670 | 31330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98069.247030864775@dominio26023.147505533718.com | (58.232447055190477) 96561.4913659731146-4707.3338101537929 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 7773 | 26486 | 14.0088 |  | Thursday | 10
Goteira no telhado | Pessoal, favor fazer a correção da goteira no galpão. É pela quarta vez que estou abrindo o chamado pelo mesmo motivo e no mesmo lugar. | solved | 2024-12-20 15:48 | normal | 2025-01-22 16:13 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-20 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2460 | 9540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97341.029951375618@dominio51930.0630367363.com | (24.489309266393658) 96609.7555158152-7617.9353638852072 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -8452 | 25121 | 33.0174 |  | Friday | 15
Goteiras em locais sensíveis. | Olá, Estamos novamente com problemas de goteira. São duas situações agora. Uma está bem acima da porta da doca central, aparentemente o problema está na calha da marquise, e é o mesmo que já notificamos anteriormente. O outro é uma goteira no meio do armazém. Conforme foto. | solved | 2024-12-20 16:50 | normal | 2025-01-22 16:09 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-20 |  | ['hortolandiag1m3a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 540 | 102290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64479.964690512628@dominio58776.621738275338.com | (96.245604941136321) 98388.4511771482885-8622.3327472004039 | Cliente 9988 | Usuário -488 | Usuário Responsavel -8452 | 25122 | 32.9713 |  | Friday | 16
Goteira Área de Banho Vestiário Masculino | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** Estamos com vazamento (goteira) água saindo pela luminária da área de banho do vestiário masculino. | solved | 2024-12-26 14:07 | normal | 2025-01-22 16:08 | SP | ZENDESK | 2024-12-26 |  |  | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 540 | 5920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64227.837592671764@dominio57090.5087046238.com | (98.443204739765747) 91541.9076087063538-2972.1855984505137 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -8452 | 25552 | 27.0838 |  | Thursday | 14
Vazamento no telhado | Estamos novamente com vazamento no telhado após as trocas das telhas translucidas favor verificar com urgencia, hoje foi feito todo o mapeamento dos locais junto o Cleiton colaborador LOG G2 Mezanino / G2 Faixa de pedrestre operação / G3 Faixa de pedestre proximo Hidrante / Mezanino G2 Sala do LEAN / G1 Doca 10 /G1 Escada Mezanino /G1Proximo a rota de Paulinia | solved | 2024-12-27 10:41 | normal | 2025-01-22 16:07 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-27 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3690 | 8180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86499.603377751249@dominio63731.293299643912.com | (40.698729402510651) 9335.20110393680955-46.513363001621308 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -8452 | 25593 | 26.2264 |  | Friday | 10
Abastecimento de Água - Anel de vedação união das Bombas de Pressurização do G3 | Troca dos aneis de vedação das bombas de pressurização do G3. Foto abaixo ilustrativa. Será necessário a compra de 7 aneis para a troca e para deixar de reserva. Material: Anel de vedação para união de 110mm soldávem tubo marron. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3Op0Bbcj1PWsPiDnnbVoOu16U/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8bxu0iwtvJFKxJmpb3YyHAEj0/?name=image.png) FOTO ILUSTRATIVA ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oMRTgUMDuXu90YpUunjinihrA/?name=image.png) | solved | 2023-12-14 13:51 | urgent | 2025-01-22 15:58 | CE | ZENDESK | 2023-12-07 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 630 | 70740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76987.347495463677@dominio24955.508845122633.com | (50.306682578368914) 92740.4158912840771-2734.8063682766551 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 6531 | 405.0886 |  | Thursday | 13
SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES | Boa tarde @Jessica De Carvalho Costa, tudo bem? Estamos com a iluminação externa do condomínio comprometida devido ao grande número de refletores que encontram-se queimados, conto com seu apoio para reestabelecermos a iluminação e melhorar a visibilidade do condomínio no período noturno. Segue em anexo relatório visual de cada galpão com o número de refletores comprometidos. | closed | 2024-11-11 17:07 | normal | 2025-01-22 14:33 | CE | ZENDESK | 2024-11-11 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 410 | 31940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50056.388794085484@dominio71775.834820644784.com | (71.8101195352109) 92398.8897394289161-7341.788178690028 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 22348 | 71.893 |  | Monday | 17
Paisagismo e irrigação | Precisamos que seja realizada uma poda do gramado ao lado do G4, está muito alto | solved | 2025-01-21 08:00 | normal | 2025-01-22 13:14 | MG | LIA | 2025-01-21 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 400 | 400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56337.140717216927@dominio29647.344802916574.com | (29.596428720974771) 92247.0548983865792-68.764068641757291 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -1661 | 27189 | 1.2174 |  | Tuesday | 8
goteira | goteira no administratvio | solved | 2025-01-09 13:30 | normal | 2025-01-22 13:13 | MG | PLATAFORMA | 2025-01-09 |  | ['g2m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 330 | 330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64337.936079792846@dominio17221.980060190297.com | (38.661187883321276) 97255.0502616366839-6908.58692299164 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -1661 | 26503 | 12.9878 |  | Thursday | 13
LOG Viana I: Report de Incidente de Segurança 07/12/24 (Vazamento de Óleo Caminhão Kabum) | Bom dia! LOG Viana I: Report de Incidente de Segurança 07/12/24 (Vazamento de Óleo Caminhão Kabum) Conforme legislação ambiental e condicionante Ambiental do condomínio, gentileza solicitar ao locatário que apresente a MTR de coleta e destinação do resíduo, assim como a licença ambiental do fornecedor ( gentileza anexar neste chamado). Conforme procedimento do PPP todo local que sofre derramamento de óleo precisa da limpeza e remoção do resíduo ( ver orientações dos procedimentos no PPP). Por favor anexar fotos de como ficou o local Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de incidente de segurança: O que aconteceu: Derramamento de óleo. Quando aconteceu: Por volta das 13:40 Onde aconteceu: Em frente o galpão da Kabum, Doca 8 (G2) Como aconteceu: Caminhão da empresa MWM estacionado na Doca apresentou problema no suspiro do óleo e houve um derramamento. Porque aconteceu: Problemas mecânicos. Houve vítima: Não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): A Kabum foi acionada | closed | 2024-12-08 10:51 | normal | 2025-01-22 11:27 | ES | ZENDESK | 2024-12-08 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1570 | 21130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34392.415028742471@dominio63198.463820350451.com | (89.6844209422297) 97875.4307542798115-528.87064222283129 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 24188 | 45.025 |  | Sunday | 10
LOG Viana II: Report grupo da segurança (03/11/2024): Vazamento no pátio | Bom dia! Report grupo da segurança (03/11/2024): Cancela com problema . Peço apoio com a tratativa. | solved | 2024-11-03 17:08 | normal | 2025-01-22 11:01 | ES | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1640 | 6180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48136.415850513484@dominio1473.9800764364907.com | (98.781170047242284) 97778.0579661070969-989.47302286665411 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 21832 | 79.7453 |  | Sunday | 17
Reparar o piso do pátio externo | Reparar o piso do pátio externo. Estão soltando muitos blocos. | solved | 2024-09-17 09:48 | high | 2025-01-22 10:55 | RJ | PLATAFORMA | 2024-09-17 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 430 | 23860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55729.5275570487@dominio86734.215791279974.com | (36.387629748599124) 96186.981266620719-1885.3853787717408 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 9450 | 18139 | 127.0465 |  | Tuesday | 9
Mato na esquina do terreno da frente do G6 alto | O mato na esquina do terreno da frente do G6 alto, é possível baixá-lo lá, pelo menos lá na esquina? Vi gente lá colocando fogo no mato no passado recente e também ajuda quem sai da comunidade ver o carro saindo do condominio e vice-versa. Além de visualmente deixar a entrada muito ruim estéticamente. | solved | 2024-11-25 16:41 | normal | 2025-01-22 09:46 | RJ | PLATAFORMA | 2024-11-25 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 910 | 2080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92653.9930542841@dominio33321.969083601485.com | (86.747184763749189) 99864.5697065815421-1397.1008671755 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 23263 | 57.7124 |  | Monday | 16
Melhoria no acesso do colaborador que utiliza transporte público | É possível melhorar com algo, tipo: entulho, piso de cimento, algo antiderrapante para essa parte de acesso ao empreendimento por quem utiliza transporte público? | solved | 2025-01-09 16:32 | normal | 2025-01-22 09:43 | RJ | PLATAFORMA | 2025-01-09 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2470 | 2870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30656.597122439176@dominio51795.3813904859.com | (22.310574082720322) 97583.2274695663164-5990.7388366666619 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 26513 | 12.7162 |  | Thursday | 16
LOG Campos: Instalação de Faixa Refletiva 3M / Portões | Bom dia! Gentileza providenciar a instalação Faixa Refletiva 3M nos portões conforme orientação do e-mail enviado em 03/01/2025 ( para cada quadradinho de grade no portão, instalar duas fitas m cima e duas em baixo e uma em cada lateral). Assim que instalado inserir as fotos no chamado. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 13:56 **Para:** Thiago Varanda da Silva <thiago.varanda@parceiro.logcp.com.br>; Thayná Da Silva Nogueira <thayna.nogueira@parceiro.logcp.com.br>; Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG FDS / LOG Rio / LOG Campos: Faixa Refletiva 3M / Portões Boa Tarde! Pessoal há um tempo atras, havia pedido que fossem instalados Faixa Refletiva 3M nos portões, pois, a noite é ruim para o motorista visualizar os portões. Por gentileza vou abrir chamado para esse item. Por favor para cada quadradinho de grade no portão, instalar duas fitas m cima e duas em baixo e uma em cada lateral. Modulo de faixa a ser usado. ![Faixa Refletiva Lateral Caminhões - Modelo 3M ¦ Bite](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/w1EUHMOpFjmByURgILNhp2xpy/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3RYwtj4T86xIPE2VnS9rXR8ep/?name=image.png) | solved | 2025-01-12 10:56 | normal | 2025-01-22 09:38 | RJ | ZENDESK | 2025-01-12 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1050 | 2400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32200.889355367253@dominio12928.686393831962.com | (62.6783465080155) 99317.17076077868-8434.1522277677814 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 26751 | 9.9458 |  | Sunday | 10
LOG Viana II: Report grupo da segurança (15/01/2025): Infestação de caramujos africanos | LOG Viana II: Report grupo da segurança (15/01/2025): Infestação de caramujos africanos Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Estamos acionando fornecedor do controle de pragas para fazer a retirada e controle. Assim que resolvido vamos anexar as fotos assim que for realizado o serviço. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/311s11Wt8vgIVrdyQxrH5MFnP/?name=image.png) | solved | 2025-01-15 09:32 | normal | 2025-01-22 09:00 | ES | ZENDESK | 2025-01-15 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 720 | 7300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67533.247657614644@dominio92545.782390746.com | (48.349100698034121) 92653.0034665742755-921.28557806678714 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 26983 | 6.9778 |  | Wednesday | 9
Piso ceramico soltando | Bom dia Estamos com o piso ceramico soltando na sala arquivo vivo mezanino G2 | solved | 2024-11-22 11:11 | normal | 2025-01-22 08:40 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-22 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Piso Cerâmico |  | 2810 | 21700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69477.899045833634@dominio96802.322674645213.com | (31.962501259394685) 94719.3633170459279-3269.1946352862233 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9836 | 23071 | 60.8952 |  | Friday | 11
LOG Viana II: Report grupo da segurança (10/01/2025): Acindente com portão 01 de entrada - Hypera | LOG Viana II: Report grupo da segurança (10/01/2025): Acindente com portão 01 de entrada - Hypera Conforme alinhandona em reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Motorista da Jomed, não prestou atenção ao entrar com veículo uma vez que o pportão estva em curso de fechamento e colidiu com o mesmo vindo a danificalo. Com se trata de um item de segurança o portão foi concertado imediatamente e custo repassado para locatário onde o mesmo decidirá como será o faturamento se por via direta ou condominio. | solved | 2025-01-21 09:51 | normal | 2025-01-22 08:27 | ES | ZENDESK | 2025-01-21 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 350 | 16280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario20254.332300473408@dominio21386.4572449529.com | (77.621304283888) 91294.6830901735766-3996.2743111778841 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 27210 | 0.94204 |  | Tuesday | 9
LOG Viana II: Report grupo da segurança (21/01/2025): Acidente com a cerca eletrica perto da eclusa - Reckitt | Conforme alinhandona em reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança O que aconteceu: Motorista CARLOS ROBERTO SOBREIRA MORAES,prestador de serviços da empresa visar,para a empresa DHL ao fazer a manobra colidiu com a cerca da Zona 02 danificando a mesma ,o motorista foi orientado quanto ao procedimento Onde aconteceu: Log Viana II Porque aconteceu: Falta de atenção. Quando aconteceu 21/01/2025 as 11:10 Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! Locatário DHL Motorista CARLOS ROBERTO SOBREIRA MORAES CPF 02288048840 Transportadora Visar Placa GDV1F92 | solved | 2025-01-21 18:28 | normal | 2025-01-22 08:26 | ES | ZENDESK | 2025-01-21 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 410 | 2120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72332.6397094326@dominio70161.850852764124.com | (5.56261766686032) 9655.27468961728789-5654.9846316356534 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 27243 | 0.58219 |  | Tuesday | 18
LOG Rio: Instalação de Faixa Refletiva 3M / Portões | Bom dia! Gentileza providenciar a instalação Faixa Refletiva 3M nos portões conforme orientação do e-mail enviado em 03/01/2025 ( para cada quadradinho de grade no portão, instalar duas fitas m cima e duas em baixo e uma em cada lateral). Assim que instalado inserir as fotos no chamado. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 13:56 **Para:** Thiago Varanda da Silva <thiago.varanda@parceiro.logcp.com.br>; Thayná Da Silva Nogueira <thayna.nogueira@parceiro.logcp.com.br>; Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG FDS / LOG Rio / LOG Campos: Faixa Refletiva 3M / Portões Boa Tarde! Pessoal há um tempo atrás, havia pedido que fossem instalados Faixa Refletiva 3M nos portões, pois, a noite é ruim para o motorista visualizar os portões. Por gentileza vou abrir chamado para esse item. Por favor para cada quadradinho de grade no portão, instalar duas fitas m cima e duas em baixo e uma em cada lateral. Modulo de faixa a ser usado. ![Faixa Refletiva Lateral Caminhões - Modelo 3M ¦ Bite](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/w1EUHMOpFjmByURgILNhp2xpy/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4UNlVRTrsVvPErrxUAzwmogmZ/?name=image.png) | closed | 2025-01-12 10:55 | normal | 2025-01-21 17:57 | RJ | ZENDESK | 2025-01-12 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 80 | 1610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38620.006159602024@dominio6807.1168178650069.com | (73.492444406342614) 98312.3234744410474-4890.1550911965651 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 26750 | 9.2928 |  | Sunday | 10
Portas e Estrutura quebradas | Bom dia! Estamos com a estrutura das salas e portas soltando e se deslocando, como mostra as imagens anexadas. Correndo o risco de cair a qualquer momento. Precisamos urgente de uma manutenção. | closed | 2025-01-21 08:42 | normal | 2025-01-21 10:33 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-21 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 9510 | 9510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46993.672695936344@dominio28047.597027024098.com | (27.663752360359595) 99456.0912251348254-1337.6744232930112 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel 7773 | 27193 | 0.076898 |  | Tuesday | 8
LOG Viana II: Report grupo da segurança (02/01/2025): Acidente com Cancela de saída - Amazon | LOG Viana II: Report grupo da segurança (10/01/2025): Acidente com Cancela de saída - Amazon Conforme alinhandona em reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. No dia 02/01/25 às 02:19 horas tivemos uma ocorrência com um motorista da empresa Jomed, que presta serviço para Amazon que conduzia o caminhão com placa: cavalo PPL 1H94 e carreta FSG 3E02 conduzido pelo motorista Paulo pessoa dos santos CPF 022.447.875-32, que colidiu com nossa cancela vindo a danificá-la. Vale ressaltar que na abordagem feita pelo nosso vigilante , o motorista admitiu não ter tido atenção a manobra. Virtude o do item ser extrema segurança, foi feito de imediato a substituição, e custo foi faturado via condominio conforme aprovado pelo locatário. | closed | 2025-01-21 09:59 | normal | 2025-01-21 09:59 | ES | ZENDESK | 2025-01-21 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 410 | 3960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84115.877687099826@dominio93938.4179344802.com | (19.345297329048485) 99320.3263052936036-6459.2507380699935 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 27211 | 0 |  | Tuesday | 9
Erosões, queda de sacaria e trincas nas laterais da bacia de contenção | Erosões, queda de sacaria e trincas nas laterais da bacia de contenção. | closed | 2024-12-24 09:53 | normal | 2025-01-21 09:58 | MG | ZENDESK | 2024-12-24 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 2330 | 7730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11440.017012882405@dominio78358.516339933733.com | (26.47671652447228) 92369.1149103113303-8969.6312588698329 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 25407 | 28.0035 |  | Tuesday | 9
DRENAGEM - TALUDE ENTRE O G3 E O G1 | Prezado Walerson, bom dia! Os drenos horizontais do talude entre o G1 e G3 estão liberando bastante água. O solo está encharcado e gerando poças de água que chamaram a atenção do Mercado Livre por se tornarem potenciais focos de dengue. Realizamos uma drenagem paliativa, mas é necessário realizar um escoamento mais eficaz. Em anexo as imagens. | closed | 2025-01-16 12:09 | high | 2025-01-21 09:43 | MG | ZENDESK | 2025-01-16 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 30 | 8990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87269.3883515122@dominio28768.561023248079.com | (80.1457561035702) 9429.86174710342283-1539.3863969842325 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 27071 | 4.8984 |  | Thursday | 12
Instalações Hidráulicas - Boca de lobo | Boa tarde! Necessário a substituição de 02 bocas de lobo danificadas/trincas no pátio de G2 e 01 no pátio de G3. | solved | 2024-07-10 13:53 | normal | 2025-01-21 09:34 | MG | ZENDESK | 2024-07-10 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Instalações Esgoto/ETE |  | 930 | 18890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90235.860351346477@dominio36860.591534582083.com | (15.683643162768718) 96066.2135396599151-7403.507622822588 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 12251 | 194.8197 |  | Wednesday | 13
LOG Salvador: Relatório CP Dezembro/2024 | Boa Tarde! Por gentileza atualizar a resolução da pendencia abaixo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/G56QhiZoV0aKIfyHtpibVt3Wf/?name=image.png) | closed | 2025-01-16 15:06 | normal | 2025-01-20 20:00 | BA | ZENDESK | 2025-01-16 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1800 | 2760 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario50319.529666525661@dominio50194.261140214177.com | (79.5217508900583) 94185.5641735191666-4308.6631365397725 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 27078 | 4.2043 |  | Thursday | 15
Goteira no telhado do galpão | Após a chuva identificamos goteiras no galpão localizadas na Rua 13 no túnel, com isso as mercadoria armazenadas neste endereço estão ficando molhadas. | solved | 2024-12-27 16:13 | urgent | 2025-01-20 15:25 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-27 |  | ['contagemivg1m17', 'contagemivg1m18', 'contagemivg1m19', 'contagemivg1m20', 'contagemivg1m21'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 74710 | 75620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77568.1157245456@dominio21146.203423110321.com | (5.1229018661689887) 92340.9541861264938-3345.7654346212662 | Cliente -4099 | Usuário -5690 | Usuário Responsavel -8452 | 25604 | 23.967 |  | Friday | 16
Vazamento Cobertura | Está entrando água no armazém na junção do telhado com a lateral do prédio. | solved | 2024-12-30 15:44 | urgent | 2025-01-20 11:56 | SP | LIA | 2024-12-30 |  | ['gaiollig2m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutural |  | 2670 | 8660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14415.906571707739@dominio11036.421687702874.com | (34.207139181668985) 92811.2123058112797-7156.5947208746575 | Cliente -8560 | Usuário -5351 | Usuário Responsavel -8452 | 25786 | 20.8419 |  | Monday | 15
Quadro elétrico da portaria | Quadro elétrico da portaria apresentando problemas e com um barulho bem estranho , video que não consegue ser enviado por aqui,devido ao tamanho | closed | 2025-01-16 16:22 | normal | 2025-01-20 11:42 | RN | PLATAFORMA | 2025-01-16 |  | ['natalg2m1'] | LOG Natal |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 260 | 260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70194.065752162714@dominio49915.0645657578.com | (20.564568737334838) 99569.0390427209277-3635.1187882769759 | Cliente 5383 | Usuário -8324 | Usuário Responsavel -5348 | 27082 | 3.8057 |  | Thursday | 16
Instalação de linha de vida nos Taludes | Instalação de linha de vida nos Taludes **De:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 14 de abril de 2023 11:02 **Para:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Marcio Vieira De Siqueira <marcio.siqueira@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> **Cc:** Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: orientações Hidrossemeadura Sistema muito robusto. Área do condomínio muito grande para ser implantado. Sistema com pilaretes e cordas atenderia e com valores mais acessíveis. Vamos orçar sistema mais simples. @Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno Alinhar com Walerosn na próxima semana. Orçar com o Fernando e Marcel, conforme instalado em Fortaleza. **De:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 14 de abril de 2023 10:55 **Para:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Marcio Vieira De Siqueira <marcio.siqueira@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Cc:** Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: orientações Hidrossemeadura @Marco Antônio Hardy Ferreira Alves segue proposta que conseguimos para Viana II. **Adriana Caetano** LOG ADM Tel.: 11 3298-7835 ¦ Cel.: 11 99694-6136 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ymqa2miYj1GsiNEevDKXa0QfW/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SUtNvscQ3Iuekud3SJRUSFZ6d/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/X1qNNIFIcBPgJctpnU8WWvBwl/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/02GPWN6RMiuxVEX06S8olfKbT/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rILMG8si7BzsVkrRqbXWcofOJ/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pHVLgPmE6mWigB5s6bNp7rtg1/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/eMSs54MtKyV3P1T3f0jokYR6G/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/imFKWZb18mrFZHs6uobqpjMFd/?name=inlineImage.png) **De:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 14 de abril de 2023 09:19 **Para:** Marcio Vieira De Siqueira <marcio.siqueira@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: orientações Hidrossemeadura Fizemos recente em Maracanaú e vamos fazer em Itaitinga. Segue como referência custo unitário para** **pilarete** **realizado em Fortaleza I e II: - **Custo: 25.941/40 = R$ 648,53 / pilarete** Considerações - Retirado o custo do cabo de aço. Considerar olhal para uso de corda - Projeto padrão enviado por PC - Fornecedor: Mendes Carneiro **![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/B1HmYwdnnrpmWHJpeZlaAWIHM/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tcYHMchCPc8XK8hpDirTTIMlm/?name=inlineImage.png)** **De:** Marcio Vieira De Siqueira <marcio.siqueira@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 14 de abril de 2023 07:47 **Para:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Viana II: orientações Hidrossemeadura @Marco Antônio Hardy Ferreira Alves Não é ancoragem simples? * * * **De:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br> **Enviado:** Thursday, April 13, 2023 9:59:59 PM **Para:** Marcio Vieira De Siqueira <marcio.siqueira@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Viana II: orientações Hidrossemeadura Boa noite. Estamos orçando com a Fivaz para implementar no Viana II. Assim que recebermos, circulamos aqui, vamos cobra-lo amanhã . * * * **De:** Marcio Vieira De Siqueira <marcio.siqueira@logcp.com.br> **Enviado:** quinta-feira, abril 13, 2023 8:06 PM **Para:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: orientações Hidrossemeadura Qto custa para fazer a linha de vida? **De:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 13 de abril de 2023 18:37 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Marcio Vieira De Siqueira <marcio.siqueira@logcp.com.br> **Assunto:** RE: LOG Viana II: orientações Hidrossemeadura Estas orientações sobre corte da hidrossemeadura são importantes para estarmos alinhados no Viana II. Outro ponto é a ausência da linha de vida, está aumentando o custo com locação de plataforma, vamos estudar o melhor custo benefício para alocar uma linha de vida ou proteção similar... Gustavo Morais Gestor Executivo de Operações LOG ADM Tel.: 31 3615-8449 ¦ Cel.: 31 99109-6409 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/V5W6Hn4a05BQDZUTYLPgjAFOT/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4uGs5tzkDlponffHft95XqLF5/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Uqy8y2P2IYj44LBKzyxqkmcMZ/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6VxZRjXZC8JSsLrvffFQLOODP/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Tkm1m8VyNNlpK4mUiNNskXfSg/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xWD27FF4mq0Ovd9XW1WuqSrwz/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/g0RCz0kKvdszgprdMDnr4xgzH/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/G9UON5DeN2cJJTfi3c6OtFs7L/?name=inlineImage.png) **From:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Sent:** Thursday, April 13, 2023 2:41 PM **To:** Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br> **Subject:** LOG Viana II: orientações Hidrossemeadura Boa Tarde! Prezados, preciso de ajuda, estou cotando ( custo operações) a poda da hidrossemeadura do Viana II, inclusive já validei as documentações, **minha dúvida é, no Viana I a poda é na altura de uns 10 centímetros, bem baixinho. Para o Viana 2 podemos fazer igual ? Posso podar bem baixo ou existe outra orientação?** Cotamos com a Solo fértil que forneceu a grama para a obra e com uma empresa que foi indicação de um parceiro nosso **AGO TERCEIRIZAÇÃO:** R$ 45.000,00 (Poda de toda a hidrossemeadura com descarte dos resíduos) / Não está incluído o custo de 10 dias de locação de PTA devido a ausência de linha de vida **SOLO FERTIL:** R$ 23.000,00 (Poda de toda a hidrossemeadura com descarte dos resíduos). Não está incluído o custo de 10 dias de locação de PTA devido a ausência de lima de vida PTA para 10 dias : Em torno de R$15.000,00 **Jordana Cardoso** Operações Cel.: 27 99651 - 4463 ¦ Cel.: 27 98100 - 5921 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/69Kf2PwECkcdfJSrURr4xoMFX/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZS75FzLSsOs1BBOZJcgY8xbTi/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9EEnjrOKkQf8xC74uFLnNL7Kw/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DJ2I9tj7tYR3loixChKFrnIfH/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BGaa7stX3XcB8FFW1AYytfWpv/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OSuQOU7fDfe8GwquLSOe6habZ/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TYeqODq1gPiiA7h3iqnDwjhfz/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/JC1hFDjmwdmq92uAngjCqfnYy/?name=inlineImage.png) | solved | 2023-05-12 14:31 | normal | 2025-01-17 11:53 | ES | ZENDESK | 2023-05-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 990 | 6970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9050.532514223527@dominio79417.458177156572.com | (51.685824184967316) 96685.8590059190865-53.234208626931604 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -291 | 3050 | 615.8907 |  | Friday | 14
LOG FDS: Instalação de Faixa Refletiva 3M / Portões | Bom dia! Gentileza providenciar a instalação Faixa Refletiva 3M nos portões conforme orientação do e-mail enviado em 03/01/2025 ( para cada quadradinho de grade no portão, instalar duas fitas m cima e duas em baixo e uma em cada lateral). Assim que instalado inserir as fotos no chamado. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 13:56 **Para:** Thiago Varanda da Silva <thiago.varanda@parceiro.logcp.com.br>; Thayná Da Silva Nogueira <thayna.nogueira@parceiro.logcp.com.br>; Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG FDS / LOG Rio / LOG Campos: Faixa Refletiva 3M / Portões Boa Tarde! Pessoal há um tempo atras, havia pedido que fossem instalados Faixa Refletiva 3M nos portões, pois, a noite é ruim para o motorista visualizar os portões. Por gentileza vou abrir chamado para esse item. Por favor para cada quadradinho de grade no portão, instalar duas fitas m cima e duas em baixo e uma em cada lateral. Modulo de faixa a ser usado. ![Faixa Refletiva Lateral Caminhões - Modelo 3M ¦ Bite](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/w1EUHMOpFjmByURgILNhp2xpy/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6vXphEPZrTZc2PmPLHROKkM0B/?name=image.png) | solved | 2025-01-12 10:54 | normal | 2025-01-17 11:26 | BA | ZENDESK | 2025-01-12 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1440 | 3260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31694.656193295577@dominio54242.978275047019.com | (17.030250380467042) 98359.3360687232289-4191.69385227457 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 26749 | 5.022 |  | Sunday | 10
Vazamento no registro Próximo ao Castelo. | Boa tarde! Conforme verificar, existe um vazamento no registro que fica próximo a cerca , atrás do castelo. Alinhado com o **Luan Martins Melo Rodrigues** , do Cleber executar o reparo. Previsão de reparo até dia 14/01/25. | solved | 2025-01-10 17:42 | normal | 2025-01-17 09:29 | RJ | ZENDESK | 2025-01-10 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 5700 | 10530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3608.5764518528513@dominio91126.654991141491.com | (93.503726614468818) 94293.145178923407-2431.851935399231 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 26606 | 6.6572 |  | Friday | 17
ESCADA VESTIÁRIO- MUITO DETERIORADA | Walerson, boa tarde! Segue pospostas para reforma da escada do vestiário. Os buracos no piso dos degraus estão aumentando. Segue Resumo: - MVBA: MO+MA ( 12.988,00 - Projecto: MO+MA R$ 13.442,00 | closed | 2024-10-16 17:55 | normal | 2025-01-17 09:17 | RJ | ZENDESK | 2024-10-16 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1800 | 277810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6559.1371683298985@dominio50454.036671036709.com | (14.296230440728566) 99110.4291357077764-1519.8040911574658 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 20435 | 92.6404 |  | Wednesday | 17
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA COBERTURA | Verificar os vazamentos da cobertura do dia 19/10 pontuados em e-mail no dia 21/10. Localizado na área de RECEBIMENTO DA FILIAL SANTA CRUZ. Identificação em planta em anexo. | closed | 2024-10-21 11:36 | normal | 2025-01-16 16:24 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-21 |  | ['quadra130g1m1', 'quadra130g1m10', 'quadra130g1m11', 'quadra130g1m14', 'quadra130g1m15', 'quadra130g1m16', 'quadra130g1m17', 'quadra130g1m18', 'quadra130g1m19', 'quadra130g1m2', 'quadra130g1m20', 'quadra130g1m21', 'quadra130g1m22', 'quadra130g1m23', 'quadra130g1m24', 'quadra130g1m3', 'quadra130g1m4', 'quadra130g1m5', 'quadra130g1m6', 'quadra130g1m7', 'quadra130g1m8', 'quadra130g1m9'] | SIM BH I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 25710 | 26930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74621.89853170923@dominio87683.733795869673.com | (10.772231509879676) 92264.5790152536888-5619.7506046731514 | Cliente -1800 | Usuário -9706 | Usuário Responsavel -7002 | 20798 | 87.2 |  | Monday | 11
Asfalto com deformação ou afundamento | Boa tarde! Segue em anexo nota fiscal e relatório do serviço executado. Em tempo, segue o e-mail com histórico da tratativa do assunto. | closed | 2024-11-13 17:35 | normal | 2025-01-15 16:35 | AL | ZENDESK | 2024-11-13 |  |  | LOG Maceió |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 580 | 48340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86922.864992681469@dominio78973.6963918319.com | (22.576934894732265) 96157.8796112305172-2769.6213876521997 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 22515 | 62.9579 |  | Wednesday | 17
Falha de vedação em janela | Segue foto: | closed | 2025-01-10 12:24 | normal | 2025-01-15 15:41 | SP | ZENDESK | 2025-01-10 |  | ['gaiollig1m7'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Predial | Melhorias |  | 6150 | 11070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80046.14961987437@dominio93099.96048468216.com | (45.421610002582923) 9785.74839919027181-9854.75236376087 | Cliente 1251 |  | Usuário Responsavel 9836 | 26600 | 5.1371 |  | Friday | 12
PINTURA DA ESCADA MARINHEIRO DO G2 | Bom dia! A pintura das escadas marinheiros estavam pontuadas no pacote de revitalização do ano passado, porém devido o serviço de substituição das calhas do G2, a escada marinheiro do mesmo ficou sem a pintura, conforme mostram os registros em anexo. **Jessica De Carvalho Costa** conto com seu apoio para realizarmos o tratamento e pintura da escada em questão, estou a disposição para auxiliar no que for preciso! Segue registros: | closed | 2025-01-15 11:56 | normal | 2025-01-15 15:27 | CE | ZENDESK | 2025-01-15 |  | ['fortalezaig2m10'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Predial | Pinturas |  | 330 | 80640 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario42041.216060737926@dominio24319.57676208621.com | (94.231652568396029) 94856.3414290438041-400.580614482568 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 27007 | 0.14669 |  | Wednesday | 11
Troca de chave seccionadora e nobreak do relé da Cabine Primária | Boa tarde **Kaio De Sousa Lima** Conforme alinhamos, seguem **anexos** laudo da preventiva na cabine primária junto com orçamento para troca de chave seccionadora e nobreak do relé. Agradeço desde já pelo importante apoio de Manutenções na solução deste problema urgente, obrigado! | closed | 2024-12-06 18:24 | normal | 2025-01-15 11:30 | RJ | ZENDESK | 2024-12-06 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 5660 | 73080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17264.078595445659@dominio69841.940063322749.com | (9.6126098608619266) 91422.7644954448144-4215.3004864295208 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 24097 | 39.7127 |  | Friday | 18
Reparo Porta de Doca | Porta de doca da PDLG (G2 M2) novamente apresenta falhas para abrir/fechar. Visita da Imperial realizada hoje 10/01/2025 para verificar! | solved | 2025-01-10 11:25 | normal | 2025-01-15 09:32 | SP | ZENDESK | 2025-01-10 |  | ['papag2m2'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4120 | 7100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11922.797624952043@dominio89804.104814534527.com | (48.085377569688632) 94011.0289384654957-7658.5786615372135 | Cliente 6528 |  | Usuário Responsavel -5348 | 26595 | 4.921 |  | Friday | 11
VAZAMENTO - TUBULAÇÃO ÁGUA CASTELO | Boa tarde **Luan Martins Melo Rodrigues** , conforme e-mail enviado, notei que o vazamento próximo ao castelo aumentou. Peço sua orientação para seguirmos com as tratativas. | solved | 2024-12-26 15:50 | normal | 2025-01-14 18:23 | RJ | ZENDESK | 2024-12-26 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 670 | 14810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16816.364317486688@dominio33864.525724808838.com | (29.461966691488961) 93357.6257980358946-5613.0285685800382 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 25556 | 19.1063 |  | Thursday | 15
Vazamento no banheiro | quando lava o banheiro do mezanino, a água escorre para o banheiro do galpão, deixando a parede bastante encharcada. | solved | 2024-11-28 13:14 | normal | 2025-01-14 18:04 | AL | PLATAFORMA | 2024-11-28 |  | ['maceiog1m15'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 5810 | 8310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24281.544321680889@dominio20076.317341687914.com | (16.637867545439942) 94162.9965512623885-1805.0819564489414 | Cliente -7275 | Usuário 4429 | Usuário Responsavel 9928 | 23488 | 47.2016 |  | Thursday | 13
Log Viana II: Totem do comercial enfrente ao modulo 01 - Quebrado devido as forte chuvas | Boa tarde ! Informo que o totem do comercila enm frente ao modulo 01, foi derrubado devido as forte chuvas e ventos no dia 08/01/2024. | closed | 2025-01-14 16:23 | normal | 2025-01-14 16:25 | ES | ZENDESK | 2025-01-14 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 880 | 10670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47026.631982154278@dominio35782.514034042062.com | (4.6697983625763788) 95712.240153244039-4576.4439967831458 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 26941 | 0.0010764 |  | Tuesday | 16
Calçada refeitório danificada | Na manhã da segunda-feira dia 06/01 encontramos a calçada próximo ao refeitório danificada. Favor solicito a manutenção com brevidade tendo em vista que além do aspecto visual esse local tem bastante circulação dos colaboradores do Assaí quando precisam ter acesso ao vestiário ou ao refeitório. | solved | 2025-01-08 23:15 | normal | 2025-01-14 15:43 | CE | PLATAFORMA | 2025-01-08 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 14510 | 14510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55831.8354948919@dominio96527.273216984817.com | (42.717605068789965) 99471.3932995751-240.12057086520213 | Cliente 5605 | Usuário 6506 | Usuário Responsavel -5161 | 26408 | 5.6862 |  | Wednesday | 23
Esguichos e Chaves Storz Faltando G6- (M4 E M5) | Boa tarde! Apontamento da Alertron , sobre falta de acessórios de combate a incêndio no locatário, G6 M4 e M5. - G-6 M-4 Frente, falta 02 esguichos tipo neblina e 02 chaves storz. - G-6 M-5 Fundos, falta 02 chaves storz. | solved | 2025-01-14 15:41 | normal | 2025-01-14 15:42 | RJ | ZENDESK | 2025-01-14 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 390 | 2220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15054.442290497142@dominio25284.760922031866.com | (90.37621748524802) 92656.4726409111827-7867.0489123788711 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 26938 | 0.00052083 |  | Tuesday | 15
LOG FDS: Report grupo da segurança (11/01/2025): Portão inoperantes | Bom dia! Report grupo da segurança (11/01/2025): Portão inoperantes Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado o vídeo portão em funcionamento. Peço apoio com a tratativa. Report: Bom dia Devido queda energia que tivemos ontem a noite portão eclusa 02 desconfigurou. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Ld7n2w8scT753VtUTty1rfQiR/?name=image.png) | closed | 2025-01-12 15:43 | normal | 2025-01-14 14:35 | BA | ZENDESK | 2025-01-12 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 6340 | 11260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96794.416090149432@dominio1675.2540604392154.com | (7.2262800301609564) 94104.5805158805906-3050.3758819092773 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 26753 | 1.953 |  | Sunday | 15
Degrau da escada do refeitorio | O degrau da escada do módulo 08 está cedendo, o que representa um risco iminente de acidentes. Solicitamos urgência na avaliação e correção dessa situação para garantir a segurança de todos. | solved | 2024-12-04 15:09 | normal | 2025-01-13 16:47 | CE | PLATAFORMA | 2024-12-04 |  | ['fortalezaig1m1', 'fortalezaig1m10', 'fortalezaig1m11', 'fortalezaig1m2', 'fortalezaig1m3', 'fortalezaig1m4', 'fortalezaig1m5', 'fortalezaig1m6', 'fortalezaig1m7', 'fortalezaig1m8', 'fortalezaig1m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 280 | 24340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66684.538308608957@dominio75947.904228335959.com | (86.299927191028729) 91987.0889183803426-1605.0093099006519 | Cliente -4092 | Usuário -3638 | Usuário Responsavel -5348 | 23925 | 40.0679 |  | Wednesday | 15
Manuteção no portão da Doca (portão grande) | Desde Janeiro que há tratativa de virem olhar o portão da doca que fica ao fundo do armazém, na epoca que mudamos foi informado que viriam alguém para verificar se seria possivel uma manutenção apenas nas corretes ou não, e ficou pontuado na vistoria, porém oito meses se passaram e nada mudou, apenas vem os colaboradores vistoriam e ficam de voltar e somem. Precisamos de um retorno mais breve possivel!! Inaceitavel essa morosidade em uma trativa simples. | closed | 2024-08-08 08:36 | urgent | 2025-01-13 16:46 | CE | PLATAFORMA | 2024-08-08 |  | ['fortalezaig4m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 140 | 153300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14058.954072013119@dominio14821.788170577971.com | (67.880001043708972) 96297.0343210273268-2313.7103573748354 | Cliente 1110 | Usuário -1571 | Usuário Responsavel 3479 | 14605 | 158.3401 |  | Thursday | 8
LOG SUMARÉ- TROCA DO HIDROMETRO DO POÇO | Necessário troca do hidrômetro do poço, o mesmo encontra-se travado. Valor orçado 1026,00 | solved | 2024-11-07 16:41 | normal | 2025-01-13 14:28 | SP | ZENDESK | 2024-11-07 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2210 | 3710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29723.95547126171@dominio65575.0115836816.com | (63.831879225821822) 93598.3797646661119-9432.0608983574475 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 4306 | 22108 | 66.9076 |  | Thursday | 16
Vazamento | Vazamento de agua no banheiro | solved | 2025-01-03 17:13 | normal | 2025-01-13 13:30 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-03 |  | ['sumareg2m4', 'sumareg2m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 1320 | 1320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96950.3449654818@dominio7096.3327232276315.com | (42.2958937397063) 91183.1024189848249-6017.1804971439569 | Cliente 3008 | Usuário 7371 | Usuário Responsavel 4306 | 26068 | 9.8447 |  | Friday | 17
Melhorias Vestiário Feminino | Boa tarde! Conforme verificado em vistoria semanal: O vestiário feminino necessitava de: Troca de dispensres de papel toalha e higiênico; Instalação de novas duchas higiênicas; Instalação de chuveiros novos; Bancos de madeira, para apoio e facilidade das usuárias; Substituição de válvulas das pias; Troca de todos os assentos sanitários; Trocas das lixeiras; | closed | 2025-01-10 18:32 | normal | 2025-01-10 18:34 | RJ | ZENDESK | 2025-01-10 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 730 | 6030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46085.992394507659@dominio36674.761393746732.com | (4.149081373779465) 98098.7299897348466-7130.4248621700817 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 26613 | 0.00096065 |  | Friday | 18
Vazamento em tubulação de cobre Bomba Diesel | Boa tarde. No teste semanal da bomba Diesel de hoje 18/12/2024, foi identificado um pequeno vazamento no tubo de cobre que é um dreno da Diesel. Segue Fotos e detalhe do local. | closed | 2024-12-18 12:23 | normal | 2025-01-10 17:26 | RJ | ZENDESK | 2024-12-18 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1490 | 6560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13309.944936881135@dominio52982.398478799354.com | (41.589653498570186) 99338.7148772302153-6375.3667085487987 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 24944 | 23.2109 |  | Wednesday | 12
Planilha Operacional aba Anexo - Formulário de Vistoria: Vaso sanitário entupiu e começou a vazar | Conforme procedimento do PEX, aberto este Ticket correspondente a Planilha Operacional aba Anexo - Formulário de Vistoria, ocorrência "Vaso sanitário entupiu e começou a vazar". **Anexo** foto da corretiva já executada. | solved | 2025-01-10 17:10 | normal | 2025-01-10 17:10 | RJ | ZENDESK | 2025-01-10 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2820 | 2820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74159.821222260274@dominio45734.772854841496.com | (89.153292338646551) 92738.2087325677803-5782.2786355939061 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 26605 | 0 |  | Friday | 17
ABERTURA DE VÃO DE DOCA E INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de aberura de vão de doca para instalação de novo portão. | solved | 2024-11-29 09:05 | normal | 2025-01-10 15:15 | SP | ZENDESK | 2024-11-29 |  | ['sumareg1m2'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 110 | 121340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53616.051862456268@dominio48923.40136872985.com | (12.698060970444091) 95796.9500801176819-7745.539971786372 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 23573 | 42.2566 |  | Friday | 9
Log Viana II: Planilha Operacional Dezembro: hidrossemeadura alta / MUITAS ERVAS DANINHAS / ARVORES INVADINDO OS MUROS/CERCA | Boa tarde ! Ticket aberto para tratamento das pendências da planilha operacional de Dezembro. Semanas 02/12/, 09/12, 16/12, 23/12. hidrossemeadura alta / MUITAS ERVAS DANINHAS / ARVORES INVADINDO OS MUROS/CERCA | closed | 2025-01-10 14:09 | normal | 2025-01-10 14:32 | ES | ZENDESK | 2025-01-10 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 5780 | 10390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57437.860236691064@dominio74450.123151006424.com | (28.899972334176145) 99415.4474695667122-9376.0125221521812 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 26602 | 0.015579 |  | Friday | 14
LOG BSB - Pavimentação doca e pátio | Boa tarde, Walerson, Foi evidenciado pelo Cliente esse problema na pavimentação da doca (módulo 10) e asfalto (em frente ao módulo 33). Favor verificar, qualquer dúvida estou à disposição! Att; | closed | 2024-11-27 16:17 | normal | 2025-01-10 13:32 | DF | ZENDESK | 2024-11-27 |  |  | LOG Brasília |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 100 | 7820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71184.142087324348@dominio59678.681680202026.com | (29.059228338488332) 99819.041190731-4390.854328919414 | Cliente -496 |  | Usuário Responsavel -9367 | 23428 | 43.8851 |  | Wednesday | 16
LOG Rio: Report grupo da segurança (12/12/2024): Monitor CFTV sem imagens. | LOG Rio: Report grupo da segurança (12/12/2024): Cameras do CFTV sem imagens. Assim que resolvido gentileza anexar dos monitores com as imagens das câmeras ok **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 11:51 **Para:** tecnico@cnxprojetos.com.br; Dpto Técnico CNX <tecnico08@cnxprojetos.com.br>; Dpto Técnico CNX <tecnico7@cnxprojetos.com.br>; vendas@cnxprojetos.com.br **Cc:** Thiago Varanda da Silva <thiago.varanda@parceiro.logcp.com.br>; Thayná Da Silva Nogueira <thayna.nogueira@parceiro.logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Clayton Rodrigues De Oliveira <clayton.rodrigues@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Rio: Câmera com defeito. Bom dia! @vendas@cnxprojetos.com.br conforme conversamos estamos com câmeras inoperantes no LOG Rio aguardando atendimento. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RGTGQurwEv7dhQBlAit7hXiHp/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hXg1w5yCyYWgW4HCXXlzYhxMl/?name=image.png) | solved | 2024-12-15 17:07 | normal | 2025-01-10 13:02 | RJ | ZENDESK | 2024-12-15 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 53290 | 58500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27958.292977644451@dominio89095.146000303823.com | (41.132655998649369) 988.59462229656215-5881.182957528742 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 24716 | 25.83 |  | Sunday | 17
LOG SUMARÉ - AFUNDAMENTO ASFALTO/BOCA DE LOBO | Boa tarde, na rua 4 temos um afundamento no asfalto/boca de lobo. Temos o risco de ceder e afundar qualquer veículo. | closed | 2024-10-29 16:48 | normal | 2025-01-10 09:59 | SP | ZENDESK | 2024-10-29 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Pavimentação |  | 2670 | 30980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14334.24898446953@dominio45951.66752772194.com | (8.4634633640905488) 91608.3364632700107-5790.9404514768066 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 21434 | 72.7158 |  | Tuesday | 16
Planilha Operacional aba Anexo - Formulário de Vistoria: Portão da eclusa traseiro saída parou funcionar | Conforme procedimento do PEX, aberto este Ticket correspondente a Planilha Operacional aba Anexo - Formulário de Vistoria, ocorrência "Portão da eclusa traseiro saída parou funcionar". **Anexo** foto da corretiva já executada, chamado resolvido. | closed | 2025-01-10 09:47 | normal | 2025-01-10 09:47 | RJ | ZENDESK | 2025-01-10 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4590 | 4590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90318.3117860117@dominio28353.0352060316.com | (93.865775879411373) 96197.043246577734-1395.6715013548685 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 26589 | 0 |  | Friday | 9
Planilha Operacional aba Anexo - Formulário de Vistoria: Tranca da guarita parou de fechar | Conforme procedimento do PEX, aberto este Ticket correspondente a Planilha Operacional aba Anexo - Formulário de Vistoria, ocorrência "Tranca da guarita parou de fechar". **Anexo** foto da corretiva já executada. | solved | 2025-01-10 09:27 | normal | 2025-01-10 09:28 | RJ | ZENDESK | 2025-01-10 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 520 | 14220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17396.809446687454@dominio91637.139676623716.com | (21.135372829168922) 91179.7708824830474-6384.8861127161517 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 26587 | 0.00083333 |  | Friday | 9
Linha da Vida! | Solicitamos a instalação de linha de vida na área do talude e na área da bacia! | closed | 2024-07-22 15:25 | normal | 2025-01-09 16:49 | AL | ZENDESK | 2024-07-22 |  |  | LOG Maceió |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 940 | 12670 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario33122.3087594041@dominio21684.878817649398.com | (21.144016712797171) 95587.4369349515537-9001.8679627957772 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3738 | 13232 | 171.0581 |  | Monday | 15
Realocação de dois acionadores manuais | Boa tarde! Segue anexo cotação da Alertron para realocação de dois acionadores manuais que ficaram obstruídos com a construção das paredes divisórias no LOG MACEIÓ. Obs.: Pendência apontada na vistoria de renovação do AVCB do locatário STE. | closed | 2024-11-11 17:58 | normal | 2025-01-09 16:46 | AL | ZENDESK | 2024-11-11 |  | ['maceiog1m1'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 3770 | 16770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67743.374800569232@dominio9990.6962661156376.com | (53.262945361888406) 95323.5410797719423-3593.22729004795 | Cliente 1521 |  | Usuário Responsavel -5348 | 22357 | 58.95 |  | Monday | 17
Adequação de incendio - Recepçoes shopee e frigelar | fechado com nexo devido ao nao atendimento da enggas por falta de documentação. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nIZH5lMg8LOQ0hmz1ibO4Rgbf/?name=image.png) | solved | 2024-11-12 15:34 | normal | 2025-01-09 15:16 | CE | ZENDESK | 2024-11-12 |  | ['fortalezaiiig1m24', 'fortalezaiiig1m25', 'fortalezaiiig1m8', 'fortalezaiiig1m9'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 30 | 6560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95930.56606357095@dominio12534.525261780855.com | (83.689316580115445) 97122.1670190622717-5808.82324239243 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 22439 | 57.9875 |  | Tuesday | 15
Parede Divisória G3 - M6/7 - (trend brasil) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dyp4dNY3iGIrG1aD92Bo86Kq9/?name=image.png) | solved | 2024-12-02 09:43 | normal | 2025-01-09 14:39 | BA | ZENDESK | 2024-12-02 |  | ['salvadorg3m6', 'salvadorg3m7'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 |  | Parede de Divisória |  | 55450 | 60990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40394.791880985031@dominio44775.186370489428.com | (40.20808214422722) 9763.45627668047416-8089.9471987204533 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 23760 | 38.2054 |  | Monday | 9
Ajuste na porta de fuga fundos do armazém | Bom dia, como conversado anteriormente por WhatsApp, O problema anterior ressurgiu na porta perto da maquila, comprometendo nossa segurança. Pois, a porta não tranca quando o eletroímã volta a funcionar após o acionamento do alarme de incêndio. Esta falha nos deixa vulneráveis. Peço prioridade nesta questão. Estamos disponíveis para fornecer informações adicionais se necessário. Agradeço a atenção e aguardo retorno sobre as medidas corretivas. | solved | 2024-12-30 11:17 | normal | 2025-01-09 13:51 | ES | PLATAFORMA | 2024-12-30 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Parede Corta Fogo |  | 32020 | 32960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70725.182830295889@dominio53023.881285551208.com | (25.422225881856416) 99601.3642078492467-7652.6175473705807 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -291 | 25759 | 10.1064 |  | Monday | 11
Porta Corta Fogo com Entrada de Agua | Porta Corta Fogo sem vedação, entrada de água no galpão. | solved | 2025-01-08 14:20 | normal | 2025-01-09 12:54 | ES | PLATAFORMA | 2025-01-08 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 6210 | 6210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71840.094787068927@dominio68975.0638044853.com | (91.5600156794387) 9864.09807178779818-8369.8998531274647 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel -291 | 26402 | 0.94002 |  | Wednesday | 14
SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE HIDRANTE DO G4 | Boa tarde **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** , TUDO BEM? Identificamos que o registro geral de hidrantes do G4 encontra-se quebrado, poderia por gentileza nos ajudar com essa tratativa? Segue em anexo evidências! | solved | 2024-12-16 17:51 | normal | 2025-01-09 11:53 | CE | ZENDESK | 2024-12-16 |  | ['fortalezaig4m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 15790 | 85230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35107.148806583878@dominio69507.29901975044.com | (40.927087098321309) 9588.86123987543772-6875.7322557127845 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 24789 | 23.7511 |  | Monday | 17
Visita Gustavo / PA - itens observados 26.09.2024 | Bom dia! Referente a visita do Gustavo em 26/09 peço atualizar os itens que ja foram realizados. Por favor anexar nesse chamado - Cronograma de pintura tubulação de incêndio + Fotos conforme for realizando a pintura - Cronograma de pintura tubulação predial + Fotos conforme for realizando a pintura - Pintar itens de calçadas (meio fio/ tampas de aço...) + Fotos conforme for realizando a pintura Por favor fazer a compra da tinta via condomínio ( precisa comportar dentro do orçamento) e realizar os serviços com o manutencista do condomínio. **From:** Gustavo Rabelo De Morais **Sent:** Thursday, September 26, 2024 8:35 AM **To:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Subject:** PA - itens observados - LOG SALVADOR Pessoal, Obrigado pela Recepção nestes dois dias, muito bom estar com vcs aqui e aprender mais neste período. O empreendimento está muito bonito e fiquei confiante no que estão construindo de longo prazo. Alguns pontos observados que gostaria que colocassem no plano de ação de atividades da unidade, olhando para frente. - Cronograma de pintura tubulação de incêndio - Cronograma de pintura tubulação predial - Pintar itens de calçadas (meio fio/ tampas de aço...) - Instalar irrigação enterrada com mangueira e aspersores no empreendimento com o time de jardinagem - Colocarmos no orçamento do próximo ano. Primeiro semestre, limpeza total do Castelo. Alguns pontos mais imediatos: - AVCB  Conversar pessoalmente com os locatários e começar a cobrar os protocolos de condução do AVCB individual. Toda a formalização que for realizada com os locatários e notificações armazenar no sharepoint por gentileza. - Por favor verifiquem o isolamento do banheiro masculino com fita zebrada. Achei ruim e pode dar uma percepção de problema de manutenção. - Solicitem ao restaurante a pesquisa de satisfação mensalmente do que está sendo apurado no totem de saída. Acho que vale um aperto no restaurante, temos volume e estrutura muito boa. Novamente , os pontos acima são sugestões para evoluirmos , mas muito obrigado pelo empenho está top o empreendimento, vamos em frente, conto com vcs! Obrigado, Att. ![Texto Descrição gerada automaticamente com confiança baixa](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/o83t67wDX0nBRfRATbWPkDt14/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-11-03 18:43 | normal | 2025-01-08 11:07 | BA | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 65660 | 71290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22918.958386910559@dominio67615.228133474782.com | (73.343296174768582) 92401.1201430674737-9464.9388627159915 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 21847 | 65.6832 |  | Sunday | 18
LOG Rio: Report de Incidente de Segurança 15/12/2024 (Portão Externo) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado foto do portão em no lugar e em funcionamento Report de Incidente de Segurança 15/12/2024 O que aconteceu: Informo que às 01:32h o motorista Tayan dos Santos Teixeira CPF: 083 427 089 77 prestador de serviço da empresa Jomed , que veio trazer transbordo para o mercado livre e ao fazer a manobra para entrar no condomínio, colidiu com o portão de acesso ao condomínio. Quando aconteceu: por volta das 01:33 hs 15/12/24 Onde aconteceu: Log Rio Houve vítima: Não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Será realizado cotação Enviar 4 fotos | solved | 2024-12-15 16:37 | normal | 2025-01-08 09:42 | RJ | ZENDESK | 2024-12-15 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 390 | 7280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41345.174125946367@dominio80478.7791907869.com | (77.9477765551601) 96093.7153366958592-7987.389819499328 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 24711 | 23.7122 |  | Sunday | 16
Risco de curto circuito com ninho de passaros - G2 | Na lâmpada que ilumina o pátio. Segue abaixo link p/ uma matéria que informa sobre um ocorrido e riscos: https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2023/07/15/rede-eletrica-pega-fogo-apos-curto-circuito-causado-por-ninho-de-passaros-em-itauna-veja-video.ghtml | closed | 2024-12-20 11:34 | high | 2025-01-08 09:21 | RJ | PLATAFORMA | 2024-12-20 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2730 | 4110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39402.042849303543@dominio53573.830530688392.com | (22.685900177122015) 91886.8711516782403-9586.8059892844158 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 25103 | 18.9075 |  | Friday | 11
Os fundos do g3 tem mato alto como nunca teve | Os fundos do g3 tem mato alto como nunca teve. O mato do lado externo está mais baixo do que do lado de dentro. Segue fotos de dentro e de fora para evidenciar o descrito. | solved | 2024-12-20 11:52 | normal | 2025-01-08 09:14 | RJ | PLATAFORMA | 2024-12-20 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 7090 | 7960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61518.468238816284@dominio26305.636895728658.com | (47.1030151130408) 93781.1379926180784-1676.8999878723976 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 25104 | 18.8903 |  | Friday | 11
LOG Rio: Report de Incidente de Segurança 23/11/2024 (Portão) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado a NF do serviço e foto do portão reparado *DOS FATOS* Rio De Janeiro. 23/11/2024 Log Rio Por volta das 09:07 da manhã, a carreta da empresa TRANSZILLI EXPRESSO E LOGÍSTICA, Placa do cavalo: PRT6F42, Placa da carreta: PRE 2565, dirigida pelo motorista: Moises Sales dos Reis CPF: 097.937.472-32, abalroou com a carreta a coluna do portão de saída N°4. O motorista tinha como destino o locatário PROFARMA, o referido informou ter acessado ao site as 10:00h de 22/11/2023 e pernoitou com o veiculo. Em defesa o motorista alegou que foi "atrapalhado" pelos veículos de entrega da referida estacionados ao lado de fora do portão da Profarma, área da expedição. *DAS TRATATIVAS* - Foi preservado o local para coleta de dados. - Não houve vitimas. - Não houve interrupção nas operações dos Locatários. - Houve dano ao patrimônio ativo imobilizado Log: Coluna do portão de saída N°4 - Prejuízo não estimado. *PARECER DA SEGURANÇA* Dados da empresa responsável pela carreta para devidos fins: Transzilli Expresso e Logística Email: transzilli@tzl.com.br Tel: (62)32832908 Contato do chefe de transporte de origem da carreta: Srª Amarildo Tel: (62)81020838 Foi acionado a vigilante da Profarma Tamiris que fez contato com seu superior responsável e a carreta foi liberada. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AizvrCnwHMVzm8LnO8Mkllyku/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FBkvpjgIzI3qJlv2uFEWrGr8u/?name=image.png) | closed | 2024-11-25 15:42 | normal | 2025-01-08 09:02 | RJ | ZENDESK | 2024-11-25 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 760 | 12720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12874.560123126614@dominio94515.642609320523.com | (36.088482398349832) 91886.2963025715108-9105.9681907395479 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 23262 | 43.7227 |  | Monday | 15
Vazamento de água no banheiro feminino do G2 mezanino | Após vistoria identificado que o reparo a ser realizado não é de responsabilidade do locatário. Vazamento no T, peça quebrada. (foto em anexo) | closed | 2025-01-07 12:05 | normal | 2025-01-07 17:49 | MG | ZENDESK | 2025-01-07 |  | ['contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 960 | 9680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98371.093996032039@dominio66295.772114621432.com | (91.71590760127819) 98705.81864952776-760.113551370682 | Cliente -9312 |  | Usuário Responsavel 9450 | 26317 | 0.23892 |  | Tuesday | 12
Log Viana II: Proteção para chuva dos Sensores dos portões | Bom dia ! Foi verificado que nas chuvas de vento, os espelhos dos sensores que molharam dificultou a abertura e fechamento do mesmo. Iremos Providenciar proteções para os mesmos para não ocorra mais o problema. | closed | 2024-12-24 13:00 | normal | 2025-01-07 16:35 | ES | ZENDESK | 2024-12-24 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 7040 | 23550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89682.36336037828@dominio73534.937969683117.com | (75.339102329119939) 95007.38443907406-5551.7266676301633 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 25410 | 14.1486 |  | Tuesday | 13
Bueiro com avaria | Durante Do It Rigth com o cliente Reckitt encontramos um Bueiro com avaria (faltando uma das contenções), solicito o reparo do mesmo. O bueiro encontra-se próximo a doca 19 DHL Reckitt. | closed | 2024-12-12 15:26 | normal | 2025-01-07 16:22 | ES | PLATAFORMA | 2024-12-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 2530 | 5530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98146.3863119744@dominio64196.837503556904.com | (87.821520732550553) 95388.7078239199764-8974.2210636601485 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel 9450 | 24484 | 26.0391 |  | Thursday | 15
Vazamento da calha de chuva | Acumula uma grande poça de água na entrada principal de acesso a Reckitt, e check in dos motoristas, correndo risco de acidente. Identificamos que a calha da água das chuvas está com vazamento, foi verificado junto com a representante da Log. Temos o fluxo grande de pessoas no local e não podemos deixar o risco para os motoristas, precisamos priorizar está situação. | solved | 2024-11-26 18:17 | normal | 2025-01-07 16:20 | ES | PLATAFORMA | 2024-11-26 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 650 | 6240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario26568.872716073849@dominio56410.262190952009.com | (47.289012486457217) 91859.7293476967886-2405.5990120745359 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel -291 | 23325 | 41.9187 |  | Tuesday | 18
BURACO NO TETO DO GALPÃO PROVOCANDO GOTEIRAS EM DIAS DE CHUVA | Estamos com duas goteiras no interior do galpão, uma perto da mesa de conferência e outra no meio do galpão. | solved | 2024-10-30 11:58 | normal | 2025-01-07 16:18 | ES | PLATAFORMA | 2024-10-30 |  | ['vianaiig1m18'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 600 | 14860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38686.526512496879@dominio38302.6440939559.com | (94.387509249626987) 98616.316909566769-5089.4953421030841 | Cliente -7275 | Usuário 6973 | Usuário Responsavel -291 | 21521 | 69.1807 |  | Wednesday | 11
Goteira | Goteira em frente a escada | closed | 2024-12-30 17:42 | normal | 2025-01-07 16:17 | ES | PLATAFORMA | 2024-12-30 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 730 | 730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86379.41193468745@dominio91949.595224340519.com | (90.525084277173065) 91528.9180992054621-9619.6487711634636 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel -8452 | 25797 | 7.941 |  | Monday | 17
GOTEIRA MÓDULO 23 DA HYPERA - RUA L -POSIÇÃO L0-018 | Identificado goteira no galpão Hypera, módulo 23 na rua L posição 18. Posição interditada para uso devido avaria causada em produtos armazenados. | solved | 2024-12-30 09:41 | normal | 2025-01-07 16:15 | ES | PLATAFORMA | 2024-12-30 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2740 | 3830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11730.290602247465@dominio26812.506457100033.com | (60.596755911823294) 97052.1184370200581-681.99626413296073 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -291 | 25753 | 8.2737 |  | Monday | 9
Bomba do Poço Artesiano apresentando falhas | Bomba não está jogando água para o castelo. Eletricom acionada e foi necessária substituição da contatora, mas ainda sim o problema persistiu. Agendado para segunda feira a Propoços verificar o problema juntamente com a Eletricom. Custo mencionado é da contatora. | solved | 2025-01-06 07:20 | normal | 2025-01-07 12:22 | MG | ZENDESK | 2025-01-03 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 3020 | 8420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56091.731483633834@dominio84581.728494333482.com | (81.798952225288161) 97756.5343042574941-400.23519129935 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 26244 | 1.2097 |  | Monday | 7
Assento sanitário quebrado no CCO | Necessário substituição. | closed | 2025-01-06 15:28 | normal | 2025-01-06 15:30 | MG | ZENDESK | 2025-01-06 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 460 | 2430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14400.449004334534@dominio11698.138689484376.com | (95.37890504710353) 93495.4990621624252-7367.6410804755715 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 26249 | 0.0016667 |  | Monday | 15
Abastecimento Castelo D'água com pipa | Após problema na bomba foi necessário abastecimento no sábado, 04/01 de 60.000 l | solved | 2025-01-06 07:24 | high | 2025-01-06 07:37 | MG | ZENDESK | 2025-01-05 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 590 | 2650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73363.706645638842@dominio24589.10801776985.com | (40.484135673716565) 93878.0507974103307-3279.5587125794495 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 26245 | 0.0088542 |  | Monday | 7
G3 M4/M5 - Patrus - Degraus das escadas das recepções oxidados | Boa tarde! Estamos com problema de desgaste em nossa escada. Devido a água do jardim, o degrau vem corroendo e com isso podendo causar acidentes. Vou anexar imagem do local. Ficamos no aguardo!! | solved | 2024-07-08 16:15 | normal | 2025-01-03 15:49 | MG | PLATAFORMA | 2024-07-08 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 700 | 7200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59405.123172792351@dominio1949.0823168452325.com | (55.791292440575042) 97002.645189102077-5537.4798318284056 | Cliente -2196 | Usuário -3001 | Usuário Responsavel -9367 | 12121 | 178.9816 |  | Monday | 16
Tubulação de água rompida no talude do G3 | Tubulação rompida atras do talude G3. Mão de obra: zeladoria Material estocado | solved | 2025-01-02 12:12 | normal | 2025-01-02 12:23 | MG | ZENDESK | 2025-01-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 280 | 2240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16633.82713149516@dominio97157.431383708.com | (19.371428751905224) 98994.1294451364538-6710.170276497387 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 26008 | 0.0080787 |  | Thursday | 12
Aplicação de pastilhas de cloro no castelo d'água | Preventiva semestral com aplicação de pastilhas de cloro diluídas. | solved | 2025-01-02 12:08 | normal | 2025-01-02 12:15 | MG | ZENDESK | 2025-01-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 230 | 310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78556.1329536092@dominio41425.70286150786.com | (29.12210138502428) 91633.6328082071129-4207.3893671403839 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 26007 | 0.0046528 |  | Thursday | 12
Teste | teste | closed | 2025-01-02 08:11 | normal | 2025-01-02 08:31 | SP | PLATAFORMA | 2025-01-02 |  | ['jundiaig3m4'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 980 | 980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78848.338740703228@dominio53350.070000080115.com | (98.625522944790561) 99535.5812467078049-7502.3919778056752 | Cliente -890 | Usuário 2481 | Usuário Responsavel 7773 | 25999 | 0.013634 |  | Thursday | 8
Retorno de água descida Pluvial - ATIVA | Tubulação estourou | closed | 2024-10-24 15:33 | normal | 2024-12-30 16:35 | RJ | LIA | 2024-10-24 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 21160 | 216810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6057.4496468718589@dominio39744.013604393665.com | (6.1281633396617883) 93257.4502597199466-3662.5471981518217 | Cliente 3191 | Usuário -6445 | Usuário Responsavel 9836 | 21096 | 67.0428 |  | Thursday | 15
GOTEIRAS SOBRE O MÓDULO 04 | A presença de goteira sobre o módulo 04 está danificando o teto feito de gesso (conforme foto). Localização da goteira: mezanino, posição sobre a copa. | solved | 2024-12-30 12:52 | normal | 2024-12-30 14:37 | GO | PLATAFORMA | 2024-12-30 |  | ['goianiag7m4'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3710 | 3710 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario79578.351386948823@dominio48215.163547093172.com | (6.9947405553548387) 92851.99869256591-6715.3420613583294 | Cliente 172 | Usuário -7134 | Usuário Responsavel 3585 | 25762 | 0.072917 |  | Monday | 12
SPK - Válvulas de alívio | **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , necessário substituição de 4 válvulas de alívio conforme relatório Alertron. 02 Válvulas no G2 e 02 válvulas no G3. Foi solicitado cotação para TUBOTÉCNICA/ SECUR / ALERTRON/ABADIA. Tão logo eu receber os orçamentos, compartilho para aprovação. Em paralelo, é necessário acionar empresa para realizar a troca das peças, considerando que será necessário despressurizar/pressurizar a rede. | solved | 2024-06-03 17:19 | normal | 2024-12-30 11:45 | MG | ZENDESK | 2024-06-03 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 260 | 89080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90426.065826690276@dominio87611.804084536067.com | (13.852673766026321) 94874.556580176225-3641.4180478737394 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 9981 | 209.7675 |  | Monday | 17
Temperatura da Água da Bomba Principal Elétrica | Bom dia! No teste de bombas ocorrido hoje 18/12/24, observei que a temperatura da bomba elétrica, bem como a água que sai do alívio no momento do teste estava bem, mais quente que o normal. ''Como orientado pelo time da Alertron, sempre verificamos a temperatura da bomba elétrica e a água do alívio no momento do teste'' Segue vídeo e foto no momento do teste. | solved | 2024-12-18 12:16 | normal | 2024-12-30 11:42 | RJ | ZENDESK | 2024-12-18 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 3850 | 10080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33980.512042809205@dominio87717.169270953716.com | (67.074537968102575) 93117.7984581831888-8150.1659108384947 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 24942 | 11.9762 |  | Wednesday | 12
Troca Luminária Recepção da portaria | Luminária da recepção da portaria caiu ,precisa ser reparado urgente, quebrou vai precisar de uma nova. | closed | 2024-12-18 08:51 | normal | 2024-12-27 17:17 | MG | ZENDESK | 2024-12-18 |  |  | LOG Contagem IV |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 440 | 46250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93541.599325045987@dominio27583.485334835495.com | (42.994887130339109) 98612.6815246047554-9984.1325436142051 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 24914 | 9.3515 |  | Wednesday | 8
LOG Salvador: Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas Junho e Setembro /2024 | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** domingo, 20 de outubro de 2024 10:43 **Para:**'service-br@servicesupport.grundfos.com' <service-br@servicesupport.grundfos.com>; jsouza@grundfos.com; rmoraes@grundfos.com; 'service-br@servicesupport.grundfos.com' <service-br@servicesupport.grundfos.com>; 'sralmeida@alertronsistemas.com.br' <sralmeida@alertronsistemas.com.br>; 'Manoel Neto' <mrneto@alertronsistemas.com.br>; rslima@protectotec.com.br; 'Ivi Itsuo Osako' <ivi@protectotec.com.br>; 'Fabrício Protecto' <fsribeiro@alertronsistemas.com.br>; 'Viviane Souza Protecto' <vssantos@protectotec.com.br>; engenharia@protectotec.com.br; npbonani@protectotec.com.br **Cc:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Salvador: Termostato bomba de incêndio com problemas Bom dia! Prezados, no laudo de Junho e de Setembro consta a pendência da troca do Termostato. Por favor qual a previsão de troca? Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas Junho e Setembro **/2024** 7.11 - Termostato está com problema de funcionamento. O mesmo será substituído como garantia conforme informado pela Protecto via e-mail. **Jordana Cardoso** Operações Tel.: (27) 99651.4463 Cel.: (27) 98100.5921 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/chdL3XPg1pUAKRAaHUg0L17kN/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BmiOdZ4Wz5ZRCXGqOrJa2mz3V/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VRSny3mDzj9Nf7spZQDp2L5X3/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nIPMBPGXL32LiZoejihisESwt/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/H75bywqTYfAoamQyLFb4JmgGC/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QpZrZ3kn1LN0PGl5ZZRSXbIsQ/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pwRzsW3zWRo7YeWF4mYdvzRoY/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YQnkKdYpQkJEm0E2drV65N7d3/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-10-20 10:47 | normal | 2024-12-27 16:11 | ES | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 380 | 3660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18034.99736729373@dominio63269.258578951783.com | (90.840465410765091) 91300.5026748424839-7578.3809281295962 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 20723 | 68.225 |  | Sunday | 10
Placa CUIDADO PONTO CEGO | Existe a possibilidade de colocar em alguns pontos do condomínio uma placa CUIDADO PONTO CEGO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO? Principalmente e áreas de grande circulação de pedestres, como: próximo a loja de fábrica Dorel, próximo a Patrus, perto ou junto ao espelho convexo instalado (muito obrigado), próximo a Shoppee, entrada, etc | solved | 2024-10-04 08:51 | normal | 2024-12-27 15:35 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-04 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 910 | 6430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21290.864850722472@dominio95137.181622334625.com | (56.749326664333488) 99873.8809578153741-8380.5034868890671 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 19434 | 84.2805 |  | Friday | 8
Me preocupa a forma como estão tratando as palmeiras na LOG Campos | Me preocupa a forma como estão tratando as palmeiras na LOG Campos. Estão caindo constantemente folhas delas, e algumas considerando o peso e a altura pode acabar gerando acidentes. Hoje quase ocorreu um por questões de segundos. | solved | 2024-11-25 16:50 | normal | 2024-12-27 15:19 | RJ | PLATAFORMA | 2024-11-25 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 480 | 2480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36844.283305640893@dominio66898.979067675289.com | (79.93252814809118) 98591.8929958994249-4263.3730816043108 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 23266 | 31.937 |  | Monday | 16
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 07/12/24 (Vazamento de Óleo Caminhão Shopee) | Boa tarde! LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 07/12/24 (Vazamento de Óleo Caminhão Shopee) Conforme legislação ambiental e condicionante Ambiental do condomínio, gentileza solicitar ao locatário que apresente a MTR de coleta e destinação do resíduo, assim como a licença ambiental do fornecedor ( gentileza anexar neste chamado). Conforme procedimento do PPP todo local que sofre derramamento de óleo precisa da limpeza e remoção do resíduo ( ver orientações dos procedimentos no PPP). O Óleo no piso foi coberto por areia, o material esta contaminado precisa ser destinado em fornecedor licenciado. Por favor anexar fotos de como ficou o local Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de incidente de segurança: O que aconteceu? Carreta quebrada da empresa Shopee .placa FGQJ93 Quando aconteceu? Foi identificado as 23:10 do dia 07/12/24 Onde aconteceu? Log Salvador. Como aconteceu? Mangueira da direção hidráulica rompeu Porque aconteceu? Vazamento de óleo ocasionado por problemas mecânicos. Houve vítimas? Não. EM CASO DE DERRAMAMENTO DE ÓLEO OU VAZAMENTOS: ( procedimento book de processos da LOG - PPP) A rede de drenagem de água pluvial recolhe os excessos de água da chuva que se acumulam em superfícies e subsolos. Ela é formada por estruturas de engenharia encarregadas de conduzir as águas residuais das chuvas  e não precisa de tratamento  de volta aos rios, lagos e mares. O descarte irregular de resíduos líquidos e 32 sólidos contaminados em galerias de águas pluviais é crime ambiental sujeito as sanções Federal, Estadual e Municipal. Lei 9.605/98: Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza &.2º Se o crime: V  ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: Pena  reclusão, de um a cinco anos. A responsabilidade civil ambiental é, ainda, solidária, com base no art. 3º, IV da Lei 6.938/1981, que qualifica o poluidor como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Se ocorrer algum derramamento de óleo no pátio, conversar com o supervisor e tomar as ações em conjunto. Importante sempre analisar caso a caso. Custos a serem repassados aos locatários, deverão conversar com o locatário antes, explicando sobre o caso, formalizando a ocorrência. Caso o locatário opte por fazer a limpeza por conta própria, cobrar as documentações do fornecedor que efetuar a limpeza e o resgate dos resíduos. Imediatamente após a ocorrência: > Isolar a área e retirar as pessoas do local; > Em seguida, eliminar ou afastar possíveis fontes de incêndio, como chamas, calor, faíscas, centelhas, fagulhas; > Por fim, proteger os cursos, corpos d água e as redes de esgoto e drenagem. Lembre-se de nunca direcionar o material derramado para esses locais; > Tentar sempre restringir a área atingida com o uso de barreiras absorventes, estopas, tecidos, areia ou serragem. > Recolher todos os materiais que entrarem em contato com o lubrificante, armazenando-os em recipientes adequados e identificados. > Para limpar o óleo derramado acionar um fornecedor licenciado e capacitado para tal atividade. Até a chegada do fornecedor usar material absorvente e evitar o uso de água ou solventes para a limpeza. > Documentações a serem apresentadas pelo fornecedor responsável pela limpeza, coleta e descarte do resíduo: > Alvará de licença e funcionamento; > Alvará Sanitário (se aplicável); > Licença Ambiental; > Licença de Transporte; > Comprovante de coleta e destinação do resíduo (todo material descartado deve ser destinado conforme orientação da legislação ambiental) | solved | 2024-12-08 10:53 | normal | 2024-12-27 15:11 | BA | ZENDESK | 2024-12-08 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1000 | 68570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2447.3907901399193@dominio82431.398098538848.com | (35.448808057333522) 99368.4232265121482-1656.468894094349 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 24189 | 19.1795 |  | Sunday | 10
LOG Salvador: Report grupo da segurança (08/12/2024): Resto de material de obra na calçada | LOG Salvador: Report grupo da segurança (08/12/2024): Resto de material de obra na calçada Necessário verificar se o material é de obras ou manutenções e pedir o apoio com a retirara da material da calçada, pois estão comprometendo o caminho seguro de passagem de pedestres. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/CVsF88PsWjGo26zra39DtJcih/?name=image.png) | closed | 2024-12-08 08:04 | normal | 2024-12-27 15:09 | BA | ZENDESK | 2024-12-08 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 900 | 6760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77788.3782448121@dominio94711.098231571814.com | (98.309712369817547) 93393.5652628000557-1029.1235729712243 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 24169 | 19.295 |  | Sunday | 8
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 26/11/2024 (Meio fio) | Boa tarde! Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica ou ele pode fazer o pagamento direto ao fornecedor. Caso seja possível realizar o reparo via condomínio com o manutencista e sem custo, por favor efetuar o reparo. Gentileza anexar ao final do chamado a fotos do meio fio pós reparo. Report de segurança: Quando aconteceu: Data: 26/11/24 Onde aconteceu: Log salvador: Houve vítima: Não Como aconteceu: Veículo de placa BXZ3A54, fazendo uma manobra fora do padrão, terminou danificando o meio fio. Motorista Walter Pereira, da transportadora losung a mesma está agregado a shopee. | solved | 2024-12-02 19:33 | normal | 2024-12-27 15:07 | BA | ZENDESK | 2024-12-02 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1950 | 26000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15136.323444773136@dominio75454.8170371022.com | (25.11214853656114) 93015.9087411766827-2589.5514416071978 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 23797 | 24.8156 |  | Monday | 19
Pendência: Registros do castelo sem identificação. | Pendência: Registros do castelo sem identificação. Verificar com o setor de qualidade, pois, nas novas obras o castelo é entregue com os registros com placa de identificação. | closed | 2024-06-28 16:05 | normal | 2024-12-27 15:06 | RJ | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 220 | 55380 | EM COTAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario67315.123495060878@dominio17606.136513978243.com | (31.306194443521132) 96006.5024831017463-1908.5340075727897 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11539 | 181.9589 |  | Friday | 16
Report grupo da segurança (05/11/2024): Câmeras inoperantes. | Bom dia! Report grupo da segurança (05/11/2024): Câmeras inoperantes. Estão fora do ar são 2 câmeras no fundo do G3, Vestiário, Refeitório e as câmeras 17,21,23 do perímetro e a Speed Dome Peço apoio com a tratativa. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mG53hDl07hZ2Bm2JBGlnOWOIg/?name=image.png) | solved | 2024-11-10 14:58 | normal | 2024-12-27 14:58 | ES | ZENDESK | 2024-11-10 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1120 | 13250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32378.233086147622@dominio84555.078264763986.com | (18.929979343849865) 93922.1478950983424-1215.5001897851714 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 22268 | 47.0002 |  | Sunday | 14
LOG Salvador: : Report grupo da segurança (28/09/2024): Soldas da grade proteção da Subestação 06 partida . | Bom dia! LOG Salvador: : Report grupo da segurança (28/09/2024): Soldas da grade proteção da Subestação 06 partida . Peço apoio com a tratativa. Por favor anexar fotos quando o serviço estiver concluído ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1wDApMvb5MqGtpGpQm9EMe0ST/?name=image.png) | closed | 2024-11-03 17:45 | normal | 2024-12-27 14:55 | BA | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 500 | 2200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36358.635525278551@dominio37859.705915977109.com | (58.211577258716055) 93418.9895568744-1039.4685610455783 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 21839 | 53.8819 |  | Sunday | 17
Report grupo da segurança (11/11/2024): Cancela com problema | Report grupo da segurança (11/11/2024): Cancela com problema Relato: informo que mais um vez a cancela da Eclusa 03, apresentou falha e a mesma teve o acionamento automático por duas vezes até o presente momento. Sendo assim foi feito o fechamento dos portões por medida de segurança Peço apoio com a tratativa. Por favor acionar a Aquila para visita corretiva para verificação. | closed | 2024-11-12 11:52 | normal | 2024-12-27 14:52 | BA | ZENDESK | 2024-11-12 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1250 | 13100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65089.655871000876@dominio94790.529633525774.com | (55.029624058157346) 98041.9498576820142-9102.2118132842261 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 22419 | 45.1247 |  | Tuesday | 11
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 04/10/2024 (Cancela) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado a NF da compra do braço e fotos do braço da cancela ok. Repórter de ocorrência. O que ocorreu- veículo bateu na cancela de n 02 entrada. Como ocorreu- o motorista do veículo não esperou a cancela subir totalmente e passou muito encontrado a mesma cancela. Data do ocorrido-04/10/2024. Hora do ocorrido- 06:09 horas Houve vitima- não Nome do condutor - José ir da Silva Filgueiras Doc- 803.195.725.87 Contato do condutor -7198630005 Empresa que preta serviço- mercado livre | solved | 2024-11-03 17:40 | normal | 2024-12-27 14:43 | BA | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 420 | 6280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72077.373992419016@dominio58768.772872684283.com | (77.627068937927987) 98545.07748594204-3535.8732184541896 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 21838 | 53.8766 |  | Sunday | 17
LOG Salvador: Report grupo da segurança (18/10/2024): Portão precisando de regulagem | LOG Salvador: Report grupo da segurança (18/10/2024): Portão precisando de regulagem. Peço apoio com a tratativa. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/qz9b29JiIR8wcM6kW3H3tPu2b/?name=image.png) | closed | 2024-11-03 17:10 | normal | 2024-12-27 14:42 | BA | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 570 | 1900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70312.6745717231@dominio81806.971982309333.com | (35.498792761638128) 92905.2620547897832-9311.7335709378331 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 21833 | 53.8968 |  | Sunday | 17
Report grupo da segurança (25/10/2024): Cancela com problema | Bom dia! Report grupo da segurança (25/10/2024): Cancela com problema . Peço apoio com a tratativa. | closed | 2024-10-30 09:55 | normal | 2024-12-27 14:40 | ES | ZENDESK | 2024-10-30 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 4700 | 5850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88101.034148095438@dominio87682.6290552312.com | (14.53239162846247) 96835.077056593439-8107.5998546741239 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 21509 | 58.1981 |  | Wednesday | 9
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 25/10/2024 (Portão) | Boa tarde! Peço a gentileza providenciar o reparo e incluir o custo no condomínio Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Quando aconteceu? Dia 25/10/24, as 13:12:00hs Onde aconteceu? Log salvador Houve vítima? Não Como aconteceu? o condutor Francisco Barbosa neto, da transportadora Lunardi, veículo de placa SVO8D79, prestador de serviço para M.dias, ao executar o procedimento com a carreta e passando a cabine, do portão da inclusa 2 lado direito fechou sozinho, danificando o mesmo | solved | 2024-10-30 09:50 | normal | 2024-12-27 14:32 | ES | ZENDESK | 2024-10-30 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 3720 | 16560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49993.728718439263@dominio69246.509928852422.com | (5.1484812045980011) 96617.3343299347162-9203.0905938940887 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 21508 | 58.196 |  | Wednesday | 9
LOG Campos: Report de Incidente de Segurança 07/10/24 (Piso Pavies) | Bom dia! Peço a gentileza, providenciar o reparo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Reporte de segurança 07/10/24 : Relatado pelo time da segurança que um caminhão ao fazer a manobra soltou os intertravado do pátio. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xvekpmGPjCaaAFd1ExwemIfRg/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/v4bMBQXROUdmxVMMuPQNIUKd5/?name=image.png) | solved | 2024-10-07 09:45 | normal | 2024-12-27 14:31 | RJ | ZENDESK | 2024-10-07 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 480 | 54850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14579.337535283823@dominio13010.358990359096.com | (88.271081414435756) 93491.2120292290128-1095.0243096496956 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 19608 | 81.1989 |  | Monday | 9
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 18/09/24 - MODULAR (Grade danificada) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o locatário, providenciar o reparo da grade e repassar o custo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios Prezados, bom dia, tudo bem? Reporte de segurança: Data : 18/09/24 **O que aconteceu?** Informo que ao realizar a ronda foi identificado que o veículo da empresa Modular com a placa JBH5B02 ao estacionar colidiu com a cerca do estacionamento de veículos pesados. **Quando aconteceu?** Foi identificado às 09H30. **Onde aconteceu?** Log Salvador. **Como aconteceu?** Foi identificado no local da colisão o veículo de placa JBH5B02 ao estacionar colidiu com a cerca do estacionamento de veículos pesados. **Obs: Amassou a coluna e parte da cerca.** **Houve vítimas?** Não. **Segue em anexo fotos do report.** | solved | 2024-10-17 10:57 | normal | 2024-12-27 14:26 | BA | ZENDESK | 2024-10-17 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 700 | 9150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92470.16461480521@dominio61530.167715464668.com | (32.604215046760764) 95717.8246263153542-6586.5869009636826 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 20475 | 71.1452 |  | Thursday | 10
Dispenser's de sabonetes dos vestiários G1 G2/G3 e G4/G6 | Dispenser's dos vestiários com defeito nos reservatório e no acionador do sabonete. Serão necessários compra de 06 reservatórios. Em atendimento ao PEX | solved | 2024-12-27 13:53 | normal | 2024-12-27 14:25 | MG | ZENDESK | 2024-12-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 510 | 7670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68241.016789794434@dominio32319.267947319731.com | (52.623231619764816) 96200.1551289721929-4334.7070997020828 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 25597 | 0.022164 |  | Friday | 13
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 12/09/24 (Grade danificada) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o locatário, providenciar o reparo da grade e repassar o custo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios Reporte de segurança: Data : 12/09/24 O que aconteceu?: Informo que durante a ronda foi identificado que houve uma colisão que danificou a cerca que fica no bolsão nas medicações da divisa com o g4. Quando aconteceu? Foi identificado às 08:40. Onde aconteceu? Log Salvador Como aconteceu? Foi identificado no local da colisão o veículo de placa GTI 8d92 , que pertence a empresa Tombine e está agregado a Logic , o motorista alegou que não foi o veículo dele que colidiu com a cerca, ele não quis ceder os documentos para o registro do reporte de segurança. Obs : Amassou a coluna e parte da cerca. Houve vítimas? Não. ![PHOTO-2024-09-12-09-41-30.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WYKtSqlvgsOfSanyL9c7TRimZ/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2024-09-12-09-41-31.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4LdnG9JzXR81z6TJL9in7bokC/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2024-09-12-09-41-31.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HT3iRi7kx34JPCbP3XFBDvaea/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2024-09-12-09-41-32.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AcaiB5zyIWdlMJ6ZxvWNqwjr0/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2024-09-12-09-41-32.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nvZmT34AcI2o5nHkVBbqBCooB/?name=inlineImage.jpeg) | closed | 2024-10-17 10:49 | normal | 2024-12-27 14:24 | BA | ZENDESK | 2024-10-17 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 970 | 5760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56699.015053554438@dominio7013.2539892368341.com | (83.07181685618724) 92966.0743182081969-9171.523479752057 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 20474 | 71.1493 |  | Thursday | 10
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 29/08/24 (Descida Pluvial) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o locatário, providenciar o reparo do portão e repassar o custo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Reporte de segurança: 29/08/24 O que aconteceu? Informo que foi identificado avarias em um dos módulos da empresa Shopee. Quando aconteceu? Foi identificado as 15:00 Onde aconteceu? Log Salvador Obs : Provável acidente envolvendo caminhão / Colisão danificou a grades de proteção e parte da descida pluvial. Houve vítimas? Não. | solved | 2024-08-29 16:28 | normal | 2024-12-27 14:22 | BA | ZENDESK | 2024-08-29 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 710 | 13570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59769.970584531162@dominio11585.471680772969.com | (26.749413785908029) 99518.0620141406289-5482.0657428367313 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 16678 | 119.913 |  | Thursday | 16
LOG Salvador: Laudo CP Setembro/24 - Pendênias | Boa tarde @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho Por gentileza nos atualizar sobre o item abaixo que está sob responsabilidade da LOG. A bomba foi enviada para reparo? ETAP: RESPONSÁVEL LOG / CP Solutions: 1 das bombas da ETAP parou / Sugestão troca do inversor, ainda em avaliação | closed | 2024-10-20 13:22 | normal | 2024-12-27 14:21 | BA | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 990 | 3430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18590.222911320929@dominio31539.024819224665.com | (68.275912936666984) 97103.9930618213793-2893.3810342572583 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 20731 | 68.0411 |  | Sunday | 13
LOG FDS: Report grupo da segurança (12/12/2024): Monitor CFTV sem imagens. | LOG FDS: Report grupo da segurança (12/12/2024): Monitor CFTV sem imagens. **Jorge Marques de Cerqueira** gentileza cobrar a CNX a resolução. Assim que resolvido gentileza anexar a foto dos dois monitores com imagem. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 10:43 **Para:** tecnico@cnxprojetos.com.br; Dpto Técnico CNX <tecnico08@cnxprojetos.com.br>; Dpto Técnico CNX <tecnico7@cnxprojetos.com.br> **Cc:** Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Clayton Rodrigues De Oliveira <clayton.rodrigues@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG FDS: Câmera com defeito. Bom dia! O problema da câmera foi resolvido, agora esta pendente as imagens no segundo monitor. ![PHOTO-2024-12-11-12-37-23.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yQKiA01GvfgNqvNnrTdmeBumN/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2024-12-11-12-37-23.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/enIP16xZuvl7A3H8clP8MbJH5/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2024-12-12-08-33-08.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7TSRM9BOI5SuHLD2S43twX9cg/?name=inlineImage.jpeg) | closed | 2024-12-15 16:53 | normal | 2024-12-27 14:16 | BA | ZENDESK | 2024-12-15 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1260 | 2820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53434.428456232505@dominio61891.001733234596.com | (6.396799086339481) 91908.78185834714-3588.6688198258489 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 24714 | 11.8907 |  | Sunday | 16
LOG FDS: Report de Incidente de Segurança 10/12/2024 (Portão) | LOG FDS: Report de Incidente de Segurança 10/12/2024 (Portão) Boa tarde! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado as fotos do portão em funcionamento. Report de Incidente de Segurança: Placa do veículo: FHA 5C66 O que aconteceu: acidente com o portão pequeno da frente Quando aconteceu: 07-12-24 as 18:23 Onde aconteceu: no pátio da frente Como aconteceu: O Motorista da solistica bateu no portão pequeno dando uma ré Por que aconteceu : porque o motorista deu uma ré Houve vítima? Não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Em cotação | solved | 2024-12-10 16:22 | normal | 2024-12-27 14:13 | ES | ZENDESK | 2024-12-10 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 430 | 11270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66750.221335245325@dominio21010.735239634843.com | (63.291307936598415) 98500.04887536338-7327.4014121205064 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 24340 | 16.9108 |  | Tuesday | 16
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 31/08/24 (Danos ao Patrimôniol) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o locatário, providenciar o reparo do portão e repassar o custo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Reporte de segurança 31/08/24 O que aconteceu? Informo que durante a ronda foi identificado que houve uma colisão danificando uma tomada do módulo 17 ( doca 73) da empresa Shopee. Quando aconteceu? Foi identificado as 8:40 Onde aconteceu? Log Salvador Obs : amassou a caixa e o cano de alumínio, as fiação permanece isolada mas está exposta . Houve vítimas? Não! | closed | 2024-09-08 19:38 | normal | 2024-12-27 14:05 | BA | ZENDESK | 2024-09-08 |  | ['salvadorg2m17'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2280 | 9780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88396.949325682988@dominio95699.113124551412.com | (85.705510801690579) 99576.1533768478148-1316.7064150531496 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -7285 | 17280 | 109.7687 |  | Sunday | 19
LOG Salvador: Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas Junho/2024 | - Ações corretivas: Providenciar a substituição do termostato do motor da bomba de incêndio. Termostato está com problema de funcionamento. Será necessário a substituição. Gentileza acionar a protectotec e verificar o atendimento via garantia, caso não seja possível, cotar os reparos com duas empresas e executar via condomínio. | solved | 2024-08-15 18:56 | normal | 2024-12-27 13:59 | BA | ZENDESK | 2024-08-15 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 5450 | 35020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65280.735508945596@dominio65599.387458607584.com | (55.85836977669792) 9847.25727111110825-2199.1942376715097 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 15355 | 133.794 |  | Thursday | 18
Torneira do banheiro da portaria danificada | Necessário substituição da torneira. Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-12-27 12:55 | normal | 2024-12-27 13:40 | MG | ZENDESK | 2024-12-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 440 | 6740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46834.477997004251@dominio26053.482288264895.com | (75.924278175293765) 93776.9096225535122-7274.0883519849913 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 25594 | 0.031551 |  | Friday | 12
LOG Rio: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 | LOG Rio: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. Anexar fotos com as tomadas de ação. Enviar a Simone o relatório para validação se as ações atendem. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** domingo, 20 de outubro de 2024 16:35 **Para:** Thayná Da Silva Nogueira <thayna.nogueira@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Thiago Varanda da Silva <thiago.varanda@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Rio - Relatório de Paisagismo - Outubro/2024 Boa tarde Thayná, Segue em anexo o relatório revisado com algumas sugestões de melhorias. O gramado no geral está bem sentido, precisando aumentar as regas e fazer uma adubação, caso ainda não tenha feito. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | closed | 2024-12-01 10:57 | normal | 2024-12-27 13:35 | RJ | ZENDESK | 2024-12-01 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 350 | 1840 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario5968.6267133715965@dominio75731.385323181952.com | (31.274664376381583) 9806.46489420046748-498.48015661477507 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 23717 | 26.1095 |  | Sunday | 10
Pendência: Região em frente ao bolsão do módulo 25 sempre que chove esta descendo muito barro. | Bom dia! Pendência: Região em frente ao bolsão do módulo 25 sempre que chove esta descendo muito barro. **Billy Dos Santos Fialho** e **George Hudson Fontoura Gondim** anexar fotos da escada hidráulica e do Talude por onde a lama esta descendo ( Verificar se nesse trecho o talude esta com cobertura vegetal). Quando estiver chovendo enviar foto do caminho que a agua esta fazendo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2UBoyPJgAqZ1kMybLXjqzYgTq/?name=image.png) | solved | 2024-03-04 12:33 | normal | 2024-12-27 10:54 | ES | ZENDESK | 2024-03-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Drenagem |  | 800 | 8660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18449.295342699355@dominio52081.405047329485.com | (61.43111195973627) 96211.5607156188953-6986.1036868742776 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7784 | 297.9309 |  | Monday | 12
Log Viana II: Ajuste do Timer do Compresor - ETAQ | Foi informado no relatório da CP Solutions que Compressor não está funcionando no automático (Queima do timer - responsabilidade LOG). En vistoria verificamos que o mesmo esncontra se apenas desconfigurado. Já solicitamos o técnico para reconfigurar o mesmo. | solved | 2024-12-24 12:33 | normal | 2024-12-26 17:31 | ES | ZENDESK | 2024-12-24 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 12900 | 20430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9449.8860462680368@dominio18400.218252767325.com | (29.603551324433198) 96100.6891587860273-5198.560948242176 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 25409 | 2.2073 |  | Tuesday | 12
LOG SUMARÉ - TAMPA AGUAS PLUVIAIS | Kaio boa tarde, devido a forte chuva uma parte do gramado cedeu, na lateral do G1, acredito ser de aguas pluviais. Conseguem nos dar um auxilio por gentileza. | solved | 2024-10-29 16:42 | normal | 2024-12-26 16:56 | SP | ZENDESK | 2024-10-29 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Instalações Hidráulicas |  | 247860 | 253230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46167.344519846862@dominio96.610679855813231.com | (69.647792973192068) 97502.944380245609-6640.0179158973351 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 21433 | 58.0094 |  | Tuesday | 16
G4 - Árvore caída após fortes chuvas em 22/12/2024 | Árvore caída após fortes chuvas em 22/12/2024. | closed | 2024-12-23 09:33 | normal | 2024-12-24 13:05 | MG | ZENDESK | 2024-12-23 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 53290 | 62820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17531.77716198167@dominio2316.7925890224406.com | (21.126833935622752) 95004.2858234280193-5852.2132515841286 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 25324 | 1.1473 |  | Monday | 9
LOG FDS: Report de Incidente de Segurança 22/12/2024 (Portão) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado as fotos do portão em funcionamento. Report de Incidente de Segurança 22/12/2024 (Portão) No dia 22/12/2024 às 11:07 tivemos uma ocorrência com um motorista que presta serviço para vocês que colidiu no nosso portão de pedestre. Report de Incidente de Segurança 22/12/2024 O que aconteceu: O motorista condutor da carreta placa GJPOC66/Solistica e cavalo mecânico placa NLO5G40,colidiu no ferro do portão social da entrada principal na area externa. Quando aconteceu: 22/12/2024 as 11:07 Onde aconteceu: Log FDS Como aconteceu: Imprudência do motorista ao sair do portão principal. | closed | 2024-12-23 10:04 | normal | 2024-12-24 10:48 | BA | ZENDESK | 2024-12-23 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1500 | 53840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42274.377071805342@dominio77233.884181351968.com | (48.816722117882904) 99606.7321086599932-9065.30819381869 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 25326 | 1.0304 |  | Monday | 10
Execução de Parede de divisória G1-M11/M16 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M11/M16. Em processo de contratação final. Chegada do time na obra 31/07. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-07-26 09:57 | normal | 2024-12-23 17:31 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m11', 'campograndeg1m16'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1170 | 4710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91141.913494851833@dominio56049.65830597093.com | (28.237178391188511) 93120.7380133195666-8937.6621303764132 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13622 | 150.3159 |  | Friday | 9
Execução de Parede de Divisória G1-M10/M17 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M10/M17. Em processo de contratação final. Chegada do time na obra 31/07. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-07-26 09:59 | normal | 2024-12-23 17:29 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m10', 'campograndeg1m17'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 980 | 2510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45970.9801108619@dominio65408.704491600758.com | (37.438038488479492) 93771.6255660631441-6346.6350158649611 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13624 | 150.3129 |  | Friday | 9
Execução de Parede de Divisória no G1-M9/M18 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M9/M18. Em processo de contratação final. Chegada do time na obra 31/07. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2024-07-26 10:14 | normal | 2024-12-23 17:27 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m18', 'campograndeg1m9'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1330 | 10860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72674.749896720212@dominio12049.625287530625.com | (22.766323438127461) 94319.828293163192-1295.6484815343897 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13625 | 150.3009 |  | Friday | 10
Execução de Parede de Divisória G1-M8/M19 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M8/M19. Em processo de contratação final. Chegada do time na obra 31/07. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2024-07-26 10:17 | normal | 2024-12-23 17:25 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m19', 'campograndeg1m8'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1240 | 2530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46380.801995718073@dominio66507.783084344279.com | (65.841663808054477) 93594.1361629786029-1145.3758227851267 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13627 | 150.2976 |  | Friday | 10
Execução de Parede de Divisória G1-M7/M20 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M7/M20. Em processo de contratação final. Chegada do time na obra 31/07. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-07-26 10:19 | normal | 2024-12-23 17:23 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m20', 'campograndeg1m7'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 7770 | 12260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26212.040838489986@dominio74982.932003919166.com | (38.621111361117386) 99310.7220573706163-9932.3317271059877 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13628 | 150.2945 |  | Friday | 10
Manutenção preventiva - Termografia | Iniciado hoje 23/12/2024 a manutenção preventiva da termografia dos quadros elétricos. | solved | 2024-12-23 10:28 | normal | 2024-12-23 16:55 | MG | ZENDESK | 2024-12-23 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1800 | 7710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8012.1727355891489@dominio27294.350099480685.com | (37.513236716631738) 92653.1096937873249-7672.5321511135235 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 25328 | 0.26817 |  | Monday | 10
Manutenção preventiva SPDA | Iniciado hoje 23/12/2024 a manutenção preventiva SPDA. | solved | 2024-12-23 10:19 | normal | 2024-12-23 16:51 | MG | ZENDESK | 2024-12-23 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1200 | 15410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33118.449896090446@dominio7127.4713127861833.com | (75.342436263408231) 95093.9507464889339-1246.387634599984 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 25327 | 0.27234 |  | Monday | 10
Manutenção preventiva das caixas de passagem | Iniciado hoje 23/12/24 a manutenção preventiva das caixas de passagem. | closed | 2024-12-23 10:31 | normal | 2024-12-23 16:51 | MG | ZENDESK | 2024-12-23 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4530 | 7900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53154.320783535972@dominio11204.180495091583.com | (95.1808888721376) 96375.2502897349659-3651.9542370525051 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 25329 | 0.26356 |  | Monday | 10
PISO DA COZINHA COM DESPLACAMENTO | Anexo, proposta referente a troca de pisos desplacados na cozinha. Tivemos o recebimento de propostas de prestador local COUTINHO/MG e prestador de SP Conquista. COUTINHO R$ 13.441,72 CONQUISTA R$ 12.900,00 O qual realizamos a atividade com a Conquista. O Piso conseguimos em caráter de cortesia pelo fabricante CERÂMICA SÃO LUIS, vendedor (alisson 19 3893-1786) | solved | 2024-11-29 14:39 | normal | 2024-12-23 14:54 | MG | ZENDESK | 2024-11-29 |  |  | LOG Itapeva |  | Restaurante | Predial | Piso Cerâmico |  | 18170 | 27280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45281.222743662416@dominio28663.250780124032.com | (20.541819192349145) 99565.4976414302128-1223.4584741109472 | Cliente -7215 |  | Usuário Responsavel 9836 | 23598 | 24.0111 |  | Friday | 14
Vazamento tubulação próxima do castelo | Bom dia! LOG Campos: Report grupo da segurança (17/11/2024): Caixa de tubulação sem tampa acumulando água / Ponto de proliferação de dengue ( providenciar tampa) Peço apoio com a tratativa e anexar vídeo / Foto quando o serviço for concluído ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tG0Czov7mFcHWPShcu1hEZWdW/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yVC9SxU42e2pNBIGvRm1uZL5Y/?name=image.png) | solved | 2024-11-17 14:35 | normal | 2024-12-23 14:26 | RJ | ZENDESK | 2024-11-17 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 540 | 7130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64602.147937094887@dominio47280.434477647606.com | (98.1410210888156) 98841.2979470544688-7739.0893891921878 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 22715 | 35.9935 |  | Sunday | 14
AFUNDAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM NO ESTACIONAMENTO | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação do reparo em caixa de passagem no estacionamento externo. | closed | 2024-11-29 15:37 | normal | 2024-12-23 14:24 | MG | ZENDESK | 2024-11-29 |  |  | LOG Itapeva |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 520 | 33790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41950.484012840854@dominio30333.235476686459.com | (38.623620494514405) 97226.872732616207-9525.6365413038056 | Cliente -7215 |  | Usuário Responsavel 9836 | 23601 | 23.9493 |  | Friday | 15
Instalações elétricas | A iluminação da marquise que ilumina a escada de acesso ao nosso mezanino não está funcionando. Em virtude da altura, não tenho acesso para verificar qual é o problema. | solved | 2024-10-11 13:56 | normal | 2024-12-23 10:21 | SP | LIA | 2024-10-11 |  | ['gaiollig2m1', 'gaiollig2m2', 'gaiollig2m3', 'gaiollig2m4', 'gaiollig2m5', 'gaiollig2m6', 'gaiollig2m7', 'gaiollig2m8'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3550 | 15400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42609.847016481326@dominio62549.7733972597.com | (78.333622025435162) 95518.0433359789749-966.44644692031682 | Cliente -8560 | Usuário -5351 | Usuário Responsavel 9836 | 19967 | 72.8509 |  | Friday | 13
2 MANÔMETROS COM PROBELEMAS | Anexo proposta de conserto dos sensores do castelo. O André da Pet love relatou mal funcionamento dos equipamentos, ao levar para o conserto foi verificado que ocorriam problemas simples, como: Troca de bateria, conector, limpeza e ajuste Realizamos o conserto e devolvemos o equipamento. | solved | 2024-11-29 14:18 | normal | 2024-12-23 10:11 | MG | ZENDESK | 2024-11-29 |  |  | LOG Itapeva |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1990 | 14840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55554.340707554838@dominio22480.870736861492.com | (67.989710482422112) 99124.4120818463525-4289.609366792416 | Cliente -7215 |  | Usuário Responsavel 9836 | 23597 | 23.8289 |  | Friday | 14
PINTURA DE PAREDE DANIFICADA - GALPÃO - PET LOVE | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de pintura em alvenaria, pintura danificada devido condensação de água da sala do açougue. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UaRFnjwxzvu3jyuFb6aA7mUWX/?name=image.png) | solved | 2024-11-29 12:07 | normal | 2024-12-23 10:03 | MG | ZENDESK | 2024-11-29 |  |  | LOG Itapeva |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 19060 | 46060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98576.124042440541@dominio72376.24979226524.com | (95.458005630678485) 91448.1982959774029-2797.5551643713934 | Cliente -7215 |  | Usuário Responsavel 9836 | 23591 | 23.9137 |  | Friday | 12
Deslocamento de canos das descidas pluviais | Conforme já apresentado anteriormente, a cada tempestade os canos das descidas pluviais deslocam com o alto fluxo de água das calhas, principalmente nos módulos 12 e 13. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ACU647Wfp78GAcnt9CkaqnaxW/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Wae7OdSNRjf9Q6sjzrjmjAeRE/?name=inlineImage.png) Foi realizado reparo em garantia pela empresa Mountain no dia 12/03. | solved | 2024-04-14 12:06 | high | 2024-12-23 09:18 | RS | ZENDESK | 2024-04-14 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 7870 | 128170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88559.939282924082@dominio85677.3312790676.com | (7.8936565262239462) 99400.5343330710839-7064.1213987710444 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 8277 | 252.8829 |  | Sunday | 12
Patrus G3 M4 ao M7 - Manutenção Jardim | Boa tarde!! Precisamos que seja realizada a manutenção dos nossos jardins e arredores. Pois o mesmo se encontra nas situações conforme imagens em anexo. No aguardo, obrigada! | closed | 2024-12-13 14:32 | normal | 2024-12-23 08:41 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-13 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1260 | 14310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63535.258916331848@dominio45151.099692871656.com | (89.614045097794914) 99540.32328014058-2305.3846161114752 | Cliente -2196 | Usuário -3001 | Usuário Responsavel -17 | 24565 | 9.7563 |  | Friday | 14
Falhas na central de alarme de incêndio | Bom dia, Giovane! Solicito por gentileza, suporte em manutenção para as tratativas das falhas apresentadas no quadro de incêndio, desde a entrega de obras e após visita da Alertron que foi acompanhada pelo Fernando, ainda ficaram algumas falhas. | closed | 2024-03-05 10:45 | normal | 2024-12-20 17:55 | CE | ZENDESK | 2024-03-05 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza III |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 480 | 44130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72891.946334473119@dominio26066.146135240942.com | (28.09593255959977) 93741.1862638890166-1623.3530208030568 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1672 | 7796 | 290.2981 |  | Tuesday | 10
Iluminação estacionamento | Estacionamento de veículos leves ao lado do armazém G3 não tem iluminação, proporcionando insegurança no período noturno. | closed | 2023-08-30 09:07 | normal | 2024-12-20 17:16 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-30 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4060 | 44270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51876.235740062279@dominio48760.885676172016.com | (76.112535102956741) 99796.2198882795565-303.80907360984816 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 8693 | 4539 | 478.3399 |  | Wednesday | 9
faixa de pedestre apagada | realizar pinturas das faixas de pedestres em frente ao G3 | solved | 2024-03-21 16:48 | normal | 2024-12-20 17:09 | ES | PLATAFORMA | 2024-03-27 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2060 | 11330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9212.9816219423647@dominio53401.515004527966.com | (19.041598471495654) 95055.6884056122872-2586.2387211021428 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 8693 | 8029 | 274.0148 |  | Thursday | 16
Porta palete rangendo quando há movimentação de empilhadeira | Olá, bom dia! @Paula Barbosa Teixeira Rodrigues, após sua visita, solicitada pela @Cátia Rocha Pereira, pudemos identificar, in loco, que ao movimentarmos empilhadeiras em duas ruas (127/30 e 128/19), as estruturas porta paletes estão fazendo um barulho como se estivessem se mexendo, conforme vídeo em anexo. Solicito uma avaliação técnica da LOG com urgência. Obs.: O vídeo foi anexado no e-mail. Agradeço. | solved | 2024-08-12 09:57 | normal | 2024-12-20 17:06 | ES | PLATAFORMA | 2024-08-12 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 1010 | 34030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2982.1032569461272@dominio42697.406030755032.com | (8.53834521287159) 92888.4377690730048-4401.47772404219 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel 8693 | 14994 | 130.2981 |  | Monday | 9
Report grupo da segurança (26/11/2024): Talude próximo a polici precisando de poda da vegeração e retirada da vegetação da cerca | Report: Grupo da segurança (26/11/2024): Talude próximo a policia precisando de poda da vegetação e retirada da vegetação da cerca | closed | 2024-12-03 15:29 | normal | 2024-12-20 16:38 | ES | ZENDESK | 2024-12-03 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 10220 | 17870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17562.5943495047@dominio99664.498096692289.com | (65.2117714897595) 9870.01601419368274-2062.0807992272917 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 23880 | 17.0474 |  | Tuesday | 15
Manutenção referente a Goteira | Ola tudo bem? Foi identificado um novo ponto de Goteira no CD Principal (G2), solicitamos que seja verificado por gentileza! | solved | 2024-11-25 08:47 | normal | 2024-12-20 16:19 | ES | PLATAFORMA | 2024-11-25 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 150 | 14340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62969.856533609513@dominio29078.291040668413.com | (10.365139892896142) 98868.2423899604764-9701.6137947133648 | Cliente -9509 | Usuário -284 | Usuário Responsavel -8452 | 23246 | 25.3135 |  | Monday | 8
Parede de divisória G1-M3/M4 e G1-M16/M17 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M3/M4 e G1-M16/M17. Mobilização em 09/12 empresa GM Reformas. Início das atividades 11/12. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XEv8IcIkXVdHbv7oOslxq11Lc/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-12-02 13:24 | normal | 2024-12-20 11:49 | MT | ZENDESK | 2024-12-02 |  | ['cuiabag1m16', 'cuiabag1m17', 'cuiabag1m3', 'cuiabag1m4'] | LOG Cuiabá |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 17250 | 133020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20629.082140344752@dominio98957.065901233145.com | (53.395855992377591) 92513.10565659625-6863.7351778134716 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 23777 | 17.934 |  | Monday | 13
LOG Viana II: Laudos Alertron AHID (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES) Outubro/2024 | Boa tarde! Segue pendências apontadas no último laudo da Alertron. George, gentileza apoiar com as cotações LOG Viana II: Laudos Alertron AHID (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES) Outubro/2024 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES Ações corretivas a serem tomadas pela Log: - Providenciar a fixação do abrigo do M4 lado direito @George Hudson Fontoura Gondim gentileza notificar a TSV e cobrar o reparo - Providenciar a fixação do abrigo do M14 fundos inflamável @George Hudson Fontoura Gondim gentileza notificar a Reckiit e cobrar o reparo - Providenciar 01 tampão storz M3 frente. @George Hudson Fontoura Gondim gentileza providenciar a compra via condomínio / Por favor cobrar a equipe de segurança se estão vistoriando as caixas. - Providenciar 01 caixa de abrigo M 23 lado esquerdo danificado @George Hudson Fontoura Gondim gentileza notificar a Hypera e cobrar o reparo - Providenciar a correção 01 vazamento M18 A lado esquerdo Item sendo tratado por manutenções. | closed | 2024-11-24 15:06 | normal | 2024-12-19 16:50 | ES | ZENDESK | 2024-11-24 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 500 | 1940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12099.255495896701@dominio53845.62121365466.com | (66.544553015241092) 96691.8622070844422-177.9303868386697 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 23161 | 25.0721 |  | Sunday | 15
HIDRANTE COM VAZAMENTO G2 M1 | Giovani, bom dia. Conforme relatório da Alertron, foi constatado vazamento no hidrante do Galpão 02 - módulo 1 - lado direito - entre a roscada da tubulação do hidrante. | closed | 2024-11-13 08:47 | normal | 2024-12-19 16:01 | SP | ZENDESK | 2024-11-13 |  | ['hortolandiag2m1'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 500 | 4280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24241.683063946366@dominio56170.868571984181.com | (45.617436748980928) 94250.6399338462325-8500.0770154322654 | Cliente -1080 |  | Usuário Responsavel -8452 | 22485 | 36.301 |  | Wednesday | 8
Vazamento no registro reparo Hidrante G3 | Boa tarde Estamos com um vazamento no regitro do hidrante no G03 em frente a doca 54 no dia 29/10/2024 tivemos um treinamento da brigada foi aberto após o uso foi fechado totalmente mas se encontra com vazamento favor efetuar o reparo | solved | 2024-10-31 16:06 | normal | 2024-12-19 16:00 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-31 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1390 | 4810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83339.8913683107@dominio85714.153513354613.com | (40.841738709111929) 94688.392428787788-9982.1284416605467 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -8452 | 21597 | 48.9955 |  | Thursday | 16
Substituição de transformador da Casa de Bombas | A bomba principal estava dando arranques quando acionada através de testes de hidrante em áreas menos favoráveis. Será realizada substituição do transformador e dos contatores pelo Soft-Starters e por disjuntor. Proposta em anexo foi aprovado pelo Walerson. | solved | 2024-12-19 10:30 | normal | 2024-12-19 15:59 | MG | ZENDESK | 2024-12-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 2850 | 10760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41768.339061759238@dominio32473.188817783106.com | (83.636049789945432) 98169.1570530559038-1355.7172026008532 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 25025 | 0.2281 |  | Thursday | 10
LOG SUMARÉ- BOMBA PRINCIPAL DE COMBATE A INCENDIO | Prezados boa tarde, Tudo bem ? Nossa bomba principal de combate a incêndio, esta com a carga elétrica maior que a que a rede suporta, fazendo assim o disjuntor da mesma desarmar, e não realizar o efetivo combate. De acordo com a empresa ALERTRON, que realizou testes e inspeções na data 06/12/24. Por gentileza, poderiam acionar um técnico que realize a medição e identificação do real problema na bomba. | closed | 2024-12-09 16:33 | normal | 2024-12-19 15:57 | SP | ZENDESK | 2024-12-09 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 24190 | 28850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28567.529441728951@dominio62883.777721147038.com | (44.804232519331052) 94980.1393004332122-2146.0042173444949 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 24279 | 9.9755 |  | Monday | 16
Portão de acesso G5 apresentando falhas | Portão estava travando, não estava aceitando comandos. Portão foi retirado no sábado para reparo. orçamento em anexo. | closed | 2024-12-16 15:30 | normal | 2024-12-19 11:22 | MG | ZENDESK | 2024-12-16 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1430 | 6300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28877.283309542294@dominio98556.827066874524.com | (4.5371950014613018) 9432.3396453192442-4680.8756119828522 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 24779 | 2.8278 |  | Monday | 15
Troca de Lampadas | Quando foi entregue o armazem, fomos informados que haveria uma manutenção nas lampadas centrais do armazém, E estamos no aguardo da mesma até a data de hoje (26). Fomos informados que nessitarária deste chamado para a manutenção. | closed | 2024-02-26 09:15 | high | 2024-12-19 09:45 | CE | PLATAFORMA | 2024-03-18 |  | ['fortalezaig4m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2180 | 45760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45827.601378083113@dominio47732.781918960034.com | (27.443636723270018) 99552.5184347830418-1166.7185357030976 | Cliente 1110 | Usuário -1571 | Usuário Responsavel -5348 | 7647 | 297.0206 |  | Monday | 9
MOTO BOMBA DIESEL - ACIONAMENTO AUTOMÁTICO | Prezados, bom dia! Informo que durante o teste semanal realizado ontem, a bomba principal não acionou automaticamente. Abrimos o dreno do cavalete para baixar a pressão, porém somente a jockey foi acionada. Realizamos o acionamento manual e ela funcionou normalmente. | solved | 2024-12-11 10:55 | normal | 2024-12-19 09:14 | MG | ZENDESK | 2024-12-11 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 800 | 12890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73792.047173685787@dominio84768.731864923873.com | (46.414022846808962) 93818.39750227428-8583.5830170906047 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 24413 | 7.9296 |  | Wednesday | 10
MANUTENÇÃO PORTA E ESQUADRILHA (DOCA) | PORTA DA DOCA COM DEFEITO, A MESMA NAO ESTA ABRINDO. | solved | 2024-10-24 14:25 | normal | 2024-12-19 09:11 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-24 |  | ['contagemiiig2m3'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 660 | 1630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49795.031730479852@dominio42721.396172560533.com | (15.163480279992886) 97502.382886340396-4379.3148433052538 | Cliente 1035 | Usuário -6764 | Usuário Responsavel -7002 | 21087 | 55.782 |  | Thursday | 14
Goteiras | Boa tarde, Estamos tendo muitas goteiras no galpão e no mezanino. | solved | 2024-12-10 15:42 | normal | 2024-12-18 15:36 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-10 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 12360 | 13740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89112.294202880192@dominio5621.6462549317666.com | (13.825870369776169) 92952.2895533058263-3220.3916116698083 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel -8452 | 24335 | 7.9954 |  | Tuesday | 15
Goteiras nos galpões G4 e G5 (SG Tecnologia Clinica LTDA) - 10/12/2024 | Boa tarde, Solicito, com urgência, a realização de manutenção corretiva. Identificamos vários pontos de goteiras após o "reparo" realizado em 09/12/2024. Agradeço pela atenção e aguardo um retorno imediato. | solved | 2024-12-10 16:21 | normal | 2024-12-18 15:09 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-10 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 8500 | 19590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59196.871144957229@dominio1275.7396871468015.com | (57.681348368962269) 94061.8534027748456-1023.8760309023351 | Cliente -2904 | Usuário 3110 | Usuário Responsavel -8452 | 24339 | 7.9498 |  | Tuesday | 16
LOG Viana II: Report grupo da segurança (12/12/2024): Monitor CFTV sem imagens. | LOG FDS: Report grupo da segurança (12/12/2024): Cameras de CFTV sem imagens. **George Hudson Fontoura Gondim** gentileza cobrar a CNX a resolução. Assim que resolvido gentileza anexar a foto dos dois monitores com imagem. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** domingo, 15 de dezembro de 2024 17:10 **Para:** tecnico@cnxprojetos.com.br; Dpto Técnico CNX <tecnico08@cnxprojetos.com.br>; Dpto Técnico CNX <tecnico7@cnxprojetos.com.br>; vendas@cnxprojetos.com.br; comercial@cnxprojetos.com.br **Cc:** George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Clayton Rodrigues De Oliveira <clayton.rodrigues@logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Câmera com defeito ( 15 inoperantes) Bom dia! Na semana passada conforme histórico abaixo tínhamos 7 câmeras inoperantes, agora estamos com 15. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nkFF93h2l9N4Qde01uxBKG8J7/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/LFUrcJeOpYLwbpmnLFysDeTW4/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/z5qC0lamLKg0OcxnBbJ6u6WZU/?name=image.png) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 11:43 **Para:** tecnico@cnxprojetos.com.br; Dpto Técnico CNX <tecnico08@cnxprojetos.com.br>; Dpto Técnico CNX <tecnico7@cnxprojetos.com.br>; vendas@cnxprojetos.com.br **Cc:** George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Clayton Rodrigues De Oliveira <clayton.rodrigues@logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Câmera com defeito. Bom dia! @vendas@cnxprojetos.com.br conforme conversamos estamos com câmeras inoperantes no LOG Viana 2 aguardando atendimento. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/V6zYjg9ywfuU2g6gMOjMd86ru/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Uey0W2jzYJYl8apWJjoeNzV4t/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rvAamsEVafl678139etl3yY8V/?name=image.png) | solved | 2024-12-15 17:12 | normal | 2024-12-18 14:00 | ES | ZENDESK | 2024-12-15 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1330 | 6070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15108.374519577947@dominio86143.86556158321.com | (70.971295569698938) 98037.2883979828684-1511.7490078685807 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 24717 | 2.8663 |  | Sunday | 17
LOG FDS: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 | LOG FDS: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. Anexar fotos com as tomadas de ação. Enviar a Simone o relatório para validação se as ações atendem. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** sexta-feira, 25 de outubro de 2024 11:45 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG FDS - RELATÓRIO PAISAGISMO Bom dia a todos, Segue relatório revisado, precisamos melhorar a manutenção e cuidados com a grama conforme indicado no relatório. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2024-12-01 10:45 | normal | 2024-12-18 13:25 | BA | ZENDESK | 2024-12-01 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 3850 | 5940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73218.436074506724@dominio79185.257449997589.com | (28.492285352591026) 92873.863052809465-1474.92695931092 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 23714 | 17.1115 |  | Sunday | 10
LOG Campos: Report grupo da segurança (15/12/2024): Ar condicionando pingando agua dentro da guarita. | LOG Campos: Report grupo da segurança (15/12/2024): Ar condicionando pingando agua dentro da guarita. Necessário reparo. | solved | 2024-12-15 16:49 | normal | 2024-12-18 12:58 | RJ | ZENDESK | 2024-12-15 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 460 | 1500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81229.252656494209@dominio33518.532579861589.com | (94.423000713532119) 98332.6435632207686-2645.0237970928351 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 24713 | 2.8393 |  | Sunday | 16
Reparo em Juntas do Piso na Yangzi | Aguardando mobilização da Comaro | closed | 2024-09-11 15:03 | normal | 2024-12-18 11:05 | MG | ZENDESK | 2024-09-11 |  | ['contagemivg1m11'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 310 | 6260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98622.345542335141@dominio20917.446056134748.com | (53.873905656052756) 97890.1189816994729-5029.240682918703 | Cliente -4099 |  | Usuário Responsavel 9450 | 17585 | 97.8343 |  | Wednesday | 15
Postes Apagados na via que dividem Log II e Log III | Verificar iluminação externa dos postes que dividem os dois condomínios, certa de 10 postes estão apagados. Portes de iluminação da via sentido log3 se apagaram por volta de 04:10 antes do horário previsto (investigar causa) | solved | 2024-12-13 08:32 | normal | 2024-12-18 10:20 | CE | E-MAIL | 2024-12-13 |  |  | LOG Fortaleza II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4900 | 7890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15435.164876089191@dominio91093.034836169449.com | (7.8300877526724886) 95219.3729463223235-3755.3886210571814 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5161 | 24553 | 5.0752 |  | Friday | 8
TELHADO | Pessoal, mais uma vez com essa pouca chuva , esta vazando dentro do nosso aramazem. Peço providencias urgentes. | solved | 2024-12-10 09:33 | normal | 2024-12-17 16:50 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-10 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 102960 | 109030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29660.177887746348@dominio70883.0086238865.com | (47.270008571409249) 97210.952190193535-2600.3492105348332 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -8452 | 24320 | 7.3034 |  | Tuesday | 9
LOG Itatiaia: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 | LOG Itatiaia: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. Anexar fotos com as tomadas de ação. Enviar a Simone o relatório para validação se as ações atendem. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** quarta-feira, 30 de outubro de 2024 16:08 **Para:** Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** Re: Log Itatiaia: Relatório PAISAGISMO  Outubro.2024 Boa tarde Antonio, Segue o relatório revisado com algumas sugestões de melhorias. Com relação às regas, elas não precisam ser diárias, mas precisam ser eficientes, ou seja, molhar dia sim , dia não mas com abundância para que pelo menos 0,20 cm do solo fique bem molhado. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | closed | 2024-12-01 10:50 | normal | 2024-12-17 14:01 | RJ | ZENDESK | 2024-12-01 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2580 | 24280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42711.867590471928@dominio16206.08835676797.com | (51.100855156599962) 99609.7368272114982-5567.6234580422279 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 23715 | 16.1326 |  | Sunday | 10
Vazamento no telhado | Bom dia Pessoal! Tudo bem? Gostaria de solicatar o reparo de um vazamento no telhado que está indo para o nosso teto de produção. Favor seria a caráter de urgência, pois não podemos ficar com esse vazamento na linha de produção, Risco de molhar a nossa materia prima e a produção parar. conto com o apoio de vocês. Obrigado!! | solved | 2024-12-05 09:21 | normal | 2024-12-17 13:57 | RJ | PLATAFORMA | 2024-12-05 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 2030 | 22930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50125.28263251936@dominio65812.173288363469.com | (48.818592607415219) 96116.320594801221-8948.3614857704015 | Cliente -2492 | Usuário 2707 | Usuário Responsavel -8452 | 24008 | 12.1913 |  | Thursday | 9
Sem energia no modulo 07 | Estamos sem energia em todo o modulo 07 | solved | 2024-12-02 15:44 | normal | 2024-12-17 10:59 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-02 |  | ['sumareg3m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1830 | 2680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93929.52854485868@dominio90949.3195157734.com | (87.009282865102364) 95808.4313920517388-8514.49872317682 | Cliente 398 | Usuário -2559 | Usuário Responsavel 9836 | 23786 | 14.8025 |  | Monday | 15
Tomadas ADM - modulo 08 - sem energia | Todas as tomadas ADM próximas à pia estão sem energia (modulo 08) | solved | 2024-12-02 15:45 | normal | 2024-12-17 10:59 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-02 |  | ['sumareg3m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2150 | 3380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29901.91118105908@dominio9566.58413097213.com | (98.196137898122018) 94453.88975302813-8527.1314476506741 | Cliente 398 | Usuário -2559 | Usuário Responsavel 9836 | 23787 | 14.8014 |  | Monday | 15
ACIONADOR MANUAL DANIFICADO | Giovani, bom dia. Conforme relatório da Alertron o acionador manual 81 esta com o slide danificado. | closed | 2024-11-13 09:06 | normal | 2024-12-17 10:08 | SP | ZENDESK | 2024-11-13 |  | ['hortolandiag1m3a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 24530 | 44230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98617.637761799269@dominio31201.204641074321.com | (51.122633813245876) 96653.2473944697513-3790.8697194261108 | Cliente 197 |  | Usuário Responsavel -8452 | 22486 | 34.0431 |  | Wednesday | 9
Remanejo de hidrante entre modulo 17/16 e 17/36 - G1 | Alteração de hidrante para fechamento de parede divisoria entre modulo 17/16 e 17/36 | solved | 2024-12-06 10:38 | normal | 2024-12-17 09:14 | CE | ZENDESK | 2024-12-06 |  | ['fortalezaiiig1m16', 'fortalezaiiig1m176'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 480 | 19150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38986.711818878372@dominio49527.466527466029.com | (50.259427110160395) 96497.3004725980163-8237.9224540460655 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 24078 | 10.9418 |  | Friday | 10
PAREDE ESTÁ COM A ESTRUTURA BALANÇANDO | A parede das 03 docas - DOCA 4,5 E 6 , está com a estrutura balançando, mole, já isolamos o local conforme solicitado pela a manutenção, porem precisamos urgente solucionar, pois devido o fluxo não podemos para a operação. | closed | 2024-07-18 08:19 | urgent | 2024-12-17 09:09 | CE | PLATAFORMA | 2024-07-18 |  | ['fortalezaig3m4', 'fortalezaig3m5'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 450 | 35710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16766.592417466196@dominio30878.156960360193.com | (11.253973166621748) 93031.0221899170415-5774.0897928281165 | Cliente 9328 | Usuário -5693 | Usuário Responsavel -5348 | 12898 | 152.035 |  | Thursday | 8
LOG Viana: Pendência Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas visita Setembro/24 | Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas Ações corretivas a serem tomadas pelo cliente: Sanar o vazamento na mangueira do sistema de pré aquecimento da moto bomba Diesel (VIDE ANEXO B). | solved | 2024-10-20 09:50 | normal | 2024-12-16 17:40 | ES | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 86760 | 88110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84271.9434682048@dominio4758.8825742027275.com | (34.787608975447071) 949.774384249216219-5941.5980770848419 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 20716 | 57.3261 |  | Sunday | 9
LOG Viana I: Relatório Agosto/24 - Pendências Paisagismo contrato Consultora Simone | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quarta-feira, 4 de setembro de 2024 16:54 **Para:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com>; Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br>; Camila Antunes <camila.antunes@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Revisão relatório Viana Boa tarde! @Paula Barbosa Teixeira Rodrigues e @Camila Antunes gentileza atuar na pendência apontada e nos enviar as fotos do item concluído. Obrigada. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** quarta-feira, 21 de agosto de 2024 14:33 **Para:** Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br>; Camila Antunes <camila.antunes@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** Re: Revisão relatório Viana Segue novamente. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | closed | 2024-09-04 16:59 | normal | 2024-12-16 17:22 | ES | ZENDESK | 2024-09-04 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 130 | 56340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24829.945735648416@dominio75229.789077332171.com | (57.820809515265992) 95670.9968267671538-5512.3200061777125 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 16915 | 103.016 |  | Wednesday | 16
Mapeamento de Infiltração 03.10.2024 | **De:** Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 3 de outubro de 2024 13:17 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Cc:** Camila Antunes <camila.antunes@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG VIANA I: Mapeamento de Infiltração 03.10.2024 Boa tarde! Segue mapeamento de infiltração e fotos. Tivemos ocorrências no G1 (M1, M3, M5 e M7), G2 e G3. Atenciosamente, **Paula Barbosa** Supervisora Operacional LOG Viana I Cel.: (27) 99723.1949 | solved | 2024-10-04 11:21 | normal | 2024-12-16 17:21 | ES | ZENDESK | 2024-10-04 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 260 | 8740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22259.994091355697@dominio10080.924309438646.com | (50.706905900794823) 91357.1451500807239-5178.04050452728 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 19437 | 73.2502 |  | Friday | 11
Abertura de vão brothers moto peças - G1 M17/16 | Solicitação paulo comercial ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZZ7LosrUh2eBWoFxHM2xmbrzZ/?name=image.png) local da abertura ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/MqUsKh0iaAaBRfMF49dkc9KbA/?name=image.png) | closed | 2024-12-12 11:07 | normal | 2024-12-16 17:01 | CE | ZENDESK | 2024-12-12 |  | ['fortalezaiiig1m16', 'fortalezaiiig1m176'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 3210 | 6410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89232.977246396942@dominio35979.858852982339.com | (7.6025510945018544) 97606.0370728266444-3813.5569551564263 | Cliente 6706 |  | Usuário Responsavel -5348 | 24474 | 4.2459 |  | Thursday | 11
Goteiras CD G2 e G1 (M3 e M7) | Bom dia! Segue em anexo, a localização das goteiras. Conforme já informado no e-mail, gentileza procurar Fabricio para realizar o mapeamento. Obrigada. | closed | 2024-10-03 08:04 | normal | 2024-12-16 13:23 | ES | PLATAFORMA | 2024-10-03 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 310 | 3370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54018.11186293621@dominio54973.420816674014.com | (67.128762135798254) 97180.25274787007-4897.5843804172218 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -8452 | 19340 | 74.2219 |  | Thursday | 8
Ocorrência de Goteiras | Ocorrência de goteiras em novos locais nos módulos 03, 04 e 06. Em um dos locais está na área de armazenagem de materiais e em outro próxima a faixa de circulação interna. | solved | 2024-10-28 15:09 | high | 2024-12-16 10:59 | PA | PLATAFORMA | 2024-10-28 |  | ['belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1510 | 4540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66185.846696261258@dominio57671.667462834987.com | (20.799700261823553) 91526.6208911315227-2675.793819144506 | Cliente -2735 | Usuário 8175 | Usuário Responsavel -8452 | 21352 | 48.8264 |  | Monday | 15
Zamed G2 M1/M2 - Vazamento no Galpão | Gentileza verificar junto a LOG para que providencie o reparo imediato do telhado do galpão conforme vídeo em anexo. O reparo deve acontecer o quanto antes, pois estão molhando os produtos no deposito. | closed | 2024-11-26 09:02 | normal | 2024-12-16 10:28 | MG | PLATAFORMA | 2024-11-26 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 610 | 5460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18770.536833542377@dominio55652.065448588473.com | (60.850460743026964) 94553.7437247022872-9176.3732404086459 | Cliente -6250 | Usuário 3225 | Usuário Responsavel -8452 | 23301 | 20.0593 |  | Tuesday | 9
Estrutura metalica | A estrutura metálica na área externa das docas está com furos, em dias chuvosos causa transtorno no ato do recebimento e expedição de cargas podendo avariar os produtos ( Mercadorias Hospitalares) | closed | 2024-10-24 17:13 | normal | 2024-12-16 10:20 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-24 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1560 | 9850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71799.404730213486@dominio38673.024612810346.com | (84.904536621326827) 94601.4327432161808-8454.91052145918 | Cliente 5361 | Usuário -6124 | Usuário Responsavel -8452 | 21105 | 52.7126 |  | Thursday | 17
Goteiras | Boa noite! Solicito o apoio para manutenção corretiva em goteiras no galpão. Saliento novamente a importância de sanarmos estes problemas, pois, nosso material é extremamente prejudicado com água. | solved | 2024-12-04 18:02 | normal | 2024-12-16 10:14 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-04 |  | ['contagemiig1m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 170 | 1000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69815.100283260355@dominio57107.279761530182.com | (10.751817847566823) 98369.9962966796-9030.00559029147 | Cliente -7893 | Usuário -9840 | Usuário Responsavel -8452 | 23934 | 11.6747 |  | Wednesday | 18
Furos na estrutura metálica interna | A estrutura metálica na área interna está com furos. | solved | 2024-12-11 14:34 | normal | 2024-12-16 10:13 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-11 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 800 | 2960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74974.17474587544@dominio9743.54749565157.com | (39.51846827798979) 96196.4793014497282-2624.7369090508496 | Cliente 5361 | Usuário -6124 | Usuário Responsavel -8452 | 24441 | 4.819 |  | Wednesday | 14
Reparo no Sistema de By-Pass de backup | Necessário manutenção em sistema de by-pass no condomínio. Bombas levadas para manutenção e revitalizadas. Sistema está reparado e não instalamos na rede devido o castelo está operante. Vamos enviar para outro condomínio na reforma dos castelos. | closed | 2024-12-16 09:46 | normal | 2024-12-16 09:46 | RJ | ZENDESK | 2024-12-16 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 12950 | 12950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51049.246173969252@dominio53884.022327430604.com | (39.456386725144078) 91839.3164786815521-3291.6423642448945 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 24740 | 0 |  | Monday | 9
PISO DANIFICADO EM JUNTAS DE DILATAÇÃO GALPÃO HYPERA | Piso de concreto do galpão com pontos quebradiços junto as juntas de dilatação em diversos pontos. Há pontos com desnível causando barulho excessivo no deslocamento de equipamentos. Temos um ponto mais acentuado com vibração parecendo que está oco sob a placa de concreto. | solved | 2024-09-27 12:19 | normal | 2024-12-16 09:44 | ES | PLATAFORMA | 2024-09-27 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 460 | 20530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26280.875948083409@dominio36260.6870291565.com | (85.4088081805341) 99558.8277128532463-7155.6806370840013 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -9367 | 18880 | 79.8927 |  | Friday | 12
Cadastro KeyAccess sem validação de novos colaboradores | Solicito que a LOG tome alguma providência quanto a validação de cadastro do KeyAccess, pois todo cadastro efetuado não esta sendo validado no banco de dados do sistema. sendo assim ocorre erro ou (mensagens como visitante não cadastrado), causando atraso dos colaboradores e impactando na operação Reckitt Viana-ES. | closed | 2024-12-16 09:20 | normal | 2024-12-16 09:42 | ES | PLATAFORMA | 2024-12-16 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Serviços Técnicos |  | 4170 | 4170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16739.440845534395@dominio45867.794721602564.com | (43.265614915210271) 94356.934122416912-617.68399139480755 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -291 | 24738 | 0.015081 |  | Monday | 9
Providenciar a correção do vazamento no pré aquecimento da bomba Diesel | Bomdia! Na visita da alertro de Junho/2024, foi verificado um pequeno vazamento no pré aquecimento da bomba Diesel. Já solciitei a Nofire que faça a proposta. A primeira vista, parece que basta ser feito uma regulagem na braçadeira. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/riOvJtGzFKGRc5TG9EoPCsYvE/?name=image.png) | closed | 2024-07-30 08:44 | normal | 2024-12-13 15:00 | ES | ZENDESK | 2024-07-30 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 6520 | 8420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87901.475622695783@dominio91494.643614386412.com | (68.697025568145165) 99380.9605353917541-4760.1532494424218 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 13928 | 136.2612 |  | Tuesday | 8
Tubulação rompida no talude G3 | Mão de obra: Zeladoria | solved | 2024-12-13 10:37 | normal | 2024-12-13 14:08 | MG | ZENDESK | 2024-12-13 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2290 | 4490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74915.00724711224@dominio9404.7838720462623.com | (71.361580957962332) 93337.1465995173235-1263.1347387012256 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 24556 | 0.1463 |  | Friday | 10
Caixa de passagem obstruída na copa 2 | Mão de obra: Zeladoria Atividade sem custo. | solved | 2024-12-13 08:16 | normal | 2024-12-13 11:10 | MG | ZENDESK | 2024-12-13 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 7490 | 9880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56247.821779087935@dominio75583.665320559026.com | (37.779650793764382) 99090.344280816078-9853.9944269853131 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 24552 | 0.12074 |  | Friday | 8
Banco semi sentado - Portaria. | Bom dia, Segue mapa de cotação referente a instalação do banco semi sentado, podemos seguir? ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/eYpgn6kyMcaWtAGetWVLOtSaQ/?name=image.png) | solved | 2024-12-02 09:03 | normal | 2024-12-13 10:29 | SP | ZENDESK | 2024-12-02 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 330 | 4300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53097.408690677272@dominio75588.7910477831.com | (78.441272177343563) 93831.9565284812852-5538.8050903857966 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 23752 | 11.06 |  | Monday | 9
Disjuntor Desarmando -Apagando Refletores Fundos G2 | **Luan Martins Melo Rodrigues** , boa tarde! Tem um disjuntor no quadro de distribuição dos refletores que está desarmarando. Creio que tenha relação com o curto nos refletores que serão trocados. Será tratado pelo Cleber ? | closed | 2024-08-07 12:49 | normal | 2024-12-12 16:30 | RJ | ZENDESK | 2024-08-07 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2910 | 5790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30361.259349156233@dominio78325.828531655236.com | (8.858284848561075) 96296.55680083059-5803.1307730405342 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 14519 | 127.1535 |  | Wednesday | 12
Vazamento G3 Atualizado pós chuva 11.10.2024 | Bom dia. Segue mapeamento do vazamento no G3, pós chuva. Data 11.10 | closed | 2024-11-25 10:37 | normal | 2024-12-12 15:04 | RJ | ZENDESK | 2024-11-25 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3260 | 5490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64989.224394028075@dominio48562.557920958556.com | (3.1225852447838767) 9759.96671253397574-1684.6503470572477 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 23251 | 17.185 |  | Monday | 10
TUBULAÇÃO BANHEIRO MASCULINO | Pela segunda vez o i encanamento esta com vazamento , da primeira o Cleiton da log veio mexeu e arrumou e agora voltou a vazar e retornar a agua conforme avisei o Ewerton. | closed | 2024-05-27 14:51 | normal | 2024-12-12 14:36 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-27 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 10730 | 31490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93390.276442578033@dominio6523.0556901538339.com | (61.7280835721231) 95701.85179000815-3350.3744239610355 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel 9836 | 9555 | 198.99 |  | Monday | 14
Parede de divisória no G1-M16/M17 (Brothers) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5RgKjaCFadnOkBgcPRV7OKD7A/?name=image.png) | closed | 2024-10-16 17:04 | normal | 2024-12-12 10:18 | CE | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['fortalezaiiig1m176', 'fortalezaiiig1m18'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1430 | 13950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26742.309134461095@dominio83468.783203712854.com | (44.974545461958826) 97497.3471673465729-7226.7258135308321 | Cliente 6706 |  | Usuário Responsavel -5348 | 20421 | 56.7186 |  | Wednesday | 17
Parede de divisória no G1-M36/M17 (Brothers) - fundo | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Iu7BiQ4QdknzgqZBefqq0GkOS/?name=image.png) | solved | 2024-10-16 17:06 | normal | 2024-12-12 10:18 | CE | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['fortalezaiiig1m176', 'fortalezaiiig1m36'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 5060 | 11160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43044.082155962329@dominio72592.6631297964.com | (20.796412061564283) 9593.12975440293542-1927.1673456416213 | Cliente 6706 |  | Usuário Responsavel -5348 | 20422 | 56.7164 |  | Wednesday | 17
Registro rompido no banheiro do G6/M2 | Registro com vazamento no interior do galpão da Melitta. Necessário substituição de registro, luva e união. Custo locatário, cobrança específica. Mão de obra: zeladoria | closed | 2024-12-12 09:56 | high | 2024-12-12 09:59 | MG | ZENDESK | 2024-12-10 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 710 | 3950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74146.838807839958@dominio94949.0851751114.com | (88.783588145169176) 91050.9459732729747-9461.6377107884964 | Cliente 6880 |  | Usuário Responsavel 130 | 24469 | 0.0019097 |  | Thursday | 9
Report grupo da segurança (29/10/2024): Quadro com tampa empenada | Bom dia! Report grupo da segurança (25/10/2024): No momento da ronda, foi identificado que um dos quadros de energia que fica localizado na entrada do vestiário, provavelmente foi forçado. Peço apoio com a tratativa. | solved | 2024-10-30 10:00 | normal | 2024-12-11 17:02 | ES | ZENDESK | 2024-10-30 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2040 | 4670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28739.467436248371@dominio43400.790124167521.com | (15.515864641879096) 9252.49109287463691-7609.2071506964394 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 21510 | 42.293 |  | Wednesday | 9
LOG Salvador: Report grupo da segurança (08/12/2024): Falta de Extintor na Central de Gás | LOG Salvador: Report grupo da segurança (08/12/2024): Falta de Extintor na Central de Gás Por gentileza verificar se o extintor foi retirado da casa de bombas pelo restaurante ou se foi furtado. Necessário repor urgente o extintor no local. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KF2p95ggu2m6bB6Q8gUf5CgMl/?name=image.png) | solved | 2024-12-08 08:15 | normal | 2024-12-11 16:55 | BA | ZENDESK | 2024-12-08 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1310 | 5060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32696.684479736567@dominio49310.062371976361.com | (10.359478813638166) 93263.0546150278274-7922.7953754679011 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 24172 | 3.361 |  | Sunday | 8
Vazamentos em hidrantes | Hidrante Modulo 10 lateral direita - vazamento na rosca. Hidrante Modulo 13 meio lado esquerdo - Vazamento nas duas roscas. Hidrante Modulo 18 direito - Vazamento na rosca. Hidrante Modulo 22 Fundos -Vazamento na rosca. | solved | 2024-10-30 16:29 | normal | 2024-12-11 14:46 | RS | ZENDESK | 2024-10-30 |  | ['gravataig1m10', 'gravataig1m13', 'gravataig1m18', 'gravataig1m22'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 7780 | 29090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85298.858528752025@dominio87983.488532759759.com | (34.596647771989211) 94848.9170530390829-2274.653662274307 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -7088 | 21554 | 41.9283 |  | Wednesday | 16
Pintura de guia | Realizar pintura geral de guia do condomínio. | solved | 2024-03-26 09:06 | normal | 2024-12-11 14:32 | RS | ZENDESK | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 1310 | 6370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70680.5319212547@dominio61634.293330715453.com | (88.1483710390425) 93725.6910640970777-9531.241843062835 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 8062 | 260.2264 |  | Tuesday | 9
Glovis G3 M10 - Vazamento de Água | Vazamento de água no galpão | closed | 2024-12-04 07:50 | normal | 2024-12-11 11:27 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-04 |  | ['juiz_forag3m8'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1640 | 2570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51398.097130550013@dominio82990.8492630833.com | (44.170856531044265) 97969.7355164745559-793.96087925985523 | Cliente -9003 | Usuário 8925 | Usuário Responsavel -8452 | 23892 | 7.1507 |  | Wednesday | 7
G2M2 - Zamed - Desentupimos e novamente está com areia e restos de obra. | ABRINDO NOVAMENTE O CHAMADO | solved | 2024-08-02 16:41 | normal | 2024-12-11 10:52 | MG | PLATAFORMA | 2024-08-02 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Hidráulica | Pavimentação |  | 520 | 4550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13660.83583523563@dominio39788.357444208275.com | (12.985387400632028) 95515.7543097263761-289.80688879729746 | Cliente -6250 | Usuário 3225 | Usuário Responsavel -9367 | 14146 | 130.7582 |  | Friday | 16
Shopee G4 M1/M2 - Vazamento de Água | Prezados, solicito manutenção da cobertura do Galpão G4 - devido goteiras e vazamento de água durante o período de chuva | solved | 2024-12-04 11:40 | normal | 2024-12-11 10:49 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-04 |  | ['juiz_forag4m1', 'juiz_forag4m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 180 | 4140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9076.4261971716915@dominio43658.423372501311.com | (64.606385101549392) 91506.433878216762-3544.802245962841 | Cliente -14 | Usuário -7009 | Usuário Responsavel -8452 | 23916 | 6.9646 |  | Wednesday | 11
infestação de pombos | boa tarde! Estamos com problemas relacionado a infestação de pombos dentro do galpão o que pode ocasionar em sujar as mercadorias dos clientes, ou prejudicar o ambiente para os próprios funcionários. estão fazendo ninho dentro das calhas, se tiver alguma medida adotada pelo condomínio a fins de melhoria. quero solicitar também uma limpeza nas calhas por ser alta não temo como fazer. | closed | 2024-12-05 16:50 | normal | 2024-12-11 10:43 | CE | PLATAFORMA | 2024-12-05 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Melhorias |  | 13210 | 13210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23439.064539778945@dominio43224.621789931254.com | (45.781190278568658) 99258.4525151266025-7518.2661022810462 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel 3479 | 24045 | 5.7445 |  | Thursday | 16
Tupperware G3 M2 - Troca de lâmpada no banheiro interno. | Preciso de a substituição das Lâmpadas de uma luminária do banheiro interno do galpão - | solved | 2024-11-04 14:54 | normal | 2024-12-11 10:35 | MG | PLATAFORMA | 2024-11-04 |  | ['juiz_forag3m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2290 | 7940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80230.489818754169@dominio33625.972581890041.com | (94.982804123654773) 98031.7779682794335-2488.1961801701655 | Cliente -901 | Usuário -7955 | Usuário Responsavel -17 | 21889 | 36.8198 |  | Monday | 14
Tupperware G3 M2 - Manutenção das portas | Preciso de a manutenção das portas : Entrada Mezanino / Entrada Galpão / Entrada banheiro Interno ambas estão apresentando empenamento o que faz com que passem a agarrar e inclusive gerar marca no chão . | solved | 2024-11-04 14:56 | normal | 2024-12-11 10:31 | MG | PLATAFORMA | 2024-11-04 |  | ['juiz_forag3m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 570 | 85840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6549.2554283971358@dominio1340.2114329601325.com | (59.645629533675773) 97491.4926024286951-9117.72646598383 | Cliente -901 | Usuário -7955 | Usuário Responsavel -17 | 21891 | 36.8156 |  | Monday | 14
G3 M8/M9 - Granvita - Luminárias não acendem | - Rua 9 --> 4 Luminárias. - Rua 8 --> 1 Luminária. - Rua 7 --> 1 Luminária. - Rua 5 --> 2 Luminárias. - Rua 3 --> 1 Luminária. - Parte externa --> 1 Luminária | solved | 2024-07-24 17:17 | normal | 2024-12-11 10:28 | MG | PLATAFORMA | 2024-07-24 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 6380 | 15550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41307.281619365713@dominio97545.011947819265.com | (65.905191999556919) 97039.6992346017423-8218.9652901126847 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -9367 | 13453 | 139.7158 |  | Wednesday | 17
TROCA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - NUM GALPÕES + NUM DOCAS + PINTURA NOME LOG | Boa tarde! Revitalização da comunicação visual das placas dos galpões, docas e o nome Log (pintura da logo na telha). At.te, | solved | 2024-07-17 15:13 | normal | 2024-12-11 10:17 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1450 | 114720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40586.361503378059@dominio15894.711462927291.com | (35.824603086630418) 94201.0158554057525-3806.8404942637085 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 12823 | 146.7941 |  | Wednesday | 15
G2M2 - Zamed - Entupimento Caixa de Esgoto (Solicitação de Reembolso) | Boa tarde, fizemos o desentupimento do esgoto e saiu um saco de brita provavelmente de alguma obra q tenha sido feita ou q ta sendo solicitamos o reembolso ! | solved | 2024-07-03 17:00 | normal | 2024-12-11 10:15 | MG | PLATAFORMA | 2024-07-03 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 4350 | 77660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11019.369162822117@dominio14342.055785893821.com | (94.581699848892683) 96688.061582291868-8554.0500846393024 | Cliente -6250 | Usuário 3225 | Usuário Responsavel -9367 | 11780 | 160.7183 |  | Wednesday | 17
Vazamento no telhado | Vazamento no telhado do G2 na mesa da Gerencia | closed | 2024-11-29 15:13 | normal | 2024-12-11 10:12 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-29 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 500 | 2150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19325.804769952272@dominio37838.300428987633.com | (50.854260333665152) 98408.0393164234756-7339.1586546414946 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -8452 | 23600 | 11.791 |  | Friday | 15
Pintura do vestiários feminino e masculino | Pintura do vestiários feminino e masculino. Paredes, transformadores, corrimãos das escadas... | closed | 2024-10-02 09:46 | normal | 2024-12-11 10:10 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-02 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Pinturas |  | 920 | 3270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89268.037042683834@dominio68571.14994100052.com | (83.0433425610973) 93987.6730579537352-2294.7404692130954 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 19278 | 70.0166 |  | Wednesday | 9
Vazamento na telha | Boa tarde Estamos com vazamento no telhado novamente após a troca das telhas translucidas LOCAL G01 E G02 G01 Próximo a corredor doca 05 G02 Próximo a doca 14 | solved | 2024-12-02 14:22 | normal | 2024-12-11 10:09 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-02 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2640 | 4060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6050.3150496975422@dominio94844.715566252344.com | (81.742994633287012) 98882.921241046266-6520.5222966163037 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -8452 | 23780 | 8.8242 |  | Monday | 14
LOG Campos: Report grupo da segurança (11/10/2024): Disjuntores desarmados | Bom dia! Report grupo da segurança (11/10/2024): Disjuntores desarmados Peço apoio com a tratativa. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uTxtekNSuItwEcpmnDXSXt5Em/?name=image.png) | solved | 2024-11-03 17:14 | normal | 2024-12-11 10:08 | RJ | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2650 | 6100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30786.657463071206@dominio81716.158603332326.com | (38.978400428167873) 98726.39439012412-2103.79286462511 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 21834 | 37.7038 |  | Sunday | 17
Condomínio - Placas Comerciais | Boa tarde! A lona das duas placas comerciais estão soltando. A estrutura metálica da placa instalada em frente o G3 encontra-se com sinais de corrosão. Fotos em anexo. | solved | 2024-09-10 16:37 | normal | 2024-12-11 10:07 | MG | ZENDESK | 2024-09-10 |  |  | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 480 | 3360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56884.849312365004@dominio19361.46662241736.com | (87.262485041526048) 9800.89549740194718-1317.5072344874163 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 17477 | 91.7291 |  | Tuesday | 16
LOG Campos: Report grupo da segurança (22/11/2024): Portão de entrada da Eclusa inoperante ( Operando no manual) | Bom dia! LOG Campos: Report grupo da segurança (22/11/2024): Portão de entrada da Eclusa inoperante ( Operando no manual) Peço apoio com a tratativa. Assim que resolvido gentileza anexar fotos e vídeo Relato no grupo: Informo que o portão da eclusa de saída está apresentando problema, está agarrando no meio do percurso ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6suF5BUqVpscxPuqfwIZ5qxuP/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aHwhxL6DYSIlfG3h2EGiONKgE/?name=image.png) | solved | 2024-11-24 09:55 | normal | 2024-12-11 10:03 | RJ | ZENDESK | 2024-11-24 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2010 | 6370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67230.127948594192@dominio63049.653516572587.com | (56.250675406925843) 96181.5276612240232-4726.9217185536936 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 23156 | 17.0053 |  | Sunday | 9
Ativa - G3 M3 - Instalações Elétricas | Troca de lâmpadas | closed | 2024-10-23 09:51 | normal | 2024-12-11 10:01 | MG | LIA | 2024-10-23 |  | ['juiz_forag3m1', 'juiz_forag3m10', 'juiz_forag3m2', 'juiz_forag3m3', 'juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7', 'juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 8930 | 25480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31593.522116449047@dominio96419.642778629583.com | (1.9724559551598777) 96270.3585168076388-4476.9352174578235 | Cliente 3191 | Usuário 2145 | Usuário Responsavel -9367 | 20977 | 49.0067 |  | Wednesday | 9
Pontos de infiltração por motivos de chuva - GUARITA e RECEPÇÃO da nova administração | Boa tarde. Tivemos pontos de infiltrações na recepção da nova administração e dentro da guarita blindada Fico à disposição para qualquer outra informação | closed | 2024-08-01 15:24 | normal | 2024-12-11 09:57 | RJ | ZENDESK | 2024-08-01 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 370 | 6770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65580.455445292057@dominio11949.26378131272.com | (30.644741085955648) 92502.33173892489-2547.8575082170219 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 14059 | 131.7724 |  | Thursday | 15
Shopee - Vazamento na tubulação de Incêndio - G2 M7 | Bom dia, Solicitação de manutenção corretiva em tubulação de incêndio do módulo 07, galpão 02 Conforme alinhado já estamos acionando o prestador Protectotec para a correção imediata após avaliação técnica. Foto em anexo: Cliente Shopee Atte | closed | 2024-11-06 12:02 | normal | 2024-12-11 09:55 | BA | ZENDESK | 2024-11-06 |  | ['salvadorg2m7'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 1700 | 17930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50743.595280952926@dominio93473.629566705407.com | (42.39132788830733) 92819.4967167867012-9619.54425832939 | Cliente -14 |  | Usuário Responsavel -7285 | 22036 | 34.9122 |  | Wednesday | 12
vazamento apos chuvas | estamos com goteiras no telhado, mesmo local apontado das ultimas vezes. | closed | 2024-11-29 09:44 | normal | 2024-12-11 09:53 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-29 |  | ['hortolandiag1m4a', 'hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 980 | 4740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69972.695847992421@dominio79689.386058234973.com | (64.7903511060182) 93895.7808791993484-8330.38490660431 | Cliente 197 | Usuário -5342 | Usuário Responsavel -8452 | 23580 | 12.006 |  | Friday | 9
Pendência: escada do vestiário precisando de reforma. | Pendência: estada do vestiário precisando de reforma. | solved | 2024-06-28 16:08 | normal | 2024-12-11 09:47 | RJ | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 550 | 68490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24188.997019267248@dominio27606.81719921219.com | (3.5925510458200618) 92557.1767877585285-3973.933504663617 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11540 | 165.7351 |  | Friday | 16
Pendência: Infiltração nova administração / Envio documentação pendente | Pendência: Infiltração nova administração / Envio documentação pendente **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 2 de agosto de 2024 13:26 **Para:** Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Thalis Alves Brasil <thalis.alves@logcp.com.br> **Cc:** Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Log Campos I e II - Manutenção corretiva na nova administração/infiltração / Santos e Costa Bom dia! Por gentileza Gabi não há linha de vida na administração nova, a FIVAZ faz manutenção com uso de linha de vida provisória com emissão de ART. A santos constas precisa também apresentar a documentação da linha de vida provisória dela para aprovação da segurança do trabalho. Outra opção é o uso de plataforma **De:** Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 2 de agosto de 2024 12:35 **Para:** Thalis Alves Brasil <thalis.alves@logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Log Campos I e II - Manutenção corretiva na nova administração/infiltração / Santos e Costa Boa tarde @Thalis Alves Brasil, tivemos alguns pontos de infiltração (por motivos de chuva) na nova administração. O time de manutenções acionou a empresa responsável, para verificar essas infiltrações. Poderia verificar se a documentação da Empresa/Funcionários, ainda está atualizada? - Empresa: Santos e Costa - Funcionários: **Carlos Henrique Barcelos Carvalho** ** Romário Barcelos Carvalho** ** Paulo Ricardo da conceição** - Local: Log Campos I e II - Solicitante: Luan Martins - Período de execução: imediato após validação da documentação - Descrição da Atividade: Manutenção corretiva telhado da nova administração - Trabalho com Eletricidade: NÃO - Trabalho com Solda: NÃO - Trabalho em Altura: SIM - Trabalho em espaço considerado confinado: NÃO Fico à disposição para qualquer dúvida necessária. Excelente fds a todos Ø=Þ Cordialmente, ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/EMEF0BNzJQulVmhluQA3wicyO/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-08-11 09:59 | normal | 2024-12-11 09:42 | RJ | ZENDESK | 2024-08-11 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 1790 | 3850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88952.500977532938@dominio91654.878006830215.com | (80.641653579110709) 93896.9826133383058-9453.0960111837558 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 14922 | 121.9882 |  | Sunday | 9
LOG Salvador: Report grupo da segurança (24/11/2024): Portões inoperantes ( funcionando em modo manual) | Bom dia! LOG Salvador: Report grupo da segurança (24/11/2024): Portões inoperantes ( funcionando em modo manual) Peço apoio com a tratativa. Assim que resolvido gentileza anexar fotos e vídeo Relato no grupo: Foi identificado na passagem de turno que todos os portões não estão funcionando no automático. Foi feito o pedido ao porteiro Jeferson para realizar o fechamento e abertura os mesmo estão em falha elétrica. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pZGambtqMDIrnDUpW2UPrs1fV/?name=image.png) | closed | 2024-11-24 19:11 | normal | 2024-12-11 09:42 | BA | ZENDESK | 2024-11-24 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 3310 | 5800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81481.637978688639@dominio12620.863688804842.com | (50.823662575125155) 94139.8397680189264-6747.2600409057195 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 23187 | 16.6048 |  | Sunday | 19
Reparo Tubulação Hidráulica PVC Castelo D'água- | Boa tarde. Conforme apontamento da Alertron, solicitamos a visita da Referencial em efeito de garantia, para solucionar os apontamentos. **(CASTELO D ÁGUA)** - Vazamento na tubulação recalque célula de consumo; - Vazamento na válvula da tubulação que desce para alimentar o CD; - Tubulação acima da válvula de alimentação do CD; | solved | 2024-09-17 17:22 | normal | 2024-12-11 09:39 | RJ | ZENDESK | 2024-09-17 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1710 | 4950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25087.293140356931@dominio10070.015809876268.com | (85.557551733140357) 95381.6456752829317-6671.88148550514 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 18151 | 84.6783 |  | Tuesday | 17
TROCA DO TRILHO- PORTÃO NOVO ECLUSA | Luan, boa tarde! Segue propostas PARA TROCA DO trilho do portão, conforme alinhado, com chapa em  U   RESUMO: MA+MO * SEGMAR: R$ 5.211,50 *PROJECTO ENGENHARIA: 6.675,00 | closed | 2024-10-11 16:02 | normal | 2024-12-11 09:36 | RJ | ZENDESK | 2024-10-11 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2720 | 4550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83035.8882632888@dominio89312.924790619145.com | (79.397085486219069) 91144.1595461269053-2551.1599756100131 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 19975 | 60.7316 |  | Friday | 16
LOG Campos: Report grupo da segurança (09/11/2024): Infiltração na guarita | Report grupo da segurança (11/11/2024): Infiltração na guarita Relato: informo que devido a chuva esta com uma goteira dentro da guarita Peço apoio com a tratativa. Por favor peço ajuda acionar o fornecedor responsável pela execução para verificação e tratativas | solved | 2024-11-12 11:57 | normal | 2024-12-11 09:31 | RJ | ZENDESK | 2024-11-12 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 3160 | 81170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33175.478414240482@dominio24741.6453386606.com | (95.67331483547828) 99414.4154085572027-5594.3983030236213 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 22420 | 28.8988 |  | Tuesday | 11
Manutenção transformador /Emissão do Laudo: 23 de abril de 2024. Nova manutenção 23/10/2023 | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 21 de junho de 2024 14:16 **Para:** Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG FDS: Pendência Laudo Transformador Boa tarde! Jorge, para Ficar no radar. Emissão do Laudo: 23 de abril de 2024. Nova manutenção 23/10/2023 IRREGULARIDADES ENCONTRADAS para adequação dos respectivos transformadores proporcionando aos equipamentos maior via útil e segurança aos colaboradores. Orientamos que seja realizada uma reamostragem no período de 12 meses dos transformadores 225 KVA (Nº de Serie: 2.195), 300 KVA (Nº de Serie: 2.102) e 06 meses para o transformador 112.5KVA (Nº de Serie: 379525), para que possamos acompanhar e calcular a taxa (%) mensal de crescimento dos gases, tendo em vista que o nível dos gases combustíveis é considerado médio nos respectivos transformadores. **Jordana Cardoso** Operações Tel.: (27) 99651.4463 Cel.: (27) 98100.5921 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VHhSbubgJ3UMbahp8C873mytO/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nnRlSGvj5PUpeMcN7mNOgiBqM/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/IAsndoZtmGEHGqPwQVS3tU63v/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hqTVCJ1oT0mF6emd8jUHF99cx/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/MBKwaxhbjpa5Mbwtv2Sr2MIvy/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uhLa4Wdz1fMYwVYflfojO780u/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AzJ2MCXj2y4LnpOuPORXmFtDa/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/q8f1aSCXNvfmfdgWMLScCd1sK/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-06-23 10:08 | normal | 2024-12-11 09:07 | BA | PLATAFORMA | 2024-06-23 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 200 | 11220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario495.35585062013354@dominio54493.291365073594.com | (61.079649581936145) 98047.7042250311506-875.5316492053031 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 11107 | 170.9574 |  | Sunday | 10
LOG Salvador: Relatório de Inspeção Abrigos e Hidrantes Junho/2024 | Boa Noite! Gentileza acionar os locatários e cobrar as correções - Ações a serem tomadas pelo cliente: - Hidrante que estão faltando mangueiras: G2 - MÓDULO 10 FRENTE / G2 - MÓDULO 10 MEIO / G2 - MÓDULO 10 FUNDOS / G2 - MÓDULO 11 FRENTE / G2 - MÓDULO 13 FUNDOS / G2 - MÓDULO 14 FRENTE / G2 - MÓDULO 14 MEIO / G2 - MÓDULO 14 FUNDOS / G2 - MÓDULO 15 FRENTE / G2 - MÓDULO 15 MEIO / G2 - MÓDULO 15 FUNDOS / G2 - MÓDULO 15/16 ENTRADA / G2 - MÓDULO 17/18 ENTRADA / G2 - MÓDULO 19/20 ENTRADA / G2 - MÓDULO 22 FUNDOS / G2 - MÓDULO 23/24 ENTRADA - Hidrante que estão com as mangueiras com data de vencimento G1 - MÓDULO 13 FUNDOS / G1 - MÓDULO 20 FRENTE / G1 - MÓDULO 20 FUNDOS / G2 - MÓDULO 10 FRENTE / G2 - MÓDULO 10 MEIO / G2 - MÓDULO 10 FUNDOS / G2 - MÓDULO 11 FRENTE / G2 - MÓDULO 11 MEIO / G2 - MÓDULO 11 FUNDOS / G2 - MÓDULO 12 FRENTE / G2 - MÓDULO 12 MEIO / G2 - MÓDULO 11/12 ENTRADA / G2 - MÓDULO 11/12 MEZANINO / - Ações a serem tomadas pelo cliente: - Hidrante que estão faltando chaves: 1 - MÓDULO 3/4 ENTRADA / G1 - MÓDULO 3/4 MEZANINO / G1 - MÓDULO 5/6 ENTRADA / G1 - MÓDULO 5/6 MEZANINO / G1 - MÓDULO 3 MEIO / G1 - MÓDULO 7/8 ENTRADA / G1 - MÓDULO 8 FUNDOS / G1 - MÓDULO 9/10 ENTRADA / G1 - MÓDULO 9/10 MEZANINO / G1 - MÓDULO 15/16 ENTRADA / G1 - MÓDULO 21/22 ENTRADA / G2 - MÓDULO 3/4 ENTRADA / G2 - MÓDULO 3/4 MEZANINO / G2 - MÓDULO 3/4 ENTRADA / G2 - MÓDULO 3/4 MEZANINO / G2 - MÓDULO 14 FRENTE / G2 - MÓDULO 14 MEIO / G2 - MÓDULO 15 FRENTE / G2 - MÓDULO 15 MEIO / G2 - MÓDULO 22 FUNDOS / G2 - MÓDULO 23/24 ENTRADA - Hidrante que estão faltando esguicho neblina: G1 - MÓDULO 1 ENTRADA / G1 - MÓDULO 1 MEZANINO / G1 - MÓDULO 3/4 ENTRADA / G1 - MÓDULO 3/4 MEZANINO / G1 - MÓDULO 3 FRENTE / G1 - MÓDULO 3 MEIO / G1 - MÓDULO 4 FRENTE / G1 - MÓDULO 4 MEIO / G1 - MÓDULO 4 FUNDOS / G1 - MÓDULO 5/6 ENTRADA / G1 - MÓDULO 5/6 MEZANINO / G1 - MÓDULO 5 FUNDOS / G1 - MÓDULO 7/8 ENTRADA / G1 - MÓDULO 7 MEIO / G1 - MÓDULO 8 MEIO / G1 - MÓDULO 8 FUNDOS G1 - MÓDULO 9/10 ENTRADA / G1 - MÓDULO 9 MEIO / G1 - MÓDULO 15/16 ENTRADA / G1 - MÓDULO 16 FRENTE / G1 - MÓDULO 16 FUNDOS / G1 - MÓDULO 17 FRENTE / G1 - MÓDULO 17 FUNDOS / G1 - MÓDULO 19/20 ENTRADA / G1 - MÓDULO 19 FRENTE / G1 - MÓDULO 19 FUNDOS / G1 - MÓDULO 21/22 ENTRADA / G1 - MÓDULO 21 FRENTE / G1 - MÓDULO 21 FUNDOS / G1 - MÓDULO 23/24 ENTRADA / G2 - MÓDULO 3/4 ENTRADA / G2 - MÓDULO 3/4 MEZANINO / G2 - MÓDULO 3/4 ENTRADA / G2 - MÓDULO 3/4 MEZANINO / G2 - MÓDULO 22 FUNDOS / G2 - MÓDULO 23/24 ENTRADA / - Hidrante que estão faltando vidro na caixa: G1 - MÓDULO 1 ENTRADA / G1 - MÓDULO 3/4 ENTRADA / G1 - MÓDULO 1 FUNDOS / G1 - MÓDULO 5/6 ENTRADA / G1 - MÓDULO 6 MEIO / G1 - MÓDULO 7 FRENTE / G1 - MÓDULO 7 MEIO / G1 - MÓDULO 11/12 ENTRADA G1 - MÓDULO 11 MEIO / G1 - MÓDULO 11 FUNDOS / G1 - MÓDULO 14 FUNDOS / G1 - MÓDULO 15/16 ENTRADA / G1 - MÓDULO 17 FUNDOS / G1 - MÓDULO 18 FUNDOS / G1 - MÓDULO 22 FUNDOS / G1 - MÓDULO 23 MEZANINO INTERNO / PORTARIA / G2 - MÓDULO 4 FUNDOS / G2 - MÓDULO 7 MEIO / G2 - MÓDULO 8 FRENTE / G2 - MÓDULO 11 MEIO / G2 - MÓDULO 13/14 ENTRADA / G2 - MÓDULO 15/16 ENTRADA / G2 - MÓDULO 17/18 ENTRADA / G2 - MÓDULO 20 FUNDOS | solved | 2024-08-15 19:03 | normal | 2024-12-11 08:43 | BA | ZENDESK | 2024-08-15 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 5300 | 20840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57251.011595302145@dominio88499.87955838583.com | (57.904532774736367) 92751.2780404991358-8954.3534033493725 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 15357 | 117.5696 |  | Thursday | 19
Vazamentos | Estamos com vazamento na doca (aparentemente está na calha) e outros três dentro do armazém. Peço uma avaliação rápida, pois há risco de avaria em materiais. | solved | 2024-12-02 13:54 | normal | 2024-12-10 17:06 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-02 |  | ['hortolandiag1m3a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 9070 | 12190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89359.372692318357@dominio43283.543259342208.com | (72.775365151173375) 95410.8261611602438-6445.65931300597 | Cliente 9988 | Usuário -488 | Usuário Responsavel -8452 | 23779 | 8.1328 |  | Monday | 13
Patrus - G3 M4 ao M7 - Corrimão quebrado | Corrimão da nossa escada, segunda entrada está quebrado. | closed | 2024-10-11 08:49 | normal | 2024-12-10 17:06 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-11 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 430 | 1680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21343.43455559856@dominio10548.201237320185.com | (1.0458492382037319) 94426.0928475410246-352.93286309937776 | Cliente -2196 | Usuário -3001 | Usuário Responsavel -9367 | 19945 | 60.345 |  | Friday | 8
Patrus - Tubulação de Esgoto com vazamento. | Boa tarde! A caixa de esgoto do M7 está com vazamento. Segue imagens. | closed | 2024-10-21 16:42 | normal | 2024-12-10 17:04 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-21 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Drenagem |  | 1820 | 4480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55121.587397695439@dominio48005.837020287327.com | (15.504703914939434) 93459.9765119223739-751.58468898522324 | Cliente -2196 | Usuário -9330 | Usuário Responsavel -9367 | 20816 | 50.0157 |  | Monday | 16
RALO DO BANHEIRO ADM MASCULINO ENTUPIDO | O ralo do banheiro ADM masculino - modulo 8 - está entupido desde o primeiro dia. Tentamos desentupir manualmente mas sem êxito. | solved | 2024-12-02 15:41 | normal | 2024-12-10 16:33 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-02 |  | ['sumareg3m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 7180 | 7180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46029.221266135508@dominio50077.007048381049.com | (65.107968750890649) 99595.6474106733185-1936.1366790096661 | Cliente 398 | Usuário -2559 | Usuário Responsavel 4306 | 23783 | 8.0361 |  | Monday | 15
LOG Viana I: Report de Incidente de Segurança 28/11/2024 (Portão) | Boa tarde! Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento o mapeamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Peço a gentileza cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar ocaso seja aplicável ( Se o custo for locatário, gentileza notificar o mesmo) Gentileza anexar ao final do chamado a fotos do portão reparado e cópia da notificação enviada ao locatário. Report de Incidente de Segurança 28/11/04 O que aconteceu: Carreta colidiu com o portão de saída interno. Quando aconteceu: Por volta das 09:20h Data: 28/11/2024 Onde aconteceu: LOG VIANA I. Como aconteceu: Já havia uma carreta na eclusa e o motorista não se atentou com o portão fechando, vindo a colidir com o mesmo. Porque aconteceu: O motorista da empresa MWM, Sr. André Luiz de Oliveira, prestando serviço para a Kabum, devido há uma falta de atenção, informada até por ele mesmo, veio a colidir com o portão. Houve vítima? Não. Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Situação já passada para a administração, que já entrou em contato com o responsáveis a respeito do reparo do portão. | solved | 2024-12-03 15:29 | normal | 2024-12-10 16:00 | ES | ZENDESK | 2024-12-03 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 2140 | 5250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2146.3629362196275@dominio4085.2730243553979.com | (66.06577202225607) 95419.8663872076731-9485.743139586275 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 23879 | 7.021 |  | Tuesday | 15
LOG Viana I: Report de Incidente de Segurança 29/11/2024 (Portão) | Boa tarde! Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento o mapeamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Peço a gentileza cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar ocaso seja aplicável. Gentileza anexar ao final do chamado a fotos do portão reparado . Report de Incidente de Segurança 29/11/04 O que aconteceu: Colisão com o portão de entrada Quando aconteceu: Por volta das 20:10 hs 24/07/23 Onde aconteceu: Portão principal de entrada Como aconteceu: Caminhão da empresa ITALOG estava adentrando no CD quando ocorreu a colisão Porque aconteceu: falta de atenção Houve vítima: Não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Enviar 4 fotos. | solved | 2024-12-03 15:29 | normal | 2024-12-10 15:56 | ES | ZENDESK | 2024-12-03 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 146230 | 152000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59536.250641620361@dominio73509.554669567617.com | (29.571594755560788) 96446.7373338332245-5759.104548849813 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 23881 | 7.0183 |  | Tuesday | 15
Goteiras 02.12.2024 | Goteiras nos galpões G4 e G5 (SG Tecnologia Clinica LTDA). | solved | 2024-12-02 14:28 | normal | 2024-12-10 15:42 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-02 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 790 | 1050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66285.577387276877@dominio88413.216694269.com | (70.066796724035171) 92255.1640228690858-9382.140391414061 | Cliente -2904 | Usuário 3110 | Usuário Responsavel -8452 | 23781 | 8.0516 |  | Monday | 14
MAL CHEIRO DIÁRIO NOS BANHEIROS | ESTÁ OCORRENDO UM MAL CHEIRO MUITO GRANDE NOS BANHEIROS DO MODULO 5. PRINCIPALMENTE QUANDO O SOL ESTÁ QUENTE. GENTILEZA DAR UMA PRIORIDADE, POIS SÃO OS BANHEIROS QUE SÃO UTILIZADOS PELOS CLIENTES. E ESTÁ SENDO PERCEBIDO LOGO QUE ENTRAMOS NO GALPÃO. AGUARDO UM POSICIONAMENTO. OBRIGADA. | closed | 2024-11-14 10:31 | normal | 2024-12-10 14:01 | MG | PLATAFORMA | 2024-11-14 |  | ['contagemivg1m10', 'contagemivg1m11', 'contagemivg1m17', 'contagemivg1m18', 'contagemivg1m19', 'contagemivg1m20', 'contagemivg1m21', 'contagemivg1m5', 'contagemivg1m6', 'contagemivg1m7', 'contagemivg1m8', 'contagemivg1m9'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1790 | 35570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94218.710853622935@dominio5866.4693423214812.com | (5.9497633589412766) 95244.6833599686925-1631.5495837635583 | Cliente -4099 | Usuário -5696 | Usuário Responsavel 9450 | 22558 | 26.146 |  | Thursday | 10
Adequação de incendio - parede divisoria - Shoppe/anjun/frigelar/yamalog | alteração de rede de incendio m 26 e m27 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/q0qrOCTsKrpLPQyykIT9QhoL7/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/P0C9Mf3V8B3DNw9uQrF7O1Vjx/?name=image.png) | solved | 2024-10-28 11:28 | normal | 2024-12-10 13:53 | CE | ZENDESK | 2024-10-28 |  | ['fortalezaiiig1m26', 'fortalezaiiig1m27'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 3360 | 162480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16219.968449108193@dominio53172.162655874752.com | (4.0247489322324315) 98307.4449843669117-927.58702739180092 | Cliente -4018 |  | Usuário Responsavel -5348 | 21335 | 43.1007 |  | Monday | 11
Coleta de amostra de efluentes para atendimento ao PRECEND | Atividade dentro do escopo de contrato. | closed | 2024-12-10 09:49 | normal | 2024-12-10 13:44 | MG | ZENDESK | 2024-12-10 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 750 | 1990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38211.453536894755@dominio77175.484805607237.com | (31.194906191281373) 92724.8010566066018-201.76920926863241 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 24321 | 0.16304 |  | Tuesday | 9
Subestação com Infiltração! | Bom dia! Conforme foi observado, a subestação se encontra com infiltrações, podendo assim causar algum problema maior, quando se trata de eletricidade, pois está com umidade! | closed | 2024-07-16 10:44 | normal | 2024-12-10 13:39 | AL | ZENDESK | 2024-07-16 |  |  | LOG Maceió |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 170 | 123910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59883.245637595428@dominio37267.73547986499.com | (53.619429052075944) 99478.813222832563-5479.7442774301526 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12728 | 147.1211 |  | Tuesday | 10
Vazando muita água em todas as recepções dos galpões locados pela Dorel na LOG Campos | Vazando muita água em todas as recepções dos galpões locados pela Dorel na LOG Campos | solved | 2024-10-10 13:48 | normal | 2024-12-10 11:21 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-10 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2180 | 3480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51686.22865197905@dominio83646.380061832388.com | (62.918929578951186) 96275.8438840081044-9743.4495643696719 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 19885 | 60.8974 |  | Thursday | 13
Piso do galpão com grampos e fissuras | Pedimos novamente uma vistoria do piso do galpão por parte da Log pois ainda estamos sem solução para o problema. Existem vários pedaços de arames expostos por todo o piso, estes grampos estão danificando as máquinas utilizadas na operação (empilhadeiras, lavadora de piso, transpaleteiras) pois são pedaços de arames que ficam com a ponta para cima além disso são várias rachaduras, o rejunte soltando gerando degraus no piso. Apontamos estas falhas no laudo de vistoria. Segue anexo exemplos. | closed | 2024-09-23 12:20 | normal | 2024-12-09 17:47 | MG | PLATAFORMA | 2024-09-23 |  | ['contagemivg1m17', 'contagemivg1m18', 'contagemivg1m19', 'contagemivg1m20', 'contagemivg1m21'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 1890 | 3830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23711.245657016971@dominio51185.564545798647.com | (19.163548256687204) 92001.3896397428789-5867.7745112599187 | Cliente -4099 | Usuário -5690 | Usuário Responsavel -9367 | 18565 | 77.2271 |  | Monday | 12
LOG Viana II: Laudos Alertron SDAI (Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio) Outubro/2024 | Boa tarde! Segue pendências apontadas no último laudo da Alertron. George, gentileza apoiar com as cotações LOG Viana II: Laudos Alertron SDAI (Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio) Outubro/2024 Modulo da vg 1 e 2 não esta comunicando com a central de alarme. Modulo com oxidação na placa. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SNCwt9CE2CQNXlwPTy83TFcWp/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-11-24 14:56 | normal | 2024-12-09 17:35 | ES | ZENDESK | 2024-11-24 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 490 | 217090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43189.696148258125@dominio37577.588010995358.com | (69.600376591502524) 98151.1029606026987-2150.264664420622 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 23160 | 15.11 |  | Sunday | 14
VAZAMENTO DE AGUA | Estamos com problema de vazamento de agua em nossa sala de descanso vindo próxima a iluminação | closed | 2024-12-03 08:34 | high | 2024-12-09 17:34 | SP | PLATAFORMA | 2024-12-03 |  | ['sumareg2m4', 'sumareg2m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutural |  | 17250 | 18590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77628.5309573154@dominio6347.8822714813241.com | (21.794903595275745) 91018.1620535383306-7570.2492414130256 | Cliente 3008 | Usuário 7371 | Usuário Responsavel -8452 | 23863 | 6.3745 |  | Tuesday | 8
Re: INSTALAR MANÔMETRO NO RECALQUE DA BOMBA ELETRICA | Giovani, boa tarde. Podemos considerar este item para 2025 ? A proposta realizada pela empresa Mega Fire em Abril/24 ficou em : 3200,00 INSTALAÇAO DE UMA VALVULA DE ALÍVIO 2700,00 REALOCAÇÃO DO REGISTRO E DA VALVULA DE RETENÇÃO | closed | 2024-11-12 12:44 | normal | 2024-12-09 17:04 | SP | ZENDESK | 2024-11-12 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 550 | 1800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52578.429469477895@dominio47241.506276534943.com | (43.355308446099585) 97579.1637918890538-6082.4107093662788 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel 4306 | 22421 | 27.1805 |  | Tuesday | 12
Vazamento no telhado do G1 - Danificando o Dry Wall instalado recentemente | Bom dia! Na manhã de hoje foi constatado no mezanino do G1, um vazamento no telhado, onde está molhando as paredes da futura sala do Sac. O fornecedor e instalador do drywall informou que as paredes não possuem material resistente a água, e se o vazamento não for corrigido urgente, o material vai ficar danificado. | closed | 2024-11-13 16:21 | normal | 2024-12-09 16:57 | RJ | PLATAFORMA | 2024-11-13 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 250 | 105450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21989.686543903914@dominio17058.889721685406.com | (16.80174749656506) 97694.3238381291139-9373.9218175016631 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 22510 | 26.0248 |  | Wednesday | 16
Vazamento grande telhado/calha G6 | Vazamento grande telhado/calha G6. E molhando muito a entrada, podendo gerar acidente com os colaboradores, devido ao piso na saída do mezanino estar sempre e muito molhada. | solved | 2024-10-29 12:47 | normal | 2024-12-09 16:56 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-29 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 350 | 1800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6354.2835670023833@dominio35294.227052354036.com | (93.809827125578082) 92604.3147901165603-8770.3449109584726 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 21423 | 41.1734 |  | Tuesday | 12
Novo vazamento telhado ou calha no G2, agora com goteira na sala do RH | Novo vazamento telhado ou calha no G2, agora com goteira na sala do RH | solved | 2024-10-29 12:44 | normal | 2024-12-09 16:55 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-29 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 430 | 2810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11888.604454665638@dominio3942.4081302936647.com | (94.659878829315957) 99985.00344829101-7203.5713386684092 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 21422 | 41.1744 |  | Tuesday | 12
Tubulação de incêndio deslocada - Área comum | Boa tarde! Informo que a tubulação da rede de incêndio, na área comum, está deslocada. Vide imagens em anexo. | solved | 2024-10-15 17:35 | normal | 2024-12-09 16:44 | AL | ZENDESK | 2024-10-15 |  | ['maceiog1m1'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Incêndio | Casa de Bomba |  | 70 | 13980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36513.388210624507@dominio62373.597725899192.com | (94.020652854380032) 99061.2321276956918-6170.7998885709276 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -8452 | 20310 | 54.9645 |  | Tuesday | 17
Falha Sistema Alarme Incêndio | Devido à forte chuva de sábado passado, o painel da Bosch e Skyfire apresentaram falhas, conforme fotos. No sistema do G1 e G4, o painel que fica dentro da casa de bombas está desligado, e o painel que fica próximo à administração apresenta "falha cabo mux". Rede está pressurizada. No sistema de alarme do G2 e G3, o painel está desligado também e a rede também permanece pressurizada. Após a visita do Gustavo para avaliação dos danos, foi constatado que o sistema de alarmes de incêndio (Skyfire e Bosch), sofreram danos pela queda de um raio durante a chuva de sábado. Os DPS's foram danificados, mas o painel de controle das duas centrais continua operante. Porém houve danos nos detectores também, e, para verificar a extensão desses danos, será necessário uso de plataforma. Sem a devida verificação da extensão dos danos, não é possível documento técnico sobre os mesmos. O Gustavo passou a situação para a Flama e estamos aguardando orçamento para o serviço de verificação dos danos e, após isso, teremos um laudo detalhado desses danos e poderemos seguir com os reparos. | closed | 2024-03-19 16:38 | normal | 2024-12-09 16:36 | MG | ZENDESK | 2024-03-19 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 2420 | 19130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25726.588510960308@dominio71842.986437645945.com | (59.415244323888651) 95755.6111525640381-1207.9181684072917 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7992 | 264.9982 |  | Tuesday | 16
Goteiras G7 M1 - SUZANO S.A | Bom dia, foram apontados alguns pontos de goteiras no galpão. | solved | 2024-11-08 12:43 | normal | 2024-12-09 15:43 | GO | PLATAFORMA | 2024-11-08 |  | ['goianiag7m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 310 | 2210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54373.367784712078@dominio20528.869266534319.com | (62.197732904585685) 99800.7436416447454-1154.0871006507987 | Cliente 7189 | Usuário 248 | Usuário Responsavel 3585 | 22174 | 31.1253 |  | Friday | 12
GOTEIRAS NA COBERTURA DO GALPÃO | Após as chuvas constatou que as goteiras que foram corrigidas na ultima manutenção voltou a pingar novamente. | solved | 2024-10-22 08:40 | normal | 2024-12-09 15:41 | GO | PLATAFORMA | 2024-10-22 |  | ['goianiag7m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 320 | 450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94735.795343975@dominio96391.2436576408.com | (98.919635302993186) 92149.9085957705615-2680.2480281561966 | Cliente -8403 | Usuário 67 | Usuário Responsavel 3585 | 20890 | 48.2928 |  | Tuesday | 8
Ponto de Goteiras | favor verificar os pontos de Goteiras da area ADM | closed | 2024-10-07 10:56 | normal | 2024-12-09 15:41 | GO | PLATAFORMA | 2024-10-07 |  | ['goianiag1m3', 'goianiag1m4', 'goianiag1m5', 'goianiag1m6', 'goianiag1m7', 'goianiag1m8'] | LOG Goiânia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 480 | 12850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65365.46855242813@dominio64425.245549599589.com | (47.642756882267932) 95058.42043158573-3756.0543401464574 | Cliente -3509 | Usuário 525 | Usuário Responsavel 3585 | 19609 | 63.1973 |  | Monday | 10
GOTEIRAS E VAZAMENTOS | ESTAMOS COM GOETIRAS QUE ESTAO COMPROMETENDO OS MATERIAIS DE USO NAS SALAS, BEM TAMBEM COMO LAMPADAS QUEIMADAS . JA ACIONADO ANTERIORMENTE POREM SEM REPARO ATE O MOMENTO . NAO CONSEGUI ANEXAR VIDEO , MAS TENHO DISPONIVEL CASO PRECISE | closed | 2024-11-13 17:56 | high | 2024-12-09 15:39 | GO | PLATAFORMA | 2024-11-13 |  | ['goianiag7m4'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Instalações Hidráulicas |  | 30 | 3250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6189.7304647771916@dominio21347.159483272131.com | (8.1870003969591654) 95833.7718011874695-1126.0825262865819 | Cliente 172 | Usuário -5597 | Usuário Responsavel 3585 | 22516 | 25.9055 |  | Wednesday | 17
VAZAMENTOS E GOTEIRAS | BOA TARDE , INFORMO QUE ESTAMOS COM DIVERSAS GOTEIRAS E VAZAMENTOS NA BASE . ALGUMAS COMPROMETENDO A ESTRATURA E AVARIANDO VOLUMES QUE ESTAO ARMAZENADOS EM NOSSA BASE . FAVOR EFETUAR OS DEVIDOS REPAROS . | closed | 2024-10-21 15:53 | normal | 2024-12-09 15:38 | GO | PLATAFORMA | 2024-10-21 |  | ['goianiag7m4'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 390 | 610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85891.2186908877@dominio62982.468831108759.com | (19.728112416750552) 94472.3231850922248-548.4344790755 | Cliente 172 | Usuário -5597 | Usuário Responsavel 3585 | 20811 | 48.9897 |  | Monday | 15
diversas goteiras espalhadas por todo o galpão modulo 02 | furos no telhado, ocasionando goteiras diversas espalhadas por toda a estrutura | solved | 2024-10-17 11:23 | normal | 2024-12-09 15:37 | GO | PLATAFORMA | 2024-10-17 |  | ['goianiag7m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica linha de vida |  | 2960 | 3290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97470.467505997891@dominio39774.771838819936.com | (24.357274060654309) 95226.7252290493188-4352.939847974566 | Cliente 172 | Usuário -6994 | Usuário Responsavel 3585 | 20478 | 53.1768 |  | Thursday | 11
Corujas e pragas urbanas no Telhado LOG VIANA 2 | Solicito o fechamento dos ninhos dos lanternins do armazém cliente Reckitt e fornecedor do controle de pragas qual o procedimento para retirada das corujas e limpeza do local. | solved | 2024-11-19 17:15 | normal | 2024-12-09 11:26 | ES | PLATAFORMA | 2024-11-19 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 300 | 115260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89712.441326615954@dominio28469.335257855331.com | (56.30924621451021) 93087.1632252980671-8790.1078935074329 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -9367 | 22887 | 19.7574 |  | Tuesday | 17
Abastecimento de Água - Reforma Geral | Será necessário realizar a revitalização da pintura externa do castelo II. | closed | 2022-07-19 16:17 | normal | 2024-12-09 11:20 | GO | ZENDESK | 2022-10-24 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 1070 | 8630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12137.794961211817@dominio37790.464012026037.com | (20.813372496924242) 93627.6799630951855-3334.9590353605704 | Cliente 2825 | Usuário 8310 | Usuário Responsavel -9367 | 617 | 873.7937 |  | Tuesday | 16
Vazamento de agua onde a parede tem apresentado mofo e umidade | Boa tarde ! Estamos com vazamento de agua no encanamento em um dos banheiros, onde a parede tem apresentado mofo e umidade | solved | 2024-11-05 16:09 | normal | 2024-12-09 10:47 | MG | PLATAFORMA | 2024-11-05 |  | ['contagemivg1m2', 'contagemivg1m3', 'contagemivg1m4'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 500 | 25300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16274.023900423892@dominio38146.777216692892.com | (48.8015641011349) 99562.1347735789368-2732.0201151858614 | Cliente -5255 | Usuário 6650 | Usuário Responsavel 9450 | 21966 | 33.7762 |  | Tuesday | 16
Limpeza de caixas de gordura amostragem e efluentes | Limpeza de caixas para atendimento ao PRECEND | solved | 2024-12-09 08:45 | normal | 2024-12-09 09:29 | MG | ZENDESK | 2024-12-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 520 | 2050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97411.1209344171@dominio63102.359494553551.com | (56.70932789369607) 91064.8227210981904-6732.1367480744593 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 24259 | 0.030208 |  | Monday | 8
Reforma de módulo - Limpeza fina para entrega ao novo locatário | Bom dia! Estamos iniciando o processo de contratação de limpeza fina para entrega de módulo no G1-M1A. Área total: 3.979m2 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xS3Vb73VdzcuAuVzp1u52S8vj/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-12-02 09:59 | normal | 2024-12-09 09:24 | MG | ZENDESK | 2024-12-02 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 21990 | 24680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63015.280043746978@dominio54260.093200648727.com | (71.277857300666653) 91078.2751163840217-77.586495458603508 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 23763 | 6.9755 |  | Monday | 9
Laudo Alertron - Corretiva de Incêndio | Boa tarde! Na visita da Alertron, eles verificaram que precisa ser realizado uma revisão dos cabos de alimentação 24V dos detectores lineares. Chamei o Adriano da Nofire para verificar esse ponto e nos enviar uma cotação de revisão. Atenciosamente, | closed | 2022-10-10 13:10 | normal | 2024-12-09 08:34 | ES | ZENDESK | 2022-10-10 |  | ['vianag4m1', 'vianag4m2'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 10620 | 35370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7036.6412429134034@dominio21954.46671832235.com | (86.2421564755673) 92387.2762336253281-2502.9224974234053 | Cliente 2825 | Usuário 8788 | Usuário Responsavel -8452 | 1391 | 790.8083 |  | Monday | 13
teste | teste | closed | 2024-12-03 11:38 | normal | 2024-12-09 08:24 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-03 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 390 | 1260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8883.1013610273421@dominio39403.17381784218.com | (67.115192544721964) 91953.361649198258-4326.6569429530364 | Cliente -4786 | Usuário 4459 | Usuário Responsavel 130 | 23866 | 5.8656 |  | Tuesday | 11
Corretiva / Laudo de Termografia | Bom dia! Antonio, gentileza cotar o reparo. Corretiva custo Condominio / Necessário gerenciar os custos para comportar. Gentileza cotar com a Elétricom, Eletrimar e Souza & França **De:** Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 13 de setembro de 2024 10:03 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Cc:** Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Termografia  Log Itatiaia Bom dia. Seguir com monitoramento e manutenção. Atenciosamente, **Felipe Ozanan** Projetos Complementares Tel: (31) 99269-2391 Cel: (31) 98576-4201 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Si3Guq9qoWeq2M32rAkSPQCbV/?name=inlineImage.jpeg) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 4 de setembro de 2024 09:47 **Para:** Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Cc:** Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** ENC: Termografia  Log Itatiaia **Prioridade:** Alta Bom dia! Felipe, por gentileza abaixo orientação dada pela empresa que fez a termografia, por favor poderia avaliar se concorda sobre a troca da chave seccionadora? | solved | 2024-09-13 11:22 | normal | 2024-12-06 18:29 | RJ | ZENDESK | 2024-09-13 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2480 | 88060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13366.951578950831@dominio5792.8261989218408.com | (17.584835084707763) 91328.9361700685156-8893.72012816149 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 17780 | 84.2964 |  | Friday | 11
LOG Viana II: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 | LOG Viana II: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Outubro/24 Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. Anexar fotos com as tomadas de ação. Enviar a Simone o relatório para validação se as ações atendem. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** terça-feira, 22 de outubro de 2024 14:30 **Para:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG VIANA II - Relatório paisagismo - Outubro.24 Boa tarde Thays, Segue em anexo o relatório revisado, sua manutenção está em dia e bem feita, somente algumas sugestões com relaçãoa algumas partes da grama e do talude com hidrossemeadura. Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2024-12-01 11:04 | normal | 2024-12-06 17:07 | ES | ZENDESK | 2024-12-01 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 40 | 2100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28338.849393277669@dominio30282.055192568696.com | (28.015952973363515) 91104.5555474185994-4461.5127341176085 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 23719 | 5.2525 |  | Sunday | 11
Vestiarios Masc. e Fem. Sem Água | Segue o e-mail com o historico. O serviço foi realizado sem mapa de cotação devido à urgência, pois os vestiários estavam sem água, impedindo o uso dos chuveiros, e o locatário estava reclamando da empresa 123 Comprou. | solved | 2024-12-05 13:40 | normal | 2024-12-06 14:07 | SP | ZENDESK | 2024-12-05 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 440 | 24500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13273.068514357523@dominio15729.787553359354.com | (86.94551425616504) 92406.4733355563039-4213.378337699397 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 24027 | 1.0187 |  | Thursday | 13
Vestiario sem iluminação | Faltando lâmpadas e sem energia no vestiário | solved | 2024-11-19 13:22 | normal | 2024-12-06 13:41 | GO | PLATAFORMA | 2024-11-19 |  | ['goianiag4m1', 'goianiag4m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2890 | 3420 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario46818.710252103163@dominio64913.807273107093.com | (63.827926193574925) 91023.8273528416736-4170.6759018669154 | Cliente 9016 | Usuário 851 | Usuário Responsavel 3585 | 22865 | 17.0131 |  | Tuesday | 13
Caixas de passagens sem proteção de telas contra pragas no G2 e G3 | Telas de proteções de pragas danificadas. necessário substituição. Foram comprados 18m de telas. Mão de obra: Zeladoria | solved | 2024-12-03 07:56 | normal | 2024-12-06 08:49 | MG | ZENDESK | 2024-12-03 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 490 | 13640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39796.56626227653@dominio29285.295465585226.com | (90.942496556737325) 9738.46719095578874-9389.0312153408686 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 23862 | 3.0366 |  | Tuesday | 7
Vazamento no telhado do restaurante | Vazamento constatado após chuva ocorrida em 04/12/2024 | solved | 2024-12-05 13:26 | normal | 2024-12-05 15:19 | MG | ZENDESK | 2024-12-05 |  |  | LOG Contagem I |  | Restaurante | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 450 | 3410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43113.220625795228@dominio39965.956706950259.com | (92.346793515233415) 93792.0772310837929-6355.3531543395939 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 24021 | 0.078681 |  | Thursday | 13
Vazamento em estrutura metálica do mezanino do G5/M1A ,B e 2 | Após fortes chuvas que ocorreram em 03/12/2024 novos pontos de vazamentos foram encontrados. | closed | 2024-12-04 12:30 | normal | 2024-12-05 13:16 | MG | ZENDESK | 2024-12-04 |  | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 660 | 3080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90356.8029719341@dominio88375.286072574178.com | (23.829523262804948) 92713.3466030577724-8070.031547153505 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 23917 | 1.0323 |  | Wednesday | 12
Rachaduras no Galpão | estamos com algumas paredes com rachaduras | closed | 2024-11-01 15:11 | normal | 2024-12-05 09:44 | CE | PLATAFORMA | 2024-11-01 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 2610 | 71530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11665.361167764389@dominio42548.355014226181.com | (4.2206082298280352) 9135.07867331770268-5001.9965709401531 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel -5348 | 21713 | 33.7732 |  | Friday | 15
Porta de rolagem da doca | Uma parte da porta de correr saiu do trilho e fica com dificuldade para subir e descer. | solved | 2024-12-04 08:57 | normal | 2024-12-05 09:24 | CE | PLATAFORMA | 2024-12-04 |  | ['fortalezaig3m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 18710 | 18710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43481.578352092@dominio35595.346173622573.com | (34.361336649601725) 99014.2512286870169-7638.6955902288482 | Cliente -2643 | Usuário 7108 | Usuário Responsavel 3479 | 23903 | 1.019 |  | Wednesday | 8
LOG Viana II: Report grupo da segurança (05/10/2024): Foi observado pelo Ronda 2 luminárias queimadas no pátio externo ( Canteiro Central ) | Bom dia! Report grupo da segurança (05/10/2024): Foi observado pelo Ronda 2 luminárias queimadas no pátio externo ( Canteiro Central ) Peço apoio com a tratativa. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KgpvZeBkzSn60qkQizDH0JqRS/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QzTqkkUbFEiV0xEgCIh03xxHR/?name=image.png) | solved | 2024-11-03 17:20 | normal | 2024-12-04 18:01 | ES | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 13230 | 165350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80874.348294008523@dominio81313.621355922121.com | (68.237633809530124) 91880.6817427144988-3769.7540405565446 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 21835 | 31.0286 |  | Sunday | 17
Vazamento/Goteiras | Bom dia, prezados, tudo bem? Anteriormente havíamos aberto um chamado para correção de três pontos de goteiras no galpão da Hertz! Dois foram solucionados, mas ontem um deles apresentou novo vazamento, poderiam verificar, por gentileza? Agradeço desde já! | solved | 2024-12-03 07:25 | high | 2024-12-04 11:57 | MG | PLATAFORMA | 2024-12-03 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 11170 | 13390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55604.903445193224@dominio17950.885103957688.com | (77.28340381822062) 98961.35982834403-9507.375025376321 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 23861 | 1.1886 |  | Tuesday | 7
Adequação enxoval - Shoppe - G1 M25 e 24 - eletrica e pintura | Adequação enxoval - Shoppe - G1 M25 e 24 **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** , segue proposta em anexo das adequaçoes shoppe para finalização de pintura e eletrica. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QuMVoVwytodLewRYCRgbul0EH/?name=image.png) somente tivemos proposta com a randal, nao tenho KPI dos itens pois nao tivemos adequações similares para comparativo, devido a urgencia por desistência de obras para execução podemos seguir com a proposta unica? | solved | 2024-10-30 17:22 | high | 2024-12-04 11:56 | CE | ZENDESK | 2024-10-30 |  | ['fortalezaiiig1m7', 'fortalezaiiig1m8', 'fortalezaiiig1m9'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 4800 | 12160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40559.530188816127@dominio9003.1366259021088.com | (20.635062866378824) 91178.6832210000521-731.20274292343288 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -5348 | 21558 | 34.7734 |  | Wednesday | 17
Vazamento válvula de alívio VG 18 - G2 | Boa tarde! Conforme alinhado na reunião semanal e conforme procedimento para itens referente ao sistema de incêndio chamado aberto. Assim que finalizado peço inserir o relatório da corretiva. **De:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 10:48 **Para:** Ivi@protectotec.com.br; vavalle@protectotec.com.br; 'Célio Teixeira do Valle' <ctvalle@protectotec.com.br>; engenharia@protectotec.com.br; Aline <aacarniato@protectotec.com.br>; Pauline <pplopes@protectotec.com.br>; sralmeida@alertronsistemas.com.br; mrneto@alertronsistemas.com.br; fgoncalves@alertronsistemas.com.br; 'Rodrigo (Alertron)' <rslima@alertronsistemas.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Assunto:** Log Salvador - Vazamento válvula de alívio VG 18 - G2 Bom dia! Solicito visita técnica para verificar um vazamento acima do normal na válvula de alívio da VG- 18, o volume de água drenada está acima do normal em relação a outras VG's. Local: G2 Para adiantar podem nos enviar a documentação dos colaboradores para a análise pela ST. Obrigado | closed | 2024-12-03 15:39 | normal | 2024-12-03 17:34 | BA | ZENDESK | 2024-12-03 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 30 | 4880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2869.5494508153665@dominio2603.0451050520546.com | (27.646006323319288) 9819.70043057805117-5334.1766988373174 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 23882 | 0.080174 |  | Tuesday | 15
Quadro vestiário precisando de trava | Bom dia! Gentileza retirar as fitas dos quadros e instalar trincas com cadeados. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rYQl8FzNuGWS5Ynh6RICLfa0j/?name=image.png) | closed | 2024-10-20 21:18 | normal | 2024-12-02 17:27 | BA | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1380 | 3670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11279.863587818958@dominio38199.782315989549.com | (61.396374459997276) 99276.7257780464552-942.55051063761823 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 20763 | 42.8398 |  | Sunday | 21
Castelo - Oxidação Interna e Externa | Oi Jéssica, bom dia! Tudo bem? Após a limpeza realizada em nosso castelo, o fornecedor identificou vários pontos de oxidação na estrutura do mesmo conforme relatório anexado. At.te, | solved | 2024-04-10 09:05 | urgent | 2024-12-02 17:00 | CE | ZENDESK | 2024-04-10 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1460 | 42450 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario57147.861204136352@dominio36144.169852611267.com | (5.46078850616768) 93107.1570465477935-7119.8129316734257 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 8227 | 236.3302 |  | Wednesday | 9
FALHAS NA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | Prezado, Giovani. A central está apresentando 24 falhas. Realizamos vistoria nos locais e resetamos a central, porém as falhas persistem. | closed | 2024-11-18 16:58 | normal | 2024-12-02 16:39 | MG | ZENDESK | 2024-11-18 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 5090 | 45260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16687.996081010759@dominio32552.33217016339.com | (48.345134008747365) 94898.0324010927025-6108.1833403493938 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 22785 | 13.9868 |  | Monday | 16
Parede Divisória G3 M5/M6 (Trend Brasil | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yCfw5uHdBNf7NIyFC9c1x81KB/?name=image.png) | solved | 2024-10-16 16:59 | normal | 2024-12-02 13:18 | BA | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['salvadorg3m5', 'salvadorg3m6'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 |  | Parede de Divisória |  | 5590 | 153800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11545.682057975873@dominio18293.129465584567.com | (86.683900897864945) 91162.7151903629094-7742.8656094985472 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 20420 | 46.8466 |  | Wednesday | 16
Parede Divisória G3 M8/M7 Bramarlog | definição comercial ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4PQUUstqjW2va4ROkIfW38lXX/?name=image.png) | closed | 2024-09-20 11:51 | normal | 2024-12-02 09:28 | BA | ZENDESK | 2024-09-20 |  | ['salvadorg3m7', 'salvadorg3m8'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 |  | Parede de Divisória |  | 10000 | 20020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78387.884628879619@dominio41711.802693651931.com | (0.27529315658499603) 94445.10072315712-1300.570774032898 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 18390 | 72.9003 |  | Friday | 11
PINTURA VIÁRIA + CAMINHO SEGURO | Bom dia! Solicitamos a corretiva na pintura viária e a criação do caminho seguro no condomínio. At.te, | closed | 2024-07-17 09:36 | high | 2024-11-29 16:30 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Sinalização Viária |  | 2590 | 14280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85902.589505717144@dominio43942.824099346.com | (32.270579577238586) 98053.447719052886-1324.635402174132 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12802 | 135.2873 |  | Wednesday | 9
Substituição de refletores queimados no jardim princiapal | 06 refletores queimados, necessária substituição. Foram comprados 5 , 1 em estoque. Mão de obra: zeladoria | closed | 2024-11-29 12:18 | normal | 2024-11-29 16:04 | MG | ZENDESK | 2024-11-29 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1470 | 3780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18348.121894311225@dominio58868.343535786793.com | (2.2054447268827531) 95622.6450975817261-4447.0874846165061 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 23594 | 0.15712 |  | Friday | 12
Instalação de Cx Abrigo de Mangueiras Hr externos | Boa tarde. Foi finalizado o serviço de instalação das caixas de mangueiras para TODOS os HR externos. | solved | 2024-11-29 15:55 | normal | 2024-11-29 15:55 | RJ | ZENDESK | 2024-11-29 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 2870 | 2870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35116.187418907728@dominio62224.849622926529.com | (78.63003516626226) 95515.1231551301535-5176.6922085498863 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 23602 | 0 |  | Friday | 15
Vazamento - Corretivas no mazanino do G5/M1A | Vazamentos causados por falta de furos no mazanino | solved | 2024-11-28 08:09 | normal | 2024-11-29 15:18 | MG | ZENDESK | 2024-11-28 |  | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 290 | 23550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32551.853930413767@dominio40245.592419824956.com | (96.404806447271611) 99096.5903145130633-6471.6093378483429 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel 130 | 23460 | 1.2978 |  | Thursday | 8
Vistoria Prevenir / Pendências itens AVCB - Condominio /Sistema de Incêndio | Bom dia! George gentileza atuar junto as demandas do condomínio e acompanhar a resolução. Por favor anexar no chamado foto do item finalizados, **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** domingo, 13 de outubro de 2024 19:50 **Para:** leila@prevenirincendio.com.br; helder@prevenirincendio.com.br; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Carolina Guimaraes Sanches Brandao <carolina.gbrandao@logcp.com.br>; Wiliam Ferreira De Oliveira Junior <wiliam.junior@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II: AVCB / Adequações Boa Noite! Leila obrigada pelo retorno, segue abaixo as considerações: - Proposta LOG: Pode seguir. Por favor quando o funcionário consegue comparecer para instalaras placas e colocar as luminárias no lugar? - Disfrio: Esse módulo acabou de ser entregue, vou ver com o comercial se podemos incluir esse custo na adequação comercial ; - Reckiit: @George Hudson Fontoura Gondim peço prioridade na segunda de manha formalizar um e-mail a Reckitt e ligar no Felipe. Se autorizado podemos fazer a contratação pelo Logshopp. **De:** leila@prevenirincendio.com.br <leila@prevenirincendio.com.br> **Enviada em:** domingo, 13 de outubro de 2024 14:59 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; helder@prevenirincendio.com.br **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II: AVCB / Falta de retorno prevenir Bom Dia! Jordana! Realmente você tem razão. Tenho um carinho especial pela LOG e sempre damos prioridade no atendimento. Mais desta vez não conseguir dar meu melhor. Mais vamos resolver e libera o ALCB. De acordo com a vistoria realizada, segue anexo propostas conforme locatários nos demais não houve apontamento . Não vejo impedimentos para solicitação da vistoria do CBMES uma vez que nossos apontamentos são consideramos riscos baixo e de fácil execução. Atenciosamente, ![Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: D:\Users\Helder\Documents\Prevenir\Logo Prevenir.png](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/id1dxJisXwBSywA8wwP121UsE/?name=inlineImage.png) **Leiliezia Lopes Vizzoni** Prevenir ¦ Actual Fire Tel: (27) 3399-8758 Cel: (27) 99970-4646 www.prevenirincendio.com.br | closed | 2024-10-14 15:09 | normal | 2024-11-29 14:45 | ES | ZENDESK | 2024-10-14 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Renovação de AVCB |  | 600 | 3840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39396.855155239165@dominio99279.431475978447.com | (85.414786869392827) 95696.9847460669853-447.5176966234875 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 20242 | 45.9833 |  | Monday | 15
LOG Viana II: Relatório Agosto/24 - Pendências Paisagismo contrato Consultora Simone | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quarta-feira, 4 de setembro de 2024 17:04 **Para:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana I: Relatório de paisagismo Agosto/2024 Boa tarde! @George Hudson Fontoura Gondim e @Thays Jordani da Silva Rodrigues gentileza atuar na pendência apontada e nos enviar as fotos do item concluído. Obrigada. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** terça-feira, 3 de setembro de 2024 14:51 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Viana I: Relatório de paisagismo Agosto/2024 Boa tarde a todos, Me desculpem por ainda não ter revisado o relatório de Viana II, acabou passando despercebido, foi um email atrás do outro com o mesmo título. Segue em anexo o relatório revisado com algumas sugestões de melhorias. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2024-09-04 17:06 | normal | 2024-11-29 14:43 | ES | ZENDESK | 2024-09-04 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1830 | 3100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65996.215649641978@dominio42820.345568426841.com | (13.938976676983055) 95847.1044412112524-7380.415187944398 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 16916 | 85.9007 |  | Wednesday | 17
Portão danificado | Bom dia! Por gentileza pelo providenciar o reparo do portão mencionado abaixo, ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wHyQIV2kbPm7k3pSNzqxnsBKt/?name=image.png) | solved | 2024-09-06 08:48 | normal | 2024-11-29 14:37 | ES | ZENDESK | 2024-09-06 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 420 | 4580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98300.4949722103@dominio42056.992614558461.com | (6.3036454452649835) 98642.30031212617-4716.7042590705605 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 17089 | 84.2427 |  | Friday | 8
LOG FDS: Report de Incidente de Segurança 22/11/2024 (Portão) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o Locatário, cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado a NF do serviço e fotos do portão em funcionamento. Report de Incidente de Segurança 22/11/2024 O que aconteceu: Colisão no primeiro portão da inclusa. Nome do motorista: Petronilio Cordeiro CPF: 877.987.195 -04 Placa: GBQ2E63 Quando aconteceu: 22/11/2024 as 10:58 Onde aconteceu: Log FDS Como aconteceu: às 10:58 tivemos uma ocorrência com um motorista que presta serviço para vocês que colidiu no nosso portão ( o motorista deixou a porta do baú do caminhão aberta indevidamente e ao passar pelo portão a porta do baú bateu e quebrou o cabo de aço do portão 1 que encontra-se em manual e não está mais operando no automático) Houve vítima: Não | solved | 2024-11-22 15:22 | normal | 2024-11-29 14:17 | BA | ZENDESK | 2024-11-22 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 2350 | 4250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12606.335188734985@dominio6258.6931267503751.com | (10.8689911611593) 92773.906830895176-5956.4218042377024 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 23084 | 6.9547 |  | Friday | 15
Piso desplacando no banheiro do G4 m2 | Pisos desplacando no banheiro do G4 m2. | solved | 2024-11-28 11:38 | normal | 2024-11-29 13:39 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-28 |  | ['sumareg4m2', 'sumareg4m3', 'sumareg4m4', 'sumareg4m5', 'sumareg4m6', 'sumareg4m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 04 | Predial | Piso Cerâmico |  | 1400 | 4520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69658.730259455086@dominio8918.92322202346.com | (59.117119548227592) 98026.6097467788159-1992.6781252713397 | Cliente -8974 | Usuário -4372 | Usuário Responsavel 9836 | 23482 | 1.0839 |  | Thursday | 11
Transformador de Energia com problemas | Kaio, boa tarde. O transforador do módulo ocupado pela Wickbold apresentou problema meses após a entrada do locatário. Na época foi realizado um reparo paliativo pela P&S, porém esse equipamento está apresentando problemas novamente. | closed | 2024-09-03 16:27 | normal | 2024-11-29 13:24 | SP | ZENDESK | 2024-09-03 |  | ['hortolandiag1m2'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4400 | 56770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97424.71818840866@dominio63022.469564477033.com | (97.208072838406025) 95019.0046860322163-403.133901800116 | Cliente 3544 |  | Usuário Responsavel 9836 | 16794 | 86.8728 |  | Tuesday | 16
Condomínio - Speed danificada | Fortes ventos ocorridos na noite do dia 13/02 ocasionaram danos na cerca elétrica na lateral do G4. Galhos de árvores foram encontrados sobre os fios da cerca, uns foram arrebentados e outros desalinhados. Fotos em anexo. | closed | 2024-02-14 11:28 | normal | 2024-11-29 11:27 | MG | ZENDESK | 2024-02-14 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 450 | 7120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86504.847031805723@dominio94044.490430701611.com | (57.482273257644415) 9314.101727020535-4293.8910190058059 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 7487 | 288.9988 |  | Wednesday | 11
Piso Hall de entrada | O piso do Hall de entrada, esta abrindo.. Poderia verificar por gentileza. Tenho um video da qual daria para ver melhor, porem, o sistema da plataforma não aceita. Poderia estar solicitando alguem para verificar o piso. | solved | 2024-11-19 11:50 | normal | 2024-11-29 11:11 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-19 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 593610 | 609460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9577.03453284881@dominio20191.3894493735.com | (27.48886250426645) 96941.5931743110432-558.527277957432 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel 9836 | 22859 | 9.9727 |  | Tuesday | 11
Notificação ITALOG / Reparo doca / Log Shopp | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 5 de agosto de 2024 18:40 **Para:** Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br>; Camila Antunes <camila.antunes@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Wiliam Ferreira De Oliveira Junior <wiliam.junior@logcp.com.br>; Carolina Guimaraes Sanches Brandao <carolina.gbrandao@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana I: notificação ITALOG / Reparo doca / Log Shopp Boa tarde! Meninas notifiquem por e-mail por gentileza a ITALOG em função do estado que estão as docas. Peço sugerir que o reparo seja feito via Log Shop. Peço ajuda de vocês abrir por gentileza um chamado no zendesk para a demanda ficar mapeada. Obrigada Ø=Þ ![PHOTO-2024-08-05-17-34-29.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/z8PXiOj62EAkNCYSVZ9HVfyfM/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2024-08-05-17-34-29.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/fhF0lMhSRYYLvApxQWRU0QjpI/?name=inlineImage.jpeg) ![PHOTO-2024-08-05-17-34-31.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pyiGDaF9rGkktbJKkIyj1sZeC/?name=inlineImage.jpeg) **Jordana Cardoso** Operações Tel.: (27) 99651.4463 Cel.: (27) 98100.5921 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3HzBB1Ae1WTueSmN9sCqA123r/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bHTUHAQYknXPlJjvGimjK06Mw/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/o78kbZoIbTrXEWwUyACdWiH4V/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Aatevx4BKcwo2jDY02RlBgRsC/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/E3l9abeDFMicRpklA8UFQMEbS/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hAhVjWyIBqgE2zWHujMvTnLGx/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WdGAomj6T7PWqsYVBYJPGwneb/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9cpv5pG5QyMu0uPlrajD46pJi/?name=inlineImage.png) | closed | 2024-08-06 11:39 | normal | 2024-11-29 10:38 | ES | ZENDESK | 2024-08-06 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 1370 | 10310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55849.684595319923@dominio6666.1513725224067.com | (91.912686821180458) 9417.75609200745623-1025.0592367649142 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 14395 | 114.9574 |  | Tuesday | 11
LOG Rio/ Visita Alertron Setembro /RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES | Bom dia! Abaixo lista de pendências a serem tratadas, **Ponto de atenção: Nas duas ultimas visitas seguidas é relatado no laudo que a Alertron não consegue acessar o M9. Por favor alinhar com o locatário previamente e formalmente a data da nova visita da Alertron, os módulos não podem ficar sem vistoria.** **Para as pendências de locatário, por favor notificá-los e se preciso acionar o logshop ( gentileza me incluir nos e-mails). Atentar, pois, alguns itens que estão nas fotos do laudo não foi incluído na lista de pendências, por isso detalhei no chamado e abaixo. ** **Por favor somente fechar esse chamado quando 100% dos itens estiverem ok** - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES Para as pendências de locatário, por favor notificá-los e se preciso acionar o logshop ( gentileza me incluir nos e-mails). Atentar, pois, alguns itens que estão nas fotos do laudo não foi incluído na lista de pendências, por isso detalhei no chamado e abaixo. G1M-2 FUNDOS. Abrigo de mangueira danificado G1 M-3 FUNDOS. Tubulação com corrosão G1 M-4 FUNDOS. Abrigo de mangueira danificado G-1 M-5 FRENTE. abrigo danificado e vazamento nas 02 válvulas de hidrante G-1 M-5 FUNDOS. Abrigo de mangueira danificado. G1- M5 FRENTE. DANIFICADO G1- M5 FRENTE. VAZAMENTO G-1 M-6 FRENTE. Abrigo de mangueira danificado. G-1 M-6 FUNDOS. Abrigo de mangueira danificado. G-1 M-7 FRENTE. Abrigo de mangueira danificado. G-1 M-7 FUNDOS. Abrigo de mangueira danificado G1 M10 FUNDOS. Abrigo de mangueira furado e vazamento nas 02 válvula G2- H7 CORROSÃO ENTRE VÁLVULA E TUBULAÇÃO ( ROSCA ) G2 H39 ESTOQUE RUA DE CANTO. Corrosão entre a válvula e a rosca do hidrante G2- H39 CORROSÃO ENTRE O TUBO E A VÁLVULA G2- H22 ABRIGO DANIFICADO G2- H25 CORROSÃO ENTRE VÁLVULA E TUBULAÇÃO ( ROSCA ) G2- H45 TUBULAÇÃO DESLOCADA G2 H54 Abrigo de mangueira danificado. | closed | 2024-10-13 17:40 | normal | 2024-11-29 09:36 | RJ | ZENDESK | 2024-10-13 |  | ['rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m18'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 8530 | 39700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49750.004186479491@dominio13227.435376680643.com | (4.0764267325645758) 99076.54608327313-5441.9097904657092 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 20127 | 46.6637 |  | Sunday | 17
Manutenção corretiva e limpeza dos Ares Condicionados - ADM e Portaria. | Olá, boa tarde. Realizada a manutenção corretiva ar condicionado, remanejado os cabeamentos do ar da sala de reunião, não estava ligando o ar, estava sem os controles. Ares 100%, controles ok. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/fae0PnK7XdFgJwHOot7voKj7F/?name=image.png) | solved | 2024-11-29 08:36 | normal | 2024-11-29 08:36 | SP | ZENDESK | 2024-11-29 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 51950 | 51950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9021.2538189189236@dominio37167.361185753958.com | (70.261923704350821) 93699.3626974427143-8318.2267890873918 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 23567 | 0 |  | Friday | 8
Manutenção preventiva - Poço artesiano. | Thales, Segue mapa de cotação atualizado, referente a manutenção preventiva do poço artesiano, menor custo R$ 6.100,00 Facilita (parceria com a Lions) | solved | 2024-07-18 11:44 | normal | 2024-11-28 14:00 | SP | ZENDESK | 2024-09-19 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 420 | 54420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27129.800319394977@dominio30285.708916448173.com | (30.514437649657051) 99147.6787225173011-278.22921703495649 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 12903 | 133.0943 |  | Thursday | 11
Asfalto Craquelado | Fotos Asfalto Entrada: | closed | 2024-07-18 11:38 | normal | 2024-11-28 13:46 | SP | ZENDESK | 2024-07-18 |  |  | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 19260 | 91460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15523.066860294794@dominio80073.807663187865.com | (56.679613028376345) 94120.0095483135565-432.34394142835856 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 12902 | 133.0894 |  | Thursday | 11
Condomínio - Retrofit Cerca Elétrica | Após realização de uma vistoria em todo perímetro pela equipe da X3, alguns problemas foram levantados e estão detalhados em laudo. Segue laudo técnico em anexo e junto a proposta para retrofit da cerca elétrica. | closed | 2023-05-25 16:01 | normal | 2024-11-28 12:53 | MG | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 390 | 8530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63736.107218260309@dominio82680.5621591747.com | (97.003971193191333) 93973.1132970543904-673.91243717267866 | Cliente 2825 | Usuário -17 | Usuário Responsavel -17 | 3203 | 552.8695 |  | Thursday | 16
VAZAMENTO DA AGUA | VAZAMENTO DE AGUA DAS PAREDES DA SALA DO TI | solved | 2024-11-27 16:48 | normal | 2024-11-28 12:51 | MG | PLATAFORMA | 2024-11-27 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 580 | 580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario20028.464891587824@dominio5088.442243433029.com | (15.282210670757916) 91102.8084053907796-8737.5296423775544 | Cliente -6250 | Usuário 3225 | Usuário Responsavel -17 | 23431 | 0.83569 |  | Wednesday | 16
Estufou o piso. Rocell | Estufou o piso esta trinco. Modulo 2 | solved | 2024-08-29 16:17 | normal | 2024-11-28 11:43 | SP | PLATAFORMA | 2024-08-29 |  | ['sumareg4m2', 'sumareg4m3', 'sumareg4m4', 'sumareg4m5', 'sumareg4m6', 'sumareg4m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 04 | Predial | Acabamentos |  | 380 | 31540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79487.850275330857@dominio70547.508042247326.com | (28.497791451114331) 94961.8401081993006-2884.7517214598993 | Cliente -8974 | Usuário 501 | Usuário Responsavel 9836 | 16675 | 90.8095 |  | Thursday | 16
TRINCA - DUPATRI | Olá, tem umas rachaduras aparecendo na estrutura segue fotos em anexo. | solved | 2024-06-04 17:47 | normal | 2024-11-28 11:42 | SP | PLATAFORMA | 2024-06-04 |  | ['sumareg2m4', 'sumareg2m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 110 | 154290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78450.080767417356@dominio19417.06000050926.com | (89.773893243039524) 96655.331833884753-2195.943789413182 | Cliente 3008 | Usuário 5443 | Usuário Responsavel 9836 | 10083 | 176.7465 |  | Tuesday | 17
FISSURA EM PISO DO GALPÃO - PET LOVE - MADEIRA MADEIRA | Após a entrega do prédio foi feito um trabalho de corte do piso, na região do eixo 9, e feito o reparo da junta que havia dilatado mais que normal para estes casos. Agora estamos notando um afundamento do local onde o tratamento foi realizado e ao logo do eixo 9 a junta continua afastando e agora temos rachaduras ao longo do piso. | solved | 2024-03-11 13:27 | normal | 2024-11-28 11:15 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-11 |  | ['itapevag1m1'] | LOG Itapeva |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 11310 | 104540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22163.538345409615@dominio42104.459378371044.com | (86.69384134904837) 9902.56640083418176-9444.8351842114225 | Cliente -7215 | Usuário 1504 | Usuário Responsavel 9836 | 7868 | 261.9089 |  | Monday | 13
BOIA CAIXA DE ÁGUA - CISTERNA | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de troca da boia da caixa d'água, que apresenta problemas de não travamento. Em contato com a conquista, instalaremos uma nova boia para correção. Se faz necessário a atuação rápida pois a caixa da água que fica esta boia antecede o abastecimento do castelo. | closed | 2024-11-27 18:01 | normal | 2024-11-28 09:50 | SP | ZENDESK | 2024-11-27 |  |  | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 12760 | 12870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43037.523271553044@dominio39066.143537575306.com | (8.163376720208861) 98986.8823235458367-2588.3320678499722 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 23443 | 0.65856 |  | Wednesday | 18
Goteira | Boa tarde! Ainda estamos com goteira no armazem, na manhã de hoje estava gotejando nos materiais do cliente. Preciso de uma correção com urgencia. | solved | 2024-11-13 16:04 | normal | 2024-11-27 16:49 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-13 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 7660 | 8850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93760.3664776192@dominio95006.888975086564.com | (25.045121364188162) 94305.2181340891848-6430.3289085148945 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -8452 | 22505 | 14.0312 |  | Wednesday | 16
Manutenção meio fio/ guias - entrada condomínio. | Boa tarde. Realizada a manutenção das guias de entrada do empreendimento. | closed | 2024-11-27 13:35 | normal | 2024-11-27 13:35 | SP | ZENDESK | 2024-11-27 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 3550 | 3550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86866.762368492215@dominio57658.831429226833.com | (48.096989867926681) 95182.8261265081346-9796.0625293784451 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 23416 |  |  | Wednesday | 13
Substituição chuveiro elétrico. | Boa tarde, Chuveiro do apoio banheiro masculino queimou, estava saindo água pela parte superior da tampa do chuveiro, foi necessário a instalação de um novo. Substituído pela equipe orgânica. | solved | 2024-11-27 13:25 | normal | 2024-11-27 13:25 | SP | ZENDESK | 2024-11-27 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4630 | 4630 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51371.521721716206@dominio47233.062468725831.com | (24.899280530948474) 94620.9945130367432-9728.23864446483 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 23414 | 0 |  | Wednesday | 13
LOG SUMARÉ - ESCADA MARINHEIRO | Prezados, bom dia. Apenas para acompanhamento, fazer a análise de cada escada marinheiro, possível reparo preventivo. | closed | 2024-06-20 11:09 | normal | 2024-11-27 12:16 | SP | ZENDESK | 2024-06-20 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 1970 | 5880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51596.075775761761@dominio97066.21427548783.com | (78.335790519929617) 95173.1446684007578-3138.7766734786037 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 4306 | 10982 | 160.0461 |  | Thursday | 11
LOG SUMARÉ - BARRA DE FERRO DE SUPORTE DE BOMBAS DA EEE ESTA ENFERRUJADA | Kaio, bom dia. Na estação de tratamento de esgoto, foi trocado recentemente a tampa do local da bomba. Entretanto o ferro de suporte que segura a bomba e toda tubulação, ainda não foi trocado, e esta muito enferrujado. Temos o risco de ceder e quebrar a tubulação que sustenta. A equipe de consultoria responsável pediu urgência neste item. | closed | 2024-08-14 11:58 | normal | 2024-11-27 11:11 | SP | ZENDESK | 2024-08-14 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1900 | 11380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65312.925214013281@dominio8416.4480758761238.com | (43.243353350524444) 97019.266567761304-8073.648873283063 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 15196 | 104.9676 |  | Wednesday | 11
Resolução CONTRAN 965/22 | Durante avaliação de conformidade legal, identificamos o não atendimento da Resolução CONTRAN 965/22 que diz respeito as vagas reservadas ao estacionamento de veículos conduzidos por, ou que transportem, pessoa idosa são caracterizadas e regulamentadas pela sinalização horizontal e marca delimitadora de estacionamento regulamentado, acompanhada do Símbolo "Idoso", nos termos do Anexo II da Resolução CONTRAN 965/22 Possuímos somente vagas para pessoas com deficiência (PCD). | solved | 2024-08-13 12:47 | normal | 2024-11-27 11:04 | PA | PLATAFORMA | 2024-08-13 |  | ['belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Predial | Pinturas |  | 50 | 4280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71521.251064153053@dominio13700.079152917988.com | (0.4668581246468359) 9500.70642026271486-3633.8726323966762 | Cliente -2735 | Usuário 8175 | Usuário Responsavel 7641 | 15090 | 105.9287 |  | Tuesday | 12
Vazamento Cano - Piscinão G2 | Estamos com um vazamento nos canos do piscinão do G2, aparentemente na conexão que liga os canos. (Proximo ao M1) Equipe da Conquista já está em mobilização. | closed | 2024-11-26 10:16 | normal | 2024-11-27 09:14 | SP | ZENDESK | 2024-11-26 |  | ['papag2m1'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 740 | 4660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61612.145636109395@dominio700.182383606871.com | (77.860862763468731) 93463.5225808125692-9232.7073201446638 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 23308 | 0.95715 |  | Tuesday | 10
Demolição de parede divisoria - G2 m15/16 -(shopee) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nRyuQkN0ZmzN75kf3cVAvA3Ac/?name=image.png) | closed | 2024-10-16 16:52 | normal | 2024-11-27 09:12 | BA | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['salvadorg2m15', 'salvadorg2m16'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 11050 | 19430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70309.920141177659@dominio36247.176854955491.com | (11.132461414161774) 95150.9220418833211-7599.0815841303556 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -5348 | 20419 | 41.6806 |  | Wednesday | 16
goteira no refeitório do módulo 5A | goteira no refeitório modulo 5A do G3 | solved | 2024-08-01 10:01 | normal | 2024-11-26 17:59 | ES | PLATAFORMA | 2024-08-01 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 460 | 10320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51034.578426278465@dominio37057.568636653115.com | (75.793372559088525) 98191.1128638931186-5585.5464475590179 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel -8452 | 14048 | 117.3323 |  | Thursday | 10
goteiras armazem | goteiras na entrada do mezanino, nas ruas BM, BO, BS E BT. | closed | 2024-09-30 14:37 | normal | 2024-11-26 17:58 | ES | PLATAFORMA | 2024-09-30 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1400 | 4050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89587.818647608583@dominio94593.188815738642.com | (1.0898443884758249) 98012.6726039473324-9161.8102945701667 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel -8452 | 19127 | 57.1393 |  | Monday | 14
Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Relatório Pendência | Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Relatório **Painel de alarme SKYFIRE G3** * Encontra-se operacional com 2 pontos desabilitados sendo exibidas no display da central) Pontos desabilitados: PT 060 fumo entre forro mezanino, PT 100 fumo estoque mezanino. Por Gentileza enviar o e-mail padrão ao locatário me incluindo na cópia cobrando o reparo. Caso não haja retorno enviar e-mail com a cotação, para fazermos e repassarmos na especifica. *Sirenes que não funcionaram nos testes Corredor BE/BD, Corredor BC fundos e corredor BA fundos lado direito. Gentileza enviar o e-mail padrão ao locatário me incluindo na cópia cobrando o reparo. Caso não haja retorno enviar e-mail com a cotação, para fazermos e repassarmos na especifica. | solved | 2024-05-16 10:56 | normal | 2024-11-26 17:56 | ES | ZENDESK | 2024-05-16 |  | ['vianag3m1'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 690 | 11240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81923.036108834029@dominio40689.289314153313.com | (70.129390559515969) 9930.320870376107-9258.5860570783334 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 8744 | 194.2913 |  | Thursday | 10
LOG Viana I Report de Incidente de Segurança 23/09/2024 (Vazamento de Óleo) | Boa tarde! Report de Incidente de Segurança 23/09/2024 (Vazamento de Óleo). Conforme legislação ambiental e condicionante Ambiental do condomínio, gentileza solicitar ao locatário que apresente a MTR de coleta e destinação do resíduo, assim como a licença ambiental do fornecedor ( gentileza anexar neste chamado). Conforme procedimento do PPP todo local que sofre derramamento de oleo precisa da limpeza e remoção do resíduo ( ver orientações dos procedimentos no PPP). Por favor anexar fotos de como ficou o local Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança 23/09/2024 *O que aconteceu:* Derramamento de óleo. *Quando aconteceu:* Por volta das 05:27 *Onde aconteceu:* Em frente o galpão, módulo 02, Doca 18 (G3) *Como aconteceu:* Caminhão da empresa JSL estacionado na Doca apresentou problema mecânico e houve um derramamento de óleo *Porque aconteceu:* Problemas mecânicos. *Houve vítima:* Não *Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver):* A MONDELEZ foi acionada Enviar 4 fotos. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uLjiqhyr6I9M6KYZRvJWHhclU/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PmDUsixD9EQZyFekFNCivataE/?name=image.png)or | solved | 2024-11-03 18:06 | normal | 2024-11-26 17:54 | ES | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 20 | 5140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario906.67137636338111@dominio76899.6835642207.com | (13.9646608157848) 98777.5947025086534-102.57062257945265 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 21842 | 22.9916 |  | Sunday | 18
Teste | teste | closed | 2024-10-16 14:35 | normal | 2024-11-26 17:49 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-16 |  | ['vianag1m1'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 160 | 500 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario18641.858887059178@dominio63103.415739240118.com | (87.8024970123928) 9970.52098846396132-4100.312309623896 | Cliente 4993 | Usuário -1232 | Usuário Responsavel 8693 | 20405 | 41.1348 |  | Wednesday | 14
Leitor da catraca ruim | Bom dia. Identificamos um possível problema em um leitor da catraca. E-mail enviado à Aquila. Aguardando retorno. | closed | 2024-10-01 08:22 | normal | 2024-11-26 13:34 | RJ | ZENDESK | 2024-10-01 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 690 | 3400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57029.200196081772@dominio43330.6841813977.com | (61.519575345166608) 94849.9175611622795-716.61596119911235 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 19172 | 56.217 |  | Tuesday | 8
Solicitar à Profarma retirada de material do pátio | Necessário solicitar ao locatário a retirada de materiais do pátio do G2. E-mail enviado 29/08/2022. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iLBT2RLW9tQifVkIlyGAtXbUy/?name=image.png) | solved | 2022-08-29 12:10 | normal | 2024-11-26 13:33 | RJ | ZENDESK | 2022-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 420 | 11070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60525.463762448606@dominio87222.538401293044.com | (98.349370975152326) 98467.7472790512948-3047.40213251167 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 901 | 820.0574 |  | Monday | 12
Limpeza dos módulos 05,06,24 e 25 - Shopee | item tratado e conduzido por operaçoes | closed | 2024-11-25 14:58 | normal | 2024-11-26 13:28 | CE | ZENDESK | 2024-11-25 |  | ['fortalezaiiig1m24', 'fortalezaiiig1m25', 'fortalezaiiig1m5', 'fortalezaiiig1m6'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 240 | 2480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71439.029853955828@dominio7052.30639980676.com | (17.10117773843357) 97520.4857200837005-9258.6035379873229 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -5348 | 23259 | 0.9377 |  | Monday | 14
Goteiras no Telhado | Com a chuva de ontem (13/11), surgiram algumas goteiras no telhado. | solved | 2024-11-14 10:47 | normal | 2024-11-26 10:20 | MG | PLATAFORMA | 2024-11-14 |  | ['g2m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 20 | 420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25015.360286354073@dominio90688.873098667289.com | (58.324685214979425) 96627.538980088023-2581.7962370382656 | Cliente -5568 | Usuário 7411 | Usuário Responsavel -1661 | 22560 | 11.9818 |  | Thursday | 10
Parede está com um buraco no bloco | Galpão 1, Módulo 4 | closed | 2024-11-25 10:35 | normal | 2024-11-26 09:08 | PR | PLATAFORMA | 2024-11-25 |  | ['sao_jose_pinhaisg1m4'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 80 | 3390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78511.391948528835@dominio94278.084757097444.com | (7.2990226707926773) 98871.98807512746-4581.5751702384341 | Cliente -7344 | Usuário -6449 | Usuário Responsavel 3767 | 23250 | 0.93962 |  | Monday | 10
Tubulação de irrigação rompida no anexo G5 | Mão de obra: zeladoria Material estocado | solved | 2024-11-26 07:57 | normal | 2024-11-26 07:59 | MG | ZENDESK | 2024-11-25 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 270 | 1970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66752.107914477616@dominio97310.364166412968.com | (49.679012327124894) 98581.3514154690547-7775.1216052656146 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 23287 | 0.0011574 |  | Tuesday | 7
Instalação do gerador CCO | Será realizada a instalação do gerador que atenderá portaria, CCO e anexo G5 Custo do CCO (sem informação de valor) | closed | 2024-11-25 10:16 | normal | 2024-11-26 07:53 | MG | ZENDESK | 2024-11-25 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3480 | 6530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27079.573755900248@dominio35816.103590084873.com | (97.602963311132484) 97740.427209282594-7392.05842357313 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 23249 | 0.90079 |  | Monday | 10
Vazamento castelo - Luva de conexão externa | Bom dia, foi constatado que está com um vazamento na luva de conexão do castelo com o a tubulação externa. Não é possível fazer o reparo sem PTA ou munck com gaiola, não dá para acessar pela escada marinheiro. | closed | 2024-11-04 08:50 | normal | 2024-11-25 19:48 | MG | ZENDESK | 2024-11-04 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 150 | 22310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58627.898142682512@dominio56055.717965386029.com | (60.730865951923441) 97224.2532727164489-4844.9767215909615 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 21865 | 21.4568 |  | Monday | 8
Iluminação não esta funcionando | A parte de Iluminação não está funcionando. | solved | 2024-11-05 18:19 | normal | 2024-11-25 19:39 | MG | ZENDESK | 2024-11-05 |  | ['contagemivg1m14'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 90 | 2820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54529.607445784146@dominio89459.65114994286.com | (75.1133761949295) 92463.1785607558377-3874.1957834889722 | Cliente -9503 |  | Usuário Responsavel 9450 | 21977 | 20.0561 |  | Tuesday | 18
Hidrômetro | Hidrômetros não está funcionando . | closed | 2024-11-05 18:22 | normal | 2024-11-25 19:39 | MG | ZENDESK | 2024-11-05 |  | ['contagemivg1m14'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 80 | 1840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50073.710556899154@dominio86179.531017839588.com | (93.301639426932752) 93199.05530161999-5700.09912390574 | Cliente -9503 |  | Usuário Responsavel 9450 | 21978 | 20.0537 |  | Tuesday | 18
Ceramica quebrada | Troca de cerâmica quebrada na área da cozinha. | closed | 2024-06-19 13:01 | normal | 2024-11-25 19:39 | MG | PLATAFORMA | 2024-06-19 |  |  | LOG Contagem III |  | Restaurante | Predial | Piso Cerâmico |  | 210 | 25280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68129.442967871262@dominio51004.089558701395.com | (35.563084891820218) 94885.0753405432251-8551.3662744568846 | Cliente -2604 | Usuário -4994 | Usuário Responsavel -8846 | 10907 | 159.276 |  | Wednesday | 13
ABRIGO DOS LIXOS | Necessário a construção para abrigo das lixeiras nas ruas do G1, G2 e G3. | solved | 2024-06-20 15:36 | normal | 2024-11-25 15:16 | SP | ZENDESK | 2024-06-20 |  |  | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 2150 | 5530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75271.301630613743@dominio42912.851576550645.com | (67.1234245760054) 99993.6706866531858-1831.4321019069978 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 10997 | 157.9859 |  | Thursday | 15
Rampa de acesso Metalica (Frigelar) - g1 M | Rampa de acesso alvenaria (Frigelar) - On Hold | solved | 2024-07-15 13:44 | normal | 2024-11-25 14:43 | CE | ZENDESK | 2024-07-15 |  | ['fortalezaiiig1m5'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 310 | 4450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85459.427669371973@dominio50904.084743657972.com | (12.246212698956093) 93369.1302141859842-7501.1372597609143 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12627 | 133.0409 |  | Monday | 13
Vazamento na tubulção Hidrômetro G1 | Segue foto: | solved | 2024-10-31 13:50 | normal | 2024-11-25 14:42 | SP | ZENDESK | 2024-10-31 |  | ['papag1m1'] | LOG Papa |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 420 | 189870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6929.4765655441015@dominio31338.234992182894.com | (16.638973256265128) 94256.4403625834848-3345.2458532687947 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 21585 | 25.036 |  | Thursday | 13
Vazamento Caixa D'água | Fotos do vazamento na junção do cotovelo de entrada. . | closed | 2024-10-16 13:17 | normal | 2024-11-25 14:39 | SP | ZENDESK | 2024-10-16 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 400 | 111820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13653.361917018541@dominio27816.535515217925.com | (20.587672452365588) 99198.0490580738988-3108.3239735107618 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 20402 | 40.0568 |  | Wednesday | 13
Fissura no piso G3 | Bom dia Estamos com fissura no piso G3 favor fazer o reparo impactando no movimentação Empilhadeiras | solved | 2024-11-06 08:49 | normal | 2024-11-25 14:15 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-06 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 700 | 10000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70842.783598974813@dominio78427.339587373324.com | (0.719636985423123) 98892.140429175859-9515.08477868103 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9836 | 22018 | 19.2261 |  | Wednesday | 8
EXECUÇÃO DE RAMPA METÁLICA DE ACESSO - NOVO LOCATÁRIO MRV -G2 M7 | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de execução de rampa metálica para novo locatário MRV. Encaminhado orçamento para aprovação em 30/09. | closed | 2024-10-01 11:26 | normal | 2024-11-25 14:06 | SP | ZENDESK | 2024-10-01 |  | ['sumareg2m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 7700 | 10560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59150.581998041271@dominio73438.916542937353.com | (95.425754198066642) 95034.827437721-3336.6171999970143 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 19197 | 55.1109 |  | Tuesday | 11
INSTALAÇÃO DE FILTRO NA ETE | Instalação da carcaça do filtro da Estação de tratamento de efluentes(ETE). | solved | 2024-03-19 15:52 | normal | 2024-11-25 11:58 | PA | ZENDESK | 2024-03-19 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 210 | 9770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88794.831427085344@dominio68481.420271320836.com | (28.368960808035141) 9579.45657014894493-5234.29400231281 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7641 | 7988 | 250.8376 |  | Tuesday | 15
Troca dos Adesivos das Lixeiras Coleta Seletiva Área comum | Revit. Lixeiras coleta seletiva | closed | 2024-11-25 11:31 | normal | 2024-11-25 11:32 | RJ | ZENDESK | 2024-11-25 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 530 | 2640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27324.66494978435@dominio55366.154378146035.com | (75.74366607785467) 93220.3005190764939-294.70228495307515 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 23254 | 0.0006713 |  | Monday | 11
Reparos Portas de Docas | Reparo de portas de docas 62 e 63 do módulo 15 - galpão 02 Porta 62 - ferrolho danificado Porta 63 - ferrolho danificado e sem travamento na posição superior | solved | 2024-07-22 16:28 | normal | 2024-11-25 10:46 | BA | PLATAFORMA | 2024-07-22 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1160 | 7290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55328.388937577758@dominio46622.5350506614.com | (52.855144872497064) 98502.7868276602167-113.21683552086439 | Cliente 4993 | Usuário 7178 | Usuário Responsavel -7285 | 13236 | 125.7621 |  | Monday | 16
LOG Salvador: pendencia portas Shopee | Bom dia! Jessica a tratativa da pendência estava sendo conduzida por manutenções por isso operações não abriu o chamado. De qualquer formas segue chamado aberto. Reforçando que o locatário informou que não assinara o relatório de entrega até a resolução das pendências da porta. Abaixo um breve resumo sobre o andamento do caso: - O Paulo pediu para manutenções fazer os reparo das portas em 17/07/2024; - Conforme histórico em anexo a única solicitação a operações feita em 17/07/2024 foi Jordana, favor solicitar ao supervisor que avalie todas as portas e nos envie relatório por unidade para que possamos cotar reparo ; - O Marcos te enviou o relatório de pendências em 22 de julho de 2024; - Em 23/07 você enviou a inovador o relatório do Marcos com as pendências; - Em 05/08 a Inovadoor respondeu que os itens de Peças não estavam incluso na garantia; - Em 19/08/2024 o Giuliano informou que estava aprovada a compra de peças. **De:** Jessica De Carvalho Costa <carvalho.jessica@logcp.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 27 de agosto de 2024 09:53 **Para:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Luiz Felipe De Andrade Ribeiro <luiz.fribeiro@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Paulo Gustavo De Andrade Pinto Lisboa Filho <paulo.pfilho@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: pendencia portas Shopee Marcos, Bom dia! Acredito que tenho ocorrido um erro de comunicação interna a proposta fechada com inovador é a 146113 correspondente a reclamação locatário 146113 (MODULAR). Quanto aos pedidos da shoope, ainda não temos proposta aprovada com a Inovador (vou contatá-los emergencialmente). @Jordana Marta Vidigal Cardoso, para evitarmos esses casos de desencontro de informação vamos concentrar pedidos de manutenção no sistema ZENDESK e não via e-mail, pois a cadeia de E-mail e gigantesca e pode ficar solicitações paradas como essa. **Jessica C. Costa** Manutenção LOG Cel.: 11 98781-2295 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/JAvH9h2JkuRn74Ra6YPyVrCDD/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6XdbIsnXxZRgxyuPuXgJZ6VRP/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/z9M4BMI3UFeGh1dpBD8QBdJM1/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zjNyd7X6qCDvzCFWpgwbLHSst/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6p7YdmcONxW96uQBRrFH8ce12/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yZBhsFYGt3rhzpCPRQavaLxWI/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xV7cr5OSKeGTrJFY5eDMykbZP/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Yhf7K5D0uNXVRrfPU1dS88Gi2/?name=inlineImage.png) | closed | 2024-09-08 14:56 | normal | 2024-11-25 10:43 | BA | ZENDESK | 2024-09-08 |  | ['salvadorg2m15'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2840 | 10630 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63638.7831605367@dominio82314.383746049862.com | (58.589541057762482) 97432.7616069582737-7385.8667328394422 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel 6085 | 17276 | 77.8239 |  | Sunday | 14
LOG Campos: Report grupo da segurança (20/11/2024): Vazamento na região próxima ao castelo. | om dia! LOG Campos: Report grupo da segurança (20/11/2024): Vazamento na região próxima ao castelo. Peço apoio com a tratativa. Assim que resolvido gentileza anexar fotos e vídeo Relato no grupo: Informo que em volta do Castelo encontra se um pequeno vazamento | closed | 2024-11-24 10:01 | normal | 2024-11-25 10:31 | RJ | ZENDESK | 2024-11-24 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 790 | 2360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55433.32706053483@dominio19211.578070310639.com | (82.25851897608608) 98071.6966025843813-2862.7152419796535 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 23157 | 1.0213 |  | Sunday | 10
LOG Campos: Report grupo da segurança (18/11/2024): Vazamento Apoio | Bom dia! LOG Campos: Report grupo da segurança (18/11/2024): Vazamento Apoio Peço apoio com a tratativa. Assim que resolvido gentileza anexar fotos Relato no grupo: Fomos informado que a um vazamento embaixo do bebedouro do apoio caminhoneiro ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hQNHaqKsCTrUPzQRPkOZiqbjg/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/13zBOiUU7v4XgQCWw2FGkPjOZ/?name=image.png) | solved | 2024-11-24 09:47 | normal | 2024-11-25 10:28 | RJ | ZENDESK | 2024-11-24 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1360 | 9280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77044.195573424164@dominio38547.377390344271.com | (26.237496258033811) 91075.1515639804491-6071.8959327816447 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 23155 | 1.028 |  | Sunday | 9
PINTURA DE PAREDE INTERNA | Estamos com alguns pontos de infiltração nas paredes do nosso mezanino. Acredito que por falta de vedação na parte exterior. | solved | 2024-10-11 13:59 | normal | 2024-11-22 16:04 | SP | LIA | 2024-10-11 |  | ['gaiollig2m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Predial | Pinturas |  | 50710 | 69620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80534.831592105053@dominio46853.071150828728.com | (79.405215451364455) 9526.275486080144-5904.3469172584137 | Cliente -8560 | Usuário -5351 | Usuário Responsavel 9836 | 19968 | 42.0867 |  | Friday | 13
GOTERIAS NO ARMAZEM | ESTAMOS COM GOTERIAS EM UM PONTO DO ARMAZEM | solved | 2024-11-07 09:45 | high | 2024-11-22 13:56 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-07 |  | ['sumareg4m2', 'sumareg4m3', 'sumareg4m4', 'sumareg4m5', 'sumareg4m6', 'sumareg4m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 230 | 1060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69909.578115410011@dominio86210.739588444849.com | (83.220352239089976) 93749.3636166033925-8410.8986591214889 | Cliente -8974 | Usuário -3615 | Usuário Responsavel -8452 | 22077 | 15.1744 |  | Thursday | 9
Goteira telhado | Bom dia, Solicito verificação no telhado do armazém, pois devido a chuva intensa apareceu gotejamentos um uma das ruas, segue foto anexa. | solved | 2024-11-11 08:31 | high | 2024-11-22 13:56 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-11 |  | ['sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 150 | 980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23018.711795019022@dominio79620.006646047375.com | (23.518194234368348) 93026.8630106807354-9183.8892521393082 | Cliente 5050 | Usuário -7104 | Usuário Responsavel -8452 | 22306 | 11.2256 |  | Monday | 8
Re: VAZAMENTO TELHADO G2 - ÁREA OPERAÇÕES | Bom dia **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** , estamos com vazamento no G2 novamente na área de operaões. Posso acionar a fivaz? | solved | 2024-10-09 10:36 | normal | 2024-11-22 13:55 | RJ | ZENDESK | 2024-10-09 |  | ['rio_campo_grandeg2m7'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 160 | 3080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63766.719453534119@dominio74628.590250007866.com | (81.756507035018629) 99254.9020632500142-6920.9978706426909 | Cliente 6459 |  | Usuário Responsavel -8452 | 19786 | 44.1384 |  | Wednesday | 10
Goteiras | Goteiras nos dois galpão após chuva | closed | 2024-10-24 14:57 | normal | 2024-11-22 11:54 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-24 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutural |  | 630 | 26070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87490.183873807808@dominio32000.106953861829.com | (24.758289382246865) 91851.0112026227009-3858.8753713590236 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel -8452 | 21090 | 28.8727 |  | Thursday | 14
Estrutura metálica corretivas | Goteiras em todo o armazém | closed | 2024-10-24 15:10 | normal | 2024-11-22 11:53 | RJ | LIA | 2024-10-24 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 160 | 1490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48925.351530083848@dominio86808.758301082518.com | (36.6743457072552) 93211.9711278667905-361.78901221880039 | Cliente 3191 | Usuário -6445 | Usuário Responsavel -8452 | 21093 | 28.8628 |  | Thursday | 15
Estrutural | estou com o problema no telhado, pois quando chove está escorrendo água para dentro do predio | solved | 2024-10-25 11:48 | normal | 2024-11-22 11:52 | RJ | LIA | 2024-10-25 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 280 | 4490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48150.896480084317@dominio44652.15548345221.com | (22.384661341548409) 93682.2385731794448-5157.847485020804 | Cliente -2492 | Usuário 2707 | Usuário Responsavel -8452 | 21147 | 28.0032 |  | Friday | 11
Goteiras | Goteiras percebidas durante a chuva. Principalmente na área da escada. | solved | 2024-11-04 16:20 | normal | 2024-11-22 11:52 | RJ | PLATAFORMA | 2024-11-04 |  | ['itatiaiag3m3', 'itatiaiag3m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 780 | 12980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48400.339410452783@dominio1012.2064199415383.com | (95.099240130002158) 92894.8601970410882-633.20021652908974 | Cliente -9257 | Usuário 6318 | Usuário Responsavel -8452 | 21895 | 17.8136 |  | Monday | 16
Vazamento | Bom dia, conforme conversado com Edson estamos com vazamento em nosso mesanino no G3 | closed | 2024-10-25 07:38 | normal | 2024-11-22 11:50 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-25 |  | ['hortolandiag3m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 140 | 1420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73119.24048833811@dominio74941.5518543106.com | (2.6645127442692633) 97515.1951571549753-2023.9775966854202 | Cliente -7238 | Usuário 6577 | Usuário Responsavel -8452 | 21124 | 28.1752 |  | Friday | 7
Goteiras | Goteiras no terminal correndo riscos de avarias nas cargas e banheiro feminino entrou água pelo teto | closed | 2024-10-25 12:13 | normal | 2024-11-22 11:50 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-25 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 110 | 1010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17983.043180058958@dominio49604.273708481131.com | (40.451223300104758) 97076.518618263719-807.09731818136811 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -8452 | 21148 | 27.9836 |  | Friday | 12
GOTEIRA DENTRO DO ARMAZEM | Boa tarde estamos com vários pontos que esta entrando agua precisa de uma avaliação do telhado Obrigada | solved | 2024-10-23 16:01 | normal | 2024-11-22 11:49 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-23 |  | ['hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1290 | 2120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22946.980827042309@dominio21411.445169678191.com | (75.429619706980873) 96985.9135142944788-9643.47158624418 | Cliente 197 | Usuário 8068 | Usuário Responsavel -8452 | 21000 | 29.8253 |  | Wednesday | 16
Carregador da bateria da Bomba 2 inoperante | Boa tarde! Após infiltração na casa de bombas, a bateria da mesma queimou e a casa de bombas se encontra sem a bomba 2 para prevenção. Segue fotos abaixo: | solved | 2024-07-17 15:36 | normal | 2024-11-22 11:46 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1040 | 11090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37449.806188904215@dominio89907.277617506159.com | (85.827326583804691) 91742.7967007933305-207.71608666292107 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 12826 | 127.8403 |  | Wednesday | 15
Manutenção corretiva nas válvulas de 8 do sistema de combate à incêndio | Oi Jéssica, boa tarde! Tudo bem? Conforme conversamos, seguem fotos das válvulas que atualmente não estão funcionando. Uma é a da saída da casa de bombas que está com passagem de água e a outra é referente ao Galpão 3 entre os módulos 5 e 6. | solved | 2024-04-17 12:08 | normal | 2024-11-22 11:44 | CE | ZENDESK | 2024-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 280 | 58820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26257.51464220355@dominio12330.559491388312.com | (36.956812381321825) 94527.7631104650372-4109.5195230003947 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8318 | 218.9831 |  | Wednesday | 12
LOG Campos / Visita Alertron Setembro /Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção - Casa de Bombas | Bom dia ! **Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção - Casa de Bombas** **Ações corretivas a serem tomadas pela Log. Peço a gentileza acionar a Referencial. ** ITEM: 2.14 Há um pequeno vazamento na junta da válvula de sobrepressão da bomba Diesel. - Corrigir pequeno vazamento na junta da válvula de sobrepressão da B.Diesel (VIDE ANEXO B). - Providenciar a substituição do termostato da resistência de pré aquecimento do conjunto moto bomba Diesel. - Providenciar a revisão da gaxeta, foram realizados ajustes, no entanto, o vazamento excessivo permanece (VIDE ANEXO B) | closed | 2024-10-13 16:46 | normal | 2024-11-22 11:43 | RJ | ZENDESK | 2024-10-13 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 700 | 14770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13351.406811221636@dominio12576.68087161214.com | (66.447804068286928) 954.839028643778441-9973.2139651115267 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 20124 | 39.7897 |  | Sunday | 16
Log Viana II: Central de incendio Anjun - Alarme de baterial interna. | Boa Tarde ! Conforme relatado pelo locatário, a central de alerme está com alerta de bateria interna com falha. Foi acionado a No fire em garantia para realizar a troca da bateria. | closed | 2024-11-21 14:22 | normal | 2024-11-22 11:03 | ES | ZENDESK | 2024-11-21 |  | ['vianaiig1m15'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 130 | 3100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71799.666373478234@dominio81758.535275335758.com | (29.741214412155898) 94145.4740931928127-8867.7516035551653 | Cliente 5118 |  | Usuário Responsavel -8452 | 23014 | 0.86181 |  | Thursday | 14
Via Minas G1M5 - Piso Cerâmico do banheiro Mezanino | Realizado manutenção na tubulação de incêndio (hidrante) na transposição do galpão para o mezzanino na área do banheiro sendo retirado pisos para a realização da manutenção | closed | 2024-08-13 14:21 | normal | 2024-11-22 11:01 | MG | LIA | 2024-08-13 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4', 'juiz_forag1m5'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 120 | 2780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31826.418106767927@dominio73599.301380549208.com | (50.938301132077058) 98183.9842631101428-5110.48580656106 | Cliente -6854 | Usuário -8068 | Usuário Responsavel -9367 | 15097 | 100.8612 |  | Tuesday | 14
Granvita - G3 M8/M9 - Piso Estufado no Mezanino | Alguns pisos do mezanino da parte administrativa da Granvita, estufaram. | solved | 2024-10-17 10:57 | normal | 2024-11-22 11:01 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-17 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 330 | 2660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38350.312401445059@dominio1620.2730191688529.com | (58.55428426358413) 92361.1377454036692-7251.3323233454494 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -9367 | 20476 | 36.0026 |  | Thursday | 10
Log Viana II: Reposição da Hidrossemeadura dos Taludes - Area da Placa comercial / Em frente da Entrada Eclusa | Boa tarde ! Ticket aberto para reposição da hidrossemeadura nos locais onde foram realizados os serviços de Rip Rap em função de desmoronamentos. Em Anexo segue o orçamento da Ambiental Nativa empresa que realizou o plantio das hidrossemeaduras do CD. | solved | 2024-10-15 12:08 | normal | 2024-11-22 10:10 | ES | ZENDESK | 2024-10-15 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 270 | 73870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45910.152559010581@dominio99326.804201590916.com | (33.0874284599281) 91019.9358593262756-8831.4410627774123 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 20296 | 37.9185 |  | Tuesday | 12
Recepção e Banheiros G1-M14 (Jamef) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vclC9i7Spzk3HYdKyvmRLpmvr/?name=image.png) | closed | 2024-07-16 11:32 | normal | 2024-11-21 17:41 | PA | ZENDESK | 2024-07-16 |  | ['belemg1am14'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Adequações Comerciais |  | 7660 | 30790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54438.153658364565@dominio73649.651129004327.com | (8.1029878524417853) 95702.18495938032-7009.9974682782031 | Cliente 1788 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12735 | 128.2567 |  | Tuesday | 11
Piso Galpão 01 e Galpão 02 | Bom dia, a todos! **Jessica De Carvalho Costa** Solicito seu apoio para iniciarmos as tratativas quanto as fissuras do piso do de Fort III. Atualmente temos - Galpão 02 Mercado Livre, desgaste no lábio polimérico. Premier PET - desgaste no lábio polimérico e rachaduras no piso próximo as docas. Galpão 01 Arco educação, algumas fissuras foram tratadas, mas surgiram novas. Shopee Frigelar Yamalog Anjun Brother motopeças e nas áreas que ainda estão em negociação, ou seja, todo o galpão 01 precisa de reparo em rachaduras. Seguem fotos | solved | 2024-11-13 10:39 | normal | 2024-11-21 15:29 | CE | ZENDESK | 2024-11-13 |  | ['fortalezaiiig1m1', 'fortalezaiiig1m2', 'fortalezaiiig1m3', 'fortalezaiiig1m4', 'fortalezaiiig1m5', 'fortalezaiiig1m7'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 700 | 60980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6295.6880081423915@dominio56514.608223235584.com | (59.263283309464185) 99669.9743506557224-5957.1528607317287 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 22489 | 8.2018 |  | Wednesday | 10
Adequação ADM mezanino shoppe - reparo pintura e eletrica g1 m24 | Proposta fechada com randal ja mobilizada ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/W1T4VqwSekTtRR0QuIlT1L1qz/?name=image.png) | closed | 2024-11-12 15:51 | normal | 2024-11-21 15:27 | CE | ZENDESK | 2024-11-12 |  | ['fortalezaiiig1m24'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 110 | 3020 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario80831.574326144153@dominio84502.4763941503.com | (56.710751693498835) 96763.4543290949578-67.783667141413844 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 22442 | 8.9833 |  | Tuesday | 15
Parede Divisória G1 M26/27 (Yamalog): | Liberação de parede conforme alinhamento comercial . ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Zm5WUdGZ0isyJX5ESD5sffOFb/?name=image.png) | solved | 2024-09-19 14:32 | normal | 2024-11-21 15:19 | CE | ZENDESK | 2024-09-19 |  | ['fortalezaiiig1m26'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 6380 | 30280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5966.7920319257692@dominio58648.104168036938.com | (14.6557660727611) 977.328102906425244-7393.1548271756219 | Cliente 829 |  | Usuário Responsavel -5348 | 18317 | 63.0332 |  | Thursday | 14
Vazamento em telhado da marquise do G5/M1A | Vazamentos na marquise do G5/M1A. Atenciosamente, Tânia Mendes | closed | 2024-11-19 17:35 | normal | 2024-11-21 14:59 | MG | ZENDESK | 2024-11-19 |  | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 630 | 8680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59353.805655255819@dominio37823.46393289166.com | (72.606423628699346) 93143.6204928110265-2318.1457320605209 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 22888 | 1.8911 |  | Tuesday | 17
Parede Divisória G2 M13-14 31/32 (Meli) | Parede transversal doca a doca. ON HOLD | solved | 2024-07-31 16:15 | normal | 2024-11-21 14:35 | CE | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['fortalezaiiig2m14', 'fortalezaiiig2m32'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 1220 | 7350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2265.6384175700746@dominio58125.215095283856.com | (71.386247521282087) 98827.935847332632-5342.0493093222331 | Cliente 6407 |  | Usuário Responsavel -5348 | 14040 | 112.9308 |  | Wednesday | 16
Divisória entre os módulos 10 e 09 do Galpão 03, cliente Frigelar. | Bom dia! Chamado para conclusão da divisória entre os módulos 10 e 09 do Galpão 03, cliente Frigelar. Se trata de pendência na conclusão do fechamento da divisória entre os módulos citados acima. A disposição, | closed | 2024-11-12 16:21 | normal | 2024-11-21 14:31 | BA | ZENDESK | 2024-11-12 |  | ['salvadorg3m10'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 580 | 214030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13679.765261359316@dominio92171.970327052273.com | (69.05414502557413) 97342.5932545191063-9321.4930602610439 | Cliente -4018 |  | Usuário Responsavel -5348 | 22443 | 8.9234 |  | Tuesday | 16
Asperssor e tubulação de irrigação danificados nno G1/M3 | Necessário reinstalação de aspersor e reparo em vazamento da tubulação de irrigação. Material: Em estoque Mão de obra: Jardinagem | solved | 2024-11-21 14:04 | normal | 2024-11-21 14:06 | MG | ZENDESK | 2024-11-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 560 | 2700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario20081.286906387526@dominio78326.138226132738.com | (19.495555146980628) 97932.5053311118609-7510.82189271483 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 23012 | 0.0016204 |  | Thursday | 14
Filtro do fundo da bomba dosadora com defeito | Atividade sem custo dentro do escopo de trabalho. | closed | 2024-11-21 13:58 | normal | 2024-11-21 14:00 | MG | ZENDESK | 2024-11-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 750 | 3570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78967.3522030779@dominio51893.8050418163.com | (60.758725215682283) 94560.6526751321117-7550.7673883625112 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 23011 | 0.0018634 |  | Thursday | 13
Substituição de placas de forro manchadas no CCO | Após vazamento no telhado as placas ficaram manchadas precisando ser substituídas. (vazamento já reparado em ticket anterior) Material: Estocado Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-11-21 13:48 | normal | 2024-11-21 13:52 | MG | ZENDESK | 2024-11-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 520 | 2890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55466.89790565482@dominio85229.704226226648.com | (92.269531464471811) 99988.72612465961-155.47383319024203 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 23009 | 0.0025347 |  | Thursday | 13
Limpeza nos vestiarios | Solicito limpeza nos vestiarios | closed | 2024-11-19 13:23 | normal | 2024-11-21 11:57 | GO | PLATAFORMA | 2024-11-19 |  | ['goianiag4m1', 'goianiag4m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 04 | Predial | Melhorias |  | 1130 | 1130 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario14019.954120757855@dominio68926.990385678568.com | (32.281497989785905) 968.325822689955913-4811.2917236904414 | Cliente 9016 | Usuário 851 | Usuário Responsavel 3585 | 22866 | 1.9408 |  | Tuesday | 13
Vazamento Genyx G5/M1B 2 e 3 | Vários pontos de vazamento. | closed | 2024-11-14 11:27 | normal | 2024-11-21 11:16 | MG | ZENDESK | 2024-11-14 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 620 | 9890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33678.022761431806@dominio89264.0163054632.com | (28.656102542733521) 92788.2847266571284-1083.1875969756809 | Cliente 8664 |  | Usuário Responsavel 130 | 22561 | 6.992 |  | Thursday | 11
Pendências Laudo da Preventiva Cerca Elétrica Setembro/2024 | Relatório ZN01 - Dispositivos de proteção elétrica (PROT-M, PROT-B, RRE, DPS, etc.):Falta RRE (Rele de retardo de energização) @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho gentileza acionar a obra que executou a elétrica e cobrar sobre esse tema ( enviar e-mail copiando o Gabriel e eu / Ligar na Luciana Também). Questionar a Aquila também. ( enviar e-mail copiando o Gabriel e eu / Ligar no Leonardo também). - Armários, gabinetes e tubulações: Necessita separar o cabo de alta dos demais @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho gentileza acionar a obra ( enviar e-mail copiando o Gabriel e eu / Ligar na Luciana Também). - Tubulação e caixas de passagem Caixa comum sem tampa. Precisa ser separada da cx de cabos alta @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho gentileza acionar a obra ( enviar e-mail copiando o Gabriel e eu / Ligar na Luciana Também). Relatório ZN02 - Ramal de interligação C-RF: Faltando a tampa da cx de passagem @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho gentileza acionar a obra ( enviar e-mail copiando o Gabriel e eu / Ligar na Luciana Também). - Dispositivos de proteção elétrica (PROT-M, PROT-B, RRE, DPS, etc.):Falta RRE (Rele de retardo de energização) @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho gentileza acionar a obra que executou a elétrica e cobrar sobre esse tema ( enviar e-mail copiando o Gabriel e eu / Ligar na Luciana Também). Questionar a Aquila também. ( enviar e-mail copiando o Gabriel e eu / Ligar no Leonardo também). - Falta RRE (Rele de retardo de energização):Necessita separar o cabo de alta dos demais @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho gentileza acionar a obra que executou a elétrica e cobrar sobre esse tema ( enviar e-mail copiando o Gabriel e eu / Ligar na Luciana Também). Questionar a Aquila também ( enviar e-mail copiando o Gabriel e eu / Ligar no Leonardo também). - Sirenes, flash de advertência e estrobos: Sirene precisa ser trocada sac@nfbrasil.com por favor enviar cotação. - Abrigo da central, piso e acesso à central: Abrigo e piso inexistentes. @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho gentileza comprar o material e providenciar uma cobertura simples /pontual somente onde esta a central ( modelo LOG Rio) - Alimentação elétrica: Apresentando falhas de energia constantes @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho pedir a Michelon para olhar na visita dela. - Tubulação e caixas de passagem Caixa comum sem tampa. Precisa ser separada da cx de cabos alta @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho gentileza acionar a obra ( enviar e-mail copiando o Gabriel e eu / Ligar na Luciana Também). | solved | 2024-10-13 21:23 | normal | 2024-11-19 22:29 | BA | ZENDESK | 2024-10-13 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 720 | 7940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45237.0510934136@dominio7287.5800946489044.com | (34.595051454869143) 95348.2277630284952-8115.8843335192432 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 20162 | 37.0457 |  | Sunday | 21
LOG Salavdor: Solicitação Frigelar / Fechamento de parede pendente | Bom dia! Jéssica, peço seu apoio a solicitação do locatário. **De:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 18 de outubro de 2024 09:40 **Para:** Jessica De Carvalho Costa <carvalho.jessica@logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** ENC: Fechamento da divisa do CD Frigelar abaixo do mezanino Bom dia, @Jessica De Carvalho Costa O cliente Frigelar está solicitando o fechamento do vão que divide as recepções dos módulos 09 e 10 do Galpão 03. Pode verificar e nos passar um retorno com uma previsão estimada por favor? Obrigado **De: **Haramis Corezola Ramos **Enviado:**sexta-feira, 18 de outubro de 2024 09:26 **Para: **Marcos Luis Ribeiro De Carvalho **Cc:**Jordana Marta Vidigal Cardoso; Alexandre Torres Miranda **Assunto: **Fechamento da divisa do CD Frigelar abaixo do mezanino Marcos bom dia Segue em anexo a foto que constata a ausência do fechamento da divisa do galpão da Frigelar com o galpão ao lado conforme conversado ao telefone com o Marcos, de conhecimento ao fato, em quanto tempo vocês conseguem realizar o fechamento? **Haramis Corezola Ramos ** Expansão e Manutenção haramisramos@frigelar.com.br (51) 2129-5900 - Ramal: 8-30-5970 Av. Pará, n°1269 - Navegantes - CEP 90240-592 Porto Alegre / RS | solved | 2024-10-21 12:47 | normal | 2024-11-19 20:29 | ES | ZENDESK | 2024-10-21 |  | ['salvadorg3m10'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 1830 | 6110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14065.701552624734@dominio57593.032786130418.com | (59.871440020867468) 98989.9966953691637-4404.2823696555051 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 20807 | 29.3206 |  | Monday | 12
Vazamento no vaso sanitário do vestiário G6/M1 | Vazamento no vaso sanitário do vestiário G6/M1. Atenciosamente, Tânia Mendes | closed | 2024-11-19 13:25 | normal | 2024-11-19 17:25 | MG | ZENDESK | 2024-11-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 470 | 5190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93845.459525518745@dominio29923.856575823764.com | (30.33091612672559) 9607.67467619931085-3004.4508306391954 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 22868 | 0.16681 |  | Tuesday | 13
Desplacamento do forro, vazamento e luminária solta | **Luan Martins Melo Rodrigues** sobre o vazamento a Service Roof vai realizar o reparo, gentileza verificar somente sobre a luminária solta e forro. | closed | 2024-11-06 07:35 | normal | 2024-11-19 14:00 | MG | ZENDESK | 2024-11-06 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 880 | 10960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95099.7290796424@dominio87823.522303708349.com | (34.911337303139547) 93621.0265193548653-2842.485985499437 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 22005 | 13.2673 |  | Wednesday | 7
Placas do forro do vestiário feminino G1 soltas | Placas do forro do vestiário feminino soltou danificando luminária | closed | 2024-10-30 07:52 | normal | 2024-11-19 14:00 | MG | ZENDESK | 2024-10-30 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 6120 | 10320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52505.209257563576@dominio82651.4884510115.com | (21.400179680180468) 93564.4126531774937-5599.8268512290715 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 21503 | 20.255 |  | Wednesday | 7
Vazamentos em pia e tubulação do vestiário G1/M1 | Vazamentos em pia e tubulação do vestiário G1/M1 Atenciosamente, Tânia Mendes | solved | 2024-11-19 13:18 | normal | 2024-11-19 13:57 | MG | ZENDESK | 2024-11-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1890 | 10290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98218.69121607604@dominio27504.447021696422.com | (93.995075152888376) 97098.7278774426477-9924.12685088964 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 22864 | 0.02684 |  | Tuesday | 13
Torneira do CCO com vazamento | Torneira do CCO com vazamento. Atenciosamente, Tânia mendes | closed | 2024-11-19 13:08 | normal | 2024-11-19 13:50 | MG | ZENDESK | 2024-11-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 7520 | 14230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45311.49929337803@dominio85398.959751934657.com | (16.589501109484946) 97063.3301091260919-4376.0844581488745 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 22861 | 0.029167 |  | Tuesday | 13
Vazamento telhado da DHL G1/M1 | Após fortes chuvas ocorridas em 28/10, foram detectados pontos de vazamento na DHL, área de docas/niveladoras, doca 001. | closed | 2024-10-30 07:32 | normal | 2024-11-19 12:36 | MG | ZENDESK | 2024-10-30 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 290 | 9280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29195.329813603839@dominio57567.39633447877.com | (27.24634669806807) 96498.2395298521615-1682.4609587535144 | Cliente 3053 |  | Usuário Responsavel 130 | 21500 | 20.2111 |  | Wednesday | 7
É possível serviço de poda no estacionamento interno LOG Campos? | É possível serviço de poda no estacionamento interno LOG Campos? | solved | 2024-10-25 16:38 | normal | 2024-11-19 12:04 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-25 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1250 | 2920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4842.3305446607928@dominio51726.539186550071.com | (39.371220171310867) 96415.9433810143437-451.76124181041695 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 21177 | 24.8101 |  | Friday | 16
LOG Campos: Report grupo da segurança (07/11/2024): Tubulação de irrigação com vazamento | Bom dia! LOG Campos: Report grupo da segurança (07/11/2024): Tubulação de irrigação com vazamento. Peço apoio com a tratativa e anexar vídeo / Foto quando o serviço for concluído ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FbGAQEElC0Vqrw77ouejb0tfR/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Uk8kpB4E8PQfnchxfBtFiRh9d/?name=image.png) | solved | 2024-11-17 14:34 | normal | 2024-11-19 12:03 | RJ | ZENDESK | 2024-11-17 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 8470 | 11050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48598.704465198134@dominio84098.383462719779.com | (88.180786407957) 96089.5426351459528-1255.3022371789325 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 22714 | 1.8951 |  | Sunday | 14
LOG Campos: Report de Incidente de Segurança 24/09/2024 (Cerca) | Boa tarde! Peço a gentileza anexar no chamado a notificação que foi enviada ao Locatário, Por favor o reparo foi efetuado? se sim, gentileza anexar as fotos do local. Se não, gentileza cotar o reparo, realizar a manutenção e repassar o custo ao locatário na despesa especifica. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Gentileza anexar ao final do chamado a NF da compra do braço e fotos do braço da cancela ok. Report de Incidente de Segurança 24/09/2024 O que aconteceu: Caminhonete bateu contra a cerca do condomínio. Quando aconteceu: 24/09/2024 Onde aconteceu: Cerca lateral da entrada do condomínio. ( carro de entrega de água para um locatário) Como aconteceu: Segundo o motorista, houve uma pane mecânica com os freios e ele perdeu a direção. Porque aconteceu: Pane no sistema de fresagem e barra de direção. Houve vítima: Não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): 6 mt de cerca e dois mourões de concreto danificados ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jK27CiKilxq20cqNLRASaCGvj/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wE8SfNgURhCbz309TwbdbDEcu/?name=image.png) | solved | 2024-11-03 17:55 | normal | 2024-11-19 11:43 | RJ | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1190 | 4560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29911.737717801829@dominio41845.6850650931.com | (60.655026916991105) 92229.0780145636895-7312.988286830262 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 21840 | 15.7421 |  | Sunday | 17
Apoio Caminhoneiro- LOG Campos | Apoio Caminhoneiro necessita de reforma. - Estrutura da porta metálica quebrada e corroído de ferrugem; - Pintura interna; - Piso; - Troca da mesa e cadeiras; | closed | 2024-05-23 09:16 | normal | 2024-11-19 11:40 | RJ | ZENDESK | 2024-05-23 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 500 | 16470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3362.0762825098905@dominio18305.698758595172.com | (73.378098100844127) 95133.58976228266-9574.5860914419136 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 9229 | 180.0996 |  | Thursday | 9
LOG Campos: Report grupo da segurança (02/11/2024): Vazamento na tubulação de água do vestiário feminino. | Bom dia! Report grupo da segurança (02/11/2024): Vazamento na tubulação de água do vestiário feminino. O registro que alimenta o VESTIÁRIO E G2 foi fechado para sanar o vazamento. Peço apoio com a tratativa. | closed | 2024-11-03 17:23 | normal | 2024-11-19 11:39 | RJ | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 30 | 2240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60904.380877733063@dominio47599.942846094506.com | (4.3986257147319243) 97470.5874698413754-5453.0661819821216 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 21836 | 15.7609 |  | Sunday | 17
Retrofit PLACAS GALPÕES | Comunicação Visual dos galpões LOG Campos. Revitalização - Retrofit Placas. Segue cotações que consegui: *MBA Serviços Ltda: R$ 27.988,60 *Raimar Publicidade: R$ 32.655,12 | solved | 2024-06-06 18:29 | normal | 2024-11-19 10:30 | RJ | ZENDESK | 2024-06-06 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Retrofit Condomínios |  | 10 | 12550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95514.718298591077@dominio96250.979337086334.com | (61.1438814345559) 9363.9793455073733-1899.5181130146939 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 10226 | 165.6674 |  | Thursday | 18
Estrutura metálica corretivas | Um vazamento na calha da chuva, queimou nossa câmera de segurança | solved | 2024-10-28 11:10 | normal | 2024-11-19 10:22 | RJ | LIA | 2024-10-28 |  | ['camposig2m1', 'camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 9840 | 12520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72024.2827089571@dominio3233.8278013951631.com | (7.1468880918334081) 96078.4536429485488-1229.9944036368197 | Cliente -2196 | Usuário -7827 | Usuário Responsavel -8452 | 21333 | 21.9665 |  | Monday | 11
LOG Campos I e II: Relatório Agosto/24 - Pendências Paisagismo contrato Consultora Simone | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quarta-feira, 4 de setembro de 2024 16:43 **Para:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Relatório Campos I eII Boa tarde! @Marcelo de Barros e @Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus gentileza atuar na pendência apontada e nos enviar as fotos do item concluído. Obrigada. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** domingo, 1 de setembro de 2024 19:05 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Re: Relatório Campos I eII Boa noite Jordana, Tem uma caixa de diálogo no foto que fiz a sugestão, clica nela e o comentário aparece. Vou enviar novamente, veja se deu certo, por favor. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2024-09-04 16:46 | normal | 2024-11-19 10:04 | ES | ZENDESK | 2024-09-04 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 130 | 3900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38531.8613662671@dominio48983.430195076086.com | (26.361040825077758) 92938.1729882502232-6845.8678084177709 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 16913 | 75.7205 |  | Wednesday | 16
Mesas do apoio de Caminhoneiros LOG Campos antigas e quebradas | Mesas do apoio de Caminhoneiros LOG Campos antigas e quebradas. Risco de acidente, fora as condições serem longe das que os motoristas merecem. | solved | 2024-06-20 16:10 | normal | 2024-11-19 10:02 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-20 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 620 | 3370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51032.160624920012@dominio21590.0824970647.com | (53.501149847220418) 94192.1997305509813-8812.4140103358677 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 11001 | 151.7447 |  | Thursday | 16
Tomada e fogão elétrico precários no apoio de caminhoneiros na LOG Campos | Fogão eletrico - Com baixa eficiência, de aquecimento Apenas (1) aquecedor de 2 bocas - Sugiro ter dois fogões elétricos em condições de uso. Tomadas de energia - Isoladas com fita transparente , nao adequadas para isso, sugiro reparar a instalação. | closed | 2024-06-20 16:08 | normal | 2024-11-19 10:01 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-20 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 510 | 19710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1843.7112509735384@dominio70363.505954706823.com | (2.5681663396852787) 93632.0248502259019-7163.9466688183747 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 11000 | 151.745 |  | Thursday | 16
Pintura externa do vestiario | Pintura externa do vestiário. Utilizando a plataforma articulada. | closed | 2024-06-11 09:20 | normal | 2024-11-18 18:02 | GO | ZENDESK | 2024-06-11 |  |  | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 130 | 1820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85221.627719883283@dominio62544.47266288018.com | (83.156686770647966) 94231.4250350171005-7649.3343259029043 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 12 | 10537 | 160.3623 |  | Tuesday | 9
Roçagem dos aceiros | Roçagem dos Aceiros iniciadas. Serviço executado pela empresa terceirizada. | closed | 2024-06-11 15:36 | normal | 2024-11-18 17:56 | GO | ZENDESK | 2024-06-11 |  |  | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 80 | 1440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92210.688135825141@dominio47739.532183548748.com | (4.2511795082460964) 99764.5553525258256-2598.7620077978095 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 12 | 10553 | 160.0973 |  | Tuesday | 15
Vazamento na adutora - Fundo G2 | Temos dois vazamentos: *Um na flange do kit de redução de pressão; *Outro no hidrante de recalque. | closed | 2023-12-12 16:32 | normal | 2024-11-18 17:56 | GO | ZENDESK | 2023-12-12 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 9360 | 22100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52890.138845777226@dominio34348.508081241474.com | (74.686042867334734) 91971.8055824634098-9572.341960922593 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 12 | 6482 | 342.0578 |  | Tuesday | 16
Vazamento no telhado CCO | Vazamento pós chuvas em ocorridas na semana do dia 04/11. | closed | 2024-11-11 14:43 | normal | 2024-11-18 17:06 | MG | ZENDESK | 2024-11-11 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 950 | 18470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15580.552608212995@dominio29075.363748677511.com | (15.486566532179848) 99980.0018058835758-2416.6075184784122 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 22325 | 7.0989 |  | Monday | 14
Trecho faltando concertina | Bom dia! Gentileza providenciar a reposição da concertina no trecho que esta faltando que foi furtado (cerca de 5 metros) | solved | 2024-10-20 16:31 | normal | 2024-11-18 16:10 | ES | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 120 | 2640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59463.77743395335@dominio49270.950608972758.com | (20.49823614061923) 99667.5107528995013-4546.8409696188728 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 20741 | 28.9859 |  | Sunday | 16
Vazamento telhado Melitta G6/M2 | Após fortes chuvas ocorridas em 28/10, foram detectados pontos de vazamento na Melitta, meio do galpão. | solved | 2024-10-30 07:36 | normal | 2024-11-18 14:57 | MG | ZENDESK | 2024-10-30 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 8350 | 13220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63535.080719508376@dominio45361.793314371113.com | (22.520538081604705) 9895.92076187464329-485.83602144680151 | Cliente 6880 |  | Usuário Responsavel 130 | 21501 | 19.3057 |  | Wednesday | 7
Retrofit Domus G3 | Chamado criado para acompanhamento do retrofit domus do G3. Aguardando finalização do G1 para iniciar. Previsão de início em 22/10 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kLP9LMULpvTOwyag9ktnKZKeZ/?name=image.png) | solved | 2024-10-16 10:18 | normal | 2024-11-18 14:07 | MG | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3', 'hortolandiag3m4', 'hortolandiag3m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 170 | 2450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80935.468133115544@dominio53596.987165094215.com | (3.4660254650096731) 91741.8618351623886-8417.4718844694453 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -8452 | 20390 | 33.1588 |  | Wednesday | 10
Retrofit Domus G1 | Chamado criado para acompanhamento de retrofit Domus do G1. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Za1IdLWWJmKLB3C3sKf549CIE/?name=image.png) | closed | 2024-10-16 10:13 | normal | 2024-11-18 14:06 | MG | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['hortolandiag1m1a', 'hortolandiag1m1b', 'hortolandiag1m2', 'hortolandiag1m3a', 'hortolandiag1m3b', 'hortolandiag1m4a', 'hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 540 | 1850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32852.155318347977@dominio36144.739529998151.com | (66.225547809022288) 97817.8956593322109-2733.2677234541652 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -8452 | 20389 | 33.1616 |  | Wednesday | 10
LOG Campos: problemas na resistência de pré aquecimento bombas | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** domingo, 17 de novembro de 2024 15:03 **Para:**'service-br@servicesupport.grundfos.com' <service-br@servicesupport.grundfos.com>; 'service-br@servicesupport.grundfos.com' <service-br@servicesupport.grundfos.com>; 'rmoraes@grundfos.com' <rmoraes@grundfos.com>; 'jsouza@grundfos.com' <jsouza@grundfos.com>; 'engenharia@protectotec.com.br' <engenharia@protectotec.com.br>; 'rmoraes@grundfos.com' <rmoraes@grundfos.com>; 'jsouza@grundfos.com' <jsouza@grundfos.com> **Cc:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Assunto:** RES: [GF-Ticket: 289052] Solicitação de atendimento garantia - Resistência de pré aquecimento Bom dia! Por favor, poderia nos atualizar sobre a previsão para envio da peça e reparo. Observação: Tratativa LOG Campos / Retorno pendente desde 17.10.2024 **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** domingo, 10 de novembro de 2024 15:57 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; service-br@servicesupport.grundfos.com **Cc:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: [GF-Ticket: 289052] Solicitação de atendimento garantia - Resistência de pré aquecimento Bom dia! Por favor, poderia nos atualizar sobre a previsão para envio da peça e reparo. Observação: Tratativa LOG Campos. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 4 de novembro de 2024 10:18 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; service-br@servicesupport.grundfos.com **Cc:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: [GF-Ticket: 289052] Solicitação de atendimento garantia - Resistência de pré aquecimento Bom dia! Por favor, poderia nos atualizar sobre a previsão para envio da peça e reparo. Observação: Tratativa LOG Campos. **De:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:27 **Para:** service-br@servicesupport.grundfos.com **Cc:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** RES: [GF-Ticket: 289052] Solicitação de atendimento garantia - Resistência de pré aquecimento Matheus, Bom dia, Também percebemos que a gaxeta da bomba e alívio de ambas as bombas estão desregulados. A Galhão consegue regular para a gente? **De:** service-br@servicesupport.grundfos.com <service-br@servicesupport.grundfos.com> **Enviada em:** quarta-feira, 16 de outubro de 2024 17:59 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Cc:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** Re: [GF-Ticket: 289052] Solicitação de atendimento garantia - Resistência de pré aquecimento Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Boa tarde, Giovani, Estou realizando o faturamento de um novo interruptor termico, assim que chegar no ASP marcamos uma visita para realização desta troca. Nosso parceiro Galhão Maquinas no RJ fará essa intervenção. Por favor manter no assunto o numero do ticket entre colchetes, conforme abaixo. Ticket [xxxxxxxx] Kind regards **Matheus Emerick** Service Back Office Service Delivery Brazil Direct: +551143935548 E-mail: memerick@grundfos.com **Bombas GRUNDFOS do Brasil** Av. Humberto de Alencar BR-09850-300 S#o Bernardo do Campo Brazil Phone: (+55) 11 4393 5533 www.grundfos.com.br **From: **service-br@servicesupport.grundfos.com **Sent: **October 15, 2024 10:08:44 **To:**giovani.sales@logcp.com.br **CC: **marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br, jordana.cardoso@logcp.com.br **Subject: **Re: [GF-Ticket: 289052] Solicitação de atendimento garantia - Resistência de pré aquecimento Bom dia, Giovani, Seguirei com o processo de garantia. Estou realizando o peidod de compra do termostato para o envio e substituição. Por favor manter no assunto o numero do ticket entre colchetes, conforme abaixo. Ticket [xxxxxxxx] Kind regards **Matheus Emerick** Service Back Office Service Delivery Brazil Direct: +551143935548 E-mail: memerick@grundfos.com **Bombas GRUNDFOS do Brasil** Av. Humberto de Alencar BR-09850-300 S#o Bernardo do Campo Brazil Phone: (+55) 11 4393 5533 www.grundfos.com.br **From:** giovani.sales@logcp.com.br **Sent: **October 14, 2024 16:33:13 **To:**service-br@servicesupport.grundfos.com **CC: **jordana.cardoso@logcp.com.br; marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br **Subject: **Solicitação de atendimento garantia - Resistência de pré aquecimento Matheus, Boa tarde, Conforme conversamos, novamente estamos com problemas na resistência de pré aquecimento de uma de nossas bombas Grundfos recém instaladas. Desta vez, estamos com problema na bomba adquirida para Campos dos Goytacazes. Conto com o apoio de vocês para a solução do problema com brevidade, tomamos não conformidade em nossa vistoria de incêndio e precisamos de correção imediata. Seguem plaquetas do motor e bomba: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Q5nxERG9u1qVvPAzLkPNB5SC4/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Q93jFLjD2OQ2pgtUswNOAaCOk/?name=image.png) Seguem dados do empreendimento: LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ: 09.041.168/0004-62 EST AMARAL PEIXOTO S/N KM 72 PARQUE SANTO AMARO CEP: 28.040-000- CAMPOS DOS GOYTACAZES CAMPOS DOS GOYTACAZES  RJ Inscrição Municipal: 104440 IE não obrigatória Endereço: Av. Doutor Nilo Peçanha, 1516 - Campos dos Goytacazes - RJ CEP:28.030-035 **Giovani Sales** Manutenções Cel: (31) 99746-0203 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QIyElPUdilYzLF7TTcdhCCUQp/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uRaSJghNtiWrFYj5ognxnXSsm/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YfJZ1S8A5rb69mPy2xr92Ix9m/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8LDYdzc7EM0kC0zvFZRhujReB/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kvkCGFvfCQq70jHu1CPsyoRvE/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2XU06amZdPmSybSJmhkNUHg7I/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3616RyEBTIGlB7mGRGXnISCii/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/j3r4vitikVjFvpsZCD50S8ZO3/?name=inlineImage.jpeg) | closed | 2024-11-17 15:06 | normal | 2024-11-18 14:05 | RJ | ZENDESK | 2024-11-17 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 460 | 1710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14433.784430139121@dominio75426.08756883147.com | (46.207164820935041) 94788.39633904774-6368.6137422074362 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 22719 | 0.95735 |  | Sunday | 15
REFORÇO SOLDAS | SOLICITA REFORÇO SOLDAS BASE DO GUARDA CORPO DA ESCADA | closed | 2024-05-22 10:10 | normal | 2024-11-18 13:44 | MG | PLATAFORMA | 2024-05-22 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 480 | 6760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30439.043422536626@dominio34852.836710851181.com | (25.458120427044488) 92445.2457457159644-944.5755292994113 | Cliente -531 | Usuário -4757 | Usuário Responsavel -7002 | 9130 | 180.1481 |  | Wednesday | 10
É possível aplicar a solução dada na cobertura da loja de fábrica no restante do G3? | É possível aplicar a solução dada na cobertura da loja de fábrica no restante do G3? Estamos com muitos, muitos vazamentos no galpao, mais de 30, visíveis, e podemos gerar um acidente nos corredores ou/e perder mercadoria. | closed | 2024-10-10 13:47 | normal | 2024-11-18 13:33 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-10 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2790 | 8900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14978.097719818645@dominio38321.948192001866.com | (80.318103497599623) 98052.008175213532-801.956264096586 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 19884 | 38.9902 |  | Thursday | 13
Bomba caixa d'gua com defeito | Bomba com defeito **Kaio De Sousa Lima** , por favor, verificar. | closed | 2024-11-13 13:24 | normal | 2024-11-18 13:28 | SP | ZENDESK | 2024-11-13 |  |  | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 119360 | 126550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63376.78643121737@dominio50458.651661963362.com | (10.740522009784684) 92322.137019896642-8316.08277685644 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 22494 | 5.0026 |  | Wednesday | 13
Vazamentos/Goteiras - Galpão 6 - Hertz | Boa tarde, prezados, tudo bem? Espero que estejam bem e com saúde! Poderiam verificar, por gentileza, dois pontos que estão com vazamento, gerando goteiras no galpão? Agradeço desde já! | closed | 2024-11-11 14:44 | normal | 2024-11-14 17:34 | MG | PLATAFORMA | 2024-11-11 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 11320 | 19600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99161.79224729554@dominio31969.159797753771.com | (81.844083121658656) 9450.88747024583711-8582.898090722445 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 22327 | 3.1179 |  | Monday | 14
Buracos na calçada por trás do galpão 01 | Solicito o fechamento dos buracos localizado na calçada por trás do galpão 01. Identificamos a presença de ratos nesse local como também alguns trechos da calçada estão danificados. | solved | 2024-10-11 11:42 | normal | 2024-11-14 17:03 | CE | PLATAFORMA | 2024-10-11 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 650 | 900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97493.290178194438@dominio6880.5512308521875.com | (88.258524522927033) 92091.9575235292532-1543.1706683381065 | Cliente 5605 | Usuário 6506 | Usuário Responsavel -5161 | 19963 | 34.2229 |  | Friday | 11
Pendência A: Escada Hidráulica próximo a entrada não esta comportando o volume de agua. | Bom dia! Pendência A: Escada Hidráulica próximo a entrada não esta comportando o volume de agua. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AEOPhtTcRNq89YW4nHIqZ46k1/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZwEn32sCpYSgvu52ETHfdLb0p/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/j0cE0OazqLH177V7EtGiyJ1ur/?name=image.png) | closed | 2024-03-04 12:43 | normal | 2024-11-14 12:40 | ES | ZENDESK | 2024-03-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 660 | 12780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99026.499803121769@dominio81664.999678667329.com | (81.19568532093993) 99474.6871916233249-7673.390517764743 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7786 | 254.9979 |  | Monday | 12
REPARO NA PAREDE EXTERNA E INTERNA DE UMA DOCA | PRECISO DE APOIO PARA REPARAR A PAREDE DE UMA DOCA, TANTO A PARTE INTERNA QUANTO EXTERNA ONDE UM MOTORISTA ENCOSTOU, CONSEGUEM ME AJUDAR? | solved | 2024-11-12 16:41 | normal | 2024-11-14 11:27 | GO | PLATAFORMA | 2024-11-12 |  | ['goianiag2m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 790 | 790 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario72983.336299980045@dominio59522.2359892841.com | (86.260275079453962) 96302.8179681245547-6220.8557477390614 | Cliente -3901 | Usuário -5214 | Usuário Responsavel 3585 | 22447 | 1.7813 |  | Tuesday | 16
RACHADURAS NO PORTAL DA DOCA | SOLICITO APOIO PARA MANUTENÇÃO DE UMA PAREDE INTERNA E EXTERNA DE UMA DOCA, QUE O MOTORISTA ENCOSTOU, CONSEGUEM ME AJUDAR? | closed | 2024-11-12 16:38 | normal | 2024-11-14 11:24 | GO | PLATAFORMA | 2024-11-12 |  | ['goianiag2m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 130 | 2260 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario73293.164444466922@dominio55342.064199157969.com | (11.617666642097417) 98164.9417070301324-1998.4505652299542 | Cliente -3901 | Usuário -5214 | Usuário Responsavel 3585 | 22446 | 1.7821 |  | Tuesday | 16
Adequação eletrica recepção frigelar - m7,8,9 | Adequação eletrica recepção frigelar fechado com randal ja mobilizada R$ 26.479,70 | closed | 2024-10-23 11:02 | normal | 2024-11-14 08:18 | CE | ZENDESK | 2024-10-23 |  | ['fortalezaiiig1m7', 'fortalezaiiig1m8', 'fortalezaiiig1m9'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 580 | 750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26805.18753493773@dominio23263.662835022678.com | (26.351023464030515) 94717.8037891643908-1406.7483429161869 | Cliente -4018 |  | Usuário Responsavel -5348 | 20983 | 21.8862 |  | Wednesday | 11
INCREMENTOS NO PAISAGISMO | Boa tarde! Revitalização do paisagismo. At.te, | solved | 2024-07-17 15:27 | normal | 2024-11-13 17:27 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 9920 | 84740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92766.883129219932@dominio76140.719888750071.com | (21.998860975557811) 98175.4293766938335-8019.5869714082019 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 12824 | 119.0835 |  | Wednesday | 15
Restauração das juntas de dilatação. | estamos com muitos buracos estão impactando nossa operação, esta situação apresenta riscos de acidente bem como danificação dos equipamento. solicito as restaurações o mais breve possível. at.te; técnico: Thiago Melo | solved | 2024-10-31 10:26 | normal | 2024-11-13 17:10 | CE | PLATAFORMA | 2024-10-31 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 15720 | 19050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45858.3440934188@dominio90508.344908983112.com | (0.27837770214482493) 96098.2058288687113-7801.75605305049 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel 3479 | 21583 | 13.281 |  | Thursday | 10
Estrutural | Estamos com vazamento no telhado | closed | 2024-11-11 09:54 | normal | 2024-11-13 17:05 | SP | LIA | 2024-11-11 |  | ['gaiollig2m1', 'gaiollig2m2', 'gaiollig2m3', 'gaiollig2m4', 'gaiollig2m5', 'gaiollig2m6', 'gaiollig2m7', 'gaiollig2m8'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 5400 | 5400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50091.351639501969@dominio81950.129427889246.com | (79.4357159584003) 95402.9181259766892-3975.2958491860468 | Cliente 3081 | Usuário -4931 | Usuário Responsavel -8452 | 22310 | 2.2991 |  | Monday | 9
Falta de luz | Estamos sem energia no Galpão | closed | 2024-10-31 20:20 | normal | 2024-11-13 16:56 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-31 |  | ['gaiollig2m5'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3280 | 4020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28931.841282781312@dominio17860.913550666235.com | (64.766988832992453) 98571.35565322824-8827.0987861177728 | Cliente -5106 | Usuário -5000 | Usuário Responsavel -954 | 21618 | 12.8578 |  | Thursday | 20
Espaços entre calha pluvial e parde de blocos. | Solicitação de Serviço: Vedação entre Calha Pluvial e Parede Objetivo: Impedir a entrada de pragas no site Detalhes: Local: Interface entre calha pluvial e parede de blocos Problema: Existência de aberturas que permitem acesso de pragas Solução proposta: Fechamento/vedação da área | solved | 2024-09-24 09:49 | normal | 2024-11-13 11:03 | CE | PLATAFORMA | 2024-09-24 |  | ['fortalezaiig2m1', 'fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 2260 | 3740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97504.987007727847@dominio56443.805821757007.com | (64.1835253554068) 94273.6229701005159-3363.960882109553 | Cliente -2977 | Usuário 4241 | Usuário Responsavel -5161 | 18630 | 50.0512 |  | Tuesday | 9
Sinalização das VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM COMPROMETIMENTO DE MOBILIDADE, G2. | Gentileza recuperar sinalização das VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM COMPROMETIMENTO DE MOBILIDADE, G2. | closed | 2024-04-30 11:09 | normal | 2024-11-13 10:39 | CE | PLATAFORMA | 2024-04-30 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2590 | 3730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60330.021838223416@dominio52766.36823439649.com | (21.53740209701829) 9915.98151632329188-2400.5312439447034 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 8414 | 196.9794 |  | Tuesday | 11
Sinaliação vaga estacionamento. | Sinalização para vagas de pessoas com deficiência física está apagada, gentileza efetuar marcação. | solved | 2023-10-09 10:49 | normal | 2024-11-13 10:34 | CE | PLATAFORMA | 2024-11-06 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 660 | 9210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59848.763855199308@dominio45203.538885820941.com | (81.1259961776709) 97738.1420522565577-7241.6244618737883 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 5343 | 400.99 |  | Monday | 10
Vazamanto de água DOCA 27 | Solicito correção de vazamento ocorrendo pela calha do telhado do teto do galpão 01. A água está caindo sobre a niveladora da doca 27, portanto, poderemos ter outros danos provenientes da água que cai sobre a estrutura. | closed | 2024-09-26 10:56 | normal | 2024-11-13 10:28 | CE | PLATAFORMA | 2024-09-26 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 710 | 1070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72221.515817351552@dominio82442.455093601617.com | (18.263272511066944) 96563.1324708621514-5472.9207089650945 | Cliente 5605 | Usuário 6506 | Usuário Responsavel -5161 | 18767 | 47.9807 |  | Thursday | 10
LOGFDS: Relatório Agosto/24 - Pendências Paisagismo contrato Consultora Simone | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quarta-feira, 4 de setembro de 2024 16:48 **Para:** Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br>; simonemacaron16@gmail.com **Assunto:** ENC: LOG FDS - RELATÓRIO PAISAGISMO 08-2024 Boa tarde! @Jorge Marques de Cerqueira gentileza atuar na pendência apontada e nos enviar as fotos do item concluído. Obrigada. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** domingo, 1 de setembro de 2024 20:11 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG FDS - RELATÓRIO PAISAGISMO 08-2024 Boa noite a todos, Segue o relatório revisado com sugestões de melhorias. Paisagismo comprometido por manutenções ineficientes. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | closed | 2024-09-04 16:51 | normal | 2024-11-13 10:28 | ES | ZENDESK | 2024-09-04 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1000 | 3650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53443.472417171521@dominio94709.832821332137.com | (21.863035232085394) 94798.9599941576844-5396.4373555209932 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 16914 | 69.734 |  | Wednesday | 16
Pintura Viária | Boa tarde, Ilson havíamos aberto um ticket para pintura viária anteriormente e você fechou informando que seria aberto em outro ticket, estou já adiantando a abertura pedindo para ser feito uma medição para renovação dessa pintura aqui no condomínio, em anexo algumas fotos. | closed | 2023-02-02 17:11 | normal | 2024-11-13 10:27 | CE | ZENDESK | 2023-02-02 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza II |  | Área Social Comum | Predial | Sinalização Viária |  | 6120 | 9140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94449.148622803448@dominio51505.47127868532.com | (34.291247927174275) 93691.3940019026063-8174.6669415886563 | Cliente 2825 | Usuário -9985 | Usuário Responsavel -5161 | 2260 | 649.7193 |  | Thursday | 17
LOG FDS: Report de Incidente de Segurança 31/10/2024 (Portão) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o locatário, providenciar o reparo e incluir o custo no condomínio na despesa especifica Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report's de segurança do grupo do condomínios. Por favor assim que concluído o serviço anexar fotos ou vídeo do portão ok. Report de Incidente de Segurança 31/10/2024 O que aconteceu: Colisão no primeiro portão da inclusa. Come do motorista: Jaison dos Santos leal Quando aconteceu: 31/10/2024 às 18:01 hs Onde aconteceu: Log FDS Como aconteceu: o motorista deixou o caminhão desengrenado em frente ao portão e se deslocou até a portaria para solicitar o QR code de acesso, neste momento o caminhão desceu e bateu no portão. Porque aconteceu: Displicência do motorista Houve vítima: Não houve Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Será realizado cotação Enviar 4 fotos. | closed | 2024-11-01 10:43 | normal | 2024-11-13 10:25 | BA | ZENDESK | 2024-11-01 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 640 | 13500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95115.26340032852@dominio12327.359783145354.com | (19.057095546712446) 96081.4565337980011-601.58151451573781 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 21689 | 11.9872 |  | Friday | 10
LOG Salvador: Report grupo da segurança (22/09/2024): Tampa e pavimento da instalação de esgoto do Fundo do bolsão precisando de reparo | Bom dia! LOG Salvador: Report grupo da segurança (22/09/2024): Tampa e pavimento da instalação de esgoto do Fundo do bolsão precisando de reparo Peço apoio com a tratativa com o apoio do manutencista ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xrOxaeLRWkLtpOWjBxGx57UV0/?name=image.png) | solved | 2024-11-03 17:58 | normal | 2024-11-13 10:23 | BA | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 30 | 3890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37423.586699539381@dominio7683.4744332177888.com | (28.618859146612881) 97161.4334889921356-4472.0334775069714 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 21841 | 9.684 |  | Sunday | 17
Pavimentação | Pavimentação | solved | 2023-04-12 18:03 | normal | 2024-11-13 10:17 | CE | PLATAFORMA | 2023-04-12 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 4220 | 32170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10489.013566839627@dominio64146.046694509365.com | (71.500677444009213) 95407.637343026342-6439.2215788800595 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 2800 | 580.6763 |  | Wednesday | 18
Solicitação Sergio - Telhas G2 Sujas | Bom dia! Na visita do Sérgio de 09/01, ele pontuou que as telhas do G2 estão muito feias e sujas. Ele solicitou que seja feito pelo menos uma limpeza pesada delas. **Walerson Anisio Dos Santos Silva** poderia orientar se tem alguma empresa para cotação, poderia nos ajudar? ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oASkKeaqsTIng03QXjIBCJ5Dy/?name=WhatsApp+Image+2024-01-17+at+09.49.42+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tmSTnhueyJDui2trHadwGeszF/?name=WhatsApp+Image+2024-01-17+at+09.47.44.jpeg) | solved | 2024-01-17 09:54 | normal | 2024-11-13 10:10 | ES | ZENDESK | 2024-01-17 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Predial | Pinturas |  | 7220 | 25120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario940.98294260089506@dominio73597.323463494307.com | (4.8047481240504846) 94771.970692456548-7814.992913107556 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 7130 | 301.0111 |  | Wednesday | 9
Luminária com defeito | Luminária de frente aos banheiros não esta acendendo provavelmente defeito no interruptor . | solved | 2024-10-08 05:29 | normal | 2024-11-13 09:31 | CE | PLATAFORMA | 2024-10-08 |  | ['fortalezaiiig2m6', 'fortalezaiiig2m7'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 750 | 5000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54796.948581673343@dominio42204.006833585045.com | (97.135649545701341) 99342.2265998765743-8041.1628180423386 | Cliente 4838 | Usuário -674 | Usuário Responsavel -1672 | 19683 | 36.1675 |  | Tuesday | 5
Piso intertravado - Docas | Solicito suporte para o piso intertravado das docas, estamos com algumas docas inoperantes devido a estarem com esse piso cedendo. Trabalhamos com empilhadeiras do lado externo e temos riscos de acidentes neste caso | solved | 2023-11-24 17:00 | urgent | 2024-11-13 09:28 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-27 |  | ['fortalezaiiig2m35'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1400 | 23500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43083.692015675355@dominio21638.82613105117.com | (29.938277823674351) 99131.8244533828038-1582.0909163862939 | Cliente -1020 | Usuário 6876 | Usuário Responsavel -5348 | 5847 | 354.6858 |  | Friday | 17
LOG Itatiaia: Laudos Alertron AHID ( RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES) | Boa tarde! Segue pendências apontadas no último laudo da Alertron. Antonio, gentileza apoiar com as cotações Laudos Alertron AHID ( RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES) - Hidrante G3 M4 Frente: Se encontra com vazamento, necessário a substituição da válvula globo angular. Ações a serem tomadas pelo Cliente: - providenciar troca de 01 válvula globo angular. | solved | 2024-11-10 17:00 | normal | 2024-11-13 09:19 | RJ | ZENDESK | 2024-11-10 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 11030 | 13350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57353.111411282705@dominio44722.519025544214.com | (35.440766737186195) 94733.7957828281124-6774.6339862813966 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 22269 | 2.6795 |  | Sunday | 17
Apoio Caminhoneiro - Mobiliário | Jordana, seguem fotos **anexas** do nosso Apoio Caminhoneiro junto com Vestiários. Peço sua orientação por favor referente a compra dos seguintes mobiliários: Microondas Marmiteiro Televisão Banco com apoio Gelaeira Fico à disposição e desde já agradeço pelo direcionamento. | closed | 2024-05-23 11:08 | normal | 2024-11-13 09:00 | RJ | ZENDESK | 2024-05-23 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 180 | 10440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69693.2305173771@dominio65948.804219478421.com | (45.641211146449642) 92231.9832212321594-6799.64017907795 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 9239 | 173.9105 |  | Thursday | 11
Pintura das escadas passeio. | Iniciaremos o reparo dos guarda-corpo e das escadas externas do G2. Previsão de finalização 10/09 | solved | 2024-08-28 11:12 | normal | 2024-11-12 18:36 | CE | PLATAFORMA | 2024-08-28 |  | ['fortalezaiiig2m1', 'fortalezaiiig2m2'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4140 | 14100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25861.402432246115@dominio52653.4825521852.com | (52.647804308587617) 95064.8490583953671-6177.4872144708261 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1672 | 16554 | 76.3081 |  | Wednesday | 11
Laudo MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CUBÍCULO DE MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, SUBESTAÇÕES AÉREA, QGBT S E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** domingo, 27 de outubro de 2024 14:47 **Para:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Jorge Marques de Cerqueira <jorge.marques@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Sheron Lorrane Guimaraes Oliveira <sheron.oliveira@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG FDS: Ajuda Adriana / Ausência de Capex /Pendências Cubículo de medição Bom da! Jorge, veja por gentileza com a Farad se o item apontado como pendente é possível aguardar, caso contrário teremos que estourar o condomínio e seguir. Cote também por gentileza com a Michelon. **De:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 21 de outubro de 2024 08:38 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Sheron Lorrane Guimaraes Oliveira <sheron.oliveira@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG FDS: Ajuda Adriana / Ausência de Capex /Pendências Cubículo de medição Veja como o que você acha melhor fazer. Se der para segurar faça em janeiro /25 **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 21 de outubro de 2024 08:35 **Para:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Cc:** Sheron Lorrane Guimaraes Oliveira <sheron.oliveira@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG FDS: Ajuda Adriana / Ausência de Capex /Pendências Cubículo de medição Bom dia! Dri, conseguimos dividir, mas teríamos que seguir com o estouro. **De:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 21 de outubro de 2024 08:25 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Sheron Lorrane Guimaraes Oliveira <sheron.oliveira@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG FDS: Ajuda Adriana / Ausência de Capex /Pendências Cubículo de medição Jo, Nesse momento está apertado. Veja se consegue dividir ou fazer no próximo ano. Att, **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** sábado, 19 de outubro de 2024 19:37 **Para:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Cc:** Sheron Lorrane Guimaraes Oliveira <sheron.oliveira@logcp.com.br> **Assunto:** LOG FDS: Ajuda Adriana / Ausência de Capex /Pendências Cubículo de medição Bom dia! Dri, nas minhas férias o Jorge anexou no Zendesk estas cotações referente a pendência no cubículo de medição. O Menor valor foi 8.720,00 Não tenho mais CAPEX e o Condominio de FDS ficara estourado até dezembro devido a corretiva do Transformador. Por gentileza seria possível transferir verba de algum coordenador para mim? | closed | 2024-10-27 14:50 | normal | 2024-11-12 17:26 | ES | ZENDESK | 2024-10-27 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2720 | 4740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25590.202952316969@dominio94960.036458659059.com | (13.556372720211309) 94859.4581228244751-9485.63582517043 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 21259 | 16.1086 |  | Sunday | 14
Parede Divisória G1 M27/28 (Anjun): | Liberação de parede conforme alinhamento comercial . ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2mdfpBC9Wo2rucoJRbXOcCQcy/?name=image.png) | closed | 2024-09-19 14:34 | normal | 2024-11-12 15:39 | CE | ZENDESK | 2024-09-19 |  | ['fortalezaiiig1m27'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 180 | 11790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15991.824712275618@dominio95674.596383924378.com | (66.0657956339747) 95226.0351567018861-6702.1555102370739 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 18318 | 54.045 |  | Thursday | 14
Fixação do poste estacionamento veículos pesados | Executar | closed | 2024-08-09 09:30 | normal | 2024-11-12 14:17 | DF | ZENDESK | 2024-08-09 |  |  | LOG Brasília |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 930 | 4890 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario3299.3776426339964@dominio36281.54840981718.com | (45.733109996656246) 94193.9185229995928-1056.8249909703529 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -9367 | 14731 | 95.1991 |  | Friday | 9
Instalações elétricas | Existe um isolador na rede de alta tensão ao lado do G4 que está apresentando falha no isolamento | solved | 2024-10-25 09:31 | normal | 2024-11-12 12:19 | MG | LIA | 2024-10-25 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 670 | 2360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42217.675534126378@dominio20999.136600683953.com | (5.879105674518132) 93904.3268312829032-7457.0948087288352 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -1661 | 21136 | 18.116 |  | Friday | 9
Estrutura metálica corretivas | Estamos com alguns pontos apresentando vazamento durante as chuvas no G4 | solved | 2024-10-28 15:15 | normal | 2024-11-12 12:17 | MG | LIA | 2024-10-28 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 250 | 1460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15648.323521836721@dominio94254.351964705624.com | (25.990030728108319) 95217.8132923765679-2814.4066636050152 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -1661 | 21353 | 14.8767 |  | Monday | 15
acesso de aves pelo teto | fazer uma inspeção pois identificamos neste últimos dias acesso de varias aves pelo teto, mesmo com as portas fechaadas tivemos ate predação dentro | solved | 2024-11-11 10:48 | high | 2024-11-12 11:08 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-11 |  | ['hortolandiag1m4a', 'hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1700 | 1700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67301.060457464526@dominio72084.055435946808.com | (58.443810197237774) 9261.61381005006558-3199.8685354023664 | Cliente 197 | Usuário -5342 | Usuário Responsavel -8452 | 22314 | 1.0143 |  | Monday | 10
Ajuste nas portas de fuga fundos do armazém | Solicito urgentemente novos ajustes no sistema de segurança. O problema anterior ressurgiu em algumas portas, comprometendo nossa segurança. Especificamente, as portas não trancam quando o eletroimã volta a funcionar após o acionamento do alarme. Esta falha nos deixa vulneráveis. Peço prioridade nesta questão. Estamos disponíveis para fornecer informações adicionais se necessário. Agradeço a atenção e aguardo retorno sobre as medidas corretivas. | solved | 2024-10-25 11:45 | normal | 2024-11-12 10:20 | ES | PLATAFORMA | 2024-10-25 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Parede Corta Fogo |  | 1590 | 4860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99952.863346147322@dominio5650.0498081111964.com | (14.23939514369348) 9781.68542192160839-8938.7160321973424 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -8452 | 21146 | 17.9414 |  | Friday | 11
Disjuntor com defeito | Olá, bom dia! Locatário relatou que um dos disjuntores do quadro de energia do módulo 14 está com defeito, causando o desligamento dos outros, o locatário contratou os serviços de um técnico para obter respostas do que estava acontecendo e o mesmo informou que a peça está com defeito de fábrica! Segue anexo de fotos a titulo de informação! | solved | 2024-07-19 11:14 | normal | 2024-11-11 18:05 | AL | ZENDESK | 2024-07-19 |  | ['maceiog1m14'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 330 | 22170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87425.7162229584@dominio40027.756122422434.com | (62.675837583783704) 93565.9369169443648-6775.7516894030605 | Cliente -9726 |  | Usuário Responsavel 9928 | 12967 | 115.2859 |  | Friday | 11
Vazamento de corrente elétrica! | Foi relatado pelo locatário que a recepção está com vazamento de corrente elétrica. Segue anexo de foto do local específico. | closed | 2024-07-18 17:15 | normal | 2024-11-11 18:05 | AL | ZENDESK | 2024-07-18 |  | ['maceiog1m13', 'maceiog1m14'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1320 | 28400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93261.906662912836@dominio65909.359494711112.com | (36.436136304361) 95752.7965213775087-5841.7391758390322 | Cliente -9726 |  | Usuário Responsavel 9928 | 12922 | 116.0343 |  | Thursday | 17
Adequações no sistema elétrico G1- M11 ao M14 (Jamef e LM). | adequação eletrica | solved | 2024-09-20 11:56 | normal | 2024-11-11 16:25 | PA | ZENDESK | 2024-09-20 |  | ['belemg1am11', 'belemg1am12', 'belemg1am13', 'belemg1am14'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Adequações Comerciais |  | 180 | 4270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92092.001708143973@dominio9828.18130198976.com | (38.485057229493542) 92593.4403227018092-2309.3793953011618 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 18391 | 52.1872 |  | Friday | 11
Conserto de cobertura | Bom dia, venho através do mesmo solicitar a manutenção do nosso telhado, devido a forte chuva na semana passada abriu um buraco no teto | solved | 2024-10-29 11:39 | high | 2024-11-11 15:41 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-29 |  | ['jundiaig1m1'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 410 | 1770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51598.529545546764@dominio8816.2241733848914.com | (2.8702308956684335) 98303.73843296565-2614.4539938045768 | Cliente -9884 | Usuário -7655 | Usuário Responsavel -8452 | 21419 | 13.1682 |  | Tuesday | 11
Vazamentos de agua - goteira | Bom dia! Estamos com mais um ponto de vazamento no mezanino. Vazamento se encontra perto da tomada. | solved | 2024-11-04 11:06 | normal | 2024-11-11 15:40 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-04 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 980 | 1370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33357.17242575116@dominio82008.8382104434.com | (77.765412894327227) 93190.2591806038536-9504.9032420953426 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel -8452 | 21868 | 7.1902 |  | Monday | 11
Goteiras e entrada de água no galpão pelas porta emergências (fundo do galpão) | Devido à chuva intensa na madrugada de 24 para 25/10/2024, chegamos ao galpão pela manhã e encontramos o local parcialmente alagado. A água entrou pelas portas de emergência, localizadas no fundo do galpão, e identificamos aproximadamente 15 pontos de goteiras espalhados pelo espaço. | solved | 2024-10-25 13:15 | normal | 2024-11-11 15:38 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-25 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2500 | 3440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario324.38810839505652@dominio52893.4001261079.com | (96.106937720604108) 92863.1237369796058-7281.8026163341756 | Cliente -2904 | Usuário 3110 | Usuário Responsavel -8452 | 21159 | 17.0995 |  | Friday | 13
goteiras | bom dia ... o Galpão 1 apresenta pelo menos 11 goteiras no sei interior e o galpão 2 tem 2 ... poderiam verificar o conserto por gentileza.( no G1 o Fábio pode orientar onde são os pontos e no G 2 o Marcelo baiano) segue fotos anexo- Uma parte do forro também foi danificada com a chuva no G1 proximo a porta corta fogo ao fundo ( foto anexa) | solved | 2024-10-25 11:36 | high | 2024-11-11 15:34 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-25 |  | ['jundiaig3m1', 'jundiaig3m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1100 | 3860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35294.308374856388@dominio38266.499169066934.com | (86.022905145677058) 96189.1412889427629-269.44563477791013 | Cliente -9465 | Usuário 5776 | Usuário Responsavel -8452 | 21145 | 17.1647 |  | Friday | 11
GOTEIRA - GALPÃO 2 (Armazéns 04 e 05) - SG Tecnologia Clinica LTDA | Prezados, boa tarde. Espero que esteja tudo bem! Informo que após aproximadamente 3 ou 4 reparos no telhado do G4, ainda permanece com vazamento. Por gentileza verificar com urgência, pois estamos "perdendo produtos". | solved | 2024-10-24 12:27 | normal | 2024-11-11 15:31 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-24 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2680 | 30380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60431.521437059942@dominio2546.1308825927063.com | (55.801766768267683) 94705.8166555805037-897.08676245052936 | Cliente -2904 | Usuário 3110 | Usuário Responsavel -8452 | 21080 | 18.128 |  | Thursday | 12
Goteira no telhado | Boa tarde. Estamos com três pontos de goteiras no telhado. | solved | 2024-10-31 08:48 | normal | 2024-11-11 15:27 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-31 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2470 | 2670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70183.90991762717@dominio36980.43489570808.com | (82.259081183595725) 97874.3994655530632-6531.0095366671 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel -8452 | 21581 | 11.2768 |  | Thursday | 8
REPARO NO ASFALTO | PRECISAMOS QUE SEJA REALIZADO O REPARO O QUANTO ANTES A NIVELAÇAO DO ASFALTO , O MESMO FICA EM FRENTE A ESCADA JUNTO AO BUEIRO E TEM OCASIONADO DIVERSOS ACIDENTES A NOSSOS COLABORADORES , RESSALTO QUE JA ENTRAMOS EM CONTATO VIA WHATSAP ANTERIORMENTE E SEM RETORNO ATE O MOMENTO . EM ANEXO UM DOS ATESTADOS EM QUE TIVEMOS NA EMPRESA DEVIDO AO MESMO . | closed | 2024-09-13 18:37 | normal | 2024-11-11 13:58 | GO | PLATAFORMA | 2024-09-13 |  | ['goianiag7m4'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Predial | Piso Concreto |  | 1450 | 2220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17158.17579101396@dominio5884.5725156887129.com | (74.932355313933314) 95573.5737883337279-6694.1497368035325 | Cliente 172 | Usuário -5597 | Usuário Responsavel 3585 | 17790 | 58.8064 |  | Friday | 18
Tubulação Obstruída (Infra de Internet) | segue o orçamento realizado: | closed | 2024-11-04 16:03 | normal | 2024-11-11 13:30 | SP | ZENDESK | 2024-11-04 |  | ['gaiollig1m7'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 990 | 11040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56820.040650754825@dominio76559.691655668532.com | (92.177683003403118) 94754.1324808238542-20.9807973291935 | Cliente -7063 |  | Usuário Responsavel 9836 | 21894 | 6.894 |  | Monday | 16
LOG Itatiaia: Laudos Alertron SPK (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SISTEMA DE SPRINKLERS) | Boa tarde! Segue pendências apontadas no último laudo da Alertron. Antonio, gentileza apoiar com as cotações LOG Itatiaia: Laudos Alertron SPK (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SISTEMA DE SPRINKLERS) "Informamos que os pontos de teste das Válvulas de Grupo (VGs) foram rebaixados e instalada uma válvula gaveta de 1 polegada. No entanto, será necessário: - Instalar tubulação abaixo das válvulas gavetas; - Conectar drenos para fora dos galpões, evitando inundações. Além disso, no final de cada dreno, será necessário instalar um bocal com orifício de diâmetro nominal igual ao do chuveiro automático de menor orifício utilizado na respectiva VG. Isso permitirá realizar os testes de tempo de resposta dos gongos." - Saídas dos drenos de 2' das VG's e dos gongos hidráulicos estão sem tubulação para direcionar drenagem e teste do gongo. Ações a serem tomadas pelo cliente - Providenciar que os drenos dos pontos de teste das VG's estejam de acordo com os relatos acima - Substituir duas válvulas de alívio VG 02 e VG 03. Recomendamos a instalação de tubulação nas saídas de dreno de 2' e saídas dos gongos hidraulicos. Detalhes, anexo B desse relatório | closed | 2024-11-10 17:03 | normal | 2024-11-11 12:47 | RJ | ZENDESK | 2024-11-10 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 530 | 2210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98919.316759950336@dominio18580.391587869737.com | (25.1891403465974) 99823.9886520205073-5406.972154899755 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 22270 | 0.82205 |  | Sunday | 17
Poda das Palmeiras | Mão de obra: zeladoria | closed | 2024-11-04 17:45 | normal | 2024-11-11 12:19 | MG | ZENDESK | 2024-11-04 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 11500 | 15750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28688.28199816963@dominio90297.2849983276.com | (21.032791516955665) 96752.9029338681421-6230.4889291841846 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 21897 | 6.774 |  | Monday | 17
Providenciar a correção do vazamento na válvula do dreno da bomba Diesel (Troca do registro) | Bom dia! Na ultima visita da Alertron em Junho/2024, foi verificado que precisa ser trocado o registro do dreno da bomba diesel. Já estou com o registro em mãos para nosso manutencista trocar. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/W2VyJEZLs734lVYdDzipJGFH4/?name=image.png) | solved | 2024-07-30 08:47 | normal | 2024-11-11 11:45 | ES | ZENDESK | 2024-07-30 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 320 | 3480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55601.444338962872@dominio19695.280378318632.com | (65.199948377732738) 95647.4592797989872-2410.345400332998 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 13929 | 104.1231 |  | Tuesday | 8
LOG Viana II: Report grupo da segurança (23/10/2024): Vazamento no pátio | Bom dia! Report grupo da segurança (23/10/2024): Cancela com problema . Peço apoio com a tratativa. Report de Incidente de Segurança O que aconteceu: Vazamento de água nos fundos do G1. Quando aconteceu: Por volta das 08:40h, Data: 23/10/2024 Onde aconteceu: LOG VIANA I. Como aconteceu: Informo que foi identificado um vazamento nos fundos do G1, a tubulação de água de consumo que fica do lado de fora doq M3, está com furos no cano causando o vazamento. Situação já informada a administração que já solicitou o material para reparo. Porque aconteceu: Cano com rachaduras Houve vítima? Não. Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): | solved | 2024-11-03 18:30 | normal | 2024-11-11 11:18 | ES | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2950 | 5260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49798.172544115128@dominio56494.640875023906.com | (73.952143626970013) 91769.1901426699933-7708.7855940142281 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 21845 | 7.7004 |  | Sunday | 18
Iluminação interna do Galpão, com lampadas apagadas. | Iluminação interna do Galpão, com lâmpadas apagadas. No mesmo corredor tem lâmpadas acessas e umas apagadas. | solved | 2024-10-21 16:32 | normal | 2024-11-11 08:55 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-21 |  | ['contagemivg1m16'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 5830 | 7100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23618.37932463401@dominio58922.849886184536.com | (9.8538651847077023) 93561.2262349592738-978.00066688955349 | Cliente 5734 | Usuário 4523 | Usuário Responsavel -9367 | 20814 | 20.6831 |  | Monday | 16
Paver Afundando no Estacionamento interno dos caminhões | Bom dia a todos! Gostaria de informa que o paver do estacionamento interno esta afundando, perto das caixas elétricas. | solved | 2024-10-15 09:36 | normal | 2024-11-08 14:40 | RN | ZENDESK | 2024-10-15 |  |  | LOG Natal |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 690 | 64850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51732.078247005527@dominio81914.500385546955.com | (42.356401727646471) 95749.5030564225208-8085.1310945376263 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 20283 | 24.2112 |  | Tuesday | 9
Reparo do sistema de irrigação do gramado das vagas de espera. | Solicitar reparo do sistema de irrigação do gramado das vagas de espera da fase1. | solved | 2024-10-31 10:26 | normal | 2024-11-08 14:26 | CE | PLATAFORMA | 2024-10-31 |  | ['fortalezaiig2m1', 'fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 500 | 8260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5031.6366762695989@dominio38077.53405894513.com | (18.899824815566639) 92492.0829559916629-5588.1708137156711 | Cliente -2977 | Usuário 4241 | Usuário Responsavel -5161 | 21584 | 8.1665 |  | Thursday | 10
LOG Viana II: Report grupo da segurança (11/10/2024): Porta com problema | Bom dia! LOG Viana II: Report grupo da segurança (11/10/2024): Porta com problema Peço apoio com a tratativa e anexar vídeo / Foto Report de Incidente de Segurança O que aconteceu: Ao verificar que os motorista não está pedindo a chave na portaria para usar o banheiro, foi feito uma verificação e a fechadura do banheiro masculino encontra-se danificado, não conseguindo fechar. Onde aconteceu: Log Viana II Porque aconteceu: Imperícia por parte do funcionários. quando aconteceu 11/10/2024 Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! Locatário Colaboradores CPF Transportadora @ hJordana Cardoso i @ hGeorge Hudson Supervisor Viana 2 Supervisor | closed | 2024-11-03 18:35 | normal | 2024-11-08 14:17 | ES | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 710 | 2480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71051.241189542983@dominio12816.298331034021.com | (27.767002153471086) 98096.8506787726919-494.82101173580929 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 21846 | 4.8205 |  | Sunday | 18
MEIO FIO DA ROTATÓRIA DA AMBEV | O meio da rotatória os caminhos passaram por cima e danificaram. | closed | 2024-09-09 17:56 | normal | 2024-11-08 14:15 | RN | ZENDESK | 2024-09-09 |  |  | LOG Natal |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 520 | 7400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9412.2526607891614@dominio49726.3300619329.com | (31.976621231782207) 92107.8729270199251-7428.359242954366 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 17374 | 59.8469 |  | Monday | 17
LOG Viana II: Report de Incidente de Segurança 22/10/2024 (Proteção Poste) | Boa tarde! Peço a gentileza notificar o locatário, providenciar o reparo e repassar o custo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança* *O que aconteceu:* motorista realizando retorno entre as vagas de estacionamento. Ao virar, a trazeira do baú acertou a proteção do poste, danificando as proteções e o poste. *Onde aconteceu:* Log Viana II *Porque aconteceu:* Falta de atenção do motorista. *quando aconteceu* 22/10/2024 ás 15:49 Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! *Locatário* Reckitt *Motorista* Antônio Maia Filho *CPF* 041.358.355-60 *Transportadora* Cia Verde | solved | 2024-10-24 15:57 | normal | 2024-11-08 14:08 | ES | ZENDESK | 2024-10-24 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1840 | 5480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87500.368129369177@dominio98775.7511328228.com | (92.439152169504538) 99619.9012236404-1678.5702478611802 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 21097 | 14.9246 |  | Thursday | 15
PDV - G3 M1 - Vazamento no banheiro externo (teto) e no mezanino. | Vazamento no bainheiro externo vindo o teto, parece que a água esta acumulando na lage dos banheiro e vazamento no escritório do 2º andar cobertura, pingando dentro do escritório. Foi feito manutenções anteriores mas continua com o vazamento. | solved | 2024-10-21 12:36 | normal | 2024-11-08 11:49 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-21 |  | ['juiz_forag2m1'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3320 | 5830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69713.2989212244@dominio55351.710629762565.com | (70.219296869561134) 95525.5024638829627-3399.1527777551223 | Cliente 1782 | Usuário 1611 | Usuário Responsavel -8452 | 20802 | 17.9677 |  | Monday | 12
paredes e teto do refeitorio com morfo | vazamento e morfo no teto do fereitorio | solved | 2024-08-13 10:26 | high | 2024-11-08 11:43 | BA | PLATAFORMA | 2024-08-13 |  | ['feira_santanag2m1', 'feira_santanag2m2', 'feira_santanag2m3', 'feira_santanag2m4'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 02 | Cobertura | Instalações Hidráulicas |  | 830 | 13420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82665.382768817435@dominio97360.98291983729.com | (68.629476873322773) 93079.2508175342537-3602.1402410154046 | Cliente -5929 | Usuário 1447 | Usuário Responsavel -8452 | 15076 | 87.0538 |  | Tuesday | 10
Vazamento | vazamento de água que está ocorrendo na tubulação do sistema de combate a incêndio | solved | 2024-10-16 17:25 | normal | 2024-11-07 18:46 | ES | PLATAFORMA | 2024-10-16 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 350 | 12740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42571.738747411226@dominio24045.500150456613.com | (34.860218493491168) 92185.6251758098992-2880.2445304844687 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel -8452 | 20423 | 22.056 |  | Wednesday | 17
VAZAMENTO NO HIDRANTE | Foi identificado um vazamento no hidratante localizado no interior do galpão. | solved | 2024-09-17 16:25 | normal | 2024-11-07 18:44 | ES | PLATAFORMA | 2024-09-17 |  | ['vianaiig1m18'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 9360 | 28640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77593.3325509741@dominio41699.29242517113.com | (66.718656224542954) 92617.8073308512508-4164.4258540218443 | Cliente -7275 | Usuário 6973 | Usuário Responsavel -8452 | 18145 | 51.0967 |  | Tuesday | 16
Vazamento telhado anexo G5 | Pontos de vazamentos detectados no anexo G5 após últimas chuvas. Atividade iniciada. | closed | 2024-11-07 16:55 | normal | 2024-11-07 17:10 | MG | ZENDESK | 2024-11-07 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 6330 | 12080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97485.109166653216@dominio5238.7670838247986.com | (53.8359573362109) 99985.04793004549-2368.4472923264034 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 22109 | 0.010243 |  | Thursday | 16
TROCA DE ACIONADORES DE INCÊNDIO | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tWSot1GwYy0176fRCNwwbpZyy/?name=sgi8o138.png) Boa tarde Giovani, durante a visita do corpo de bombeiros para a renovação do AVCB aqui do LOG FORTALEZA I foi solicitado a substituição dos acionadores danificados e alguns que encontram-se inoperantes, a alertron também pontuou essa necessidade durante a preventiva realizada neste mês de agosto, consegue nos dar um apoio para que possamos sanar essa pendência? At.te, | closed | 2024-08-27 16:33 | normal | 2024-11-07 16:45 | CE | ZENDESK | 2024-08-27 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 930 | 34330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77276.284769592763@dominio34892.625444420395.com | (88.676252163357887) 97178.80285338536-1036.4826501508528 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -8452 | 16456 | 72.0078 |  | Tuesday | 16
Vazamento telhados Genyx G5/M1B, 2 e 3 | Após fortes chuvas ocorridas em 28/10, foram detectados pontos de vazamento na Genyx, meio galpão e extremidades, aparentemente calhas entupidas. | closed | 2024-10-30 07:42 | normal | 2024-11-07 16:42 | MG | ZENDESK | 2024-10-30 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 44500 | 50890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2769.3458212459605@dominio64451.976624464733.com | (48.025559545486352) 99564.6887004064483-8683.394868205407 | Cliente 8664 |  | Usuário Responsavel 130 | 21502 | 8.3753 |  | Wednesday | 7
LOG III - INCÊNDIO - PONTOS DE VAZAMENTO E OXIDAÇÃO CASA DE BOMBAS | Bom dia! Durante teste semanal da bomba de incêndio, verificamos pontos de vazamento e oxidação em alguns pontos da tubulação conforme imagens em anexo. | solved | 2024-09-11 10:22 | normal | 2024-11-07 16:40 | MG | ZENDESK | 2024-09-11 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 630 | 3200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61982.532091695473@dominio70994.943126315484.com | (13.82584177796639) 99916.58170602498-6614.3693308418015 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 17563 | 57.2625 |  | Wednesday | 10
LOG CONTAGEM III - PONTOS DE VAZAMENTO G2M1 E G2M2 | Prezados, após as chuvas deste mês, foram detectados dois pontos de vazamento na cobertura conforme imagens em anexo. | solved | 2024-10-16 10:13 | normal | 2024-11-07 16:39 | MG | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 190 | 8420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99064.277179719167@dominio28409.050571521828.com | (22.634257269496281) 93879.4640659486495-16.458335046355959 | Cliente -531 |  | Usuário Responsavel -8452 | 20388 | 22.2679 |  | Wednesday | 10
LOG CONTAGEM III - PONTOS DE VAZAMENTO G2M4 | Prezados, após as chuvas deste mês, foi detectado ponto de vazamento na cobertura conforme imagens em anexo. | closed | 2024-10-16 10:18 | normal | 2024-11-07 16:38 | MG | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['contagemiiig2m4'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 200 | 2330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93376.857514730567@dominio62061.355064425785.com | (50.886487018293082) 96512.3043425408787-9797.3053660209061 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel -8452 | 20391 | 22.2642 |  | Wednesday | 10
COBERTURA - GOTEIRA NA COBERTURA DO RESTAURANTE | Prezados, boa tarde! Conforme vídeos em anexo, foi relatado pelo restaurante que durante as chuvas houve vazamento na cobertura. Gentileza incluir na programação corretiva da Fivaz. | solved | 2024-10-18 13:48 | normal | 2024-11-07 16:38 | MG | ZENDESK | 2024-10-18 |  |  | LOG Contagem III |  | Restaurante | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 120 | 4730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63804.354058301869@dominio31194.352296248435.com | (78.186365225696193) 97182.3982631653853-7841.1125043904494 | Cliente -2604 |  | Usuário Responsavel -8452 | 20571 | 20.1183 |  | Friday | 13
CASA DE BOMBAS - QUADRO DE ACIONAMENTO LOCAL | Prezados, durante vistoria, foi detectado que o quadro de acionamento local da bomba diesel está queimado e será necessário a sua substituição. Como contingência, a brigada de incêndio do condomínio foi instruída a acionar a bomba manualmente em caso de situação de combate a incêndio. A bomba jockey está operando normalmente. | closed | 2024-10-25 13:48 | normal | 2024-11-07 16:37 | MG | ZENDESK | 2024-10-25 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 260 | 3450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64887.633174560433@dominio8950.236716864174.com | (1.7313857043264218) 91968.7791967945511-5181.7212265120243 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 21160 | 13.1174 |  | Friday | 13
Estrutura metálica corretivas | Vazamento em dois pontos na cobertura durante a chuva de ontem, molhando a area interna. | solved | 2024-10-11 11:48 | normal | 2024-11-07 16:36 | MG | LIA | 2024-10-11 |  | ['contagemiig1m1', 'contagemiig1m2', 'contagemiig1m3', 'contagemiig1m4', 'contagemiig1m5', 'contagemiig1m6', 'contagemiig1m7'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 160 | 3560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83474.6752300275@dominio26834.441859358609.com | (49.374553482174463) 94202.8537332244123-4042.9377014886591 | Cliente 5361 | Usuário 4635 | Usuário Responsavel -8452 | 19964 | 27.2004 |  | Friday | 11
Goteiras na cobertura da escada externa. | Gentileza enviar vistoriador. | solved | 2024-10-17 15:35 | normal | 2024-11-07 16:36 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-17 |  | ['contagemiig1m5'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 190 | 3190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62396.623638187135@dominio92000.054598086252.com | (53.930835356218061) 95393.804066095734-3952.4935807406841 | Cliente -7893 | Usuário -9840 | Usuário Responsavel -8452 | 20489 | 21.042 |  | Thursday | 15
Manuntençao no telhado devido um furo que esta entrando agua. | Tem um furo no telhado no CD que devido ao tempo de chuva esta pingando dentro do galpão correndo risco de molhar as mercadorias no nosso recinto .PSC | solved | 2024-10-22 21:33 | normal | 2024-11-07 16:36 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-22 |  | ['contagemiig1m3', 'contagemiig1m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 480 | 1560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92975.201082058076@dominio46343.611150550132.com | (6.6325778698982258) 91901.270835828929-198.53836218671142 | Cliente 6372 | Usuário 3016 | Usuário Responsavel -8452 | 20933 | 15.7936 |  | Tuesday | 21
Goteiras | Foi identificado duas goteiras no galpão, uma delas mais grave, pois, esta na linha de armazenagem. | solved | 2024-10-24 16:16 | normal | 2024-11-07 16:35 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-24 |  | ['contagemiig1m5'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1140 | 4970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56702.09471915428@dominio98534.24175074404.com | (60.566675827643977) 95982.8024610489756-6086.7505627180926 | Cliente -7893 | Usuário -9840 | Usuário Responsavel -8452 | 21101 | 14.0132 |  | Thursday | 16
Patrus - G3 M4 ao M7 - Goteira no telhado do galpão | Bom dia! Ontem com a chuva notamos que a goteiras em nosso galpão, isolamos a área.. mas estamos entrando em período de chuvas e precisamos que seja realizada a manutenção. | closed | 2024-10-11 08:45 | normal | 2024-11-07 16:32 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-11 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 340 | 3520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5328.9123787991994@dominio50546.533080324021.com | (26.085135314043224) 96577.7020060729155-7447.1653936051334 | Cliente -2196 | Usuário -3001 | Usuário Responsavel -8452 | 19943 | 27.3246 |  | Friday | 8
PISO MEZANINO DESPLACANDO | **Karina Karla Guilherme Silva** Piso do mezanino do locatário A Dias Solar está desplacando, nao foi possível eles abrirem o chamado, pois estao sem acesso a plataforma. | closed | 2024-09-12 13:53 | normal | 2024-11-07 16:23 | SP | ZENDESK | 2024-09-12 |  | ['hortolandiag3m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Piso Cerâmico |  | 6340 | 12090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29581.68024451537@dominio30763.600151279064.com | (92.3014260216622) 95770.9586136548205-1297.4291651150058 | Cliente -7238 |  | Usuário Responsavel 9836 | 17673 | 56.1037 |  | Thursday | 13
Batedores de Rodas - Log Maracanaú | Oi Jéssica, bom dia! Segue abaixo as quantidades de bate docas e bate rodas do condomínio que precisam de reparo. BATEDORES G4 - 28 MAGAZINE - 26 APOIO - 26 BATEDORES DE DOCAS G1 - 25 G2 - 6 G3 - 35 G4 - 30 | solved | 2024-06-20 10:53 | normal | 2024-11-07 14:55 | CE | ZENDESK | 2024-06-20 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 280 | 30190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67733.117000056358@dominio35607.714546142095.com | (42.252745309288144) 97727.4752354786715-2742.752666950089 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 10980 | 140.1682 |  | Thursday | 10
Granvita - G3 M8/M9 - Vazamento no Mezanino | Com as chuvas do fim de semana, percebemos que há vazamento no mezanino ADM da Granvita. A goteira está pingando muito e aparentemente o forro todo tá molhado. | closed | 2024-10-21 11:17 | normal | 2024-11-07 12:03 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-21 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1090 | 6890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13810.396488941989@dominio94745.2590117962.com | (3.2445032435270797) 91274.5308636429143-6525.8642391554768 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -8452 | 20794 | 17.0315 |  | Monday | 11
Reparo Casa de Bombas- Apontamento Alertron | Boa tarde. Conforme apontamento da Alertron, solicitamos a visita da Referencial em efeito de garantia, para solucionar os apontamentos. - Bateria inchada, : Uma das baterias precisa ser verificada e conforme apontado, possivelmente ser trocada; (anexo) - Flow meter: Está com vazamento e precisa ser verificado para reaperto; (anexo) - Gaxeta da bomba diesel: Verificar ajuste, por conta do respingo (possivelmente fora do padrão); - Cebolão da bomba diesel: Temperatura do motor frio está em (17°c), apontamento   abaixo do padrão ; | solved | 2024-09-17 17:18 | normal | 2024-11-07 12:00 | RJ | ZENDESK | 2024-09-17 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 660 | 4620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12549.301097498424@dominio38986.578132083858.com | (97.098620681684267) 94511.5123220868763-9715.03964943149 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 18150 | 50.779 |  | Tuesday | 17
LOG Rio: Report grupo da segurança (02/11/2024): Portão Externo com problemas | Bom dia! Report grupo da segurança (02/11/2024): Portão Externo com problemas (Portão de acesso ao condomínio do lado direito fechado manualmente). Peço apoio com a tratativa. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9T5HHPgQfS9V7XMKGhTIK3OGJ/?name=image.png) | solved | 2024-11-03 17:28 | normal | 2024-11-06 18:23 | RJ | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2800 | 4120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33472.527452111863@dominio92066.04825207773.com | (85.345722514316591) 96514.53571285688-5076.111806760935 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 21837 | 3.0384 |  | Sunday | 17
LOG Rio: Report de Incidente de Segurança 27/10/2024 (Vazamento de Óleo). | Boa tarde! Report de Incidente de Segurança 27/10/2024 (Vazamento de Óleo). Conforme legislação ambiental e condicionante Ambiental do condomínio, gentileza solicitar ao locatário que apresente a MTR de coleta e destinação do resíduo, assim como a licença ambiental do fornecedor ( gentileza anexar neste chamado). Conforme procedimento do PPP todo local que sofre derramamento de oleo precisa da limpeza e remoção do resíduo ( ver orientações dos procedimentos no PPP). Por favor anexar fotos de como ficou o local Report de Incidente de Segurança *O que aconteceu: O caminhão truck placa LPW6C81 da empresa (Transportes Gregorio) ao passar pela eclusa de entrada do condomínio estava vazando diesel do caminhão e o Vigilante Lessandro Rabelo Re: 554284 reparou que estava com vazamento e avisou o motorista Marcos Antônio Rg 10653972 -9 que verificou que era um problema na válvula da tampa de filtro de óleo do caminhão. o mesmo comunicou aos responsáveis do caminhão que vieram ao condomínio para verificar e da suporte ao motoristas. Jeová Gregorio !! Donos do caminhão truck 021 97941-1109 02196915-3011 transportes gregorio Obs: o responsável do caminhão Truck Sr Edvaldo retornou ás 04:20 hs com a tampa da válvula para substituir a que havia sido danificada e foi solucionado o problema sem nenhuma alteração. Quando aconteceu: 27/10/2024 por volta das 00:17 à 00:40 *Onde aconteceu: ( Condomínio Log Rio ) Como aconteceu: Foi identificado um vazamento na válvula da tampa do tanque de combustível ao dar entrada na eclusa de entrada pelo Vigilante Lessandro Rabelo Re:554284 que comunicou imediatamente ao motorista do caminhão ! Porque aconteceu: Vazamento na válvula da tampa do tanque Houve vítima: Não *Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver) Obs: não Houve prejuízo | closed | 2024-11-03 18:18 | normal | 2024-11-06 18:18 | RJ | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 7160 | 14320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63743.750737687667@dominio32998.422577393714.com | (66.266925413008835) 98711.027852404346-8493.96011786372 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 21843 | 2.9993 |  | Sunday | 18
Visita LOG Rio 16/10/2024: Pendência faixa de Pedestre | Bom dia! Após serviço de reparo no pátio a pintura da faixa ficou ruim em função da ordem que foi reposta o piso, gentileza comprar tinta pelo condomínio e fazer a pintura pontual desta faixa. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2m2rRZUoK7zK8r9rqLOfsTEwf/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TMEEOkLRKiYgzQrUPm5DrJtqF/?name=image.png) | solved | 2024-11-03 16:58 | normal | 2024-11-06 18:05 | RJ | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1900 | 5160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13637.888235888806@dominio77010.71998532179.com | (43.360563574624315) 97567.1064586124257-5358.6851056229962 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 21831 | 3.0463 |  | Sunday | 16
REPAROS NO PISO E ENCANAMENTO | Estamos com problemas de estufamento em nosso piso do mezanino e vazamento de agua na cozinha que vaza na nossa expedição | closed | 2024-10-02 14:11 | normal | 2024-11-06 13:19 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-02 |  | ['sumareg2m4', 'sumareg2m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Predial | Piso Cerâmico |  | 6140 | 11040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79008.879715601783@dominio88828.29603165.com | (40.039089613212141) 91058.9437299576721-7090.1747260652555 | Cliente 3008 | Usuário 7371 | Usuário Responsavel 9836 | 19307 | 34.9636 |  | Wednesday | 14
PINTURAS PREDIAIS (DOCAS / MEZANINO). | Bom dia! Solicitação de pinturas prediais de Docas e Mezanino dos Galpões. At.te, | closed | 2024-07-17 10:37 | high | 2024-11-06 09:31 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 550 | 53140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29163.444380079512@dominio50945.310569837151.com | (39.475174345393206) 98552.30110064273-1136.1391832772326 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12807 | 111.9543 |  | Wednesday | 10
LOG SUMARÉ - PINTURA NO GRADIL | Prezados, boa tarde. Segue fotos do gradil que cerca o condomínio. Que em razão do tempo, esta desgastada. Necessitando de revitalização na pintura. | closed | 2023-08-16 13:15 | normal | 2024-11-06 09:28 | SP | ZENDESK | 2023-08-16 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 90 | 80660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86851.214104065977@dominio32261.30490906864.com | (96.74667166954508) 9482.53851862376581-1142.5524922775403 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 4207 | 447.8425 |  | Wednesday | 13
porta corta fogo | Boa tarde, As porta corta fogo estão apodrecendo poderiam estar vindo verificar por gentileza, desde já agradeço. Att. | solved | 2024-08-22 11:56 | normal | 2024-11-06 09:28 | SP | PLATAFORMA | 2024-08-22 |  | ['sumareg2m4', 'sumareg2m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2430 | 7440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29039.584898539728@dominio55724.4443196496.com | (18.519110130490493) 92380.9205267314846-8987.9209215487663 | Cliente 3008 | Usuário 5443 | Usuário Responsavel 4306 | 16016 | 75.8973 |  | Thursday | 11
Teste | Teste | solved | 2024-11-05 11:10 | normal | 2024-11-06 09:13 | SP | PLATAFORMA | 2024-11-05 |  | ['sumareg1m1'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 210 | 1210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68920.569066816635@dominio56334.494883043095.com | (69.73415447092502) 93211.8405278223549-0.58381101975290361 | Cliente -5635 | Usuário 3027 | Usuário Responsavel 4306 | 21942 | 0.91875 |  | Tuesday | 11
LOG Viana I Report de Incidente de Segurança 24/10/2024 (Vazamento de Óleo) | Boa tarde! Report de Incidente de Segurança 24/10/2024 Conforme legislação ambiental e condicionante Ambiental do condomínio, gentileza solicitar ao locatário que apresente a MTR de coleta e destinação do resíduo, assim como a licença ambiental do fornecedor ( gentileza anexar neste chamado). Conforme procedimento do PPP todo local que sofre derramamento de oleo precisa da limpeza e remoção do resíduo ( ver orientações dos procedimentos no PPP). Por favor anexar fotos de como ficou o local Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. O que aconteceu: Derramamento de óleo. Quando aconteceu: Por volta das 15:33 Onde aconteceu: Em frente o galpão da Kabum, Doca 28 (G2) Como aconteceu: Caminhão da empresa MWM estacionado na Doca apresentou problema no suspiro do óleo e houve um derramamento. Porque aconteceu: Problemas mecânicos. Houve vítima: Não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): A Kabum foi acionada Enviar 4 fotos. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TzO8PlywH8PEtOyl6TReIXIFY/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/0bQBruitrzeFRcOKHgYrM3JcO/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RGmtk3pM10zswd62ittP1ZCVq/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mqrfxC4HMY9QELCsXYbdWAIL1/?name=image.png)jo | solved | 2024-11-03 18:25 | normal | 2024-11-05 14:25 | ES | ZENDESK | 2024-11-03 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 8160 | 11350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64158.440830382446@dominio42740.698378406392.com | (57.634639706325409) 95135.4898563478891-6009.1734378357523 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 21844 | 1.8335 |  | Sunday | 18
Porta de doca travando | Abrimos um chamado há alguns meses para uma de nossas portas de doca que estava com defeito travando na hora que levantava. Foi feito o conserto, porém, novamente apresentou o mesmo defeito no mesmo local. Solicitamos novamente o envio de tecnico para vistoria e reparo. | solved | 2024-10-21 10:07 | normal | 2024-11-05 08:09 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-21 |  | ['papag2m2'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 50 | 8890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42252.7403558274@dominio88011.77679299697.com | (72.9119858146925) 93260.4138209441962-7567.2780552924223 | Cliente 6528 | Usuário -6695 | Usuário Responsavel 9324 | 20785 | 14.9179 |  | Monday | 10
Pintura - Passeio, recorte passeio e faixa guia | Pintura para revitalização dos passeios das áreas comuns do condomínio, na parte interna e externa. Aguardando período das chuvas passarem para começar. *Tinta para o passeio - Já possuímos *Tinta para o recorte - Falta comprar *Tinta para a guia - Falta comprar | solved | 2023-02-23 12:09 | normal | 2024-11-04 17:15 | MG | ZENDESK | 2023-02-23 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 190 | 2040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57806.001747534072@dominio48756.347246292527.com | (82.711272015232481) 95389.7245219888919-9748.1060591310325 | Cliente 2825 | Usuário 600 | Usuário Responsavel 600 | 2402 | 620.2125 |  | Thursday | 12
Instalação do Totem de auto atendimento keyaccess | Instalação finalizada no dia 27/05 pela CNX. Falta fazer a parte da configuração do sistema a ser instalada. | solved | 2024-05-29 09:25 | normal | 2024-11-04 17:15 | MG | ZENDESK | 2024-05-29 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 30 | 1750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18613.1925841131@dominio69228.710046180917.com | (17.108866168368962) 92164.1435378134715-3301.5969807445849 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 9703 | 159.3262 |  | Wednesday | 9
Manutenção Escada - Vestiário Masculino | Boa tarde! Solicito avaliação para reparo da escada localizada no vestiário masculino. | solved | 2024-05-31 15:37 | normal | 2024-11-04 14:48 | RJ | PLATAFORMA | 2024-05-31 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 840 | 59960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43146.653438332316@dominio11667.448695148349.com | (93.925577821575743) 99497.4231063238367-7483.6417109455479 | Cliente 6459 | Usuário 2621 | Usuário Responsavel 9450 | 9790 | 156.966 |  | Friday | 15
GOTEIRAS/VAZAMENTOS *** SEMPRE NO MESMO LUGAR | Novamente goteiras no G6 M2. Precisam resolver de vez esse vazamento que não é a primeira vez que acontece no mesmo lugar!!! Vídeo da Goteira enviado no WhatsApp do Silvio. | solved | 2024-10-29 14:31 | normal | 2024-11-04 13:15 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-29 |  | ['g6m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 590 | 1230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62893.745259355557@dominio61181.08191248207.com | (44.551704114316) 94283.6837302688409-4690.7288504008575 | Cliente -7344 | Usuário -7551 | Usuário Responsavel -1661 | 21429 | 5.947 |  | Tuesday | 14
Base do Gradil na entrada precisando de reparo. | Base do Gradil na entrada precisando de reparo. | solved | 2024-05-06 14:32 | normal | 2024-11-04 11:18 | BA | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1770 | 26760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28704.943847539103@dominio53887.039364807024.com | (60.892867206648255) 92949.745476666802-8643.7689950969616 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8453 | 181.8653 |  | Monday | 14
Bloqueio de Acesso a Marinheiro | Não existe nenhum bloqueio no acesso conforme mencionado podendo trazer transtornos ou situações mais graves para o condomínio e seus condôminos, precisamos que seja instalado grade ou tela com suporte para cadeados no acesso as escada marinheiro Urgente. | closed | 2024-02-27 14:23 | high | 2024-11-04 10:54 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-27 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Predial | Estrutural |  | 2500 | 17750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83172.04176023652@dominio96732.505180059554.com | (9.96770085615961) 97516.5458088785708-7056.7658935301661 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel 3479 | 7711 | 250.8546 |  | Tuesday | 14
Adequações no sistema elétrico G1-M15/M16 (MIB) | Adequação eletrica G1-M15/M16 (MIB) | solved | 2024-09-20 11:59 | normal | 2024-11-04 10:07 | PA | ZENDESK | 2024-09-20 |  | ['belemg1am15', 'belemg1am16'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Adequações Comerciais |  | 290 | 1830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82001.448954055784@dominio80663.539596908275.com | (65.67666620649716) 94715.97971907702-3398.3770395145248 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 18392 | 44.9225 |  | Friday | 11
Revitalização da pintura da casa de gás | Mão de obra: zeladoria Material estocado | closed | 2024-11-01 08:05 | normal | 2024-11-01 15:57 | MG | ZENDESK | 2024-10-31 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 240 | 1910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68873.185139725785@dominio69585.492330629859.com | (81.18217166216057) 96970.3434047403352-372.67198576928564 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 21680 | 0.32767 |  | Friday | 8
Retrofit Placas de Identificação Visual | Boa tarde. Segue histórico de cotação e fotos do serviços concluído. | closed | 2024-11-01 15:51 | normal | 2024-11-01 15:51 | RJ | ZENDESK | 2024-11-01 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 3010 | 3010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45232.302624048149@dominio87979.495086606767.com | (15.192914244606657) 92980.1543014747849-3151.3525036387023 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 21718 | 0 |  | Friday | 15
Maçaneta da porta da guarita quebrada | Atividade sem custo, fornecedor deu garantia | closed | 2024-11-01 12:20 | normal | 2024-11-01 14:04 | MG | ZENDESK | 2024-11-01 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 510 | 4030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10921.299800468059@dominio23681.605927702858.com | (52.726696190142292) 99903.7395124362938-1626.7587429298494 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 21697 | 0.071968 |  | Friday | 12
Substituição do hidrometro do Poço Artesiano | Hidrômetro queimou, necessário substituição. Custo somente do produto, mão de obra inclusa no escopo do contrato. Orçamento em anexo. | closed | 2024-11-01 09:17 | normal | 2024-11-01 11:36 | MG | ZENDESK | 2024-11-01 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 670 | 760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48013.396463809746@dominio92603.352563402.com | (87.299606853436359) 92342.5071213691272-8932.9989024260649 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 21684 | 0.096366 |  | Friday | 9
Demolição de Rampa de acesso g2 M15 - (shoppe) | demolição conforme solicitação comercial | closed | 2024-10-16 16:43 | normal | 2024-11-01 09:05 | BA | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['salvadorg2m15'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 390 | 20270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14688.76641048093@dominio27471.381478381474.com | (14.083060651116867) 98234.14566722068-8213.815195960231 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 20417 | 15.682 |  | Wednesday | 16
Demolição de rampa G2 M14 - (shoppe) | demolição conforme solicitação comercial | solved | 2024-10-16 16:46 | normal | 2024-11-01 09:05 | BA | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['salvadorg2m14'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 630 | 2460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53996.080602737893@dominio5180.9990289204643.com | (67.055435555654213) 95842.25275738657-7668.3580166560323 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -5348 | 20418 | 15.6795 |  | Wednesday | 16
Tubulação de irrigação rompida próximo ao apoio caminhoneiro | Mão de obra: jardinagem Material estocado. | closed | 2024-11-01 07:59 | normal | 2024-11-01 08:06 | MG | ZENDESK | 2024-10-31 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 240 | 5070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16306.353549872665@dominio75017.627029123571.com | (28.332023323164986) 98746.0554957302265-4353.61570797705 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 21679 | 0.0047685 |  | Friday | 7
G2 M1/M2 - Zamed - Escada com degraus oxidados | PEÇO QUE SEJA A FEITA TROCA POIS ESTA MUITO OXIDADA | closed | 2024-08-02 16:40 | normal | 2024-10-31 18:10 | MG | PLATAFORMA | 2024-08-02 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Predial | Pavimentação |  | 6240 | 7810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56203.8197699247@dominio90114.315711863353.com | (56.40519607575321) 9432.49432955087758-5171.9479938783043 | Cliente -6250 | Usuário 3225 | Usuário Responsavel -9367 | 14145 | 90.0627 |  | Friday | 16
Execução de rampa metálica de acesso ao galpão no G1-M9 | Boa tarde! Execução de rampa de acesso ao G1-M9. Iniciaremos a montagem hoje pois estamos finalizando a rampa do G1-M1. Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-10-23 14:21 | normal | 2024-10-31 17:59 | MG | ZENDESK | 2024-10-23 |  | ['quadra47g1m9'] | SIM BH II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 16240 | 16370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35018.692166598405@dominio21051.594237305722.com | (1.6402747853371111) 91055.311397467859-9842.3602926884978 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 20992 | 8.1511 |  | Wednesday | 14
Porta de um sanitário masculino no vestiario sem maçaneta | Porta de um sanitário masculino no vestiario sem maçaneta | solved | 2024-10-21 17:16 | normal | 2024-10-31 17:50 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-21 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 300 | 1950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8980.4521496213711@dominio24040.807548813722.com | (51.901798556371382) 98258.131558786512-2685.65120855718 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 20824 | 10.0235 |  | Monday | 17
Falta lixeira proximo a sanitarios do vestiario masculino | Falta lixeira proximo a sanitarios do vestiario masculino | solved | 2024-10-21 17:14 | normal | 2024-10-31 17:50 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-21 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 410 | 2750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15520.040024296752@dominio21789.489828369718.com | (89.05629183067343) 92957.726500815194-7210.30108140164 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 20823 | 10.0247 |  | Monday | 17
Piso danificado gerando risco de acidente - Vestiario Feminino | Piso danificado gerando risco de acidente - Vestiario Feminino | solved | 2024-10-21 17:12 | normal | 2024-10-31 17:49 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-21 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Piso Cerâmico |  | 4120 | 6370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34186.348774183236@dominio76722.095520483534.com | (62.910927878438287) 92884.1734726741497-3899.4013939185688 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 20822 | 10.0252 |  | Monday | 17
Iluminação próximo a saída/ponto de ônibus LOG Campos | Solicitação de iluminação próximo a saída/ponto de ônibus. Segue como referência fotos da nova iluminação no Atacadão, perto da LOG, c/destaque, que ficou dentro do terreno, mas bem na reta do ponto de ônibus que eles colocaram para os colaboradores e clientes deles. É possível uma nova consulta junto a concessionária para liberação dessa instalação de iluminação? Segundo contato com lider de lá, se a concessionária solicitar aquele terreno pra ampliação da rodovia, eles precisarão só retirar. | solved | 2024-10-29 12:55 | normal | 2024-10-31 17:41 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-29 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 56700 | 57250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99510.200236115561@dominio63943.744134106761.com | (10.489500626378518) 94376.96865013047-1474.2031821533449 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 21424 | 2.1985 |  | Tuesday | 12
Execução de rampa metálica de acesso ao galpão no G1-M1 | Boa tarde! Serviço em execução com a empresa SK Serralheria Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-10-23 14:19 | normal | 2024-10-31 17:31 | MG | ZENDESK | 2024-10-23 |  | ['quadra47g1m1'] | SIM BH II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 2220 | 5080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78176.64903148709@dominio85765.3083929508.com | (60.21074479112233) 99196.9904060808822-6007.4131495389092 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 20991 | 8.1338 |  | Wednesday | 14
LOG Campos / Visita Alertron Setembro /RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES | Bom dia! Por gentileza acionar o locatário e solicitar a reposição do itens abaixo. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES - G-6 M-4 Frente, falta 02 esguichos tipo neblina e 02 chaves storz. - G-6 M-5 Fundos, falta 02 chaves storz. | closed | 2024-10-13 16:55 | normal | 2024-10-31 16:05 | ES | ZENDESK | 2024-10-13 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1410 | 12420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89536.056107526136@dominio1829.0622848341202.com | (78.604146465217184) 98957.2385057339488-5690.8749413578662 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 20126 | 17.9651 |  | Sunday | 16
Falta de água | Boa tarde! Pessoal, estamos enfrentando grandes dificuldades com o fornecimento de água no nosso galpão, com várias interrupções ao longo do dia. Gentileza verificar o que pode estar ocorrendo para que possamos solucionar o problema o quanto antes. Obrigado! | closed | 2024-10-02 16:08 | normal | 2024-10-31 11:43 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-02 |  | ['contagemiig1m5'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 6030 | 10450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88654.420109087121@dominio768.69273264189417.com | (50.540714148980861) 97178.13410050917-4570.7623166295261 | Cliente -7893 | Usuário -8531 | Usuário Responsavel 9450 | 19321 | 28.8162 |  | Wednesday | 16
Acabamentos | Mola da porta de vidro de acesso ao segundo andar não pemite manutenção, pois a mesma encontra-se enferrujada. Ao instalarmos o sistema de acesso biometrico no segundo andar, a empresa responsavel retirou a tampa da mola para fazer a regulagem do fechamento. Mas devido ao estado da mola não foi possível. | solved | 2024-10-11 11:31 | normal | 2024-10-31 11:33 | MG | LIA | 2024-10-11 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 330 | 2440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70086.513960882@dominio24848.95716699184.com | (63.891191109458504) 99704.9294170819721-9791.3355492378487 | Cliente 5361 | Usuário 4635 | Usuário Responsavel -9367 | 19961 | 20.0009 |  | Friday | 11
Report grupo da segurança (21/10/2024): Portão externo do lado direito funcionando de forma manual | Bom dia! Pendência para tratativa. Report grupo da segurança (21/10/2024): Portão externo do lado direito funcionando de forma manual ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8rWsZcDnYgEBpQTVmKqRc2PnU/?name=image.png) | solved | 2024-10-23 10:24 | normal | 2024-10-30 17:02 | ES | ZENDESK | 2024-10-23 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 20 | 3140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15626.569677102128@dominio85896.631158884979.com | (43.314218661237) 96190.665352817161-6363.8472004801333 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 20981 | 7.2764 |  | Wednesday | 10
Verificar na rede de drenagem da pracinha pois tem um gato preso. | Por volta das 13h ouvi miados de gato pequeno perto de uma passagem de agua perto do refeitório da Log, eu vi um gato pequeno preto mas estava na parte mais baixa e acho que não conseguiu subir de volta. Vi outro gatinho colorido entrando mas indo para a parte de cima dessa vez. | closed | 2024-10-28 14:14 | normal | 2024-10-30 16:19 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-28 |  | ['contagemiig2m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Drenagem |  | 1130 | 1810 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82153.689198982378@dominio57618.312315527153.com | (9.6569045128483371) 9719.29719959710371-3492.2848665658348 | Cliente -3814 | Usuário 276 | Usuário Responsavel -8846 | 21345 | 2.0871 |  | Monday | 14
BURACO NO TETO DO GALPÃO PROVOCANDO GOTEIRAS EM DIAS DE CHUVA | Estamos com duas goteiras no interior do galpão, uma perto da mesa de conferência e outra no meio do galpão. | closed | 2024-10-30 11:58 | normal | 2024-10-30 15:27 | ES | PLATAFORMA | 2024-10-30 |  | ['vianaiig1m18'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 760 | 760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55967.198804364307@dominio3685.2044869491383.com | (28.344830801586436) 93223.4771166454707-440.48014969712943 | Cliente -7275 | Usuário 6973 | Usuário Responsavel -8452 | 21520 | 0.14484 |  | Wednesday | 11
BURACOS NO PISO | Precisamos de reparo no piso do nosso galpão, identificado novos buracos | solved | 2024-08-29 11:31 | normal | 2024-10-30 14:22 | BA | PLATAFORMA | 2024-08-29 |  | ['salvadorg1m3', 'salvadorg1m4', 'salvadorg1m5', 'salvadorg1m6', 'salvadorg1m7', 'salvadorg1m8', 'salvadorg1m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 1390 | 8160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41666.234265295512@dominio2688.7644306873076.com | (28.047736290017667) 99266.9617053042421-1734.3251734093458 | Cliente 4058 | Usuário -6760 | Usuário Responsavel -7285 | 16656 | 62.1184 |  | Thursday | 11
Pintura de Guia & Incêndio | Guia: 10 Latas 18 Litros - R$2800,00 Material _R$ 0,00 Mão de Obra local._ _Pinturas já realizadas, e estamos retocando conforme for necessário._ Pintura de Incêndio: 06 latas tinta esmalte vermelha + 3 latas de Zarcão + 1 Solvente R$ 1.600,00 - Material _R$ 0,00 Mão de Obra local._ _Pinturas realizadas em 12/22, pelo Setor de Manutenções. Estamos retocando conforme for necessário._ | solved | 2024-03-27 16:08 | normal | 2024-10-30 10:40 | PR | ZENDESK | 2024-03-27 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 870 | 4080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86067.656080948364@dominio47909.734387727935.com | (69.492271731598862) 95625.59875258801-2375.7606579849985 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2898 | 8109 | 216.7721 |  | Wednesday | 16
ESTRUTURA DE ESCADA - COM PONTOS DE CORROSÃO | Verificamos na data de hoje (30/08/24), que nossa escada de acesso ao segundo piso que envolve o elevador, está com muitos pontos de corrosão, inclusive caindo pedaços dos mesmos. | solved | 2024-08-30 17:44 | normal | 2024-10-30 10:38 | PR | PLATAFORMA | 2024-08-30 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m20'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 700 | 2020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27143.347638146421@dominio77251.275941217144.com | (66.833534034244266) 99547.6697869474519-281.7990295823912 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel 2898 | 16688 | 60.704 |  | Friday | 17
GOTEIRAS DA COBERTURA | Tivemos gotejamento em 2 pontos, rua 14 endereços 31 e 36. | closed | 2023-10-31 11:41 | normal | 2024-10-30 10:36 | PR | PLATAFORMA | 2023-10-31 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m10'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1780 | 4140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29548.439626051011@dominio42822.367202941321.com | (89.965100769770018) 98909.9575949319515-579.375726195235 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel 2898 | 5605 | 364.9547 |  | Tuesday | 11
Sinalização circulação pedestres pátio | É viável algo similar ao retratado na foto aqui na LOG Campos, no que se refere circulação no pátio de pedestres, saindo de suas empresas/módulos? *Em azul e as faixas brancas. | closed | 2024-09-05 13:48 | normal | 2024-10-30 10:30 | RJ | PLATAFORMA | 2024-09-05 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1770 | 3660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1568.4843395888968@dominio48486.816915852694.com | (37.326656673807243) 9292.9596374373503-7274.4762501591449 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 17001 | 54.8624 |  | Thursday | 13
Fiação do Poço Artesiano rompida | Eletricom acionada, a. Atividade sem custo, dentro do escopo. | solved | 2024-10-30 07:27 | normal | 2024-10-30 09:40 | MG | ZENDESK | 2024-10-29 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 420 | 2340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34454.699749562569@dominio88687.657040604448.com | (61.981665974622992) 9958.91438074440464-7993.683347116551 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 21499 | 0.092002 |  | Wednesday | 7
Vidraça | Na data de ontem, a nossa faxineira estava limpando o vidro da copa, quando de repente ouviu um barulho bem forte e aconteceu a trinca do vidro. Nesse momento havia pessoas andando por sobre o forro mexendo no telhado. solicito a troca do vidro. | solved | 2024-10-29 12:04 | normal | 2024-10-30 09:15 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-29 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4390 | 4390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45411.673485400963@dominio93665.0160655946.com | (67.5790430372438) 93513.9676875420264-7612.237614679595 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel 9669 | 21421 | 0.88257 |  | Tuesday | 12
Asfato sobre caneleta de passagem de aguá - eclusa de entrada | Asfalto sobre a canaleta de passagem de água na eclusa de entrada está todo esburacado. | closed | 2023-06-01 08:47 | normal | 2024-10-30 08:37 | SP | ZENDESK | 2023-06-01 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 890 | 10820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69752.094816051467@dominio37193.739022708978.com | (89.3116522415099) 98219.3685095739529-8175.2791145962556 | Cliente 2825 | Usuário 9461 | Usuário Responsavel 9836 | 3256 | 516.9934 |  | Thursday | 8
EXECUÇÃO DE RAMPA METÁLICA DE ACESSO - NOVO LOCATÁRIO MRV -G2 M8 | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de execução de rampa metálica para novo locatário MRV. Encaminhado orçamento para aprovação em 30/09. | solved | 2024-10-01 11:29 | normal | 2024-10-29 16:35 | SP | ZENDESK | 2024-10-01 |  | ['sumareg2m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 1650 | 5980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4876.5302576312615@dominio20812.111345406251.com | (13.233933219213716) 97804.82260569284-4839.3925694030986 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 19198 | 28.2126 |  | Tuesday | 11
Tampa avariada na doca 15 | Precisamos da substituição da tampa avariada na direção da doca 15. | solved | 2024-10-17 18:00 | normal | 2024-10-29 16:32 | ES | PLATAFORMA | 2024-10-17 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Drenagem |  | 760 | 4570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25915.622214793395@dominio37058.2041417507.com | (95.83298976080593) 94415.0618338256472-4523.9882533930149 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel -9367 | 20494 | 11.9387 |  | Thursday | 17
LOG SUMARÉ - PINTURA INTERNA NAS PAREDES DOS VESTIARIOS FEMININO E MASCULINO | Prezado Kaio, boa tarde. Precisamos de pintura nos vestiários masculino e feminino na parte interna, a mão de obra tenho, tem a possibilidade de enviar o material ? | closed | 2024-08-27 16:43 | normal | 2024-10-29 15:31 | SP | ZENDESK | 2024-08-27 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 6340 | 11250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24690.275426216704@dominio61411.694752235271.com | (15.03236436604988) 93322.2768529992341-8895.4861996916825 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 16458 | 62.9503 |  | Tuesday | 16
LOG SUMARÉ - TROCA DO PISO APOIO AO CAMINHONEIRO | Kaio boa tarde, tudo bem ? Segue solicitação para possível troca do piso do apoio ao caminhoneiro, que esta muito gasto, e quebrado. | closed | 2024-06-12 16:28 | normal | 2024-10-29 15:20 | SP | ZENDESK | 2024-06-12 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  | 20 | 24770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60689.630073338107@dominio6028.561328997017.com | (93.444516169281727) 98926.2433811479787-9489.0202836706267 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 10632 | 138.9527 |  | Wednesday | 16
TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS - AQUILA EXPRESS | Boa tarde! Gostaria de verificar um eletricista para trocar nossas lampadas que estão no teto do galpão, onde devido as fortes tempestades dos ultimos dias muitas vieram a queimar. Obs.: Preferencia para fatura dentro do boleto condomínio. No aguardo! 31 98450-5307 | closed | 2024-10-29 14:37 | normal | 2024-10-29 14:47 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-29 |  | ['g1a'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1270 | 1270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38689.1709910258@dominio62672.615518637009.com | (17.074534597822307) 9482.19843048924622-6458.3484041672782 | Cliente 4990 | Usuário -6891 | Usuário Responsavel -1661 | 21430 | 0.0069907 |  | Tuesday | 14
Banheiros e Recepção G2-M8/M9 (Premier Pet) | Iniciar cotação. Solicitação enviada dia 29/07. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/62wQ1RM0tnpcfa4wrdAmJqR56/?name=image.png) | closed | 2024-07-31 15:50 | normal | 2024-10-29 14:01 | MG | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['fortalezaiiig2m8', 'fortalezaiiig2m9'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 1520 | 160040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2708.8530571079837@dominio12290.229991691383.com | (92.748326666294787) 98117.2958264302479-7640.0554156325716 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -5348 | 14036 | 89.9241 |  | Wednesday | 15
Boia elétrica da caixa pulmão queimada | Necessário substituição. Mão de obra: zeladoria Custo: R$69,90 | solved | 2024-10-29 11:42 | normal | 2024-10-29 11:45 | MG | ZENDESK | 2024-10-28 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 410 | 2050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86248.405167391218@dominio80260.675864293225.com | (78.455507680547811) 91888.1467405051603-871.0132248946469 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 21420 | 0.0020602 |  | Tuesday | 11
Vazamento na tubulação do talude G5 | Mão de obra: zeladoria Material estocado. | closed | 2024-10-29 11:31 | normal | 2024-10-29 11:44 | MG | ZENDESK | 2024-10-28 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 440 | 2970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92164.405427954771@dominio61359.27791165602.com | (83.907674112781137) 95611.6243902810756-2.3073271160763209 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 21418 | 0.0090856 |  | Tuesday | 11
Queda de Árvore - Cerca Elétrica (prox. bolsão carretas) | Durante o temporal do dia 25/10, houve a queda de uma árvore (terreno baldio), localizada no fundo do empreendimento, talude próximo ao bolsão de caminhões. A árvore está sendo retirada pela nossa equipe orgânica. | solved | 2024-10-28 13:20 | normal | 2024-10-29 10:23 | SP | ZENDESK | 2024-10-28 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 3010 | 9170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52572.889549068022@dominio1661.5452800746011.com | (14.807670031313261) 95840.3403335508674-4572.6809782181126 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 21341 | 0.87663 |  | Monday | 13
Borrachas Batentes de Docas Soltas | Segue foto: | closed | 2024-09-12 09:42 | normal | 2024-10-28 15:32 | SP | ZENDESK | 2024-09-12 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 440 | 2400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10158.08304129148@dominio56808.1557453508.com | (81.983922511215312) 99862.1732122913327-9584.5110896004862 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 17660 | 46.2434 |  | Thursday | 9
REFORMA DE DEVOLUÇÃO DE MÓDULO G1 M2- CUSTO COMERCIAL - REEMBOLSAVEL | Ticket aberto para acompanhamento da devolução de módulo. Em relação ao custo segue retorno do comercial :" recebemos o imóvel da Baby Kids devido a questões financeiras da empresa. Por isso, iremos assumir os reparos e a cobrança será via jurídico." Em anexo relatório de devolução. | closed | 2024-07-10 16:13 | normal | 2024-10-28 15:15 | SP | ZENDESK | 2024-07-10 |  | ['sumareg1m2'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 50 | 21150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18660.901958745377@dominio76464.342901320662.com | (67.107106861251268) 92431.5765313028578-314.30073322982889 | Cliente -2031 |  | Usuário Responsavel 9836 | 12266 | 109.9597 |  | Wednesday | 16
Venda de Ativo - Itens DD - Log BVE | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** Ana, Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG Betim Via Expressa** 3. **E-mail de Contato Prestador: ** **marcel.mdedificacoes@gmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 20.390.276/0001-30** 5. **Tipo de Serviço que será executado: Execução de adequações civis no condomínio** 6. **Período Atividades: 10/06/2024 a 10/07/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATADA** 8. **Emissão de ART: Não** 9. **Emissão de Projeto: Não** 10. **Apropriação Contrato: ADEQUAÇÕES COMERCIAIS - ITENS DD** 11. **Pagamento: Medição final após a execução dos serviços.** Atenciosamente, Wisller Fernandes | solved | 2024-06-06 10:40 | normal | 2024-10-28 13:55 | MG | ZENDESK | 2024-06-06 |  |  | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 180 | 52290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98838.101153543786@dominio36863.399054389418.com | (25.159113660860736) 96637.0577745643477-6917.4452608953025 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 10190 | 144.1353 |  | Thursday | 10
Queda de árvore - Fundos G3. | Durante o temporal do dia 25/10, houve a queda de uma árvore (terreno baldio), localizada no fundo do empreendimento, talude próximo ao bolsão de caminhões. A árvore foi retirada pela nossa equipe orgânica. | solved | 2024-10-28 13:40 | normal | 2024-10-28 13:40 | SP | ZENDESK | 2024-10-28 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 3990 | 3990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6406.8024676681753@dominio70196.068579606246.com | (76.902606628540724) 9826.47503012425693-3400.2300231014087 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 21344 | 0 |  | Monday | 13
Recomposição de grama G3 | Bom dia! Durante ronda verificamos a necessidade de revitalização de grama em um ponto do caminho seguro do G3. | closed | 2024-06-05 08:45 | normal | 2024-10-28 13:26 | ES | ZENDESK | 2024-06-05 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 8920 | 16020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22591.452470402644@dominio595.500968440697.com | (97.33290737871927) 94885.3086353435219-8735.6002881799577 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 10134 | 145.195 |  | Wednesday | 8
LOG Viana II: Report de Incidente de Segurança 11/10/24 ( Placas Reckitt) | Bom dia! Peço a gentileza providenciar a compra de novo braço e realizar o reparo Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report. de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança O que aconteceu: motorista da empresa kothe ao estacionar na doca 16 da empresa DHL derrubou as duas placas de sinalização de estacionamento. Onde aconteceu: Log Viana II Porque aconteceu: Imperícia por parte do funcionários. quando aconteceu 11/10/2024 ás 23:30 Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! Locatário DHL Colaboradores Antônio Sérgio guerreiro lopes CPF 545.524.002-15 **De:** George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 14 de outubro de 2024 12:07 **Para:** Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br> **Assunto:** Log Viana II: Acidente com postes das placas de sinalizações - Reckitt 11/10/2024 Bom dia! Prezados, No dia 11/11/24 às 11:30 horas tivemos uma ocorrência com um motorista da empresa KOTE, que presta serviço para Reckitt que conduzia o caminhão conduzido pelo motorista Antonio Sergio Guerreiro Lopes CPF 545.524.002-15, que colidiu com nossos postes das placas de sinalização do modulo 13, vindo a derrubá-las e danificar as duas. Vale ressaltar que na abordagem feita pelo nosso vigilante , o motorista admitiu não ter tido atenção a manobra. Em anexo imagens da ocorrência. Em virtude no nosso contrato de locação ser com a Reckitt, todas as tratativas são realizadas via locatário e não diretamente com a transportadora, o contato com a transportadora deverá ser realizado por vocês. Caso seja solicitado por vocês o faturamento direto a transportadora, não há problemas desde que haja e-mail formal com a autorização e os custos sejam pagos até nosso fechamento financeiro. Caso contrário o custo será repassado a vocês via despesa específica no boleto de condomínio. Esta comunicação está baseada nos termos presentes no regimento interno e na Ata Lavrada contendo todos os procedimentos adotados pela LOG. 14.12. Estão sob responsabilidade dos locatários, qualquer empresa, pessoa ou veículo que preste serviços à sua respectiva operação, mesmo que ainda não tenha passado pelo controle de acesso da portaria do Empreendimento. Desta forma, qualquer dano ou inconveniente por estes causados à Administração, ao Empreendimento ou seus Proprietários, deverão ser ressarcidos pelo respectivo locatário. 18.2. Todos os danos causados ao Condomínio e/ou as suas dependências serão ressarcidos por seus causadores. Caso não sejam esses identificados, o custo será rateado entre os Locatários, pois é dever de todos os Usuários do Empreendimento denunciar à Administração quaisquer atos ou práticas capazes de provocar prejuízos ao Condomínio. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FDmSd88C3H8ugwVa132Q8Hkkf/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-10-20 13:52 | normal | 2024-10-28 12:19 | ES | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1670 | 11470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33585.657999692245@dominio85977.928276029183.com | (70.892657390316046) 93215.6381390743272-4943.5181495375491 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 20733 | 7.9357 |  | Sunday | 13
Vistoria Prevenir / Pendências itens AVCB - Desfrio / Sistema de Incêndio | Bom dia! George gentileza atuar junto a Desfrio acompanhar a resolução. Por favor anexar no chamado foto do item finalizados, **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** domingo, 13 de outubro de 2024 19:50 **Para:** leila@prevenirincendio.com.br; helder@prevenirincendio.com.br; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Carolina Guimaraes Sanches Brandao <carolina.gbrandao@logcp.com.br>; Wiliam Ferreira De Oliveira Junior <wiliam.junior@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II: AVCB / Adequações Boa Noite! Leila obrigada pelo retorno, segue abaixo as considerações: - Proposta LOG: Pode seguir. Por favor quando o funcionário consegue comparecer para instalaras placas e colocar as luminárias no lugar? - Disfrio: Esse módulo acabou de ser entregue, vou ver com o comercial se podemos incluir esse custo na adequação comercial ; - Reckiit: @George Hudson Fontoura Gondim peço prioridade na segunda de manha formalizar um e-mail a Reckitt e ligar no Felipe. Se autorizado podemos fazer a contratação pelo Logshopp. **De:** leila@prevenirincendio.com.br <leila@prevenirincendio.com.br> **Enviada em:** domingo, 13 de outubro de 2024 14:59 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; helder@prevenirincendio.com.br **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II: AVCB / Falta de retorno prevenir Bom Dia! Jordana! Realmente você tem razão. Tenho um carinho especial pela LOG e sempre damos prioridade no atendimento. Mais desta vez não conseguir dar meu melhor. Mais vamos resolver e libera o ALCB. De acordo com a vistoria realizada, segue anexo propostas conforme locatários nos demais não houve apontamento . Não vejo impedimentos para solicitação da vistoria do CBMES uma vez que nossos apontamentos são consideramos riscos baixo e de fácil execução. Atenciosamente, ![Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: D:\Users\Helder\Documents\Prevenir\Logo Prevenir.png](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dwGKtNFCX7pBMNGEzVwrOTJ7G/?name=inlineImage.png) **Leiliezia Lopes Vizzoni** Prevenir ¦ Actual Fire Tel: (27) 3399-8758 Cel: (27) 99970-4646 www.prevenirincendio.com.br | closed | 2024-10-14 15:11 | normal | 2024-10-28 12:10 | ES | ZENDESK | 2024-10-14 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Renovação de AVCB |  | 620 | 1910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17973.1099703528@dominio2041.518090281271.com | (61.918203277012353) 99894.1084730635848-1713.4752948974917 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 20244 | 13.8743 |  | Monday | 15
Vistoria Prevenir / Pendências itens AVCB - Reckitt /Sistema de Incêndio | Bom dia! George gentileza atuar junto a Reckitt e acompanhar a resolução. Por favor anexar no chamado foto do item finalizados, **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** domingo, 13 de outubro de 2024 19:50 **Para:** leila@prevenirincendio.com.br; helder@prevenirincendio.com.br; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Carolina Guimaraes Sanches Brandao <carolina.gbrandao@logcp.com.br>; Wiliam Ferreira De Oliveira Junior <wiliam.junior@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II: AVCB / Adequações Boa Noite! Leila obrigada pelo retorno, segue abaixo as considerações: - Proposta LOG: Pode seguir. Por favor quando o funcionário consegue comparecer para instalaras placas e colocar as luminárias no lugar? - Disfrio: Esse módulo acabou de ser entregue, vou ver com o comercial se podemos incluir esse custo na adequação comercial ; - Reckiit: @George Hudson Fontoura Gondim peço prioridade na segunda de manha formalizar um e-mail a Reckitt e ligar no Felipe. Se autorizado podemos fazer a contratação pelo Logshopp. **De:** leila@prevenirincendio.com.br <leila@prevenirincendio.com.br> **Enviada em:** domingo, 13 de outubro de 2024 14:59 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; helder@prevenirincendio.com.br **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II: AVCB / Falta de retorno prevenir Bom Dia! Jordana! Realmente você tem razão. Tenho um carinho especial pela LOG e sempre damos prioridade no atendimento. Mais desta vez não conseguir dar meu melhor. Mais vamos resolver e libera o ALCB. De acordo com a vistoria realizada, segue anexo propostas conforme locatários nos demais não houve apontamento . Não vejo impedimentos para solicitação da vistoria do CBMES uma vez que nossos apontamentos são consideramos riscos baixo e de fácil execução. Atenciosamente, ![Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: D:\Users\Helder\Documents\Prevenir\Logo Prevenir.png](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dKo7P9nT6Nl70wAIsvzgXt2H5/?name=inlineImage.png) **Leiliezia Lopes Vizzoni** Prevenir ¦ Actual Fire Tel: (27) 3399-8758 Cel: (27) 99970-4646 www.prevenirincendio.com.br | closed | 2024-10-14 15:10 | normal | 2024-10-28 12:09 | ES | ZENDESK | 2024-10-14 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Renovação de AVCB |  | 930 | 2400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85567.772083091637@dominio56013.67980670117.com | (52.616596506012314) 93755.2410765890413-6520.2210085197594 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 20243 | 13.8742 |  | Monday | 15
LOG Viana II: Report de Incidente de Segurança 11/09/24 (Cancela / Reckitt) | Boa Tarde Prezados, No dia 11/09/24 às 12:48 horas tivemos uma ocorrência com um motorista da empresa Ouro verde, que presta serviço para Reckitt que conduzia o caminhão com placa AZU 6719 conduzido pelo motorista Robson Henrique Silva de Oliveira CPF 04259838709, que colidiu com nossa cancela vindo a danificala. Vale ressaltar que na abordagem feita pelo nosso vigilante , o motorista admitiu não ter tido atenção a manobra. | closed | 2024-09-11 14:30 | normal | 2024-10-28 12:05 | ES | ZENDESK | 2024-09-11 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 740 | 4200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34520.379450453562@dominio79787.705393309778.com | (25.111511147259744) 94673.0808402703124-2303.4130743791634 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 17581 | 46.8989 |  | Wednesday | 14
Pintura das Janela de Ventilação Subestação de Energia G1 e G2 | **Jessica De Carvalho Costa** seguem algumas fotos: | closed | 2024-09-12 09:40 | normal | 2024-10-28 10:44 | SP | ZENDESK | 2024-09-12 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 300 | 14270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76666.989737355252@dominio53120.9701273491.com | (5.164919804858596) 97103.7285887189355-9361.7279046531457 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 17659 | 46.0447 |  | Thursday | 9
Reforma de módulos G1 M1 e M2 / Relatório de Devolução Anjum | Boa Noite! Luan, abaixo o e-mail do Giovanni ( comercial) sobre a devoção dos módulos da Anjum. Anexados os relatórios feitos pelo George. Gentileza avaliar o que sera feito. **De:** Giovanni Carvalho Drumond <giovanni.drumond@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 19 de agosto de 2024 09:29 **Para:** Larissa Regina Da Silva <larissa.regina@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Luiz Felipe De Andrade Ribeiro <luiz.fribeiro@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Relatório de devolução Anjum / Mapeamento de pendências Não haverá cobrança da Anjun, pois negociamos a devolução dos módulos 1 e 2 sem reparos. Faremos o básico/necessário por manutenções do módulo 1 e entregamos as chaves deste módulo com ressalvas para Shopee, devido a urgência de entrada deles. Já o módulo 2, precisaremos reparar padrão LOG para locarmos para novo locatário a definir. Este reparo, conforme citado será por manutenções e adequação comercial. **Giovanni Drumond** Comercial Tel: (31) 99455-0042 Cel: (31) 98568-8692 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rAkpo9LnnTKDnJU5FCFQIwQ6O/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/exH5zix0RamXTQE18OEaq8v7w/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aAjTzuAvTT2sZyaFB4UN2RG9O/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UrIMyTdJLCifVuaRZfgxjJaWy/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kZUQBj2V5eHnTx7qpur77WBwd/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4eT0zn7ld42k8FezysnQvOpYn/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/azU8C7V6ayNWcnjxvNBl6lwNb/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XaDclR951tXODUR76chdza9km/?name=inlineImage.jpeg) | closed | 2024-08-19 19:19 | normal | 2024-10-28 10:24 | ES | ZENDESK | 2024-08-19 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 870 | 9850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88128.340563257167@dominio26295.092739748154.com | (89.853027304172372) 99846.6339756075376-6201.8281085937761 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 15739 | 69.6281 |  | Monday | 19
Parede de divisória no G1-M1/M2 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M1/M2. Demanda será executada após a saída da Anjun. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-07-31 10:54 | normal | 2024-10-28 10:19 | ES | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 6450 | 16460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6583.4837501581005@dominio4101.1109712088964.com | (34.704711519908194) 94870.1441684027241-9156.0383697386933 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 14026 | 88.9758 |  | Wednesday | 10
Report grupo da segurança (25/10/2024): Garras Inoperante | Bom dia! Report grupo da segurança (25/10/2024): Garras tigres inoperantes. Peço apoio com a tratativa. **De:** Beatriz Leandra Da Silva <beatriz.leandra@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 25 de outubro de 2024 09:01 **Para:** Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br> **Cc:** Clayton Rodrigues De Oliveira <clayton.rodrigues@logcp.com.br> **Assunto:** Garras de tigre inoperantes LOG SALVADOR, as garras de tigre então inoperantes. Conforme as informações, hoje de manhã elas se apagaram e não retornaram. Marcos Carvalho já está ciente da informação. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/e0TgrvPJSobg3APIPJ4shJWzt/?name=image.png) Att. | closed | 2024-10-25 09:43 | normal | 2024-10-25 16:28 | BA | ZENDESK | 2024-10-25 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1100 | 4780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14941.084596291912@dominio30549.89089240081.com | (59.534610535761743) 95678.6707149212671-689.22000688274852 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 21138 | 0.28126 |  | Friday | 9
Catraca com visor trincado | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 5 de agosto de 2024 08:52 **Para:**'Claudio Magalhães' <claudio@aquilaseguranca.com.br>; luciano@aquilaseguranca.com.br; 'Rafael Marquez Vieira' <rafael@aquilaseguranca.com.br>; 'Rívika Marques' <rivika@aquilaseguranca.com.br>; 'Ayron Bragança' <ayron@aquilaseguranca.com.br> **Cc:** Thiago Varanda da Silva <thiago.varanda@parceiro.logcp.com.br>; Thayná Da Silva Nogueira <thayna.nogueira@parceiro.logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Rio: Catraca com visor trincado Bom dia! Time Aquila, na visita que tive no LOG Rio, notei que os visores da catraca estavam trincados, segundo o Thiago estão assim desde antes da implantação do KeyAccess. Peço verificar por gentileza sobre a troca. Obrigada ![IMG_6626.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FHHPj6X8MXgw5T5LjfTOnmy0F/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_6627.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cGNLOoPemOhnTaCHvMNEKkZmQ/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2024-08-11 10:27 | normal | 2024-10-25 16:10 | RJ | ZENDESK | 2024-08-11 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 910 | 4260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3603.835710539518@dominio31103.488164123122.com | (6.5544867496414421) 92458.084627452231-6494.5734077606767 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 14923 | 75.2384 |  | Sunday | 10
Report grupo da segurança (19/10/2024): câmeras de CFTV Inoperantes | Bom dia! Pendência para tratativa. Report grupo da segurança (19/10/2024): câmeras de CFTV Inoperantes ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mkZudXb2RO7D108pS3bTP7sxB/?name=image.png) | closed | 2024-10-23 10:21 | normal | 2024-10-25 16:08 | RJ | ZENDESK | 2024-10-23 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 50 | 2400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41937.325243375075@dominio52127.299375538947.com | (17.307017206950842) 91161.7811661629594-5171.325007705309 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 20979 | 2.2409 |  | Wednesday | 10
Vazamento telhado G4/M1 e M2 | Após chuvas for tem em 24/10 foram detectados vários pontos de vazamento. | closed | 2024-10-25 08:22 | normal | 2024-10-25 13:41 | MG | ZENDESK | 2024-10-25 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 840 | 3000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65915.214700642449@dominio43148.395031591914.com | (91.208411354612437) 93000.0342361115481-4940.3636080806873 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 130 | 21129 | 0.22157 |  | Friday | 8
Pintura do corrimao das escadas, pode ser feito de amarelo? O cinza, principalmente p/ as senhoras e senhores da organização, fica ruim a visualização | Pintura do corrimao das escadas, pode ser feito de amarelo? De cinza, principalmente para as senhoras e senhores da organização, fica ruim a visualização. O amarelo ajuda bastante. Segue fotos como referência. | closed | 2024-10-09 18:58 | normal | 2024-10-24 16:54 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-09 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Pinturas |  | 7960 | 9780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27744.224874004671@dominio92055.577020461293.com | (90.253731021320533) 97205.7806032029948-8500.1463850363016 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 19797 | 14.9144 |  | Wednesday | 18
Lixeiras improvisadas e sem tampa no vestiario feminino | Lixeiras improvisadas com caixa de papelão e sem tampa no vestiario feminino | closed | 2024-10-21 17:04 | normal | 2024-10-24 16:40 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-21 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 3100 | 3100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45777.294373018762@dominio76843.229310848372.com | (47.433193760149088) 99729.2266765313634-8624.6184143593109 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 20821 | 2.9834 |  | Monday | 17
Quedas de energia frequentes. | Thales, Estamos com quedas frequentes de energia, ainda mais neste período chuvoso, em contato com a Eletricom o Anderson sugeriu a troca desse disjuntor, ele ja está apresentando problemas, precisará trocar o relé (queimou), parametrizar, e a vida útil do disjuntor ele acha que não passa de 02 anos. Ele mandou a mesma proposta que foi feito la no Log contagem, por isso foi transparente em relação a comprarmos direto pela Bigen, igual contagem, o bom que ja vem automatizado, o rearme é por aplicativo, segue proposta mais mão de obra para instalação. | closed | 2024-02-08 09:46 | high | 2024-10-24 14:58 | SP | ZENDESK | 2024-02-08 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 200 | 65550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16600.526725537358@dominio58925.106867255316.com | (71.7143273051366) 97979.04027477651-6499.75466933882 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 7455 | 259.2167 |  | Thursday | 9
Vazamento telhado DHL G1/M1 | Após fortes chuvas na última sexta feira forem detectados pontos de vazamento. | solved | 2024-10-24 08:13 | normal | 2024-10-24 14:48 | MG | ZENDESK | 2024-10-24 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 380 | 2040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52610.839173564294@dominio82512.6432161486.com | (52.781288398550394) 95443.075928045615-4828.3744988556728 | Cliente 3053 |  | Usuário Responsavel 130 | 21073 | 0.27421 |  | Thursday | 8
Vazamento telhado G5/M1A | Após fortes chuvas na última sexta feira forem detectados pontos de vazamento. | closed | 2024-10-24 11:41 | normal | 2024-10-24 14:24 | MG | ZENDESK | 2024-10-24 |  | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1910 | 3350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98352.186548645812@dominio4952.6178453971979.com | (57.521840529982782) 97468.378450288551-9485.1278043366347 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 21079 | 0.11309 |  | Thursday | 11
LOG SUMARÉ- AFUNDAMENTO DO PISO ENTRAGADA DA RECEPÇÃO G3 M5 | Kaio bom dia, tudo bem ? Conforme falamos, a entrada da recepção do G3 M5 , cedeu em media 3cm. Por ser uma questão estrutural, precisamos verificar o que ocorreu, pode me apoiar nesta questão por gentileza ? | solved | 2024-08-06 11:01 | normal | 2024-10-24 13:53 | SP | ZENDESK | 2024-08-06 |  | ['sumareg3m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 10270 | 21960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23338.74746538858@dominio22736.126318824608.com | (26.825207337870062) 95134.3532202925962-647.88764575407254 | Cliente 2842 |  | Usuário Responsavel 9836 | 14393 | 79.1192 |  | Tuesday | 11
EXECUÇÃO DE RAMPA METÁLICA DE ACESSO - NOVO LOCATÁRIO NIKKEI | Ticket aberto para acompanhamento do serviço de fornecimento e instalação de rampa metálica para acesso ao módulo. | closed | 2024-09-10 12:10 | normal | 2024-10-24 13:35 | SP | ZENDESK | 2024-09-10 |  | ['sumareg3m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 |  | Adequações Comerciais |  | 6350 | 15160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85194.517813077357@dominio3473.028221035177.com | (88.140281758884854) 91639.3381025046449-5129.2921406362393 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 17456 | 44.0588 |  | Tuesday | 12
Muro com trincas ( As trincas estão da entrada do empreendimento, atrás do G1 até os fundos do terreno) | Boa tarde! Muro com trincas ( As trincas estão da entrada do empreendimento, atrás do G1 até os fundos do terreno) | closed | 2024-05-06 14:14 | normal | 2024-10-24 13:25 | BA | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1670 | 6260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10764.084949419335@dominio75576.606562211251.com | (90.750392244454559) 99124.0032176843088-7439.5148036757073 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8449 | 170.9661 |  | Monday | 14
TUBULAÇÕES DAS PLUVIAIS GALPÃO | Bom dia Solicito a manutenção corretiva nas tubulações das descidas da pluvial, algumas se encontram soltas das abraçadeiras, outras ja cairam. | closed | 2024-09-11 09:49 | normal | 2024-10-24 13:20 | PA | ZENDESK | 2024-09-11 |  |  | LOG Belém |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2080 | 5530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84015.715920770352@dominio11552.83458007843.com | (5.8868483983620825) 93662.2058367235859-7434.9279217054709 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 17557 | 43.1467 |  | Wednesday | 9
Vazamento telhado Melitta - G6/M2 | Após fortes chuvas ocorridas na última sexta, foram detectados pontos de vazamento. | closed | 2024-10-24 08:17 | normal | 2024-10-24 11:38 | MG | ZENDESK | 2024-10-24 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 500 | 2800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70882.192230953457@dominio7043.9221298465663.com | (48.437664705406853) 96335.495620821398-5974.6620221920648 | Cliente 6880 |  | Usuário Responsavel 130 | 21074 | 0.13939 |  | Thursday | 8
Revitalização na pintura da porta da subestação G5 | Material estocado Mão de obra: zeladoria | closed | 2024-10-23 16:46 | normal | 2024-10-24 11:37 | MG | ZENDESK | 2024-10-23 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 370 | 2400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56422.810418628607@dominio32278.541126183707.com | (72.06267869711472) 9509.13019203314349-4507.925430133284 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 21005 | 0.78517 |  | Wednesday | 16
LOGO no Totem | Bom dia... Quando viemos para o prédio, foi solicitado enviar a arte de nosso logo para o totem do galpão. Não sei se foi recebido, mas ainda não foi colocado, Pois importante ter a identificação para nossos clientes e fornecedores. Ficamos no aguardo. | solved | 2024-06-12 11:15 | normal | 2024-10-24 10:11 | CE | PLATAFORMA | 2024-06-12 |  | ['fortalezaig4m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Pinturas |  | 2390 | 40030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60599.300534559865@dominio34629.213259214266.com | (93.774978672561318) 92640.07243794735-5153.2280865552011 | Cliente 3228 | Usuário 3523 | Usuário Responsavel 3479 | 10621 | 133.9557 |  | Wednesday | 11
LIMPEZA DO POÇO 01 | Limpeza do poço realizada, orçamento aprovado em anexo! | closed | 2024-10-16 12:21 | normal | 2024-10-24 09:56 | CE | ZENDESK | 2024-10-16 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 28490 | 77240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9014.0204388947823@dominio95186.052503317958.com | (98.892216399303791) 93408.6152656107338-2182.5068653441531 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 20396 | 7.8995 |  | Wednesday | 12
Desplacamento de Cerâmica do WC | Ao abri o galpão, foi visto que no banheiro os revestimentos estavam soltas | solved | 2024-10-23 15:46 | normal | 2024-10-24 09:00 | SE | PLATAFORMA | 2024-10-23 |  | ['aracajug3m3'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Piso Cerâmico |  | 3830 | 3830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75002.172624979939@dominio70860.414605864527.com | (0.75936106518821556) 91167.7744210622163-8140.1703594364153 | Cliente 6416 | Usuário -9525 | Usuário Responsavel 3048 | 20999 | 0.71832 |  | Wednesday | 15
LOG Viana II: Report de Incidente de Segurança 18/09/24 ( Portão) | bom dia! Peço a gentileza cobrar do locatário 100% do reparo, Anexar fotos do serviço concluído. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report. de segurança do grupo do condomínios. **De:** George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 18 de setembro de 2024 19:05 **Para:** Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Herick Santana Pimentel (DHL Supply Chain) <Herick.SantanaP@dhl.com> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br> **Assunto:** [EXTERNAL] Log Viana II: Acidente com Base do portão 6 saída - Reckitt 18/09/2024 Bom dia! Prezados, No dia 18/09/24 às 14:54 horas tivemos uma ocorrência com um motorista da empresa Maroni, que presta serviço para Reckitt que conduzia o caminhão com placa FWK 0C84 conduzido pelo motorista Rafael de Jesus Fonseca CPF 167.795.397-75, que colidiu com nosso poste da base do portão 6 de saída, vindo a danificar sua base. Vale ressaltar que na abordagem feita pelo nosso vigilante , o motorista admitiu não ter tido atenção a manobra. Em anexo imagens da ocorrência. Ressaltamos que em função da importância do item faremos o concerto imediato e enviaremos a cotação do mesmo. Em virtude no nosso contrato de locação ser com a Reckitt, todas as tratativas são realizadas via locatário e não diretamente com a transportadora, o contato com a transportadora deverá ser realizado por vocês. Caso seja solicitado por vocês o faturamento direto a transportadora, não há problemas desde que haja e-mail formal com a autorização e os custos sejam pagos até nosso fechamento financeiro. Caso contrário o custo será repassado a vocês via despesa específica no boleto de condomínio. Esta comunicação está baseada nos termos presentes no regimento interno e na Ata Lavrada contendo todos os procedimentos adotados pela LOG. 14.12. Estão sob responsabilidade dos locatários, qualquer empresa, pessoa ou veículo que preste serviços à sua respectiva operação, mesmo que ainda não tenha passado pelo controle de acesso da portaria do Empreendimento. Desta forma, qualquer dano ou inconveniente por estes causados à Administração, ao Empreendimento ou seus Proprietários, deverão ser ressarcidos pelo respectivo locatário. 18.2. Todos os danos causados ao Condomínio e/ou as suas dependências serão ressarcidos por seus causadores. Caso não sejam esses identificados, o custo será rateado entre os Locatários, pois é dever de todos os Usuários do Empreendimento denunciar à Administração quaisquer atos ou práticas capazes de provocar prejuízos ao Condomínio. Atenciosamente, **George Fontoura** Operações Tel.: (27) 98101.2639 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bJlZChBOeS7wtT5HWJWno9h7j/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/c4kByh3eIQUQ1PEY1z8XfrPbc/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dhOWhWQJs7aIqUyxFE2iPBm5k/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QuwBdMRhOUeOTaCX2cWugIr1F/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tdb6tVlvW2pIYxXZyk4hIfWbj/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/n1mDuM3FBk0m4DGmihFE6zEzn/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/JGx7PE3KiSFjZY6jDZj0avHa5/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/n7OYkGuMHZe6Es70aMEiF23km/?name=inlineImage.png) . ![Reckitt](https://reckittbenckisercdn.brandworkz.com/bms/embed/qs/?ag=9149E2A1-C0E4-1CF6-039E-0B937B025035&s=Embedbanner944x334). ![linkedin](https://i.ibb.co/Sc0Rwf6/linkedin.png) ![instagram](https://i.ibb.co/d4m8SLP/instagram-with-white-background.png) ![youtube](https://i.ibb.co/41K3D19/youtube.png) ![twitter](https://i.ibb.co/Y7PLyfg/twitter-with-while-background.png) ![facebook](https://i.ibb.co/Y72xR7X/facebook.png) | closed | 2024-10-20 21:13 | normal | 2024-10-23 18:29 | ES | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 2890 | 4530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57614.073142859837@dominio63658.943581685213.com | (60.98351817744733) 94149.7752785373714-8646.7203779834181 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 20762 | 2.8864 |  | Sunday | 21
LOG Viana II: Report de Incidente de Segurança 09/09/24 ( Placas Reckitt) | Bom dia! Peço a gentileza cobrar a substituição das placas ou o condominio executar e repassar o custo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report. de segurança do grupo do condomínios. **De:** George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 10 de setembro de 2024 15:11 **Para:** Herick Santana Pimentel (DHL Supply Chain) <Herick.SantanaP@dhl.com>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Elvio De Souza Ramos Filho (DHL Supply Chain) <Elvio.SouzaRF@dhl.com> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br> **Assunto:** [EXTERNAL] Log Viana II: Acidente com poste da placa de sinalização - Reckitt 09/09/2024 Bom dia! Prezados, No dia 09/09/24 às 15:33 horas tivemos uma ocorrência com um motorista da empresa Ouro verde, que presta serviço para Reckitt que conduzia o caminhão com placa AZU 6719 conduzido pelo motorista Robson Henrique Silva de Oliveira CPF 04259838709, que colidiu com nossa poste da placa de sinalização do modulo 08, vindo a derrubala e danificar sua base. Vale ressaltar que na abordagem feita pelo nosso vigilante , o motorista admitiu não ter tido atenção a manobra. Em anexo imagens da ocorrência. Em virtude no nosso contrato de locação ser com a Reckitt, todas as tratativas são realizadas via locatário e não diretamente com a transportadora, o contato com a transportadora deverá ser realizado por vocês. Caso seja solicitado por vocês o faturamento direto a transportadora, não há problemas desde que haja e-mail formal com a autorização e os custos sejam pagos até nosso fechamento financeiro. Caso contrário o custo será repassado a vocês via despesa específica no boleto de condomínio. Esta comunicação está baseada nos termos presentes no regimento interno e na Ata Lavrada contendo todos os procedimentos adotados pela LOG. 14.12. Estão sob responsabilidade dos locatários, qualquer empresa, pessoa ou veículo que preste serviços à sua respectiva operação, mesmo que ainda não tenha passado pelo controle de acesso da portaria do Empreendimento. Desta forma, qualquer dano ou inconveniente por estes causados à Administração, ao Empreendimento ou seus Proprietários, deverão ser ressarcidos pelo respectivo locatário. 18.2. Todos os danos causados ao Condomínio e/ou as suas dependências serão ressarcidos por seus causadores. Caso não sejam esses identificados, o custo será rateado entre os Locatários, pois é dever de todos os Usuários do Empreendimento denunciar à Administração quaisquer atos ou práticas capazes de provocar prejuízos ao Condomínio. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9mggn2tpzh57mb2HsRkcuC5MB/?name=image.png) | closed | 2024-10-20 21:08 | normal | 2024-10-23 18:00 | ES | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1080 | 2830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72097.248459813884@dominio33536.311777584189.com | (25.583634126331102) 92527.4511561512682-8262.6198913373737 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 20761 | 2.8698 |  | Sunday | 21
Cerca Elétrica necessitando de reparo conforme vídeo | Bom dia! Cerca Elétrica necessitando de reparo conforme vídeo | solved | 2024-10-20 20:54 | normal | 2024-10-23 17:58 | ES | ZENDESK | 2024-10-20 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 910 | 156650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38985.106171637541@dominio63460.497014110071.com | (78.685448596979469) 93832.4411793176582-6249.7113974911827 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 20759 | 2.8783 |  | Sunday | 20
Vazamento de agua | Devido a chuva que se deu ontem , o predio no piso superior houve vazamento de agua. Peço que providencie o conserto urgente | solved | 2024-10-11 12:04 | high | 2024-10-23 17:18 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-11 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1240 | 2650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35487.102827453462@dominio48278.003603608115.com | (84.79140758318141) 96430.76659009062-8300.7639257570827 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -8452 | 19965 | 12.2182 |  | Friday | 12
Execução de sanitários, copa + escritórios no mezanino do G1-M15 | Bom dia! Estamos aguardando os projetos finais para soltar as cotações. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-07-31 10:14 | normal | 2024-10-23 16:24 | ES | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['vianaiig1m15'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 8400 | 46500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94101.634022324448@dominio59950.351031525737.com | (62.372572169839188) 91372.2375850323501-646.14689731791123 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 14022 | 84.2572 |  | Wednesday | 10
Execução de escritórios no mezanino do G1-M17 | Bom dia! Segue o escopo de adequações que deverá ser executado nos módulos 1 e 17 para entrada Shopee: - Instalação de 04 niveladoras frontais (externos) e automáticos (eletro/hidráulico) - Em revisão via suprimentos; - Execução de escritórios no M17 (aguardando projetos LOG) - Execução de 02 rampas metálicas no M1/M17 (Em cotação). Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-07-31 10:22 | normal | 2024-10-23 16:09 | ES | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m17'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 2480 | 8510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82729.20678368381@dominio37079.892899775659.com | (36.984571578408207) 91806.6395939094416-3981.2239783815057 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 14024 | 84.2412 |  | Wednesday | 10
REFORMA ESCADA VESTIÁRIO- MUITA CORROSÃO E FERRUGEM | Boa tarde. Segue propostas para reforma da escada vestiário. Foi feita visita in loco, onde mostrei todos os locais a serem restaurados, pisos, buracos, pintura com tinta epóxi, etc. RESUMO: MA+MO *MVBA: R$ 12.988,00 *PROJECTO ENGENHARIA: 13.442,00 ( Reforma de todos os locais com corrosão/ troca de pisos com buracos/ pintura co0m tinta epoxi) | solved | 2024-10-11 16:00 | normal | 2024-10-23 15:25 | RJ | ZENDESK | 2024-10-11 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 7600 | 12640 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario76116.105650745871@dominio6989.8236401091053.com | (27.0250774695247) 97711.3051725749083-1507.4139840039973 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 19974 | 11.976 |  | Friday | 15
Vazamento Telhado | Estamos com vazamento no telhado (goteira). | solved | 2024-10-17 09:24 | normal | 2024-10-23 14:54 | SP | PLATAFORMA | 2024-10-17 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 570 | 2550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74666.2061356524@dominio55568.228664605092.com | (49.341823071944226) 96326.9900739776513-7756.7238100440973 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel -8452 | 20469 | 6.2294 |  | Thursday | 9
Log Viana II: Tampa de drenagem Doca 15 - Reckitt | Boa tarde ! Prezados, Informamos que a tampa de drenagem da doca 15 modulo 09, quebrou ao meio em uma manobra normal de caminhão. Informamos que o material do mesmo em histórico passado de obras já havia sido questionado. O locatário já questiou quanto a sua substituição o mais rápido possível pois com essa vaga interditada impacta diretamente em sua operação. | closed | 2024-10-18 09:51 | normal | 2024-10-23 14:11 | ES | ZENDESK | 2024-10-18 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1080 | 3270 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario13764.649306435367@dominio75894.274614711117.com | (36.4319228720944) 94425.5102061146772-207.19993877492959 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 20559 | 5.1808 |  | Friday | 9
Solicitação de produto: Manutenção Hidráulica | **Observações:** Vazamento na pilastra do galpão. **Produtos Selecionados:** Outros | solved | 2024-07-30 16:17 | normal | 2024-10-23 14:09 | MG | PLATAFORMA | 2024-08-14 |  | ['contagemiig2m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Manutenção Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2910 | 219090 | Solicitação enviada | MANUTENÇÕES | usuario8181.18110608513@dominio30716.333807362505.com | (5.6618506103542705) 91592.6375687877103-5170.00536335623 | Cliente -3814 |  | Usuário Responsavel -8846 | 13942 | 84.9112 |  | Tuesday | 16
Pavimentação | Desgaste do piso em frente a doca da empresa, com risco de virar um buraco por uso continuo das docas, por veículos. | solved | 2024-10-11 11:34 | normal | 2024-10-23 13:57 | MG | LIA | 2024-10-11 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2930 | 7360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8621.3132522679643@dominio23211.18722977188.com | (35.743720544663333) 95974.308988249174-6833.3415814957743 | Cliente 5361 | Usuário 4635 | Usuário Responsavel -9367 | 19962 | 12.0992 |  | Friday | 11
CAED - Afundamento de asfalto em frente as docas | Afundamento do asfalto ao lado da caixa de esgoto, em frente a doca 39, G2, módulo 5. Risco de queda de pessoas. | solved | 2023-08-24 09:06 | normal | 2024-10-22 13:36 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-24 |  | ['juiz_forag2m5', 'juiz_forag2m6'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 3130 | 138960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35509.930531158127@dominio38333.530358359734.com | (1.3292258471421909) 97762.3400067268121-9940.9027054625712 | Cliente -7886 | Usuário -9824 | Usuário Responsavel -9367 | 4361 | 425.1878 |  | Thursday | 9
Condomínio - Afundamento de asfalto na entrada do condomínio | Fotos e vídeo em anexo. | closed | 2024-01-04 16:30 | normal | 2024-10-22 13:30 | MG | ZENDESK | 2024-01-04 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 40 | 153000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77591.389458585632@dominio58966.500711801949.com | (0.98016038490261048) 93789.7096780723291-2673.9709374838062 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6757 | 291.8756 |  | Thursday | 16
Calhas com vazamento no G2 - Urgente | Calhas com vazamento no G2 - Urgente. Estamos tomando os devidos cuidados com a parte elétrica próxima, mas esta vazando muita água dentro da confecção. | solved | 2024-10-10 08:44 | normal | 2024-10-22 11:31 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-10 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2020 | 5990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7535.007900744874@dominio85122.5611228608.com | (19.672404708746871) 92997.5205586532857-6237.8351457147983 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 19864 | 12.1164 |  | Thursday | 8
BURACO NO TETO DO GALPÃO PROVOCANDO GOTEIRAS EM DIAS DE CHUVA | E um determinado local no teto do interior do galpão está com um buraco, provocando goteiras em dias de chuva, afetando algumas mercadorias | closed | 2024-10-10 09:34 | normal | 2024-10-22 11:27 | ES | PLATAFORMA | 2024-10-10 |  | ['vianaiig1m18'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1540 | 5510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39002.837993615154@dominio98303.727390685031.com | (49.058906520580535) 99111.2277395813089-5981.0677418037176 | Cliente -7275 | Usuário 6973 | Usuário Responsavel -8452 | 19866 | 12.0784 |  | Thursday | 9
Zamed G2 M1/M2 - Erosão no pavimento externo | Observamos que o asfalto externo está cedendo precisamos de manutenção | closed | 2024-04-19 14:35 | normal | 2024-10-22 09:54 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-19 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 3210 | 17530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42627.762154996759@dominio65887.319008893115.com | (14.209756375770601) 98783.6704139036319-9631.5524929466555 | Cliente -6250 | Usuário 3225 | Usuário Responsavel -9367 | 8347 | 185.8046 |  | Friday | 14
Instalação de Iluminação de emergência - G1M2 | Boa tarde, Como adiantei por telefone, estamos recebendo o módulo locado pela Fast Shop, e observamos que no laudo de entrega consta a como "não ativo" as luminárias de emergência, sendo assim não há iluminação de emergência no módulo, como pode ser observado na imagem abaixo: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AHB8zDN8WXKp0vqpS4nCjBdR1/?name=inlineImage.png) Vamos entregar o módulo novamente sem iluminação de emergência? | closed | 2024-04-26 16:17 | normal | 2024-10-22 09:46 | GO | ZENDESK | 2024-04-26 |  | ['goianiag1m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 930 | 14000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21969.209345263149@dominio89549.84937578594.com | (63.309233519478177) 93379.0006197171283-3156.1417388660893 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 8401 | 178.728 |  | Friday | 16
Instalações Hidráulicas | Vazamento na junta da caixa de esgoto e cano, da saída do mictorio, localizado no segundo andar, com o vazamento pingando na entrada da primeira doca. | solved | 2024-10-11 11:28 | normal | 2024-10-22 09:38 | MG | LIA | 2024-10-11 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1670 | 4490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34352.971120644834@dominio82030.7644690622.com | (0.853953036944265) 93882.5009944145272-6386.21355601039 | Cliente 5361 | Usuário 4635 | Usuário Responsavel -9367 | 19960 | 10.9239 |  | Friday | 11
Preenchimento da junta de dilatação | Piso do modulo 2 com abertura da área de dilatação de 3cm. | solved | 2024-09-11 15:41 | normal | 2024-10-21 15:11 | SP | PLATAFORMA | 2024-09-11 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 810 | 23040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77253.300886853845@dominio35718.1997365881.com | (93.1769293331835) 93126.0398798549018-1357.3305338279613 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel 9836 | 17586 | 39.9789 |  | Wednesday | 15
Instalação de chuveiros nosvestiários equipe orgãnica | Instalação de chuveiros nos banheiros feminino e masculino dos vestiários da equipe orgânica. Custo chuveiros: R$159,80 Mão de obra: zeladoria | closed | 2024-10-21 10:19 | normal | 2024-10-21 14:26 | MG | ZENDESK | 2024-10-21 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 390 | 3080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99714.836802466176@dominio12554.283853316254.com | (78.862618363786567) 92352.6956476629871-6864.5438681418527 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 20787 | 0.17166 |  | Monday | 10
Piso com farpas e arames começando a aparecer, o piso mesmo apos lavagem fica com aspecto de sujeira e soltando pó. | Todo piso do galpão. | solved | 2024-09-26 10:26 | normal | 2024-10-21 14:05 | MG | PLATAFORMA | 2024-09-26 |  | ['contagemivg1m1'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 440 | 780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2896.632708182397@dominio77292.90697680811.com | (58.59662002375039) 99139.88733284406-9400.2379598621883 | Cliente 6272 | Usuário -6016 | Usuário Responsavel -9367 | 18763 | 25.1519 |  | Thursday | 10
Piso com arames expostos | O piso dos galpões estão apresentando poeira após a lavagem e está todo com os arames da amarração expostos, que pode vir a danificar equipamentos e risco de acidente com os colaboradores | closed | 2024-09-20 18:19 | normal | 2024-10-21 14:04 | MG | PLATAFORMA | 2024-09-20 |  | ['contagemivg1m2', 'contagemivg1m3', 'contagemivg1m4'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 1660 | 6830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84966.065188030043@dominio66617.084585750155.com | (11.362013255937491) 92399.2710079264721-2402.9065811584919 | Cliente -5255 | Usuário 6650 | Usuário Responsavel -9367 | 18397 | 30.8228 |  | Friday | 18
Refletores Queimados | Boa tarde! Segue mapeamento dos refletores queimados: G1: 4 G2: 1 G3: 8 G6: 3 TOTAL DE 16 até a data de 06/06/2024. Cotação solicitada aos fornecedores, somente de MO. | solved | 2024-06-06 18:40 | normal | 2024-10-21 11:22 | RJ | ZENDESK | 2024-06-06 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 390 | 22010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23919.174681831941@dominio18057.31899535406.com | (43.279841536131286) 97143.10040007004-5243.5264481312506 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 10227 | 136.6953 |  | Thursday | 18
Despedida - Felipe Ozanan | Boa tarde! Após quatro anos de muito aprendizado e evolução, chegou o momento de me despedir da LOG. Gostaria de expressar minha gratidão ao Rafael Rocha. Sua liderança, orientação, parceria, respeito e confiança foram essenciais para meu desenvolvimento como engenheiro, desde o primeiro dia de trabalho até este momento de transição. O meu muito obrigado! Também quero agradecer de coração a todo o time de PC e QMA (Amanda, Ana Carolina, Bianca, Drielle, Fábio, Hermeto, Inaiara, Jennifer, Lauro, Letícia, Lucas, Murilo e Samuel). Trabalhar ao lado de pessoas tão talentosas e dedicadas me permitiu superar desafios e me impulsionou a aprimorar minhas habilidades diariamente. Além do convívio profissional, sou grato pela oportunidade de compartilhar momentos em almoços, cafés, aniversários, viagens e festas, onde criamos laços de amizade que levarei para toda a vida. Vocês tornaram as jornadas de trabalho mais leves e especiais, e sou muito grato pelos momentos que compartilhamos! Levo comigo todo o aprendizado e os desafios superados. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente no futuro. Desejo sucesso a todos e um futuro brilhante! Atenciosamente, Felipe Ozanan 31 98576-4201 Felipeozanan@outlook.com | closed | 2024-10-09 16:48 | normal | 2024-10-21 11:05 |  | PLATAFORMA | 2024-10-09 |  |  | Não se aplica | [5 empty] | 150 | 1260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83479.793749082382@dominio83991.595073890378.com | (55.399416471037775) 97125.6729884391389-9830.2151254207474 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 130 | 19796 | 11.7623 |  | Wednesday | 16
Registro com vazamento no banheiro do G6/M1 | Registro com vazamento, necessário substituição. | closed | 2024-10-18 15:20 | normal | 2024-10-18 15:50 | MG | ZENDESK | 2024-10-18 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 4560 | 7120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83283.341449550862@dominio80219.169786077677.com | (52.84483539960393) 94179.2847138286179-7027.1028942489047 | Cliente 3493 |  | Usuário Responsavel 130 | 20588 | 0.021285 |  | Friday | 15
REFORMA DE DEVOLUÇÃO DE MÓDULO -REEMBOLSÁVEL G2 M2 - TA - ORÇAMENTO | Ticket aberto para acompanhamento da reforma de devolução de módulo sendo o valor final reembolsável. | solved | 2024-10-01 10:33 | normal | 2024-10-18 15:36 | SP | ZENDESK | 2024-10-01 |  | ['hortolandiag2m2'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 22030 | 23980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24733.39291219442@dominio77723.7721551959.com | (79.825110153535093) 99904.75007235875-5417.5650656695425 | Cliente -1080 |  | Usuário Responsavel 9836 | 19190 | 17.2104 |  | Tuesday | 10
REFORMA DE DEVOLUÇÃO DE MÓDULO -REEMBOLSÁVEL G2 M1 - TA | Ticket aberto para acompanhamento da reforma de devolução de módulo sendo o valor final reembolsável. | solved | 2024-10-01 10:30 | normal | 2024-10-18 15:35 | SP | ZENDESK | 2024-10-01 |  | ['hortolandiag2m1'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 134310 | 138050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47991.785933697618@dominio21709.046873608313.com | (60.984602807663563) 94379.1043828574666-3279.7605548683541 | Cliente -1080 |  | Usuário Responsavel 9836 | 19189 | 17.2114 |  | Tuesday | 10
Calha | A calha está vazando água. | solved | 2024-09-25 11:00 | normal | 2024-10-18 15:15 | BA | PLATAFORMA | 2024-09-25 |  | ['feira_santanag1m7'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutural |  | 760 | 37430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91392.082201826066@dominio92106.85450944335.com | (11.964947270957062) 9539.496002199296-4874.97777121541 | Cliente -5609 | Usuário 6819 | Usuário Responsavel -8452 | 18713 | 23.1771 |  | Wednesday | 11
Notamos que existe telha solta no galpão. | Notamos que existem telhas soltas na cobertura, devido ao vento forte, fazm barulho enorme. | closed | 2024-08-13 11:59 | normal | 2024-10-18 13:21 | SP | PLATAFORMA | 2024-08-13 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2530 | 88660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3685.9577925230155@dominio78648.298900494279.com | (83.722236912391409) 98857.0663765001027-3114.7160199812679 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel -8452 | 15086 | 66.0566 |  | Tuesday | 11
Retrofit Domus G2 | Bom dia, Chamado criado para acompanhamento do retrofit Domus de Hortolândia | solved | 2024-10-16 10:10 | normal | 2024-10-18 12:56 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-16 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 160 | 3870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52933.917414295393@dominio30585.512840649426.com | (84.233482923200654) 91920.1814799280494-6352.78819511425 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -8452 | 20387 | 2.1154 |  | Wednesday | 10
Piso descascando | Bom dia. Quero informar que desde o início que entramos para esse galpão, o piso do depósito está descascando. | solved | 2024-09-16 09:38 | normal | 2024-10-18 10:55 | BA | PLATAFORMA | 2024-09-16 |  | ['salvadorg1m1', 'salvadorg1m2'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 4150 | 13510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3814.9617147648542@dominio36522.685476073282.com | (94.54991044214286) 94533.9703629529058-4203.4718466654558 | Cliente 9328 | Usuário -996 | Usuário Responsavel -5348 | 18007 | 32.053 |  | Monday | 9
Falta de Iluminação | Saguão do G2, a iluminação constantemente é prejudicada pelo fato do disjuntor da subestação desligar (desarmar). | closed | 2024-10-14 16:36 | normal | 2024-10-18 09:21 | RJ | PLATAFORMA | 2024-10-14 |  | ['itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1020 | 2040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49700.833820660264@dominio99660.614378223792.com | (53.288017998938663) 99895.7830351767152-3599.5496573071823 | Cliente -3838 | Usuário -7968 | Usuário Responsavel 2710 | 20248 | 3.698 |  | Monday | 16
MANUTENÇÃO PORTAS GALPAO | Desde a primeira semana de locação estamos com 02 a 03 docas inoperantes, porém não conseguimos a solução e esta impactando na nossa rotina. E as que estamos utilizando estão acionadas diretamente no cabo de aço no sistema tipo "talha". Segundo o prestador de serviço já havia sinalizado antes de iniciarmos a operação no local. Recebemos a visita do Wallerson que agendou a manutenção a ser realizada pela uma equipe de BH para solucionar, porém desde então não tivemos mais retorno sobre este caso. | solved | 2024-09-23 17:47 | normal | 2024-10-17 16:03 | MG | PLATAFORMA | 2024-09-23 |  | ['juiz_forag1m5'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1250 | 10560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82179.025079697356@dominio96104.245374020829.com | (69.360458741967619) 95230.5275009041779-1588.144920001218 | Cliente -6854 | Usuário -8068 | Usuário Responsavel -9367 | 18569 | 23.9276 |  | Monday | 17
Detctor de fumaça G1/M1 danificado | Necessária substituição do detector | closed | 2024-10-17 14:05 | normal | 2024-10-17 14:41 | MG | ZENDESK | 2024-10-17 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 240 | 1560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97356.116916186336@dominio96065.057865054128.com | (54.845997518023957) 96195.7864689503995-3244.589557587517 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 20486 | 0.024873 |  | Thursday | 14
Detctor de fumaça vestiário G3 danificado | Necessária substituição do detector Material estocado. | solved | 2024-10-17 14:02 | normal | 2024-10-17 14:39 | MG | ZENDESK | 2024-10-17 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 470 | 1990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9621.1556545849526@dominio98693.3831602849.com | (14.575605480061299) 92705.9959444614883-2881.1993946968814 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 20485 | 0.025521 |  | Thursday | 14
Substituição de sirene G3/M1 e M2 | Após testes de sirene realizado em 16/10/2024 foi detectado que a sirene do G3 não estava emitindo som. Será necessária substituição. | closed | 2024-10-17 13:58 | normal | 2024-10-17 14:38 | MG | ZENDESK | 2024-10-17 |  | ['contagemig3m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 800 | 2400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40676.784453080531@dominio33452.319277003335.com | (58.067095192862396) 9686.427173347195-6699.0446451529224 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 20484 | 0.027512 |  | Thursday | 13
RAMPA DE ACESSSO (ALVENARIA) G3 M9 - FRIGELAR | Rampa de acesso ao galpão Tipo alvenaria. Em cotaçã com águia. | closed | 2024-07-31 14:39 | normal | 2024-10-17 14:20 | BA | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['salvadorg3m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 |  | Adequações Comerciais |  | 91170 | 117310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66983.496051407928@dominio3922.7028637162457.com | (89.89078548946776) 94072.9901883411944-8753.96699348743 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -5348 | 14031 | 77.987 |  | Wednesday | 14
Inspeção trimestral no sistema de combate a incêndio | Inspeção será realizada em todos os galpões, casa de bombas e central de alarme. Atividade dentro do escopo. | solved | 2024-10-15 15:14 | normal | 2024-10-17 14:07 | MG | ZENDESK | 2024-10-15 |  | ['contagemig1m1', 'contagemig1m2', 'contagemig1m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 970 | 8760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27862.935521690179@dominio42429.801105148275.com | (13.269001994656552) 99016.5938048401822-7642.2329472230376 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 20305 | 1.9538 |  | Tuesday | 15
11 câmeras inoperante | Bom dia! Informo que estamos com 11 câmeras inoperantes no condomínio. Abrimos chamado com a CNX e enviamos e-mail | closed | 2024-10-09 10:46 | normal | 2024-10-17 12:54 | RJ | ZENDESK | 2024-10-09 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 240 | 1620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario678.103299913047@dominio71620.672847017791.com | (65.829884207258758) 92699.0771507371137-5150.7847609130022 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 19791 | 8.0889 |  | Wednesday | 10
LOG Viana II: Report de Incidente de Segurança 15/07/24 ( Protetores de VGA Modulo 09 Danificado) | Bom dia! Peço a gentileza cobrar do locatario o reparo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. * * * **De:** George Hudson Fontoura Gondim **Enviado:** segunda-feira, 15 de julho de 2024 14:08 **Para:** Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Herick.SantanaP@dhl.com <Herick.SantanaP@dhl.com>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Log Viana II: Protetores de VGA e tubução pluvial Modulo 09 Danificados. - Reckitt/DHL Boa tarde ! Prezados locatários, Em ronda foi verificado que a proteção da VGA do modulo 09, teve sua estrutura danificada por algum abalroamento de algum motorista prestador de serviço de vossa empresa. Conforme regimento interno solicitamos que seja feito o reparo imediato uma vez que se trata de suporte de extrema importância, dada que a mesma protege todo sistema de tubulações de incêndio, que se pôr a caso houver outro acidente pode danificar e termos um vazamento em grandes proporções. Pedimos ainda também a recomposição das proteções pluvial do mesmo setor que também teve sua estrutura danificada. Caso deseje, podemos ainda fazer orçamento do serviço e compartilhar, sendo aprovado podemos colocar via condomínio o pagamento no específico do vosso boleto. Certo da brevidade do assunto peço máximo de urgência no retorno. Atenciosamente, **George Fontoura** Operações Tel.: (27) 98101.2639 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/poQ98ORatzKxLNk5UWdYOdrZz/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zdOLFgXhV0iLHTJEYlbPeIDFd/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UCT8WBywB01DvP3g7o7SB8C5u/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8yAxkQi0ie0aYaNMA6sjEPnIz/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uVpI2XVbDhIHgSCumTrPuIh0l/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TnOHxz0BhFpp2vqs9XZgse5AK/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/GdVDcJorlN7fM0yh14T66zBW5/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/smwjqeqBhR3MB0m5CIiikzZ8l/?name=inlineImage.png) | closed | 2024-08-06 19:05 | normal | 2024-10-17 11:00 | ES | ZENDESK | 2024-08-06 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 8540 | 13100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35221.242121994881@dominio66603.886532699617.com | (14.461502354753563) 92662.1078886372907-7154.8291562983641 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 14417 | 71.6634 |  | Tuesday | 19
Limpeza de estrutura fora do galpão | Precisamos que seja agendado a limpeza na entrada do módulo 10 e 11. Cobertura das escadas de acesso estão sujas e com teia de aranha e sujidade de Pombo | closed | 2024-09-23 16:32 | normal | 2024-10-17 10:24 | RJ | PLATAFORMA | 2024-09-23 |  | ['rio_campo_grandeg1m10'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2450 | 3980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32657.501120687259@dominio28131.189314922565.com | (34.819797997018263) 97098.340182074041-1042.64423209639 | Cliente -5322 | Usuário 5191 | Usuário Responsavel -6025 | 18567 | 23.7447 |  | Monday | 16
LOG Campos / Visita Alertron Setembro /RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SISTEMA DE SPRINKLERS | Bom dia! **Por gentileza acionar realizar a cotação e anexar ao chamado** **RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SISTEMA DE SPRINKLERS** GALPÃO 1 ( necessário substituir a camara de retardo, encontra-se com vazamento em sua parte superior ) GALPÃO 6 ( necessário limpeza da VG. válvula de 1/2" está dando passagem ) | closed | 2024-10-13 16:52 | normal | 2024-10-17 10:05 | ES | ZENDESK | 2024-10-13 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 1730 | 3510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73772.693506330572@dominio75342.396420072721.com | (96.9602848300727) 96677.3177609767608-483.71521527248603 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 20125 | 3.7169 |  | Sunday | 16
LOG SUMARÉ- BOMBA JOCKEY COM MAU FUNCIONAMENTO | Prezados boa tarde. Tudo bem ? Na ultima visita preventiva com a empresa Alertron, Foi identificado um mal funcionamento na bomba de incendio jokey. A principio foi identificado como rolamento, entretanto preciso de uma visita técnica no local para avaliar. A bomba não atinge a pressão suficiente para desarmar. **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** e @kaio, conseguem me apoiar nesta questão por gentileza ? Solicitei com a empresa MegaFire essa visita, mas obtive um retorno ainda. | closed | 2024-09-17 16:35 | normal | 2024-10-17 09:53 | SP | ZENDESK | 2024-09-17 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 16910 | 23720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62957.489673582226@dominio55114.685390296916.com | (18.3022092263529) 98791.299042622295-7925.9840306237047 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 18146 | 29.7208 |  | Tuesday | 16
Vazamento telhado - LM 2 rodas | vazamento telhado - LM 2 rodas | solved | 2024-10-04 15:53 | normal | 2024-10-17 09:42 | PA | ZENDESK | 2024-10-04 |  | ['belemg1am11', 'belemg1am12', 'belemg1am13'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 300 | 2010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83838.114194881171@dominio83956.8488444756.com | (87.676538471781541) 96112.961600273411-954.06070635917547 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 19442 | 12.7429 |  | Friday | 15
Adequações elétricas no almoxarifado | Lançamento de cabos 25mm² existente  para fazer a nova alimentação do quadro geral do almoxarifado; Realocar alguns circuitos do quadro PVC para o quadro dos chuveiros; instalação de um transformador 220 para 127v  para alimentação bebedouro e tomadas 127v; Ajustes no barramento (seccionamento) para separação das tensões; Separação dos condutores neutro das tomadas. (que estão vindo do quadro do transformador 127v do restaurante); substituição de disjuntores. Custo materiais: R$ 1.846,78 Custo mão de obra: R$1.950,00 Notas fiscais em anexo. | solved | 2024-10-15 11:37 | normal | 2024-10-17 09:39 | MG | ZENDESK | 2024-10-15 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1400 | 8680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84493.157816251769@dominio90679.866822046577.com | (42.96390877683551) 97867.7277429189562-1066.4100573537858 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 20295 | 1.918 |  | Tuesday | 11
Vazamento no telhado/marquize G5/M1 | Após chuva detectado vazamento. | solved | 2024-10-16 11:47 | normal | 2024-10-16 15:06 | MG | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 710 | 6860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76279.782645583575@dominio58343.036329695067.com | (5.061562318343082) 91527.4653452499401-6174.6283209940329 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 20395 | 0.13803 |  | Wednesday | 11
Sinistro Penske - TROCA DE PISO E FORRO PVC | G2 M1 | closed | 2024-02-08 09:58 | normal | 2024-10-16 14:55 | SP | ZENDESK | 2023-09-29 |  | ['gaiollig2m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Predial | Piso Cerâmico |  | 270 | 141180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66788.250131064648@dominio26855.805508631263.com | (40.382765680957732) 93119.1472154577141-4484.1440132125872 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7457 | 251.2062 |  | Thursday | 9
Buracos no pavimento - Entrada do empreendimeno | Bom dia! **Jessica De Carvalho Costa** Solicito manutenção na via de entrada do empreendimento Log Fortaleza III. Estamos com buracos na entrada, dificultando o acesso. | closed | 2024-08-14 11:37 | normal | 2024-10-16 13:07 | CE | ZENDESK | 2024-08-14 |  |  | LOG Fortaleza III |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 730 | 6250 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario931.87261235731125@dominio13782.83722350254.com | (91.377467812403708) 92450.4969860984279-1321.8745531888624 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 15191 | 63.0623 |  | Wednesday | 11
Parede Divisória G1 M25/26 (Shopee) : | **Parede Divisória G1 M25/26 (Shopee) : ** ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bJ5gS0v168K0HTQJsvcIhgYXi/?name=image.png) | closed | 2024-07-24 08:48 | normal | 2024-10-16 12:47 | CE | ZENDESK | 2024-07-24 |  | ['fortalezaiiig1m25', 'fortalezaiiig1m26'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1430 | 63160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17960.87788333459@dominio85556.183148841927.com | (34.680011179423659) 92251.55685339188-7390.7759753978107 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 13399 | 84.1658 |  | Wednesday | 8
Parede Divisória G1-M7,8,9 fundos | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Ui4Kn1TstwjDgCnC9IxqqDTAV/?name=image.png) | solved | 2024-07-24 08:40 | normal | 2024-10-16 12:44 | CE | ZENDESK | 2024-07-24 |  | ['fortalezaiiig1m7', 'fortalezaiiig1m8', 'fortalezaiiig1m9'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 5450 | 12930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70557.657336795513@dominio20510.100545693491.com | (18.868270396746993) 98564.2876387266133-4277.2405199460973 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 13397 | 84.1692 |  | Wednesday | 8
Parede Divisória G1 M 6/7 (Shopee) : | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sO1J2rumliCEMAl6ycn6LmnRO/?name=image.png) | solved | 2024-07-24 08:50 | normal | 2024-10-16 12:35 | CE | ZENDESK | 2024-07-24 |  | ['fortalezaiiig1m6', 'fortalezaiiig1m7'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 23890 | 78320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95557.268301647535@dominio48294.027822365257.com | (21.759122539503437) 96745.4629058633027-2371.9441836700807 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 13400 | 84.156 |  | Wednesday | 8
Parede Divisória G1- 9/10 (Frigelar): | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wThmlVTGrV7wTZBGyskjdMaZl/?name=image.png) | closed | 2024-07-24 08:44 | normal | 2024-10-16 12:34 | CE | ZENDESK | 2024-07-24 |  | ['fortalezaiiig1m10', 'fortalezaiiig1m9'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 23810 | 27230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93396.6747414202@dominio87866.512259881187.com | (60.948841639271151) 98630.8650567783188-9552.0363804369717 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 13398 | 84.16 |  | Wednesday | 8
Vazamento telhado G4 | Após chuva ocorrida em 09/10 foi detectado pontos de vazamento na Secretaria de Saúde, nas ruas G e H | solved | 2024-10-16 08:09 | normal | 2024-10-16 11:02 | MG | ZENDESK | 2024-10-16 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3020 | 13840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58740.602990368527@dominio59863.758450336369.com | (90.209422985266684) 92904.3689965179237-6539.4757254458909 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 130 | 20377 | 0.12025 |  | Wednesday | 8
Parede Divisória G3 M3/4 Tranbuiatte | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KWEpYoscMk6hFTldkXEbKktKf/?name=image.png) | solved | 2024-08-21 10:39 | normal | 2024-10-16 10:07 | BA | ZENDESK | 2024-08-21 |  | ['salvadorg3m3', 'salvadorg3m4'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 |  | Parede de Divisória |  | 9940 | 80940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54206.901392498738@dominio38088.157203838331.com | (41.943272471548418) 99338.9385698282949-9574.8625877166032 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 15894 | 55.9777 |  | Wednesday | 10
Goteira no telhado do galpão | Após a chuva identificamos goteiras no galpão localizadas na Rua 8 - próximo ao prédio 18, com isso as mercadoria armazenadas neste endereço estão ficando molhadas. | solved | 2024-10-11 11:16 | high | 2024-10-16 10:05 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-11 |  | ['contagemivg1m17', 'contagemivg1m18', 'contagemivg1m19', 'contagemivg1m20', 'contagemivg1m21'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutural |  | 6750 | 7040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46294.496541970766@dominio83937.632427531847.com | (92.865897211149786) 95470.584447324939-8156.2436112183623 | Cliente -4099 | Usuário -5690 | Usuário Responsavel -8452 | 19959 | 4.9506 |  | Friday | 11
LImpeza de modulo - G1 M15 e 16 | LImpeza modulo solicitação comercial | closed | 2024-10-14 15:14 | normal | 2024-10-16 09:30 | PA | ZENDESK | 2024-10-07 |  | ['belemg1am15', 'belemg1am16'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Adequações Comerciais |  | 1660 | 3090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92024.477585010041@dominio97110.888846919872.com | (20.669922126041936) 93618.168013677172-4794.2900858444382 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 20245 | 1.7609 |  | Monday | 15
Mapeamento de Lâmpadas Queimadas | Pendência: Mapeamento de Lâmpadas Queimadas Tomada de ação: Realizar a troca Observação: G3 sob reponsabilidade de manutenção, demais tratativas do condomínio. | closed | 2024-02-26 13:42 | normal | 2024-10-15 13:54 | ES | ZENDESK | 2024-02-26 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3460 | 9240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17381.944697390212@dominio63065.641320168.com | (22.632666356516804) 92891.3482301842205-1818.6114836848328 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 7674 | 232.0088 |  | Monday | 13
Troca de Refletores do Galpão G3 | Walerson, boa tarde! Após o ajuste realizado pela equipe da GSS nos refletores do G3, verificamos que 5 refletores queimaram. Conforme combinamos, segue orçamento do Larrison para a troca dos referidos refletores. Obrigada pela ajuda de sempre. Atenciosamente, Paula. | closed | 2024-05-24 17:56 | normal | 2024-10-15 13:48 | ES | ZENDESK | 2024-05-24 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 5200 | 39370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10186.903893361938@dominio95316.416403970521.com | (93.625616269707137) 9976.46713625000143-4639.2951854101684 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 9336 | 143.8275 |  | Friday | 17
Substituição de driver de luminária no G1/M2 e M3 | Mão de obra: zeladoria | closed | 2024-10-15 12:17 | normal | 2024-10-15 12:29 | MG | ZENDESK | 2024-10-15 |  | ['contagemig1m2', 'contagemig1m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 310 | 2210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8185.3146940151455@dominio91653.773147068.com | (83.667986250541077) 9143.62447103132845-7057.2493765718755 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 20297 | 0.0083912 |  | Tuesday | 12
Fretas Piso Galpão 6 - Hertz | Boa noite, prezados, tudo bem? Seria possível vedarem algumas frestas no piso do galpão 6 com a utilização de PU? Agradeço desde já! | solved | 2024-10-10 18:55 | normal | 2024-10-15 12:26 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-10 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Piso Concreto |  | 4980 | 8020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97301.878857667791@dominio73707.3377676296.com | (95.110037866784637) 92068.2890756094976-9344.0317675599035 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 19914 | 4.7298 |  | Thursday | 18
Instalação de cabeamento de rede e TV no CCO | Materiais e TV: Equipe de manutenções e verba CCO Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-10-14 17:07 | normal | 2024-10-15 12:04 | MG | ZENDESK | 2024-10-11 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 340 | 3400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47847.611253136587@dominio67944.7895787094.com | (41.364270255597965) 9562.52885301424226-6801.7956401457222 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 20249 | 0.78986 |  | Monday | 17
Rampa de acesso metálica G1 M24 - (Shopee) 2 | Definir módulos (comercial). Iniciar cotações; **On** **Hold**; | closed | 2024-07-31 16:04 | normal | 2024-10-15 11:33 | MG | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['fortalezaiiig1m4'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 3780 | 12500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99035.989458791344@dominio95985.9104699886.com | (33.602806410577841) 99614.8989231677588-3757.2758161459224 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -5348 | 14039 | 75.8113 |  | Wednesday | 16
Rampa de acesso metálica G1 m 25 - (Shopee) 1 | Definir módulos (comercial). Iniciar cotações; **On** **Hold**; | solved | 2024-07-31 15:54 | normal | 2024-10-15 11:26 | MG | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['fortalezaiiig1m5'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 610 | 9380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25726.927779449081@dominio98523.371132783272.com | (0.2379856273588363) 94579.7736205434594-1042.5911849880135 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -5348 | 14037 | 75.8136 |  | Wednesday | 15
goteira no telhado | goteira no telhado, na area de etiquetação e mezanino. | closed | 2024-10-10 14:46 | normal | 2024-10-15 07:54 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-10 |  | ['g2m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1430 | 1640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75442.277923822767@dominio95418.057761478573.com | (33.847160582545357) 99352.2478813122943-4306.5798846297557 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -8452 | 19889 | 4.7135 |  | Thursday | 14
GOTEIRAS | Boa tarde! estou com uma goteira bem grande na emenda com galpão da parte dos fundos por gentileza verificar meus produtos não podem ser molhados | solved | 2024-10-10 14:47 | normal | 2024-10-15 07:51 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-10 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 390 | 540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76291.764588596678@dominio77034.9712687354.com | (86.4239206589804) 9525.19631119528094-8049.9114953262488 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -8452 | 19890 | 4.7112 |  | Thursday | 14
Goteira | Goteira na cobertura logo na entrada do galpão e outros pontos molhando documentos de clientes. | closed | 2024-10-10 14:43 | normal | 2024-10-15 07:50 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-10 |  | ['g1b'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1560 | 1650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51426.264001888689@dominio59989.786596407677.com | (43.611728037412973) 93895.955135224086-3299.5866186719736 | Cliente -4786 | Usuário -4749 | Usuário Responsavel -8452 | 19887 | 4.7132 |  | Thursday | 14
Instalações Hidráulicas | Registro de água do sistema de irrigação ao lado do G4 vazando | solved | 2024-10-08 15:00 | normal | 2024-10-15 07:47 | MG | LIA | 2024-10-08 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 500 | 640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92599.789324302881@dominio51910.833262792177.com | (95.915826535657715) 94433.9963608201515-3253.098554799546 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -1661 | 19711 | 6.6989 |  | Tuesday | 15
Instalações Hidráulicas | Vazamento de água próximo ao castelo | solved | 2024-10-08 07:54 | normal | 2024-10-15 07:46 | MG | LIA | 2024-10-08 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 240 | 450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4587.6365258502337@dominio72579.413114038121.com | (17.7795718444115) 99004.2433518380967-6955.4554593646617 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -1661 | 19684 | 6.9939 |  | Tuesday | 7
Mictório e ralo obstruidos no vestiário G3 | Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-10-14 17:13 | normal | 2024-10-14 17:15 | MG | ZENDESK | 2024-10-11 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 480 | 2090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88867.266303215729@dominio66522.9870350013.com | (0.583191317097488) 95586.2328879580373-4941.1706358101173 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 20250 | 0.0016551 |  | Monday | 17
Elevador com problemas | O Elevador está parado no andar 3, abrindo e fechando a porta sequencialmente, sem aceitar nenhum comando. | solved | 2024-10-14 12:50 | normal | 2024-10-14 16:53 | ES | PLATAFORMA | 2024-10-14 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 130 | 3470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73124.8292456049@dominio20723.5556261719.com | (24.421978238219076) 91791.8740367625835-3905.8350232462531 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel -291 | 20225 | 0.16913 |  | Monday | 12
Execução de 05 fosso de elevadores | Atividade em execução pela ART Servicos. | closed | 2024-10-09 10:40 | normal | 2024-10-14 16:53 | ES | ZENDESK | 2024-09-04 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 200 | 1400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22804.654089452681@dominio75815.311494224516.com | (22.825084077006334) 91241.3786896341755-3454.3549695102261 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 19789 | 5.2586 |  | Wednesday | 10
Os três abrigos de resíduos não tem revestimento nas paredes e no chão conforme consta na legislação ambiental | Condicionante 6 da Licença de Operação: A área do empreendimento deverá ser mantida limpa, os resíduos armazenados temporariamente no empreendimento deverão estar em local impermeabilizado e sobre cobertura até sua destinação. Resolução Anvisa: O abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, com capacidade de armazenamento compatível com a periodicidade de coleta do sistema de limpeza urbana local. O piso deve ser revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. Os três abrigos de resíduos não tem revestimento nas paredes e no chão conforme consta na legislação ambiental. O Piso é de concreto e o chorume escorre e pode gerar contaminação. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cA7augtujSKAnJfIsStNpSV5c/?name=image.png) | solved | 2023-07-23 12:28 | normal | 2024-10-14 16:49 | ES | ZENDESK | 2023-07-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 140 | 16860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15746.764659824119@dominio50456.393694908853.com | (46.016607879202539) 97463.0530680527127-7111.1940607028373 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 3744 | 449.1815 |  | Sunday | 12
Poste de Iluminação G4 Sem Funcionar - Possivelmente em Curto | Walerson, boa tarde! Conforme conversamos a algumas semanas, estamos com 4 postes em possível curto no G4. O Larrison enviou a proposta para verificar o que está ocorrendo com a iluminação. Poderia verificar a possibilidade de aprovação? A área está bem escura e está trazendo risco para nós. Ele informou que precisará de uma PTA para subir e verificar no alto. Obrigada. Att, Paula. | closed | 2024-05-24 17:51 | normal | 2024-10-14 15:29 | ES | ZENDESK | 2024-05-24 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 25140 | 63490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31128.848648271633@dominio84409.901891144.com | (77.826149189489939) 94217.2084084415883-3372.44748787659 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 9335 | 142.9014 |  | Friday | 17
vazamento no cano | vazamento no cano | closed | 2024-10-07 14:59 | normal | 2024-10-14 14:31 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-07 |  | ['contagemiig2m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 820 | 5020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85803.556948526355@dominio88509.470246902565.com | (94.1429349813869) 93860.358347068212-9501.5429110140576 | Cliente 8584 | Usuário 7816 | Usuário Responsavel 9450 | 19614 | 6.9807 |  | Monday | 14
Elevador com Problemas - Amazom | Boa tarde ! Informamos que elevador está travando no 3 andar e não sendo possível fazer chamada para os demais andares. | closed | 2024-10-14 14:23 | normal | 2024-10-14 14:26 | ES | PLATAFORMA | 2024-10-14 |  | ['vianaiig1m16'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 670 | 8170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16017.426006758784@dominio70777.88517946389.com | (68.113684936369722) 93880.6203010395916-4135.1177285365839 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 20238 | 0.0019907 |  | Monday | 14
Água na entrada principal de acesso a Reckitt | Acumula uma grande poça de água na entrada principal de acesso a Reckitt e check in dos motoristas. | solved | 2024-10-14 12:33 | normal | 2024-10-14 14:13 | ES | PLATAFORMA | 2024-10-14 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1650 | 1650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44156.368627568081@dominio21658.339493044441.com | (64.144774875100964) 96074.6803744065264-8063.7092873733218 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel -8452 | 20224 | 0.069595 |  | Monday | 12
Pintura de Guia e Incêndio | @Kaio De Sousa Lima, seguem abaixo quantidades de materiais a ser utilizado: **Gaiolli** Guia: R$1825,00 Material- 5 Latas 18 Litros _R$ 0,00 Mão de Obra local._ Incêndio: R$ 1.325,00 - Material 05 latas tinta esmalte vermelha + 3 latas de Zarcão + 1 Solvente _R$ 0,00 Mão de Obra local._ | solved | 2024-04-02 14:01 | normal | 2024-10-14 11:21 | SP | ZENDESK | 2024-04-02 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 80 | 15520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53845.189766497111@dominio73509.451445164435.com | (69.807236505249577) 9399.196165906345-992.78016615016259 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8155 | 194.8891 |  | Tuesday | 14
Calafetar fisuras calçadas vestiarios fem e masc. | Seguem fotos: | closed | 2024-07-03 11:08 | normal | 2024-10-14 11:04 | MG | ZENDESK | 2024-07-03 |  |  | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 980 | 5640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23725.21228196166@dominio24820.254746700903.com | (20.828117693645353) 99733.7574223549418-610.272670882616 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 11750 | 102.9972 |  | Wednesday | 11
Pintura do Meio Fio | Seguem fotos: | closed | 2024-07-29 16:21 | normal | 2024-10-14 11:01 | SP | ZENDESK | 2024-07-29 |  |  | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 300 | 2760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23936.071971479054@dominio27391.565371317138.com | (49.471691152454454) 93391.5522775625691-2639.8357066004573 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -954 | 13861 | 76.7781 |  | Monday | 16
REPARO + PINTURAS DO CERCAMENTO NYLOFOR | Bom dia! Solicitado reparo e pintura em todo o cercamento do condomínio. At.te, | closed | 2024-07-17 11:43 | normal | 2024-10-11 15:06 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 1020 | 27470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55116.609457145845@dominio80289.897488230621.com | (52.866089089040152) 91373.3446154946573-3337.204513548972 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 12815 | 86.1406 |  | Wednesday | 11
Luzes da area externa nas docas não estão funcionando | Parte externa do galpão, iluminação das docas | solved | 2024-05-10 15:05 | normal | 2024-10-11 15:01 | CE | PLATAFORMA | 2024-05-10 |  | ['fortalezaig3m3'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1110 | 7400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40466.8196232629@dominio59782.036169966093.com | (14.656241616675731) 9651.33294197360624-6979.2877481100122 | Cliente 984 | Usuário -3418 | Usuário Responsavel -5348 | 8536 | 153.9971 |  | Friday | 15
PINTURAS PREDIAIS ( PRÉDIOS DE APOIO + LATERAIS E FUNDO DOS GALPÕES | Bom dia! Revitalização da pintura dos prédios de apoio do condomínio. At.te, | closed | 2024-07-17 10:30 | normal | 2024-10-11 14:56 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 1320 | 15620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57404.751937298439@dominio93885.351579801718.com | (78.859362568656323) 99768.7641241576366-366.07648111711728 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 12806 | 86.1849 |  | Wednesday | 10
Goteira no Telhado | Bom dia ! Solicito manutenção no telhado que apresentou goteira. | solved | 2024-10-10 08:39 | normal | 2024-10-11 12:10 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-10 |  | ['contagemivg1m2', 'contagemivg1m3', 'contagemivg1m4'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2850 | 3830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95926.895805267559@dominio79126.120350037483.com | (95.805141661054051) 93108.4650987137948-9666.710602950463 | Cliente -5255 | Usuário 6650 | Usuário Responsavel -8452 | 19863 | 1.1462 |  | Thursday | 8
Goteira no telhado do mezanino | Após a chuva de ontem a noite 09/10/2024 identificamos goteiras no mezanino no modulo 05, com isso os materiais que estão sendo utilizados na obra ficaram molhados. | closed | 2024-10-10 12:36 | normal | 2024-10-11 12:05 | MG | PLATAFORMA | 2024-10-10 |  | ['contagemivg1m17', 'contagemivg1m18', 'contagemivg1m19', 'contagemivg1m20', 'contagemivg1m21'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 7820 | 9250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39693.524102921554@dominio13482.098193429158.com | (68.412284314547108) 95284.3684186940618-6479.2767177623036 | Cliente -4099 | Usuário -5690 | Usuário Responsavel -8452 | 19870 | 0.97863 |  | Thursday | 12
REFORMA DOS PORTÕES GUARITA + APOIO | Boa tarde! Manutenção corretiva nos portões de acesso do condomínio. | closed | 2024-07-17 15:31 | normal | 2024-10-11 10:53 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1450 | 43450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76394.925229345376@dominio86812.757862675135.com | (54.490360344209265) 98099.9424876037083-1754.9524001684881 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 12825 | 85.807 |  | Wednesday | 15
LOG Viana 2: Central de alarme de Incêndio da Hypera com problemas | **De:** Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 7 de agosto de 2024 18:09 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Kalliana Dantas Nogueira Lisboa <kalliana.lisboa@hypera.com.br>; Carolina Guimaraes Sanches Brandao <carolina.gbrandao@logcp.com.br>; Wiliam Ferreira De Oliveira Junior <wiliam.junior@logcp.com.br> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Claudeir Joao Rafalski <claudeir.rafalski@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Urgente : Log Shop /Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera Jordana, boa tarde e obrigado. Claudeir, Fazer contato com a Carolina e William conforme sugestão da Jordana. Abs. **Carlos Eduardo Lasagno** Hypera Pharma  Unidade Anápolis Gestão de Facilities Telefone: +55 62 3701-7536 Telefone: +55 62 99430-8590 carlos.lasagno@hypera.com.br ![Pesquisa na consulta da barra lateral](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1qRsA8FAIq7EYeSDGkq4qSuq6/?name=inlineImage.png) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 7 de agosto de 2024 10:17 **Para:** Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br>; Kalliana Dantas Nogueira Lisboa <kalliana.lisboa@hypera.com.br>; Carolina Guimaraes Sanches Brandao <carolina.gbrandao@logcp.com.br>; Wiliam Ferreira De Oliveira Junior <wiliam.junior@logcp.com.br> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Claudeir Joao Rafalski <claudeir.rafalski@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Urgente : Log Shop /Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera **E-MAIL EXTERNO:** Esta mensagem foi enviada de fora da organização. Somente clique em links ou abra anexos se tiver certeza que são seguros e o remetente confiável. Na dúvida, encaminhe a mensagem para seguranca.informacao@hypera.com.br Boa Tarde! O Time do Log Shop da log pode ajudar vocês com a contratação. @Carolina Guimaraes Sanches Brandao e @Wiliam Ferreira De Oliveira Junior nossa indicação é a empresa Referencial que é homologada da kidde ( nossa central) **De:** Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 7 de agosto de 2024 08:36 **Para:** Kalliana Dantas Nogueira Lisboa <kalliana.lisboa@hypera.com.br> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Claudeir Joao Rafalski <claudeir.rafalski@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Urgente : Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera Prezados, Bom dia! Como não tivemos retorno da prevenir entendo que não tenham interesse em nos atender, assim seguiremos com a contratação de outro prestador. Claudeir, Conforme nos falamos, favor fazer contato com outros fornecedores e solicitar visita para adequação do sistema e contrato de manutenção preventiva. À disposição. Abs. **Carlos Eduardo Lasagno** Hypera Pharma  Unidade Anápolis Gestão de Facilities Telefone: +55 62 3701-7536 Telefone: +55 62 99430-8590 carlos.lasagno@hypera.com.br ![Pesquisa na consulta da barra lateral](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/F5aozCX5dILZ6riAIF4b4qddi/?name=inlineImage.png) **De:** Carlos Eduardo Lasagno **Enviada em:** sexta-feira, 26 de julho de 2024 09:36 **Para:** Kalliana Dantas Nogueira Lisboa <kalliana.lisboa@hypera.com.br>; leila@prevenirincendio.com.br **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Claudeir Joao Rafalski <claudeir.rafalski@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Urgente : Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera Leila, bom dia! Acabei de tentar contato telefônico e por WhatsApp, sem êxito. Precisamos da sua atenção para resolvermos os problemas que estamos tendo com sistema de alarmes de incêndio. Gostaria de marcar reunião com vc ou alguém indicado por vc para darmos sequencia nas negociações para o contrato de manutenção preventiva do sistema. Caso não tenham interesse em nos atender, favor sinalizar para buscarmos opções no mercado. Aguardamos retorno. Obrigado. **Carlos Eduardo Lasagno** Hypera Pharma  Unidade Anápolis Gestão de Facilities Telefone: +55 62 3701-7536 Telefone: +55 62 99430-8590 carlos.lasagno@hypera.com.br ![Pesquisa na consulta da barra lateral](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7XlTVbR88nvYJeCMCZkIOM9UG/?name=inlineImage.png) **De:** Kalliana Dantas Nogueira Lisboa <kalliana.lisboa@hypera.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 22 de julho de 2024 15:18 **Para:** leila@prevenirincendio.com.br **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Claudeir Joao Rafalski <claudeir.rafalski@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Urgente : Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera Boa tarde @leila@prevenirincendio.com.br Estamos no aguardo de um retorno seu para resolver a pendência abaixo, assim como o orçamento com a proposta de manutenção. Att. Kalliana **De:** Claudeir Jo Rafalski <claudeir.rafalski@hypera.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 22 de julho de 2024 14:19 **Para:** George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; leila@prevenirincendio.com.br; Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; Kalliana Dantas Nogueira Lisboa <kalliana.lisboa@hypera.com.br> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Urgente : Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera Boa tarde! Até o momento, continuamos aguardando a visita da Prevenir. Aguardamos a Prevenir quanto a manutenção do mód 27 e também apresentação de **orçamento para manutenção preventiva no sistema de alarme e incêndio** da Hypera. Na reunião de 19/07 com @George Hudson Fontoura Gondim, foi contactado o fornecedor "Leila" e ficou agendado que técnico estaria vindo à Hypera hoje (22/07). Acrescento que o mód 27 não tem responsabilidade direta pela comunicação com central LOG e foi constatado pelo George que **"Central Hypera está atendendo a diretriz da seguradora e bombeiros e nunca estivemos desconectados".** At.te **De:** George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 22 de julho de 2024 14:13 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Claudeir Joao Rafalski <claudeir.rafalski@hypera.com.br>; leila@prevenirincendio.com.br; Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; Kalliana Dantas Nogueira Lisboa <kalliana.lisboa@hypera.com.br> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RE: Urgente : Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera **E-MAIL EXTERNO:** Esta mensagem foi enviada de fora da organização. Somente clique em links ou abra anexos se tiver certeza que são seguros e o remetente confiável. Na dúvida, encaminhe a mensagem para seguranca.informacao@hypera.com.br Boa tarde! Dia 19/07, fiz uma breve reunião com Claudeir que nos relatou que está tendo um pouco de dificuldades de contato com a Previnir, no qual foi contratada para verificar a central do mesmo. Na oportunidade conseguimos exceto em falar com a Previnir, que se comprometeu em realizar a visita no dia 22/07. * * * **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviado:** sexta-feira, 19 de julho de 2024 12:37 **Para:** Claudeir Joao Rafalski <claudeir.rafalski@hypera.com.br>; leila@prevenirincendio.com.br <leila@prevenirincendio.com.br>; Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; Kalliana Dantas Nogueira Lisboa <kalliana.lisboa@hypera.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Urgente : Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera Boa tarde! Prezados importante ressaltar que todas as tratativas de central de alarme do locatário na area interna é de reponsabilidade do locatário. Outro ponto importantíssimo, nesse histórico é citado no e-mail de 17/05 Além do citado, necessito registrar e citar o módulo que comunica com a central da LOG II teve que ser desligado e atividade for realizado com orientação remoto do Fábio da Prevenir . Se isso realmente está acontecendo é muito sério, pois, as centrais precisam estar interligadas conforme previsto em norma e conforme diretriz da seguradora e bombeiro. @George Hudson Fontoura Gondim por favor agendar uma reunião com o locatário para entender o que está conhecendo e como você pode ajudar **De:** Claudeir Joao Rafalski <claudeir.rafalski@hypera.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 19 de julho de 2024 12:30 **Para:** leila@prevenirincendio.com.br **Cc:** Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Kalliana Dantas Nogueira Lisboa <kalliana.lisboa@hypera.com.br> **Assunto:** RES: Urgente : Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Leia, boa tarde! Hoje às 8h10m, tivemos mais um acionamento espontâneo do alarme em decorrência da **falha do módulo 27**, esse acionamento partiu da central Hypera e replica para todos locatários da LOG II. Constatamos que mesmo com cabos desconectados em 15/05 a comunicação entre centrais permanecem interligadas e o alarme da LOG é acionado a partir da central Hypera. Houveram 5 acionamentos de alarme do módulo 27 nos últimos 65 dias. Contamos com a colaboração da Prevenir para sanarmos os problemas e termos um sistema confiável. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/a3uwLYiychEy9p1R6bgxRLp8T/?name=image.png) disposição. **Claudeir João Rafalski** Hypera Pharma  Unidade Viana / ES Gestão de Facilities Telefone: +55 27 99242-8278 claudeir.rafalski@hypera.com.br ![Pesquisa na consulta da barra lateral](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4zkO8QVd6eWmyFDx7FJRwFmZu/?name=inlineImage.png) **De:** Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br> **Enviada em:** quarta-feira, 10 de julho de 2024 15:57 **Para:** Claudeir Joao Rafalski <claudeir.rafalski@hypera.com.br>; leila@prevenirincendio.com.br; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br> **Assunto:** RES: Urgente : Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera @leila@prevenirincendio.com.br , pode nos ajudar ? @Jordana Marta Vidigal Cardoso pode nos ajudar ? Grato **Rubens Pereira Junior** Brainfarma - Unidade Alphaville Gerência Engenharia  Manutenção Celular: +55 (11) 99388-8056 * rubens.pereira@brainfarma.ind.br ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iQx05bccQpEOcXAPZamF92xef/?name=inlineImage.png) **De:** Claudeir Joao Rafalski <claudeir.rafalski@hypera.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 10 de julho de 2024 14:27 **Para:** leila@prevenirincendio.com.br **Cc:** Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br> **Assunto:** RES: Urgente : Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera Leila, boa tarde! Tudo bem? Conforme histórico de mensagens, estamos no aguardo de proposta de manutenção preventiva para sistema de detecção e alarme de incêndio. Além do citado, continuamos com disparos / falha no módulo 27 desde 15/05 nesse equipamento que realiza a interligação das centrais Hypera e LOG. Registro de falhas da central: 15/05 + 30/06 (2X) + 10/07/24 @Claudeir Joao Rafalski - Por favor obteve sucesso ? Atenciosamente, Anexo e-mail de 17/05 onde está reportado falha e intervenção realizada em 15/05 para sistema de alarme ser reestabelecido provisoriamente. No aguardo de orçamento para intervenções necessárias. At.te **Claudeir João Rafalski** Hypera Pharma  Unidade Viana / ES Gestão de Facilities Telefone: +55 27 99242-8278 claudeir.rafalski@hypera.com.br ![Pesquisa na consulta da barra lateral](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SfCAaFujXX70s4YLODX797JEX/?name=inlineImage.png) **De:** Claudeir Joao Rafalski **Enviada em:** sexta-feira, 24 de maio de 2024 10:43 **Para:** leila@prevenirincendio.com.br **Cc:** Renan Cintra Manzoli <renan.manzoli@brainfarma.ind.br>; Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br> **Assunto:** RES: Urgente : Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera Leila, bom dia! Tudo bem? Gostaria de citar que estamos no aguardo do orçamento e necessitamos reestabelecer a comunicação das centrais da Hypera com a LOG II. Caso ocorra algum incidente na Hypera no horário que estamos fora de operação a LOG II será sinalizada eletronicamente e não terá como nos acionar para avalição e tomada de decisão. No aguardo. At.te **Claudeir João Rafalski** Hypera Pharma  Unidade Viana / ES Gestão de Facilities Telefone: +55 27 99242-8278 claudeir.rafalski@hypera.com.br ![Pesquisa na consulta da barra lateral](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cAF4rwo375TvOc9xOiCrEzU2J/?name=inlineImage.png) **De:** Claudeir Joao Rafalski **Enviada em:** sexta-feira, 17 de maio de 2024 17:01 **Para:** leila@prevenirincendio.com.br **Cc:** Renan Cintra Manzoli <renan.manzoli@brainfarma.ind.br>; Victor De Jesus Dos Santos <victor.j.santos@hypera.com.br>; Evandro dos Santos Marques <esmarques@brainfarma.ind.br>; Edson Elias de Moura <edson.moura@hypera.com.br>; Carlos Eduardo Lasagno <carlos.lasagno@hypera.com.br>; Rubens Pereira Junior <rubens.pereira@brainfarma.ind.br>; Marcos Costa Alves <marcos.alves@hypera.com.br>; Victor Da Silva Araujo <victor.s.araujo@brainfarma.ind.br> **Assunto:** RES: Urgente : Acionamentos Central de Alarme de Incêndio : CD Viana Hypera Leila, boa tarde! Tudo bem? Assim que possível, informe a data prevista para envio de orçamento de manutenção preventiva central Hypera. Além do citado, necessito registrar e citar o módulo que comunica com a central da LOG II teve que ser desligado e atividade for realizado com orientação remoto do Fábio da Prevenir. Participo que em 15/05 o alarme Hypera acionou por volta de 11h e mesmo reiniciando centrais, a central Hypera se manteve com acionamento ativo e a central da LOG II constava falha. Foram mais de 5 reset ao longo do dia, inspeção nos lineares e só foi possível restabelecer o pleno funcionamento após desconectarmos cabos do módulo 27 que realiza a comunicação das centrais Hypera e LOG II. No momento está sem comunicação e se faz necessário restabelecer. - Diante desses, favor avaliar junto equipe PREVENIR ações necessárias para atuarem no mód 27 e também uma inspeção/manutenção nos detectores linear que ficam na parte superior do galpão. Para atuar no linear, será necessário apresentar orçamento e ressalto que temos PTA disponível para utilizarem ao longo do mês de maio. **VISOR CENTRAL DE ALARME HYPEERA / MÓDULO 27 DESLIGADO / CABOS DESCONECTADOS EM 15/05/2024** | closed | 2024-09-08 18:03 | normal | 2024-10-11 09:50 | ES | ZENDESK | 2024-09-08 |  | ['vianaiig1m20'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 330 | 5320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54220.858333884506@dominio51029.784366839682.com | (97.9785987203548) 946.551730264966054-8300.5364104707551 | Cliente -1602 |  | Usuário Responsavel -291 | 17278 | 32.6571 |  | Sunday | 18
Pendência central de Alarme com problemas ( Registro de Falhas Agosto/2024) | Pendência central de Alarme com problemas ( Registro de Falhas Agosto/2024) Plano de Ação: Contratar a Referencial para correção; Registros: 03/08 as 06:00 - Falha de terra 03/08 as 07:23 - Falha de terra 03/08 as 17:59 - Falha laco 1 dispositivo 2 05/08 as 05:47 - Falha laco 1 dispositivo 2 07/08 as 05:46 - Falha laco 1 dispositivo 2 09/08 as 05:43 - Falha laco 1 dispositivo 2 10/08 as 05:30 - Falha laco 1 dispositivo 2 11/08 as 05:53 - Falha laco 1 dispositivo 2 11/08 as 18:00 - Falha laco 1 dispositivo 2 12/08 as 05:39 - Falha laco 1 dispositivo 2 13/08 as 05:54 - Falha laco 1 dispositivo 2 14/08 as 05:44 - Falha laco 1 dispositivo 2 15/08 as 05:46 - Falha laco 1 dispositivo 2 15/08 as 17:53 - Falha laco 1 dispositivo 2 15/08 as 05:38 - Falha laco 1 dispositivo 2 17/08 as 05:34 - Falha laco 1 dispositivo 2 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/JE0y8mXz1Mv2R10z8pnp9BQVv/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/o1B42gikhydaswVGMOJa6uzVv/?name=image.png) | closed | 2024-08-18 09:16 | normal | 2024-10-11 09:49 | ES | ZENDESK | 2024-08-18 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 2610 | 27950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72101.021788851533@dominio90916.976288316073.com | (85.834855565582629) 99700.8297061938174-9917.76894429031 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 15585 | 54.0228 |  | Sunday | 9
Reparo do lábio polimérico - Piso Concreto | Piso Concreto | solved | 2022-08-03 16:53 | low | 2024-10-10 17:48 | CE | PLATAFORMA | 2022-08-03 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 1940 | 25570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85926.683291398527@dominio9764.7222723160867.com | (5.797055723413326) 98091.0462955201474-185.12498756939058 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 686 | 799.0381 |  | Wednesday | 16
Realizar reparo com PU em juntas de dilatação fase1 e fase2 | A equipe da Amazon solicitou a execução de reparos nas juntas de dilatação das fases 1 e 2 devido à identificação de folgas excessivas entre os elementos. Este serviço é necessário para garantir a integridade estrutural e a segurança do edifício, prevenindo possíveis danos causados por movimentações térmicas e estruturais. Evidências visuais da situação foram fornecidas e estão disponíveis para análise. | solved | 2024-09-24 09:17 | normal | 2024-10-10 17:02 | CE | PLATAFORMA | 2024-09-24 |  | ['fortalezaiig2m1', 'fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 1140 | 1600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82753.399741624235@dominio18753.257491041168.com | (56.535543056047509) 97080.9339567789475-3901.2348813246381 | Cliente -2977 | Usuário 4241 | Usuário Responsavel -5161 | 18629 | 16.3232 |  | Tuesday | 9
Três Corações G2 M3/M4 - Acabamento no piso | Piso danificado entre os módulos 3 e 4. Solicito o devido reparo. | solved | 2024-02-21 13:47 | normal | 2024-10-10 16:25 | MG | LIA | 2024-02-21 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2', 'juiz_forag2m3', 'juiz_forag2m4', 'juiz_forag2m5', 'juiz_forag2m6'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 1020 | 9880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82006.841740675984@dominio94040.017351802147.com | (73.255017679687114) 97752.835221183348-1188.7962677786684 | Cliente -2423 | Usuário -378 | Usuário Responsavel -9367 | 7586 | 232.1094 |  | Wednesday | 13
Zamed G2 M1/M2 - Infiltração no banheiro masculino da recepção | Cano do ralo do esgoto esta fora causando umidade na parede do mesmo | solved | 2024-04-19 14:38 | normal | 2024-10-10 16:21 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-19 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2780 | 12720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12338.754445367544@dominio19930.267817741704.com | (93.773871040303931) 95458.7831684670291-6399.8065779143662 | Cliente -6250 | Usuário 3225 | Usuário Responsavel -9367 | 8348 | 174.0717 |  | Friday | 14
Piso de concreto - Remoção de fibras metálicas do piso | Boa tarde! Iniciamos hoje a remoção de fibras metálicas que afloraram no piso durante a execução. Trata-se de manutenção pontual sem riscos estruturais ao piso. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-10-03 17:04 | normal | 2024-10-10 11:28 | MG | ZENDESK | 2024-10-03 |  | ['contagemivg1m2', 'contagemivg1m3', 'contagemivg1m4'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 7200 | 9350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62818.35468171462@dominio93173.2664998339.com | (80.408336796645074) 94794.6371122968631-4410.849431505384 | Cliente -5255 |  | Usuário Responsavel -9367 | 19367 | 6.7661 |  | Thursday | 17
Troca de mictório com defeito - entupido | Boa tarde! O time da CIMED nos acionou sinalizando um vazamento externo no mictório instalado no vestiário masculino do G2. Após vistoria, identifcamos que o mictório instalado estava com defeito de fábrica em sua saída e seria necessária a troca. Solicitamos uma nova peça que será instada ainda hoje. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-10-08 16:57 | normal | 2024-10-10 11:15 | MG | ZENDESK | 2024-10-08 |  | ['contagemivg1m2'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 410 | 4370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62269.244639146113@dominio7183.5691332005126.com | (98.58485386697302) 98728.8280657380965-9526.0716579324435 | Cliente -5255 |  | Usuário Responsavel -9367 | 19726 | 1.7629 |  | Tuesday | 16
Notificação Kabum / Reparo doca / Log Shopp | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 5 de agosto de 2024 18:45 **Para:** Paula Barbosa Teixeira Rodrigues <paula.teixeira@parceiro.logcp.com.br>; Camila Antunes <camila.antunes@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Wiliam Ferreira De Oliveira Junior <wiliam.junior@logcp.com.br>; Carolina Guimaraes Sanches Brandao <carolina.gbrandao@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana I: notificação Kabum / Reparo doca / Log Shopp Boa tarde! Meninas notifiquem por e-mail por gentileza a Kabum em função do reparo do asfalto da doca que eles não fizeram após a retirada da tampa de concreto. Peço sugerir que o reparo seja feito via Log Shop. Peço ajuda de vocês abrir por gentileza um chamado no zendesk para a demanda ficar mapeada. Em anexo o histórico para anexar ao chamado. Obrigada Ø=Þ ![PHOTO-2024-08-05-17-34-56.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/NBDLOuyTy3amh0xQLXFusiSXm/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2024-08-06 11:37 | normal | 2024-10-09 16:04 | ES | ZENDESK | 2024-08-06 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 31530 | 100980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34131.503350194223@dominio39807.026105384968.com | (25.623178383678486) 9923.50727936621979-7393.98772960344 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 14394 | 64.1857 |  | Tuesday | 11
Coleta de amostras para anaálise - PRECEND | Coleta de amostra de efluentes para atendimento ao PRECEND. Caixas de gordura, amostragem e efluentes. São coleta das 5 amostragens. Iniciado as 10:00 hrs. Em andamento. | closed | 2024-10-09 10:28 | normal | 2024-10-09 15:08 | MG | ZENDESK | 2024-10-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 500 | 1640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71672.575857786913@dominio99052.9521053347.com | (15.573810126539458) 95623.4995996601574-8102.6523890429025 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19784 | 0.19397 |  | Wednesday | 10
Pendência Laudo CB Alertron 06/05/2024 | Bom dia! Referente ao laudo Anexo A - Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas aberto chamado Observação : - Foi observado que a gaxeta de bomba do motor diesel está com gotejamento excessivo, onde a casa de bombas foi encontrada com bastante água no piso. Onde nos 20 minutos de teste a mesma parou o gotejamento que é necessário para a lubrificação da gaxeta e começou a esquentar, foi feitas tentativas para ajustes e não deu certo. Diante da situação, o teste foi feito por apenas 20 minutos para evitar danos nesta bomba. Será necessário que o cliente esteja providenciando serviços especializados para identificar e corrigir este problema. Ações corretiva a serem tomadas pelo cliente - Providenciar correção do problema na gaxeta da bomba do motor a diesel. - Providenciar serviços especializados para identificar e corrigir a falha da IHM (interface de usuário) motor a diese | closed | 2024-05-16 09:59 | normal | 2024-10-09 14:08 | BA | ZENDESK | 2024-05-16 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 70 | 18900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71063.273718888668@dominio86970.473484463248.com | (54.305713415555829) 92374.4299102802493-5854.54773719424 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 8734 | 146.173 |  | Thursday | 9
Parede de divisória G1-M14/M15 (Jamef): | **Parede de divisória G1-M14/M15 (Jamef):**![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6uvkmJYTnlCcokCeKxepRslAP/?name=image.png) | closed | 2024-07-16 10:37 | normal | 2024-10-09 11:07 | PA | ZENDESK | 2024-07-16 |  | ['belemg1am14', 'belemg1am15'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Parede de Divisória |  | 400 | 51970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26113.499229404246@dominio47689.838381155932.com | (66.640432694003408) 93849.7554076061829-8777.4872770661186 | Cliente 1788 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12727 | 85.0208 |  | Tuesday | 10
Adubação da Hidrossemeadura | **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** quarta-feira, 22 de maio de 2024 20:35 **Para:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** Re: Log Viana II: Auxilio para Compra de Plantas e Dúvidas. Boa noite George, 1° Caso: Esse canteiro fica mais no fundo ou na entrada da Log? Se for na entrada, sugiro fazer um paisagismo mais imponente, colocando uns arbustos mais altos, como: 02 Pleomeles variegatas com 1,60/1,70 m bem cheias com forração de grama amendoim ou 02 palmeiras Phoenix com 1,00 de tronco e com uma forração de Liriopes variegato, plante grama nas extremidades do canteiro e faça um desenho orgânico com essas forrações unindo as espécies mais altas, não se esqueça de afofar todo o canteiro e colocar substrato antes do plantio. Se for um canteiro mais escondido, plantar grama esmeralda e no centro fazer um canteiro com desenho orgânico usando Azaléias ou Clúsea variegata ou Mini ixora. 2° Caso: Esteticamente não vai ficar bom plantar grama esmeralda , apesar de já ter uma pequena faixa. Minha sugestão, seria voltar com a hidrossemeadura escolhendo sementes que fiquem mais baixas ou fazer o plantio de Rússelia, essa é uma planta bem rústica, que lembra um capim e com flores vermelhas, mas precisa fazer a adubação antes do plantio, quando fizer as covas para o plantio da espécie que escolher, coloque dentro delas uma mistura de terra vegetal e substrato. Pela foto seu solo está bem pobre em nutrientes, inclusive sua hidrossemeadura está bem sentida, precisa adubar senão vai definhando até acabar. Peça, se possível, uma visita técnica da empresa que fez sua hidrossemeadura para uma avaliação e orçamento. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369** Em qua., 22 de mai. de 2024 às 17:06, George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> escreveu: Boa tarde! Simone, **1º caso:** Gostaria de solicitar suas ajuda, temos algumas plantas que acabaram morrendo nos canteiros mesmo depois de adubadas, gostarias de substituí-las por espécies mais adequadas para nosso clima, segue abaixo fotos das mesas: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1VzX1FEokbOVzNchGAhjcNkDQ/?name=inlineImage.jpeg) **2 º Caso** Temos esse espaço entre nossa hidrossemeadura e grama, com são sempre limpos acabaram matando a vegetação ali, gostaríamos de saber se é possível aplicar grama neste espaço ou seria melhor o preenchimento com hidrossemeadura. OBS: Neste ponto os taludes, notamos que a hidro não está desenvolvendo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/apXhODJYaAMCyqtM6tcjiaDg1/?name=inlineImage.jpeg) Atenciosamente, **George Gondim** Operações Cel.: (27) 98101.2639 ![Imagem removida pelo remetente. Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/U4dy2UdNAHneASoq3s51mwh6F/?name=inlineImage.jpeg) ![Imagem removida pelo remetente. Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2jyzhvo5oVte0B9KIu52UnA72/?name=inlineImage.jpeg) ![Imagem removida pelo remetente. Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8NOFBEfyVYZOccweFhUju4Cjs/?name=inlineImage.jpeg) ![Imagem removida pelo remetente. Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2ofrC5Kz0F47ehZe3ozp6zCT9/?name=inlineImage.jpeg) ![Imagem removida pelo remetente. Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/r5DwCOCtod5heHv9LBizrXulc/?name=inlineImage.jpeg) ![Imagem removida pelo remetente. Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ac33Ptq9uT0TdBcBPIkMa5VUr/?name=inlineImage.jpeg) ![Imagem removida pelo remetente. Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uOj6ZwJTXT7tuAX5bdQNcNqnr/?name=inlineImage.jpeg) ![Imagem removida pelo remetente. Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XWrcMT2K2SGfaV5voW2wB7Qiu/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2024-06-27 11:09 | normal | 2024-10-09 10:25 | ES | ZENDESK | 2024-06-27 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 33050 | 86730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90283.614218156566@dominio97419.428618111109.com | (35.306537618843038) 95616.1197150861053-4504.57926719167 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 11470 | 103.9692 |  | Thursday | 11
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 06/08/24 ( Danos ao braço da cancela) | Boa tarde! Peço a gentileza providenciar a cotação para troca do braço danificado. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. **De:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 6 de agosto de 2024 16:40 **Para:** Jorge Vitor Melo <jorgevitor.melo@serviceltda.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Salvador - Report de Segurança Jorge, boa tarde, tudo bem? Reporte de segurança: Data : 06/08/24 **O que aconteceu?** Informo que a cancela da eclusa 02 foi colidida por veiculo que amassou o braço da mesma próximo ao eixo, causando um desalinhamento. **Como aconteceu?** A senhora Lindinalva Conceição de Oliveira colaboradora da empresa Service ao realizar suas atividades na eclusa, passou por baixo da mesma que já tinha sido acionada por um usuário, fazendo com que a mesma baixasse e colidisse no caminhão. Obs.: Apesar do braço estar amassado próximo ao eixo e desalinhado a mesma está operando normalmente. **Houve vítimas?** Não. Após o ocorrido foi feita uma reunião com a equipe de limpeza e pedimos que elas façam o alinhamento junto a segurança, e quando for fazer o procedimento de limpeza, fechar o portão para que elas possam fazer o serviço de forma segura para elas e também evitar que os equipamentos de acesso ao condomínio sejam danificados. Sinalizamos também para reforçar com a equipe de Jardinagem sobre isto, alguns insistem em usar a cancela para sair com os materiais de jardinagem, o que pode colocar em risco a vida deles, o procedimento certo é chamar o porteiro e pedir autorização para sair com o material no portão ao lado do torniquete. Segue em anexo fotos e vídeo do ocorrido. Atenciosamente, **Querolaine Cunha** Assistente Administrativo Condomínio LOG Salvador. Cel.: (71) 98880.0260 Cel.: (71) 99128.3851 | solved | 2024-08-06 17:30 | normal | 2024-10-09 09:20 | ES | ZENDESK | 2024-08-06 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 80 | 21940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55180.300328572484@dominio70114.2349539862.com | (90.828992500042546) 97787.1766001258138-4613.1171574802092 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 14415 | 63.6594 |  | Tuesday | 17
Corretiva subestação/trafo locatário IBRAME | Boa tarde, conforme relatório em anexo, PAME realizada em 29/09/2024 apontou corretivas necessárias, locatário já está programando executar dia 06/10/2024. | solved | 2024-10-01 17:58 | normal | 2024-10-09 08:57 | RJ | ZENDESK | 2024-10-01 |  | ['itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 850 | 3150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31705.833875235036@dominio57343.467436946557.com | (56.166078312182336) 95332.3524099526812-8593.2701126913089 | Cliente -3838 |  | Usuário Responsavel 2710 | 19203 | 7.6241 |  | Tuesday | 17
Execução de parede de divisória no G1-M4/M5 e G1-M12/M13 | Boa tarde! Execução de parede de divisória entre módulos. Obras está finalizando a alvenaria. Iremos iniciar a metálica no dia 19/09. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-09-13 16:27 | normal | 2024-10-08 15:21 | MG | ZENDESK | 2024-09-13 |  | ['quadra47g1m12', 'quadra47g1m13', 'quadra47g1m4', 'quadra47g1m5'] | SIM BH II |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 710 | 6700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88407.740322497382@dominio48586.851855049361.com | (32.303900641816576) 92604.410421843837-6294.8822282401243 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 17787 | 24.9545 |  | Friday | 16
Re: Supervisionamento bomba - CASA DE BOMBAS | Criado este ticket para inclusão da ART e o relatório da instalação do sistema. | closed | 2024-10-08 11:10 | normal | 2024-10-08 11:10 | SP | ZENDESK | 2024-10-08 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 890 | 890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61891.317259691423@dominio95574.400153290189.com | (10.56053049115274) 98538.2123632390121-8086.7196231235666 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 19704 | 0 |  | Tuesday | 11
Limpeza caixa de gordura, efluentes e amostragem | Limpeza para atendimento ao PRECEND. | solved | 2024-10-08 08:54 | normal | 2024-10-08 10:19 | MG | ZENDESK | 2024-10-08 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 410 | 600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27358.693233797378@dominio57197.836324972239.com | (96.9478716204752) 97058.3498973838241-4970.8551198411524 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19693 | 0.05919 |  | Tuesday | 8
INFILTRAÇÃO ESCRITÓRIOS | Na parede do escrítório próximo a pia da copa e parte do escritório observamos um descascamento interbo aparentando uma umidade externa da parede e verificamos que a placa de fixação da calha externa está tricada, aparentando ser a origem da infiltração. Por favor, necessito de uma avaliação de Equipe Log para orientação de próximas ações | closed | 2024-08-15 16:57 | normal | 2024-10-08 08:43 | SP | PLATAFORMA | 2024-08-15 |  | ['hortolandiag1m3b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4480 | 31680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91692.920193010665@dominio19418.357572041576.com | (25.324819634829261) 93473.6357541491084-8816.3899769614254 | Cliente 9988 | Usuário -8998 | Usuário Responsavel 9836 | 15339 | 53.6568 |  | Thursday | 16
TRINCA NA PAREDE | CONSTATAMOS QUE TEM UMA TRINCA NA PAREDE DO CORREDOR DA ESCADA QUE DÁ ACESSO AO MEZANINO. | closed | 2024-06-07 14:19 | normal | 2024-10-07 16:42 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-07 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 36380 | 51170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario881.64634271164675@dominio20346.098278313573.com | (84.388940898622877) 9323.41358778294688-3448.2216850574314 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel 9836 | 10285 | 122.0994 |  | Friday | 14
Incêndio - Vazamento tubulação Jockey | Bom dia! No teste das bombas semanal realizado no dia 03/06/2024 identificamos que o tubo que alimenta a Jockey está com um pequeno vazamento e ponto de corrosão. Foi identificado também ponto de corrosão no cavalete de teste da Jockey conforme as fotos em anexo. | closed | 2024-06-04 11:16 | normal | 2024-10-07 14:22 | MG | ZENDESK | 2024-06-04 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 280 | 8070 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario30171.261875571538@dominio24223.571212774077.com | (92.619113660374765) 92230.513223559687-2969.7776082754594 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 10056 | 125.1296 |  | Tuesday | 11
Laudo Alertron: RINSP-SPK- LOG ITATIAIA - 24.07.8233 | Prezado **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** Conforme procedimento, aberto este ticket para tratarmos os itens apontados no último laudo da Alertron que segue em anexo. Já solicitei orçamentos para fornecedores credenciados sobre estas ocorrências: - Substituir duas válvulas de alívio VG 02 e VG 03. - Recomendamos a instalação de tubulação nas saídas de dreno de 2' e saídas dos gongos hidraulicos. | closed | 2024-08-13 12:07 | normal | 2024-10-07 14:21 | RJ | ZENDESK | 2024-08-13 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 140 | 20700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5852.4397100338065@dominio47515.268567276195.com | (96.571064388002171) 95584.0941428939141-7215.605151361875 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 15088 | 55.0934 |  | Tuesday | 12
Pintura parte alta VGs | Chamado criado para acompanhar a pintura da parte alta das VGs. **Aline Cristina Rodrigues da Costa** gentileza anexar foto de todos os trechos que necessitam de pintura. | closed | 2024-07-04 10:13 | normal | 2024-10-07 14:20 | MG | ZENDESK | 2024-07-04 |  |  | LOG Belém |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 1520 | 262220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49967.6346735422@dominio63839.440165954475.com | (65.004049892966719) 96978.2692179154683-429.53887205317091 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 11840 | 95.1719 |  | Thursday | 10
Reparo no acionador de alarme | Solicito o reparo no acionador de alarme, pois ele está solto e pode cair. Atenciosamente, | closed | 2024-07-31 11:08 | normal | 2024-10-07 14:12 | CE | PLATAFORMA | 2024-07-31 |  | ['fortalezaig1m1', 'fortalezaig1m10', 'fortalezaig1m11', 'fortalezaig1m2', 'fortalezaig1m3', 'fortalezaig1m4', 'fortalezaig1m5', 'fortalezaig1m6', 'fortalezaig1m7', 'fortalezaig1m8', 'fortalezaig1m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 7270 | 12020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79932.188442514656@dominio2299.3122043575218.com | (79.883679072636127) 9965.4978057997597-3607.9825524215389 | Cliente -4092 | Usuário -3638 | Usuário Responsavel 3479 | 14029 | 68.1278 |  | Wednesday | 11
Vazamento de agua do mezanino para o piso terreo | Ao lavar o banheiro do mezanino a agua vazou para baixo, molhando os painéis elétricos. Grande risco de acidente!!! Solicito manutenção URGENTE!! | solved | 2024-09-24 15:18 | normal | 2024-10-07 13:56 | MG | PLATAFORMA | 2024-09-24 |  | ['g2m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 210 | 2190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44444.960297189311@dominio79161.834305130193.com | (81.709233307947329) 98526.5252793132-9018.19819281137 | Cliente -5568 | Usuário 7411 | Usuário Responsavel -1661 | 18638 | 12.9437 |  | Tuesday | 15
Tubulação do poço artesiano rompida | Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-10-07 13:17 | normal | 2024-10-07 13:39 | MG | ZENDESK | 2024-10-04 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 320 | 7240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29718.683370253602@dominio94255.475276230034.com | (10.57800684888471) 93101.4063574843176-6170.9965935028131 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19612 | 0.015266 |  | Monday | 13
Ampliação sala - ADM. | Iniciamos a ampliação da sala da ADM, extensão com a sala de reunião. | closed | 2024-09-18 11:29 | normal | 2024-10-07 11:45 | SP | ZENDESK | 2024-09-18 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 3550 | 21730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82909.160977780528@dominio24784.816119685.com | (98.696939474610176) 94420.1310938798642-5846.7309990896629 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 18225 | 19.0112 |  | Wednesday | 11
Luminárias queimadas | Prezados, Estamos com 5 luminárias queimadas nas docas 5 e 6 preciso que seja realizada as trocas das mesmas. | solved | 2024-08-29 15:11 | normal | 2024-10-07 11:08 | CE | PLATAFORMA | 2024-08-29 |  | ['fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2250 | 2560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22712.432792631305@dominio64735.469342024568.com | (34.35354965092931) 9199.68333651782251-8704.8613549920374 | Cliente -2196 | Usuário 6552 | Usuário Responsavel 3479 | 16670 | 38.8316 |  | Thursday | 15
Muro de arrimo G3. | Olá Jé, bom dia. Referente ao muro de arrimo, frente ao G3, temos avaliação de patologia programada para acompanhamento? Tem aumentado as trincas tratadas e aparentemente parece estar cedendo. Poderia avaliar por gentileza. Estou á disposição. | solved | 2024-08-27 08:37 | normal | 2024-10-07 10:52 | SP | ZENDESK | 2024-08-27 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 17030 | 36990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51311.342130707824@dominio96604.0854954509.com | (21.66829154277454) 93092.159762358212-4617.6346051817718 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 16440 | 41.0937 |  | Tuesday | 8
Vazamento telhado - meli | Vazamento pontos no mercado livre | closed | 2024-10-04 15:50 | normal | 2024-10-07 09:47 | PA | ZENDESK | 2024-10-04 |  | ['belemg1am27', 'belemg1am30'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 440 | 580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20205.33008855443@dominio76626.897231189316.com | (57.065882379453043) 93061.2899761923363-1049.855596107576 | Cliente 6407 |  | Usuário Responsavel -5348 | 19441 | 2.7485 |  | Friday | 15
Descarte de Luminaria do Retrofit Realizado em 2022 | **Jessica De Carvalho Costa** Seguem fotos das lumiarias que foram reitradas no retrofit realizado em 2022. | closed | 2024-09-12 09:57 | normal | 2024-10-07 09:12 | SP | ZENDESK | 2024-09-12 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Elétrica | Retrofit LED |  | 5960 | 5960 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario19237.973205534137@dominio64678.009899482793.com | (11.383951650668703) 95269.2482179980916-5458.30712843054 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 17662 | 24.969 |  | Thursday | 9
Limpeza de pátio G5 com pipa | 20.000l de água para limpeza de pavimentação. | solved | 2024-10-04 08:08 | normal | 2024-10-07 09:10 | MG | ZENDESK | 2024-10-04 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 980 | 3010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7030.653019825425@dominio52070.923830402484.com | (10.878825937646258) 94906.4243418580027-3121.0208024135068 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19432 | 3.0435 |  | Friday | 8
Log Viana II: Desmoronamento de talude enfrente a ADM e Eclusa. | Bom dia ! Em vistoria no perímetro dos Taludes no dia 12/03, encontramos um novo desmoronamento no talude no trecho enfrente a ADM e Eclusa com bastante erosão. Afim de evitarmos mais erosões com novas chuvas, foi feito emergencialmente um tamponamento com lona. | closed | 2024-03-12 10:27 | normal | 2024-10-04 15:37 | ES | ZENDESK | 2024-03-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 630 | 15030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47803.366175027855@dominio12497.645807795448.com | (20.933590958243759) 96224.4462754153274-804.25429274750286 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7885 | 206.2155 |  | Tuesday | 10
Demolição de Parede de divisória G1-M1/M17 | Bom dia! Demolição de parede de divisória no G1-M1/M17. Demanda será executada após a saída da Anjun. Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-07-31 10:40 | normal | 2024-10-04 15:32 | ES | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m17'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 1070 | 8590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28702.755509215982@dominio77227.031909615456.com | (63.641387463313251) 95402.3992967843551-6442.3868097239019 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 14025 | 65.2024 |  | Wednesday | 10
Recepção e administração - G1-M11 ao M13 (LM) | Adeuação ADM para LM - conforme projetos abaixo. | closed | 2024-07-16 11:18 | normal | 2024-10-04 09:24 | PA | ZENDESK | 2024-07-16 |  | ['belemg1am11', 'belemg1am13'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Adequações Comerciais |  | 2580 | 10420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38236.236641438663@dominio28933.057540508045.com | (47.663436498327769) 97961.4329654424137-4610.1500085848584 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12731 | 79.9214 |  | Tuesday | 11
DEMOLIÇÃO DE ALVARIA NO G6-M3/2B | Boa tarde! Serviço de demolição concluído. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-10-03 17:43 | normal | 2024-10-03 17:43 | GO | ZENDESK | 2024-10-03 |  | ['goianiag6m2b', 'goianiag6m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 06 |  | Adequações Comerciais |  | 2690 | 2690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24582.971143404204@dominio80586.460541543842.com | (18.641080699718703) 93537.5353654285045-8324.9318274610923 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 19372 | 0 |  | Thursday | 17
LOG GOIÂNIA I - Demolição de parede de divisória no G6-M2B/2A | Boa tarde! Desmontagem de estrutura metálica + demolição de alvenarias. Serviço concluído. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-10-03 17:38 | normal | 2024-10-03 17:38 | GO | ZENDESK | 2024-10-03 |  | ['goianiag6m2a', 'goianiag6m2b'] | LOG Goiânia |  | Galpão 06 |  | Adequações Comerciais |  | 5070 | 5070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90814.636512018653@dominio68352.886799045737.com | (31.448116120732671) 92717.7034451755421-4720.4341037857312 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 19371 | 0 |  | Thursday | 17
LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DO G1-M13 | Boa tarde! Serviço finalizado. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-10-03 17:19 | normal | 2024-10-03 17:19 | MG | ZENDESK | 2024-10-03 |  | ['contagemivg1m13'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 1170 | 1170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41754.687334407579@dominio47246.531107315939.com | (44.878036263492696) 92955.341223457041-1469.727924310336 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 19370 | 0 |  | Thursday | 17
LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DO G1-M15 | Boa tarde! Serviço finalizado. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-10-03 17:17 | normal | 2024-10-03 17:17 | MG | ZENDESK | 2024-10-03 |  | ['contagemivg1m15'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 1140 | 1140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61878.905729292164@dominio86037.221715649372.com | (34.3222279118646) 94361.1664967382876-1766.0714658670017 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 19369 | 0 |  | Thursday | 17
LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DO G1-M14 | Boa tarde! Serviço finalizado. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-10-03 17:15 | normal | 2024-10-03 17:15 | MG | ZENDESK | 2024-10-03 |  | ['contagemivg1m14'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 6070 | 6070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96080.510550393723@dominio65568.328452058442.com | (88.174999550335031) 93240.1369670326462-9428.6376952673345 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 19368 | 0 |  | Thursday | 17
Execução de Recepção + Sanitários G1-M13 | Bom dia! Serviço será executado na sequência dos demais módulos. Projetos enviados dia 24/07. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-07-26 08:05 | normal | 2024-10-03 17:01 | MG | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['contagemivg1m13'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 500 | 13520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68497.099390593357@dominio31268.873139297786.com | (15.074053169825499) 97407.7206179059331-7187.0054505903972 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 13605 | 69.3722 |  | Friday | 8
Execução de Recepção + Sanitários G1-M12 | Bom dia! Serviço em execução equipe GM Reformas. Data do recebimentos dos projetos finais 24/07. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-07-26 07:43 | normal | 2024-10-03 17:00 | MG | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['contagemivg1m12'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 420 | 3270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22184.070310852203@dominio65580.3000763079.com | (67.269232048320688) 93243.6234252076183-6740.4863425116664 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 13604 | 69.3868 |  | Friday | 7
Execução de Recepção + Sanitários G1-M14 | Bom dia! Em processo final de contratação de empresa para execução dos serviços. Projetos finais enviados em 24/07. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-07-26 08:09 | normal | 2024-10-03 16:59 | MG | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['contagemivg1m14'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 710 | 3330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25827.432219157359@dominio97145.467853842449.com | (45.262034426595704) 94199.7409711716964-8483.8218507534075 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13606 | 69.3679 |  | Friday | 8
Execução de Recepção + Sanitários G1-M15 | Bom dia! Estamos em processo final de contratação dos serviços. Projetos ajustados foram enviados em 24/07. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-07-26 08:51 | normal | 2024-10-03 16:57 | MG | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['contagemivg1m15'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 1620 | 24450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80292.439109662@dominio18608.329425070628.com | (36.896353591956441) 94793.654223787893-3822.9559339659686 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 13608 | 69.3381 |  | Friday | 8
Execução de Recepção + Sanitários G1-M16 | Bom dia! Em processo final de contratação. Projetos ajustados enviados em 24/07. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2024-07-26 08:58 | normal | 2024-10-03 16:55 | MG | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['contagemivg1m16'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 480 | 5030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27870.306684638323@dominio13422.606420089489.com | (60.874134143729187) 92235.0156017198756-8346.143767567859 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13610 | 69.3307 |  | Friday | 8
RE: [Log] Re: Piso concreto | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #9840 "Piso concreto" Boa tarde! * A Solicitação:9840 referente ao piso EPOXI estar soltando, foi fechada sem evolutiva no llocal. * Gentileza verificar. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, [cid:670bebb8-ebdb-4167-b718-011d0dedb7d8] Camila de Morais Fagundes Gerência de Serviços Compartilhados  GESC Unimed-BH 31 3306-2137 | closed | 2024-09-16 14:36 | normal | 2024-10-03 15:36 | MG | LIA | 2024-09-16 |  | ['g2m1', 'g2m2', 'g2m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 2230 | 2230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1764.9244551493553@dominio94396.064930278852.com | (44.698659549818217) 96141.2180833416451-3854.705319140312 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -1661 | 18039 | 17.0414 |  | Monday | 14
Poda das palmeiras G1 e portaria | Mão de obra: zeladoria TST William acompanhando. | solved | 2024-09-30 12:38 | normal | 2024-10-03 11:59 | MG | ZENDESK | 2024-09-30 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1050 | 3350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31673.379512653137@dominio93484.731887325586.com | (18.187472549384513) 96179.35688806053-1414.4612339221255 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19114 | 2.973 |  | Monday | 12
Limpeza do pátio G1 com pipa | Limpeza com 20.000l | closed | 2024-10-03 10:04 | normal | 2024-10-03 11:49 | MG | ZENDESK | 2024-10-03 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 530 | 9100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86571.2807137203@dominio1180.7147717502694.com | (72.755523490100273) 97716.1489599515471-1440.1604575448055 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19360 | 0.072708 |  | Thursday | 10
Revitalização da pintura da mureta da base do talude G5 | Custo da tinta: R$485,55 Documento do pintor aprovado pelo TST William | solved | 2024-09-30 16:55 | normal | 2024-10-03 11:38 | MG | ZENDESK | 2024-09-30 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 330 | 4280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98364.778069193213@dominio53957.495854755245.com | (36.5260725978276) 9989.4057814868579-6639.1312461638627 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19135 | 2.7803 |  | Monday | 16
Desobstrução de sanitários no G6 e manutenção em reparo de caixa acoplada | Mão de obra: zeladoria Atividade sem custo | closed | 2024-10-02 17:15 | normal | 2024-10-02 17:19 | MG | ZENDESK | 2024-10-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1600 | 3250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2117.1747555818224@dominio90128.5383876765.com | (7.88266037084693) 97542.2135264635081-9937.3428874075453 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19322 | 0.0024653 |  | Wednesday | 17
Placas do forro do CCO manchadas | Placas não aceitam limpeza. Foram necessárias substituições de 02 placas. Mão de obra: zeladoria Atividade sem custo. Material estocado. | closed | 2024-10-02 12:53 | normal | 2024-10-02 17:11 | MG | ZENDESK | 2024-10-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 320 | 3300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47524.746242411849@dominio13424.052586864485.com | (49.305995577181832) 99122.05367689701-1147.7319263079764 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19295 | 0.17904 |  | Wednesday | 12
Sifão do vestiário G3 danificado | Mão de obra: Zeladoria Custo: R$11,90 | closed | 2024-10-02 12:37 | normal | 2024-10-02 17:06 | MG | ZENDESK | 2024-10-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 470 | 1750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12887.113741682155@dominio80097.3889768677.com | (30.029295956659297) 91368.1945492098203-2625.9032107514104 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19293 | 0.18666 |  | Wednesday | 12
Válvula de disparo da caixa acoplada do vestiário G1 | Mão de obra: Zeladoria Custo: R$29,90 | closed | 2024-10-02 11:47 | normal | 2024-10-02 17:04 | MG | ZENDESK | 2024-10-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 440 | 2820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78263.961554168156@dominio55287.042076385231.com | (84.797719334660329) 98715.5259587524142-310.80846651378283 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19291 | 0.22053 |  | Wednesday | 11
Falta de água | Boa Tarde ! Estamos recentemente com recorrencia de falta de água no CD , com isso está impactando na higiene da pessoas e na saúde pois em alguns momentos ficam sem água para beber peço apoio para resolução desse tema. | closed | 2024-09-19 14:26 | normal | 2024-10-02 15:40 | CE | PLATAFORMA | 2024-09-19 |  | ['fortalezaig3m10', 'fortalezaig3m11', 'fortalezaig3m12', 'fortalezaig3m13', 'fortalezaig3m14', 'fortalezaig3m15'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Abastecimento de Água |  | 197700 | 198300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68951.074310611177@dominio14085.883790170086.com | (60.736715579884454) 97594.364300967256-1594.9229659889434 | Cliente 2732 | Usuário 5292 | Usuário Responsavel 3479 | 18316 | 13.0513 |  | Thursday | 14
" Pendente instalação da Concertina na cerca que foi recolocada por manutenções pós sinistro /Pendente baldrame na cerca | Pendente instalação da Concertina na cerca que foi recolocada por manutenções pós sinistro /Pendente baldrame na cerca | solved | 2024-06-28 16:27 | normal | 2024-10-02 14:30 | RJ | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 610 | 6640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5626.8364838581365@dominio33737.838322304633.com | (47.624951040595263) 93917.1746351002935-1558.6762189287149 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11542 | 95.9192 |  | Friday | 16
Execução de Parede de Divisória G1-M18/M19 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M18/M19. Em processo de contratação final. Chegada do time na obra 31/07. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-07-26 10:21 | normal | 2024-10-02 10:12 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m18', 'campograndeg1m19'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 6950 | 8400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31953.601968285118@dominio43357.246267172733.com | (86.044053375796551) 96049.6672982083319-7838.7374810970414 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13629 | 67.9941 |  | Friday | 10
Execução de Parede de Divisória G1-M17/M18 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M17/M18. Em processo de contratação final. Chegada do time na obra 31/07. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2024-07-26 10:23 | normal | 2024-10-02 10:00 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m17', 'campograndeg1m18'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 4910 | 6510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39173.4552475655@dominio350.17093117020221.com | (91.272450871196469) 95519.3073442911418-594.27434759110406 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13630 | 67.9844 |  | Friday | 10
Quadro elétrico com àgua proviniente do mezanino - Queimou terminiais - Disfrio M 03 | Boa tarde ! Foi verificado que um pequena vazamento no mezanino acabou gotejando no quadro e a humidade queimou terminais dando curto. Foi soliciatdo pelo **Walerson Anisio Dos Santos Silva** o reparo com a empresa LF engenharia. O mesmo realizou os reparos. | solved | 2024-10-01 18:27 | normal | 2024-10-01 18:27 | ES | ZENDESK | 2024-10-01 |  | ['vianaiig1m3'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 5700 | 5700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42959.777707311267@dominio39709.525747921587.com | (35.608270512374325) 95923.0539805134558-1618.613574819391 | Cliente 5360 |  | Usuário Responsavel -9367 | 19204 |  |  | Tuesday | 18
Laudo Alertron Sist. Hidrante | Boa tarde! Segue pendências apontadas no último laudo da Alertron. 1  Substituição de 3 cx de abrigo ( interno locatário) ok, resolvido pelo locatário. Ticket 16364 2 - Instalar 5 cx de abrigo para os HR externos : Em cotação 3- Fixação da tubulação HR da Tubulação do G1, : Em cotação | solved | 2024-08-27 12:22 | normal | 2024-10-01 18:06 | RJ | ZENDESK | 2024-08-27 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 200 | 6090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54790.601935353123@dominio63871.38441099097.com | (86.922683376618437) 98455.4598095380934-352.39768683027364 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 16451 | 35.2384 |  | Tuesday | 12
Laudos Alertron SPK | Boa tarde! Segue pendências apontadas no último laudo da Alertron. 1. Fixação da tubulação SPK fundos G1; Em cotação; 2. Substituição câmara de retardo VGA-01; Em cotação 3. Limpeza da VGA-08 em cotação | closed | 2024-08-27 12:20 | normal | 2024-10-01 18:05 | RJ | ZENDESK | 2024-08-27 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 100 | 182110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31401.903560443418@dominio41886.375498943584.com | (75.1834350129508) 94926.0213749853729-9497.8659312956515 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 16450 | 35.2399 |  | Tuesday | 12
solicito o reforço nas telas que rasgaram | solicito o reforço nas telas que rasgaram que ficam entre a parte de alvenaria e telha, pois estão furadas | closed | 2024-09-16 14:34 | normal | 2024-10-01 16:11 | MG | PLATAFORMA | 2024-09-16 |  | ['g2m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Cercas e Muros |  | 600 | 820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2795.4905131407586@dominio499.21569876220286.com | (40.484112477016907) 93923.311245500885-3372.030065806151 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -1661 | 18037 | 15.0672 |  | Monday | 14
Orçamento Portas de Docas | Estamos com 04 portas de docas com problemas. Uma está com problemas para fechar e as demais estão caindo os parafusos. | closed | 2024-09-30 13:55 | normal | 2024-10-01 15:22 | SP | PLATAFORMA | 2024-09-30 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1490 | 1840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50768.936322454516@dominio96975.533330232473.com | (5.9862323577352115) 95387.1855840855878-8793.0933532591516 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel 7773 | 19125 | 1.0606 |  | Monday | 13
Preventiva trimestral no poço artesiano | Preventiva iniciada. | solved | 2024-10-01 11:44 | normal | 2024-10-01 13:29 | MG | ZENDESK | 2024-10-01 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 960 | 4880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60716.565556342852@dominio81193.994847239446.com | (84.969039096219774) 94615.6939029458636-3082.6792285197944 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 19199 | 0.073032 |  | Tuesday | 11
REFORMA DE MÓDULO- LAVAGEM DE MÓDULO - G2 M8 | Ticket aberto para ratificação da solicitação de lavagem e limpeza de módulo. Foi solicitado limpeza de módulo em 25/09 sendo necessária que a limpeza ocorresse até a data de 29/09. Foi orçado com duas empresa que conseguiriam atender a data estipulada. O vencedor foi a empresa conquista o qual realizou a limpeza do dia 26 a 30/09. | solved | 2024-10-01 11:18 | normal | 2024-10-01 11:18 | SP | ZENDESK | 2024-10-01 |  | ['sumareg2m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 3970 | 3970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93087.044248888415@dominio94462.736498622151.com | (16.050135566912523) 98324.5706263153388-4108.7504607591272 | Cliente -225 |  | Usuário Responsavel 9836 | 19196 | 0 |  | Tuesday | 11
REFORMA COMERCIAL - LAVAGEM DE MÓDULO - G2 M7 | Ticket aberto para ratificação da solicitação de lavagem e limpeza de módulo. Foi solicitado limpeza de módulo em 25/09 sendo necessária que a limpeza ocorresse até a data de 29/09. Foi orçado com duas empresa que conseguiriam atender a data estipulada. O vencedor foi a empresa conquista o qual realizou a limpeza do dia 26 a 30/09. | closed | 2024-10-01 11:09 | normal | 2024-10-01 11:09 | SP | ZENDESK | 2024-09-25 |  | ['sumareg2m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 480 | 22500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38398.497370056713@dominio63891.569344723786.com | (5.0844861322377337) 9471.3526891244349-3782.6374042866241 | Cliente -225 |  | Usuário Responsavel 9836 | 19195 | 0 |  | Tuesday | 11
Telas Superiores | Boa noite, prezados, tudo bem? Espero que estejam bem e com saúde! Poderiam, por gentileza, verificar a presença de frestas e ou avaria das telas ao redor da estrutura do telhado? Notamos a presença de passarinhos dentro do galpão e gostaríamos de verificar se estão entrando através das mesmas. Agradeço desde já e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas! | solved | 2024-09-26 18:10 | normal | 2024-10-01 10:25 | MG | PLATAFORMA | 2024-09-26 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2820 | 3930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13267.453241653604@dominio84660.421337418346.com | (54.30262591976156) 93959.9933367640929-7558.1317219257362 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 18802 | 4.677 |  | Thursday | 18
LOG Rio: Report de Incidente de Segurança 16/08/24 às 23: 10 hs ( Portão Eclusa Danificado) | Bom dia! Peço a gentileza providenciar os reparos Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança 16/08/24 (23.10 hs) O que aconteceu: Informo que o motorista da empresa gv rio Nome: fabio da silva Lima Cpf13437344749 Placa qfj4i55 ao sair no portão de entrada derrubou a coluna do portão Quando aconteceu: por volta das 23.10 16/08/23 Onde aconteceu: entrada do condomínio Log Como aconteceu o motorista não fez a manobra correta Porque aconteceu: o motorista não fez a manobra correta Houve vítima: não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Será realizado cotação | solved | 2024-08-18 11:07 | normal | 2024-10-01 09:18 | RJ | ZENDESK | 2024-08-18 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4730 | 8000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44397.231023227032@dominio33457.169446175576.com | (25.320652299030044) 9657.58071709400292-1574.3064743636558 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 15588 | 43.9245 |  | Sunday | 11
Hidrômetro vestiário G2 Ruim | Bom dia. Identificamos que o Hidrômetro do vestiário da Profarma está ruim. Já realizei a cotação e estou alinhando com o fornecedor a data para reparo. Serviço terá que ser feito no domingo. | closed | 2023-11-09 12:23 | normal | 2024-10-01 08:48 | RJ | ZENDESK | 2023-11-09 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 910 | 15430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6066.2296360929222@dominio45671.105016719208.com | (40.586225819358667) 94683.8224629740753-2083.790349295426 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 5709 | 326.8504 |  | Thursday | 12
Pavimentação | A placa de passagem de pedestres em frente ao g4 foi danificada por veículos de outro galpão e apresenta risco de tombar e danificar veículos dos nossos colaboradores | solved | 2024-09-25 14:03 | normal | 2024-10-01 07:57 | MG | LIA | 2024-09-25 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Pavimentação | Pavimentação |  | 380 | 690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67941.108673767@dominio88236.711204198655.com | (23.676685197854781) 92452.0629557567504-9632.354171771969 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -1661 | 18722 | 5.7458 |  | Wednesday | 14
piso do acesso ao módulo rachado | piso do acesso ao módulo 1 e 2 está rachado em dois pontos, virando ponto para proliferação de formigas | solved | 2024-08-20 11:58 | normal | 2024-09-30 15:46 | ES | PLATAFORMA | 2024-08-20 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 370 | 1350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45629.449970598063@dominio2513.080861355153.com | (57.7001109567004) 93816.9887765724093-3070.797440100428 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 8693 | 15786 | 41.1583 |  | Tuesday | 11
Instalações elétricas | Estamos tendo várias quedas de energia durante o dia, tem hora que desliga tudo e logo em seguida volta e tem hora que as lâmpadas ficam piscando, mas não desligam. Tivemos a visita de um eletricista no dia 10/04/2024 que verificou que não se trata de algum problema em nosso quadro de distribuição e informou que poderia ser externo, na distribuição do quadro principal até o nosso. Tivemos que trocar mais de 03 nobreaks que queimaram em decorrência dessas quedas de energia. | solved | 2024-04-11 17:21 | normal | 2024-09-30 15:43 | ES | LIA | 2024-04-11 |  | ['vianag4m1', 'vianag4m2'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 15210 | 96830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68523.946496217162@dominio24610.000883434572.com | (29.171497471115806) 95348.4796855877621-857.81516912958307 | Cliente -9405 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel 8693 | 8259 | 171.9323 |  | Thursday | 17
LOG Viana I: Report de Incidente de Segurança 28/08/24 (Grade) | Report de Incidente de Segurança 28/08/24 O que aconteceu: Carreta colidiu com a cerca na saída do condomínio. Quando aconteceu: por volta de 22:22h 28/08/2024 Onde aconteceu: Saída do condomínio. Como aconteceu: Carreta da empresa Cia Verde, prestadora de serviço da Mondelez, ao chegar na saída do condomínio realizou a manobra errada, com isso veio a colidir com a cerca, foi observado na Ronda pela manhã antes das rendições de almoço da equipe, com isso apuramos as imagens e foi passado pra administração, Adm está ciente dos fatos. Porque aconteceu: Falta de atenção do motorista. Houve vítima: Não *Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Não houve. Enviar 4 fotos. | solved | 2024-08-29 15:57 | normal | 2024-09-30 15:17 | ES | ZENDESK | 2024-08-29 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 610 | 5000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10074.7540930986@dominio99181.652807706472.com | (43.976352924868372) 92612.0066820736261-2972.88906480746 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 16673 | 31.9722 |  | Thursday | 15
LOG VIANA I: Colisão no Gradil ¦ Transportadora CIA VERDE | Prezados, boa tarde! @da Costa, Niderio e @Paraiso, Antonio Geraldo No dia 28/08/2024 por volta de 22:20hs, o motorista Joaquim Pereira Marcondes da empresa CIA VERDE, a serviço da Mondelez, realizando a manobra para sair do condomínio, veio a passar por cima da calçada e colidindo com a grade de proteção e danificando-a. Já solicitamos cotação de reparo, via LOG SHOP, para os nossos parceiros e assim que receber, estaremos repassando. Conto com a ajuda de todos, e sem um retorno dentre de 30 dias, iremos repassar o custo na despesa específica da Mondelez. Em virtude no nosso contrato de locação ser com a Mondelez, todas as tratativas são realizadas via locatário e não diretamente com o prestador de serviço. o contato com a transportadora deverá ser realizado por vocês. Esta comunicação está baseada nos termos presentes no regimento interno e na Ata Lavrada contendo todos os procedimentos adotados pela LOG. 14.12. Estão sob responsabilidade dos locatários, qualquer empresa, pessoa ou veículo que preste serviços à sua respectiva operação, mesmo que ainda não tenha passado pelo controle de acesso da portaria do Empreendimento. Desta forma, qualquer dano ou inconveniente por estes causados à Administração, ao Empreendimento ou seus Proprietários, deverão ser ressarcidos pelo respectivo locatário. 18.2. Todos os danos causados ao Condomínio e/ou as suas dependências serão ressarcidos por seus causadores. Caso não sejam esses identificados, o custo será rateado entre os Locatários, pois é dever de todos os Usuários do Empreendimento denunciar à Administração quaisquer atos ou práticas capazes de provocar prejuízos ao Condomínio. Atenciosamente, | closed | 2024-08-29 14:53 | normal | 2024-09-30 15:16 | ES | ZENDESK | 2024-08-29 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 450 | 28650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66777.683757858933@dominio27092.992489828815.com | (55.381717153950042) 93548.8306036987128-1232.1596806496048 | Cliente -2273 |  | Usuário Responsavel 8693 | 16668 | 32.0162 |  | Thursday | 14
Rede se encontra despressurizada | Bom Dia! Aguardamos posicionamento quanto a rede que se encontra despressurizada, onde anteriormente esta foi sinalizada e até a presente data não obtivemos retorno. | solved | 2024-05-20 08:27 | normal | 2024-09-30 14:01 | CE | PLATAFORMA | 2024-07-01 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 370 | 156710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67423.961799509387@dominio72448.910446067428.com | (97.435460903949647) 98937.7223238940915-1208.5642677651488 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel 3479 | 8941 | 133.2321 |  | Monday | 8
TUBULAÇÃO DE HIDRANTES 4" A SER SUBSTITUÍDA NA LATERAL DO G3 | ![](blob:https://logadm.zendesk.com/49f021bd-eebf-4381-9026-0dd3904d8591) ![](blob:https://logadm.zendesk.com/52517417-38a5-43f1-adc2-7893d7e732af) Boa tarde Giovani, durante a sua última visita aqui no LOG FORTALEZA I conversamos sobre a necessidade da substituição do trecho de tubulação que encontra-se em estado avançado de oxidação na lateral do G3, temos uma previsão para iniciarmos esse serviço? At.te, | solved | 2024-08-27 15:58 | normal | 2024-09-30 14:00 | CE | ZENDESK | 2024-08-27 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 500 | 79490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59545.161699991535@dominio85335.660661287722.com | (55.547602265078481) 9299.03958660712607-1207.047416541159 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 16455 | 33.918 |  | Tuesday | 15
Sistema de alarme - Central de alarme | Boa tarde! Novas falhas na central de alarme de incêndio. Identificadas 14 falhas. 13 no G3, 01 falha referente ao born queimado na central. | solved | 2024-07-10 13:59 | normal | 2024-09-30 13:59 | MG | ZENDESK | 2024-07-10 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1330 | 15590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77534.21956122799@dominio12667.037757036102.com | (27.017677418186043) 91487.7522540681396-5996.2141669219227 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 12253 | 81.9998 |  | Wednesday | 13
goteiras | Solicito corretiva na cobertura, surgiram novos pontos de goteira | solved | 2024-07-02 10:32 | normal | 2024-09-30 13:56 | PA | PLATAFORMA | 2024-07-02 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 640 | 34890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5835.4004447491752@dominio32996.826901736051.com | (7.98964784095516) 91762.690890143055-6194.4905086011076 | Cliente -8785 | Usuário 7905 | Usuário Responsavel -8452 | 11636 | 90.1422 |  | Tuesday | 10
Instalação de assentos sanitários nos vestiários da equipe orgânica, apoioo caminhoneiro e CCO | Instalações: Vestiário feminino equipe orgânica - 02 unds Vestiário masculino equipe orgânica - 01 und CCO - 01 und Custo unitário - R$57,00 Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-09-25 09:34 | normal | 2024-09-30 08:43 | MG | ZENDESK | 2024-09-25 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 18410 | 41860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56606.675568019993@dominio40971.409098074648.com | (27.213015582715933) 95935.7075003924892-1232.9734839039661 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18701 | 4.9651 |  | Wednesday | 9
Portas Modular com problemas | Time manutenções, pedimos apoio na tratativa abaixo. Conforme e-mail anexado Retorno da INOVADOOR: Pela informação que recebemos pela fábrica e através do Marcos, enfatizamos que as peças que chegaram (2 molas, 2 kits de cabo e console) são para manutenção de 2 (duas) portas na Modular, porém o cliente tem uma terceira porta da rampa (doca 1) que precisa também trocar mola, trilho e fechadura e as demais portas precisam trocar fechaduras e fazer manutenção para corrigir as portas, pois estão a ponto de pararem de vez. Se necessário envio novamente relação das peças e serviços necessários das demais portas. Conforme e-mail anexado Retorno do cliente: A equipe está em nosso deposito fazendo as manutenções nas portas das docas, o técnico identificou que algumas portas estão com divergência na instalação, assim que possível peço fazer uma conversa com o mesmo, as roldanas não estão bem alinhadas por isso o cabo de aço se solta, mas ele pode lhe explicar tecnicamente. Neste e-mail EU tinha sinalizado a DOCA 1 e 6 porém neste tempo acabou surgindo problemas nos cabos de aços das demais portas, (soltando das Roldana ) como da DOCA 1 e 6 seria possível seu pessoal já fazer essa manutenção e o LOG nos cobraria pelo serviço. | closed | 2024-09-13 09:53 | normal | 2024-09-27 17:28 | BA | ZENDESK | 2024-09-13 |  | ['salvadorg1m1'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 8500 | 16670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario26269.423933559592@dominio8299.98847030497.com | (45.83959642174522) 98897.3768727029528-1566.1138858590932 | Cliente 1035 |  | Usuário Responsavel 6085 | 17779 | 14.3162 |  | Friday | 9
Pendências Laudo Michelon Agosto/2024 | Boa Tarde! @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho por gentileza nos retornar sobre as pendências abaixo. Subestação 01 QGBT sem diagrama unifilar aposto no painel, no momento de inspeção Subestação 02 Eletrocalha e canaletas no piso com tampa Sem poço de inspeção Calha elétrica subterrânea sem tampa, deixando assim o cabeamento exposto QGBT sem diagrama unifilar aposto no painel, no momento de inspeção Subestação 03 Poço de inspeção sem tampa Portão da subestação emperrado, impedindo a abertura completa Barra de ferro posicionada no meio da porta de passagem da subestação. Porta lateral que dá acesso ao fundo do QGBT, sem maçaneta, impossibilitando o acesso para inspeção ECOMENDAÇÕES Instalar tampa no poço de inspeção; Realizar o reparo na porta lateral para possibilitar uma inspeção mais completa Reparar portão e retirar barra de ferro da porta Subestação 04 Resquícios de material elétrico em desuso encontrado na subestação Calha de passagem dos cabos dentro dos quadros sem tampa RECOMENDAÇÕES Retirar resquícios de material elétrico Subestação 05 Tampa do poço de inspeção danificada Barra de ferro posicionada no meio da porta de passagem da subestação RECOMENDAÇÕES Remover barra de ferro da porta; Remover os componentes situados sobre os quadros elétricos Subestação 06 Grade de proteção do transformador sustentado por blocos Calha elétrica subterrânea sem tampa, deixando assim o cabeamento exposto Calha de passagem dos cabos dentro dos quadros sem tampa; **De:** Reinan do Carmo coordenacao@michelonenergia.com.br **Enviada em:** quarta-feira, 4 de setembro de 2024 11:23 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Michelon Energia <michelonenergia@gmail.com>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** Re: Nota fiscal visita mensal de setembro - Michelon Energia Olá, Jordana! Bom dia! Segue em anexo o relatório mensal de agosto. Atenciosamente Reinan do Carmo .·. Coordenador de Produção **Contatos:: **(71) 9 8894-1095 (WhatsApp) **Site: ****michelonenergia.com.br** | closed | 2024-09-04 13:46 | normal | 2024-09-27 17:07 | BA | ZENDESK | 2024-09-04 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1870 | 2920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28881.901164093182@dominio76012.109592168024.com | (75.800123535881) 99322.0256101141076-9890.87450656694 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 16887 | 23.1397 |  | Wednesday | 13
LOG Salvador: Relatório Agosto/24 - Pendências Paisagismo contrato Consultora Simone | Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** sábado, 31 de agosto de 2024 19:26 **Para:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG SALVADOR: Relatório Paisagismo(Agosto) Boa noite Querolaine, Segue em anexo a revisão do relatório com algumas sugestões de melhorias. Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2024-09-01 09:33 | normal | 2024-09-27 17:01 | ES | ZENDESK | 2024-09-01 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 510 | 34090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41360.269335266232@dominio77912.3272716738.com | (34.828245663897462) 97496.5203232130916-9701.0205164579111 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 16692 | 26.3113 |  | Sunday | 9
TETO COM PINGUEIRA | Teto com pontos de Pingueira | solved | 2024-08-29 11:38 | normal | 2024-09-27 16:58 | BA | PLATAFORMA | 2024-08-29 |  | ['salvadorg1m3', 'salvadorg1m4', 'salvadorg1m5', 'salvadorg1m6', 'salvadorg1m7', 'salvadorg1m8', 'salvadorg1m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 1320 | 2020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27552.855003385263@dominio19852.664269108962.com | (23.466045301436225) 99497.08934352749-152.13938688097826 | Cliente 4058 | Usuário -6760 | Usuário Responsavel -7285 | 16657 | 29.2222 |  | Thursday | 11
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 08/08/24 ( Fogo - Extintor ) | Bom dia! Peço a gentileza providenciar a recarga do extintor ( Anexar a NF para encerramento do Chamado) Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Reporte de segurança: Data : 08/08/24 Horário:06:54 O que aconteceu? Informo que um veículo moto de placa NYH-1540 Ao acessar a unidade com a mesma após apresentar problemas pegou fogo. Como aconteceu? O motorista Italo Araújo dos Santos Santana portador do CPF 10084973552, da transportadora MSR que presta serviços à empresa Mercado livre ao conduzir sua moto em vias da unidade, a após surgimento de problemas mecânicos a moto veio a pegar fogo sendo tomada por chamas, essa, que foi combatida por uso do extintor. Obs : extintor que foi utilizado, fica localizado na entrada do restaurante, ainda não foi localizado a pessoa que utilizou. Não. | solved | 2024-08-18 14:31 | normal | 2024-09-27 16:55 | ES | ZENDESK | 2024-08-18 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 8200 | 145760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63441.258813398752@dominio38318.933369855171.com | (10.368197926819377) 91169.3811466686857-1048.2415566064292 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 15591 | 40.0999 |  | Sunday | 14
LOG Salvador: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Junho/24 - Retorno Simone Julho/2024 | Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** domingo, 14 de julho de 2024 12:29 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Salvador: : Relatório Paisagismo Boa tarde a todos, Segue em anexo o relatório revisado com algumas sugestões de melhorias. Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369** | solved | 2024-08-11 17:59 | normal | 2024-09-27 16:41 | BA | ZENDESK | 2024-08-11 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1200 | 9670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21354.727441885516@dominio10903.925128510084.com | (6.0987776792787152) 95477.6082106312188-2738.415126507552 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 14927 | 46.9458 |  | Sunday | 17
LOG Salvador: Report de Incidente de Segurança 23/07/24 ( Vidro quebrado) | Bom dia! Peço a gentileza providenciar a troca do vidro quebrado Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Reporte de segurança: Data : 23/07/24 Hora:07:05 O que aconteceu? Informo que o motorista da transportadora 50 + prestadora de serviço do Marcado Livre sr. Davi Bispo Souza Portador do CPF 01626577522 ao se desequilibrar o mesmo se bateu na porta. Como aconteceu? Ocorreu que ao se desequilibrar o mesmo se bateu com a porta,ao ser questionado se havia passado mal ,ele informou que só teria sido um desequilíbrio ,e bateu com a porta. Obs : vidro quebrou-se por completo na parte inferior, causando estilhaços. Houve vítimas? Não. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vk7tBKnR6z9TSUa9pjyRlx5SF/?name=image.png) | closed | 2024-08-02 13:52 | normal | 2024-09-27 16:33 | BA | PLATAFORMA | 2024-08-02 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 700 | 55680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58167.685332671434@dominio19353.023083752603.com | (67.838864173923056) 97696.9213147789851-2398.4659351857363 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 14141 | 56.1117 |  | Friday | 13
LOG Salvador; RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SISTEMA DE SPRINKLERS Junho/2024 | LOG Salvador; RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SISTEMA DE SPRINKLERS Junho/2024 - Ações corretivas: A VG18 está apresentado passagem de água no sistema automático da VG. Será necessário uma manutenção corretiva para poder identificar oque está ocorrendo. Adequar e corrigir a instrumentação do gongo hidráulico que durante os teste não acionou. Na VG 19 Gentileza acionar a protectotec e verificar o atendimento via garantia, caso não seja possível, cotar os reparos com duas empresas e executar via condomínio. | solved | 2024-08-15 18:36 | normal | 2024-09-27 16:23 | BA | ZENDESK | 2024-08-15 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 3440 | 13580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4293.2415625783178@dominio14452.892819540864.com | (3.2194072467514063) 94221.4435050058082-360.53569321927097 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7285 | 15354 | 42.908 |  | Thursday | 18
Instalações Hidráulicas | Preciso que troque o reparo da caixa acoplada de um vaso sanitário | closed | 2024-09-27 08:15 | normal | 2024-09-27 15:42 | MG | LIA | 2024-09-27 |  | ['contagemig6m1', 'contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 630 | 2960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32825.944477308447@dominio95963.570188366983.com | (85.305956743508389) 97432.7992394134189-281.87838309245245 | Cliente 6880 | Usuário -7543 | Usuário Responsavel 130 | 18850 | 0.31045 |  | Friday | 8
Revitalização da pintura da Cabine Primária | Mão de obra: zeladoria Tinta: cedida pelo BVE | closed | 2024-09-27 12:14 | normal | 2024-09-27 15:08 | MG | ZENDESK | 2024-09-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 650 | 2890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1807.986419932894@dominio26470.244657547453.com | (70.808168949417691) 92859.64369858633-1947.8762600128127 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18879 | 0.12106 |  | Friday | 12
Teste Csat | Teste de notificação sobre pesquisa de satisfação | solved | 2024-09-27 14:59 | normal | 2024-09-27 14:59 | MG | LIA | 2024-09-27 |  |  | Não se aplica |  |  | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1010 | 1010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8970.61556548667@dominio23282.545230253756.com | (73.743332044720759) 99673.3025431245333-4414.3367499511351 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -96 | 18882 | 0 |  | Friday | 14
Log Salvador: Bornes da bateria com tampas protetoras ou protetores de terminal | Bom dia ! Conforme e-mail abaixo recebemos em 14/06 o relatório de vistoria da seguradora com algumas considerações dentre elas a abaixo: Ação: Recomendamos cobrir os bornes de bateria, com elementos isolantes, para garantir a segurança, pois os bornes não protegidos podem representar um risco de curto-circuito ou incêndio. Por isso, a melhor prática é cobrir os bornes da bateria com tampas protetoras ou protetores de terminal, que impedem o contato direto com objetos metálicos e reduzem o risco de faíscas. As tampas protetoras devem ser feitas de materiais resistentes ao calor e aos produtos químicos, e devem ser mantidas limpas e em bom estado de conservação. | solved | 2024-08-05 15:42 | normal | 2024-09-27 14:46 | BA | ZENDESK | 2024-08-05 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 4130 | 10990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69206.2348252095@dominio48928.0082833767.com | (5.7254280314660626) 95153.3400987583145-8676.8605128478412 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 14342 | 52.961 |  | Monday | 15
Pendência: Itens apontados como pendentes no Laudo de SPDA que são responsabilidade de obras. | Pendência: Itens apontados como pendentes no Laudo de SPDA que são responsabilidade de obras. Plano de ação: Cobrar obras / Prisma Histórico Abaixo. **De:** Rafael Hermeto Lara <rafael.hlara@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 29 de julho de 2024 09:09 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Alair - Prisma Electric <alair@prismaelectric.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Considerações SPDA / Prisma Bom dia Jordana! As interligações realmente não estavam previstas em projeto e não há necessidade de executar. Fazemos os cálculos pelo isolamento de risco e os prédios são classificados como isolados. Demais pontos de obra @Luciana Trindade Campos verifique por favor. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 29 de julho de 2024 08:57 **Para:** Alair - Prisma Electric <alair@prismaelectric.com.br>; Rafael Hermeto Lara <rafael.hlara@logcp.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Considerações SPDA / Prisma Bom dia! @Rafael Hermeto Lara por favor conseguimos fazer a reunião? **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quarta-feira, 24 de julho de 2024 15:32 **Para:** Alair - Prisma Electric <alair@prismaelectric.com.br>; Rafael Hermeto Lara <rafael.hlara@logcp.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Considerações SPDA / Prisma Obrigada Alair. Os demais itens que não são recomendação, podemos considerar que vocês irão corrigir certo? Hermeto, aguardamos as suas considerações. **De:** Alair - Prisma Electric <alair@prismaelectric.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 24 de julho de 2024 13:33 **Para:** Rafael Hermeto Lara <rafael.hlara@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Considerações SPDA / Prisma Boa tarde, Nos projetos não indicavam SPDA e interligação nos anexos, por isso alguns itens abertos a malha. Alguns pontos que estão com resistência alta, precisam ser avaliados nas conexões ou pode ter sido rompido o rebar que é usado para malha de aterramento. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Yv9aPmWdvcRybQoWWkI5aVRxI/?name=inlineImage.jpeg) Alair **De:** Rafael Hermeto Lara <rafael.hlara@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 24 de julho de 2024 08:33 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Alair - Prisma Electric <alair@prismaelectric.com.br>; rh@prismaelectric.com.br; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Considerações SPDA / Prisma Bom dia. Seria mais produtivo ouvir da Selet quais os itens eles julgam não procedente (por não constar em projeto) e quais estão com obstrução de obras. Depois reunimos, se necessário. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 23 de julho de 2024 16:36 **Para:** Alair - Prisma Electric <alair@prismaelectric.com.br>; rh@prismaelectric.com.br; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br>; Rafael Hermeto Lara <rafael.hlara@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Considerações SPDA / Prisma Boa Tarde! @Rafael Hermeto Lara por favor podemos agendar a reunião? Tem disponibilidade para quinta? **De:** Alair - Prisma Electric <alair@prismaelectric.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 22 de julho de 2024 13:51 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; rh@prismaelectric.com.br; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Considerações SPDA / Prisma Boa Tarde, O ideal seriamos marcar uma reunião com Gustavo e obras, pois no projeto não consta alguns itens de interligação apontados. Outros itens abertos no entorno do galpão, vamos analisar com obras, pois a malha está parte dela dentro do muro de arrimo. Alair **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 22 de julho de 2024 09:27 **Para:** rh@prismaelectric.com.br; Alair - Prisma Electric <alair@prismaelectric.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Luciana Trindade Campos <luciana.trindade@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Salvador: Considerações SPDA / Prisma Bom dia Alair tudo bem? Fizemos o primeiro laudo do SPDA do LOG Salvador e a empresa FARAD apontou alguns itens, por gentileza peço verificar e nos retornar. Atencisoamente, **Jordana Cardoso** Operações Tel.: (27) 99651.4463 Cel.: (27) 98100.5921 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iO74zuYU3YqpeHoMEqc2XyJaM/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/upo9A1dkEE4CqNbpqeQdGGEmh/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lfUbx8rfZ7j2SnWnlyEFFTt0I/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KYn58jqGloq3LPSUl51Cil6wJ/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZvptYYppxD2KVXfO4mF21YNE8/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rBapHeDCLFJItHJ6j5zE2bo3O/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/88sqhJanLr40g16DBUBPYv5yC/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/0xRLMdkA4Az3l6E6LhgUEMgiH/?name=inlineImage.png) | closed | 2024-08-04 17:24 | normal | 2024-09-27 14:39 | BA | ZENDESK | 2024-08-04 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 550 | 45330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7285.4845534312162@dominio43313.722013815743.com | (39.876509522988243) 96283.4385310340231-118.5340746288301 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 14262 | 53.8853 |  | Sunday | 17
[Zendesk] Manutenção - Tipo de Serviço | Bom dia! Time Salvador, para tratativa. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quarta-feira, 31 de julho de 2024 09:30 **Para:**'Reinan do Carmo' <coordenacao@michelonenergia.com.br>; Wagner Bueno <vendas@michelonenergia.com.br>; Regina Michelon <regina@michelonenergia.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador - Laudo Julho(Visita Mensal) Bom dia! Seguem as considerações sobre o Laudo. Comentários em vermelho para a Michelon comentários m Laranja para o tratativa do Marcos ( Chamado aberto no Zendesk) Subestação 01 RECOMENDAÇÕES § Realizar manutenção de subestação com descontaminação, ensaios elétricos e termográfica anualmente; Esse item não é realizado por vocês? § Apor estrutura adequada no transformador; Conforme já solicitado no mês anterior, gentileza precisamos que a escrita seja corrigida, conforme indicado pelo fabricante e conforme padrão da LOG o transformador instalado é apto para uso em area externa sem a necessidade de cobertura. Esse laudo é enviado a seguradora, citar estrutura adequada soa como se não fosse adequado e é. § Apor o diagrama unifilar @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho **mesma pendencia do mês anterior. Por gentileza solicitou a Prisma o Diagrama e enviou para a gráfica**? Subestação 02 RECOMENDAÇÕES: § Realizar manutenção preventiva no transformador com descontaminação e ensaios elétricos; Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. § Adicionar poços de inspeção; @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho **o que foi alinhado com a Prisma?** § Realizar manutenção preventiva nos painéis com descontaminação e análise termográfica; Esse item não é realizado por vocês? § Sugerido construir abrigo adequado para o transformador. Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. Subestação 03 PARECER TÉCNICO: § Calha elétrica subterrânea sem tampa, deixando assim o cabeamento exposto;** **@Marcos Luis Ribeiro De Carvalho **o que foi alinhado com a Prisma?** § Calha de passagem dos cabos dentro dos quadros sem tampa;** **@Marcos Luis Ribeiro De Carvalho **o que foi alinhado com a Prisma?** § Cabeamento desorganizado;** **@Marcos Luis Ribeiro De Carvalho**o que foi alinhado com a Prisma?** RECOMENDAÇÕES: § Realizar manutenção preventiva no transformador com descontaminação e ensaios elétricos; Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. § Realizar manutenção preventiva nos painéis com descontaminação e reaperto nas conexões; Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. § Instalar tampa na calha elétrica subterrânea @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho **o que foi alinhado com a Prisma?** § Sugerido construir cobertura para abrigo adequado do transformado Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. Subestação 04 PARECER TÉCNICO: § 4 poços de inspeção sem tampa;** **@Marcos Luis Ribeiro De Carvalho**o que foi alinhado com a Prisma?** § Calha elétrica subterrânea sem tampa, deixando assim o cabeamento exposto; @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho**o que foi alinhado com a Prisma?** § Calha de passagem dos cabos dentro dos quadros sem tampa; @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho**o que foi alinhado com a Prisma?** RECOMENDAÇÕES: § Realizar manutenção preventiva no transformador com descontaminação e ensaios elétricos; Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. § Realizar manutenção preventiva nos painéis com descontaminação e reaperto nas conexões; Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. § Sugerido construir cobertura para abrigo adequado do transformador @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho**o que foi alinhado com a Prisma?** Subestação 05 PARECER TÉCNICO: § 4 poços de inspeção sem tampa; @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho **o que foi alinhado com a Prisma?** RECOMENDAÇÕES: § Realizar manutenção preventiva no transformador com descontaminação e ensaios elétricos; Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. § Realizar manutenção preventiva nos painéis com descontaminação e reaperto nas conexões; Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. § Sugerido construir cobertura para abrigo adequado do transformador. Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. Subestação 06 PARECER TÉCNICO: § Baixo índice; Por gentileza poderia nos detalhar o que seria esse baixo índice? § Porta de subestação se maçaneta e tranca; @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho **o que foi alinhado com a Prisma?** § Subestação localizada em um talude aumentando assim o risco da estrutura; Peço um pouco de cuidado com as palavras usadas, não há risco a estrutura e caso desejem enviamos os projetos e cálculos estruturais. Mais uma vez reforço esse relatório vai para a seguradora. @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho **o que foi alinhado com a Prisma?** § Calha elétrica subterrânea sem tampa, deixando assim o cabeamento exposto; @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho**o que foi alinhado com a Prisma?** § Calha de passagem dos cabos dentro dos quadros sem tampa; @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho**o que foi alinhado com a Prisma?** RECOMENDAÇÕES: § Realizar manutenção preventiva no transformador com descontaminação e ensaios elétricos; Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. § Realizar manutenção preventiva nos painéis com descontaminação e reaperto nas conexões Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. ; § Sugerido construir cobertura para abrigo adequado do transformador. Idem comentário feito para a subestação 1 logo acima. **De:** Reinan do Carmo coordenacao@michelonenergia.com.br **Enviada em:** quarta-feira, 31 de julho de 2024 08:57 **Para:** Querolaine Da Cunha Conceicao querolaine.conceicao@logcp.com.br **Cc:** Regina Michelon <regina@michelonenergia.com.br>; Wagner Bueno <vendas@michelonenergia.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Assunto:** Re: LOG Salvador - Laudo Julho(Visita Mensal) Olá, bom dia! Segue em anexo. Atenciosamente Reinan do Carmo .·. Coordenador de Produção **Contatos:: **(71) 9 8894-1095 (WhatsApp) **Site: ****michelonenergia.com.br** **Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das novidades.** | solved | 2024-07-31 09:34 | normal | 2024-09-27 14:37 | BA | ZENDESK | 2024-07-31 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 65040 | 70300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62054.807443726488@dominio65999.224177859622.com | (27.037583903573829) 91390.1308589618927-2651.9736388313549 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 14020 | 58.211 |  | Wednesday | 9
[Zendesk] Manutenção - Tipo de Serviço | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** terça-feira, 30 de julho de 2024 19:07 **Para:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Consultoria CP <consultoria@cpsolutions.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador - IMPORTANTE - água reuso Olá Marcos e Querol, a placa precisa ser conforme abaixo, a agua pode ser usada para consumo, tanto que usamos para irrigação, ela não pode ser ingerida ou usada para alimentação, pois, os parâmetros da agua de reuso não seguem as premissas da portaria 888. Modelo de placa do Viana 2 ![IMG_7998.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3bSLx3pSw4uv3mI6MoBSzXNJW/?name=inlineImage.jpeg) * * * **De:** Consultoria CP <consultoria@cpsolutions.com.br> **Enviado:** terça-feira, 30 de julho de 2024 09:32 **Para:** Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Cc:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br> **Assunto:** LOG Salvador - IMPORTANTE - água reuso Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Prezados, bom dia! Com o retorno da operação da ETAP é necessário instalar placas de sinalização nas torneiras dos jardins, uma vez que essa água não pode ser utilizada para consumo humano. Dessa forma, recomendamos a **instalação imediata de placas orientativas próximas de todas as torneiras**, com os seguintes dizeres: **ÁGUA NÃO POTÁVEL (PROVENIENTE DO TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA)** Abaixo um exemplo de placa instalada. Você poderia adquirir alguma placa pronta, como indicado no link a seguir, ou mandar fazer em alguma gráfica especializada. https://www.copafer.com.br/placa-15x20cm-agua-de-reuso-impropria-para-consumo-220bz-sinalize-p1088054?tsid=69&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIjIjLqICBhQMVa1VIAB2KVgW9EAQYASABEgJobfD_BwE Fico à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, **Poliana Stephanie** | solved | 2024-07-30 19:09 | normal | 2024-09-27 12:49 | ES | PLATAFORMA | 2024-07-30 |  |  | LOG Salvador |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1800 | 29780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35937.48100624144@dominio77847.780792747566.com | (82.512064914088143) 95386.9739536019442-5890.0733149734051 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 13952 | 58.7361 |  | Tuesday | 19
[Zendesk] Manutenção - Tipo de Serviço | Bom dia! Marcos, por gentileza acionar a Dallemole para atendimento em garantia da solicitação abaixo, * * * **De:** Amanda Sidronio de Santana <amanda.santana@mdiasbranco.com.br> **Enviado:** sexta-feira, 26 de julho de 2024 08:05 **Para:** Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br> **Cc:** Valdineide Maria de Arruda Cerqueira <valdineide.cerqueira@mdiasbranco.com.br>; Paula Andrea Amorim <amorim.paula@mdiasbranco.com.br>; Alex Santos Nascimento <alex.nascimento@mdiasbranco.com.br>; Marcelo de Jesus Santana <marcelo.santana1@mdiasbranco.com.br> **Assunto:** VAZAMENTO NO TETO Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Bom dia, @Querolaine Da Cunha Conceicao @Marcos Luis Ribeiro De Carvalho na madrugada do dia 26/07 foi identificado novo ponto de Vazamento no Teto do nosso galpão. Segue em anexo filmagem da identificação. | closed | 2024-07-26 09:17 | normal | 2024-09-27 12:46 | BA | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['salvadorg1m6'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 440 | 16900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68816.237009186618@dominio43717.124851075765.com | (53.250812600267913) 95210.1849795878388-7360.8462077922823 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 13612 | 63.1447 |  | Friday | 9
Sistema de hidrante - Vazamento, borracha de acoplamento do Hidrante | Bom dia, **Jessica De Carvalho Costa** Fui acionada pelo cliente DNL, módulo 27, sobre um vazamento na rede de hidrantes dentro do módulo na sexta-feira 10/08, em atendimento ao cliente e análise do que aconteceu, identificamos que o vazamento foi por conta da borracha do acoplamento que soltou, devido a esse problema, tivemos que desativar a joquei para não ter pressão de água na tubulação e parar o vazamento, estou acionando o seguro para este caso, porém preciso que o problema seja resolvido com Urgência, irá acionar a MORI ou pegamos orçamentos para essa tratativa? | closed | 2024-08-14 11:14 | normal | 2024-09-26 18:02 | CE | ZENDESK | 2024-08-14 |  | ['fortalezaiiig2m27'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 670 | 15110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73307.0547889755@dominio77755.760791609267.com | (13.5579366961899) 9512.88424850510307-7687.3518771760037 | Cliente 4369 |  | Usuário Responsavel -1672 | 15189 | 43.283 |  | Wednesday | 11
ATOMIZAÇÃO - Condicionante Municipal, Nº 16 | Execução de Atomização conforme condicionante Ambiental Municipal, nº 16. | solved | 2024-09-26 17:51 | normal | 2024-09-26 17:51 | RJ | ZENDESK | 2024-09-26 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2900 | 2900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52265.088238457378@dominio2827.2001362023625.com | (38.711041258787262) 95856.13309436243-9923.7853654368446 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 18801 | 0 |  | Thursday | 17
NOTIFICAÇÃO 24091801 ARTERIS FLUMINENSE - PLACAS DE SINALIZAÇÃO BR | Boa tarde. Conforme aprovado pelo Marcola via e-mail. Estamos seguindo com a resolução da notificação anexo. | solved | 2024-09-23 15:40 | normal | 2024-09-26 17:44 | RJ | ZENDESK | 2024-09-23 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 250 | 4340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21758.602585022145@dominio74563.94462343106.com | (39.4317661566998) 96470.7252031277367-311.88434774180774 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 18566 | 3.086 |  | Monday | 15
Reparo e instalação de nova tubulação de irrigação na base do talude G1/Portaria | Mão de obra: zeladoria e jardinagem | solved | 2024-09-26 15:09 | normal | 2024-09-26 16:38 | MG | ZENDESK | 2024-09-25 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 560 | 3110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1889.4846134735192@dominio8758.45694890035.com | (72.932539233629228) 95987.8947407666237-3024.4908594514386 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18784 | 0.06147 |  | Thursday | 15
MELHORIAS APOIO CAMINHONEIRO | Apoio caminhoneiro precisando de reformulação geral de mobiliario. | closed | 2024-05-23 09:17 | normal | 2024-09-26 15:40 | BA | ZENDESK | 2024-05-23 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 770 | 13540 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2872.9033909131344@dominio23157.289994683233.com | (63.039979705303367) 91104.5116383274581-7059.6935074916382 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 9231 | 126.2658 |  | Thursday | 9
Tubulação de irrigação rompida próximo ao vestiário G4/G46 | Mão de obra: jardinagem Material estocado. | closed | 2024-09-26 09:26 | normal | 2024-09-26 09:30 | MG | ZENDESK | 2024-09-25 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 150 | 1850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95936.197159709365@dominio70755.967276633135.com | (60.907097957190565) 97891.6120649060576-7587.0868238726243 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18756 | 0.0031019 |  | Thursday | 9
PREENCHIMENTO DO PISO NO PATIO EM FRENTE AOS MÓDULOS 1 A 14 (PEDIDO DO FÁBIO PROJETOS) | Boa tarde! Na visita do Márcio dia 11/04 no Log viana II, o Gestor Fábio pediu a abertura de um chamado no Zendesk para ser realizado um preenchimento no piso que vai de encontro entre as docas e o piso, o preenchimento a ser realizado será entre os módulos 1 ao 14. | solved | 2024-04-19 12:54 | normal | 2024-09-25 18:22 | ES | ZENDESK | 2024-04-19 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 200 | 13250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84829.172597473022@dominio91758.037771102579.com | (32.402287695381183) 97698.1668003448849-8563.1373038612182 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8346 | 159.2272 |  | Friday | 12
Ações corretivas Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas Julho/2024 | Boa Tarde! segue pendencia apontada no laudo AÇÕES CORRETIVAS A SEREM TOMADAS PELA LOG Obs: Durante os teste foi observado que a válvula de alívio e sustentadora de pressão encontra-se dando passagem de água. (VIDE ANEXO B). Providenciar a regulagem na válvula de alívio e sustentadora de pressão. **George Hudson Fontoura Gondim** gentileza cotar com a Nofire e a Referencial a corretiva. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/22eQXxcdLLSAvTTsz6EJVVQMi/?name=image.png) | solved | 2024-08-18 17:46 | normal | 2024-09-25 18:19 | ES | ZENDESK | 2024-08-18 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1300 | 6350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49183.510005127719@dominio21903.769014038688.com | (31.878272073933402) 92274.86230630944-3446.9384289283462 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 15598 | 38.0234 |  | Sunday | 17
KeyAccess Instável novos colaboradores | Desde o dia 17/09, tenho enfrentado problemas críticos de acesso para diversos colaboradores cadastrados a partir dessa data. Entrei em contato diversas vezes com o suporte do KeyAccess, mas eles não conseguiram resolver o problema até o momento. Essa situação está prejudicando seriamente o andamento de atividades essenciais para o negócio. Peço, portanto, que analisem essa questão com prioridade e me forneçam uma solução o mais breve possível. | solved | 2024-09-24 14:06 | normal | 2024-09-25 18:15 | ES | PLATAFORMA | 2024-09-24 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2830 | 8260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92075.508204091529@dominio66364.7491250009.com | (57.06692302977396) 96775.4855487614841-2382.2847086372535 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -291 | 18634 | 1.1733 |  | Tuesday | 14
G1/M5 - Via Minas - Esquadrias e acessórios | Desde a primeira semana de locação estamos com 02 a 03 docas inoperantes e já solicitamos a manutenção, porém não conseguimos a solução e esta impactando na nossa rotina, visto que não conseguimos peças. E as que estamos utilizando estão acionadas diretamente no cabo de aço no sistema tipo "talha". Segundo o prestador de serviço já havia sinalizado que no período de obra antes de iniciarmos a nossa operação no local. Solicito apoio da LOG para conclusão definitiva deste tema. | solved | 2024-04-26 17:00 | normal | 2024-09-25 13:55 | MG | LIA | 2024-04-26 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4', 'juiz_forag1m5'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1590 | 23930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87943.345798381313@dominio36545.296981210457.com | (81.411317380155765) 91198.8389743368787-8997.04332046176 | Cliente -6854 | Usuário 7352 | Usuário Responsavel -17 | 8403 | 151.8717 |  | Friday | 17
Piso danificado | Vide anexo. | solved | 2024-09-09 15:51 | normal | 2024-09-25 10:48 | CE | PLATAFORMA | 2024-09-09 |  | ['fortalezaiig2m1', 'fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 150 | 1550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97451.016707088333@dominio25866.117657610139.com | (87.8453803215625) 9220.70887821828242-5353.2577220529138 | Cliente -2977 | Usuário 4241 | Usuário Responsavel -5161 | 17371 | 15.7901 |  | Monday | 15
Piso afundando | Piso afundando próximo a casa de gás. | solved | 2023-08-04 15:09 | normal | 2024-09-25 10:40 | CE | PLATAFORMA | 2023-08-04 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1460 | 16240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31550.730233707196@dominio36636.935216243255.com | (40.115436256440134) 95828.3343875371747-4433.0366480475632 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 3873 | 417.8138 |  | Friday | 15
Goteira calha próximo a doca 116 | Goteira calha próximo a doca 116 | solved | 2023-09-27 11:01 | normal | 2024-09-25 10:33 | CE | PLATAFORMA | 2023-10-17 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3800 | 8200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10519.231359224643@dominio55926.373453537737.com | (36.445687749270526) 98849.3098934853952-5747.02358520516 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 5120 | 363.9803 |  | Wednesday | 11
Reparo de Pavimentação | Pavimentação | solved | 2023-03-27 14:51 | high | 2024-09-25 10:19 | CE | PLATAFORMA | 2023-03-27 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1390 | 6920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8978.5438731407576@dominio56584.751634964981.com | (85.598376636783982) 91831.9120937845125-5054.3083383791572 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 2697 | 547.8113 |  | Monday | 14
Recuperar asfalto do estacionamento das motos do Galpão 2. | Recuperar asfalto do estacionamento das motos do Galpão 2. | closed | 2024-05-06 15:35 | normal | 2024-09-25 10:16 | CE | PLATAFORMA | 2024-05-06 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1250 | 4140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94067.663837301254@dominio25238.720830513757.com | (12.116594774688259) 97363.7101669801805-2666.7625839628981 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 8463 | 141.7787 |  | Monday | 15
Revitalização de totens | Lu, Conforme já relatado, estamos com todos os totens necessitando de revitalização de estrutura, troca de placas enferrujadas e substituição de letreiros. Anexo alguns registros e mapa de cotação. Estamos somente aguardando aprovação pela BTG. | closed | 2024-03-13 20:09 | normal | 2024-09-25 10:15 | SE | ZENDESK | 2024-03-13 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 30 | 10390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73731.827704697236@dominio9951.1396702304373.com | (20.883710788070719) 94750.5131113254256-4894.0722991981729 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 7914 | 195.5875 |  | Wednesday | 20
Fechar buracos pista de veículos | Olá, gentileza fechar buracos na pista de veículos, próximo a casa de gás, G2. | solved | 2023-11-01 11:57 | normal | 2024-09-25 10:11 | CE | PLATAFORMA | 2024-09-20 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1920 | 7070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15578.310282422717@dominio46111.6808786585.com | (69.914849659801135) 92829.1281137622632-5069.3979127245575 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 5622 | 328.9265 |  | Wednesday | 11
Ponto de Goteira - G3 M4 - Sulmedic | ESTAMOS COM GOTEIRA E ESTAR IMPACTANDO NOSSA OPERACAO | solved | 2024-07-31 15:58 | normal | 2024-09-25 10:11 | SE | PLATAFORMA | 2024-07-31 |  | ['aracajug3m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 430 | 3620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11699.392491198962@dominio46824.743708823975.com | (76.404825418102973) 91734.8831247561543-5665.6475083916557 | Cliente 3167 | Usuário 1835 | Usuário Responsavel 3048 | 14038 | 55.7586 |  | Wednesday | 15
Reparo e instalação de linha de irrigação no talude G1 | Reparo em tubulação de irrigação e instalação de aspersores Mão de obra: jardinagem e zeladoria | solved | 2024-09-24 16:20 | normal | 2024-09-25 08:57 | MG | ZENDESK | 2024-09-24 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1450 | 6900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15922.495159679236@dominio67367.596108098485.com | (95.7127779948609) 97684.1817968408723-3892.9096484176275 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18639 | 0.69236 |  | Tuesday | 16
Ar condicionado da Guarita não gela | Boa tarde. identificamos que o ar condicionado da Guarita parou de funcionar hoje à tarde. Já solicitei a vinda de um técnico para realizar a inspeção e identificar o defeito. | solved | 2024-09-12 18:03 | normal | 2024-09-24 17:54 | RJ | ZENDESK | 2024-09-12 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4140 | 8040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55839.169741319238@dominio52500.499975084545.com | (97.266085660064235) 99718.4858174208821-8752.1227545155671 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 17699 | 11.9937 |  | Thursday | 18
Motor do portão principal com defeito | Boa tarde. Identificamos que um dos motores do protão principal parou de funcionar. Chamei duas empresas para verificar e ambas constataram que a placa está com problema. Já fechei com a de menor custo e o fornecedor está realizando a compra das peças. | closed | 2024-09-11 14:09 | normal | 2024-09-24 17:43 | RJ | ZENDESK | 2024-09-11 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1060 | 7040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3907.1057209220335@dominio42148.715878174851.com | (46.631071960247304) 93072.0823832732744-2172.3872984834456 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 17580 | 13.1488 |  | Wednesday | 14
Disjuntor | Disjuntor que fica do lado de fora está desarmando, já é a terceira vez que acontece isso | solved | 2024-09-23 10:06 | normal | 2024-09-24 17:35 | RJ | PLATAFORMA | 2024-09-23 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2730 | 2730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71927.557257479246@dominio1158.1910433843659.com | (70.371951006374928) 93065.2596193891163-5327.5120203830375 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel 2710 | 18559 | 1.3118 |  | Monday | 10
Torneira vestiário feminino G3 com defeito | Custo: R$129,90 Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-09-24 14:04 | normal | 2024-09-24 16:10 | MG | ZENDESK | 2024-09-24 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 390 | 2160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92237.645555069044@dominio8425.0318417777235.com | (21.17248398735402) 96867.2037013826066-6291.6583793994878 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18633 | 0.087338 |  | Tuesday | 14
Vazamento - Conexões Castelo e Corrosões | Pessoal, Conforme já comunicado, estamos com um ponto de vazamento crítico entre as conexões do castelo que alimenta a rede de água do galpão. O vazamento é contínuo e a falta de tratativa pode ocasionar o rompimento e desabastecimento de agua para os locatários. Além deste ponto, foram observados bastante desgastes na estrutura das demais conexões, guarda corpo, escadas, fundo do reservatório e etc.. Anexo, alguns registros e orçamento preliminar de um fornecedor de Fortaleza. Fico a disposição. | closed | 2024-08-20 17:55 | normal | 2024-09-24 14:28 | SE | ZENDESK | 2024-08-20 |  |  | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 980 | 18530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81184.448731208016@dominio21897.257993298106.com | (68.006352623202119) 95608.6201547265655-7957.9866124637019 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 15804 | 34.8566 |  | Tuesday | 17
Calçadas e passeios com pintura desgastada | Aguardando término do período de chuvas para início dos serviços. Material e mão de obra em cotação. | solved | 2024-08-14 11:41 | normal | 2024-09-24 11:14 | SE | ZENDESK | 2024-08-14 |  |  | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 50 | 10590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38861.447425616971@dominio75057.920762658541.com | (0.5869462606711745) 9285.43702997702633-9976.0198363716754 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 15192 | 40.9814 |  | Wednesday | 11
Revitalização - Pintura tubulação de incêndio | Serviço em cotação de mão de obra e material. | solved | 2024-08-14 11:47 | normal | 2024-09-24 11:04 | SE | ZENDESK | 2024-08-14 |  |  | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 60 | 41320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5804.69357943527@dominio33022.148423788974.com | (46.075177017910733) 93022.7999478389129-4278.1804761864505 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 15194 | 40.9705 |  | Wednesday | 11
Execução de banheiros e recepção G2-M6 (Agrícola) | **Execução de banheiros e recepção** **G2-M6 (Agrícola)** | closed | 2024-07-15 13:40 | normal | 2024-09-24 09:44 | CE | ZENDESK | 2024-07-15 |  | ['fortalezaiiig2m6'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 2970 | 8740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14067.525619557717@dominio10836.570072044864.com | (8.5878155395682381) 96676.8642323391477-7254.4371810364628 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12624 | 70.8363 |  | Monday | 13
Log Salvador: Remoção parede módulo III - Logic | Boa tarde, Solicito por favor a remoção dessa parede que divide os módulos 3 e 4 do galpão 01, conforme informações e tratativas em anexo. **Jessica De Carvalho Costa** e **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** , gentileza proceder conforme alinhado por email. Atte | solved | 2024-08-27 15:19 | normal | 2024-09-24 08:43 | BA | ZENDESK | 2024-08-27 |  | ['salvadorg2m21', 'salvadorg2m3'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 106060 | 120420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63587.789256705641@dominio13369.71644781004.com | (79.987850753829775) 96160.225187533586-8948.7807510835028 | Cliente -2643 |  | Usuário Responsavel -5348 | 16454 | 27.725 |  | Tuesday | 15
Reparo descidas pluviais / Manutenção ETAP | Boa tarde! Após a finalização da impermeabilização do reservatório da ETAP necessário reinstalar as descidas pluviais do vestiário, restaurante, e lateral G1. Observação: Obras já desmobilizou. | closed | 2024-02-06 17:57 | normal | 2024-09-23 11:43 | ES | ZENDESK | 2024-02-06 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 380 | 14190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66817.4741707127@dominio80809.0242781438.com | (90.591114036895149) 92127.6490496806755-2475.8076488959082 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7424 | 229.7404 |  | Tuesday | 17
Pendência Laudo Alertron RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES Junho | Bom dia! Pendência Laudo Alertron AHID / Responsabilidade Operações - CAIXA DO ABRIGO DE HIDRANTE DANIFICADO: - G2 EXPEDIÇÃO KABUM - G3 RUA BO FUNDOS CAIXA DO ABRIGO SEM ACRÍLICO: - G2 RECEBIMENTO - G2 RUA 11 - VESTIARIO FEMININO 1° PAVIMENTO PORTARIA G1 Por favor notificar o locatário e cobra os reparos. | solved | 2024-09-09 19:45 | normal | 2024-09-23 11:02 | ES | ZENDESK | 2024-09-09 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1030 | 3720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85944.782381373385@dominio4622.7674275965437.com | (69.281975307902712) 96988.93566915191-7143.2710242902094 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 17378 | 13.6365 |  | Monday | 19
LOG Viana I: Report de Incidente de Segurança 01/08/24 (Vazamento de Óleo Caminhão Kabum) | Bom dia! Peço a gentileza solicitar a Kabum o comprovante de coleta e destinação em função do vazamento de óleo conforme report abaixo. Gentileza anexar ao chamado os compovantes. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança 01/08/24 O que aconteceu: Derramamento de óleo. Quando aconteceu: Por volta das 18:10 Onde aconteceu: Galpão G2 módulo 02 Caminhão da empresa MWM Como Aconteceu: segundo informações teve pressão demais e acabou vazando pelo suspiro Porque aconteceu: Problemas mecânicos. Houve vítima: Não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Kabum foi acionada o Sr Fernando que faz Manutenção pela empresa MWM ficou de trazer pó de serra para colocar aonde está o óleo ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jeJsYQ7lB7bwPv06JwetPoUg2/?name=image.png) | solved | 2024-08-02 13:42 | normal | 2024-09-23 10:59 | ES | PLATAFORMA | 2024-08-02 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 460 | 11870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88753.934060260755@dominio67032.9320125014.com | (47.030835165814558) 93296.5400847159112-8177.4303750381141 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 14140 | 51.8866 |  | Friday | 13
Pane Eletrico Avarias Equipamentos | Tivemos 06 CPU's avariadas, devido ao problema eletrico que teve no condominio, sendo 05 CPU's com a fonte queimada e 01 com a ventoinha quebrada. | closed | 2024-09-02 15:39 | urgent | 2024-09-23 10:15 | SP | PLATAFORMA | 2024-09-02 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1840 | 18020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75436.186941836277@dominio3227.2508294897752.com | (53.543573854747592) 98954.8382193894577-6884.7140348272969 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel -5348 | 16742 | 20.7754 |  | Monday | 15
Revitalização da Calçada G2 Portaria | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/k40pWFO7Ccwuil4I9WzYTR1ju/?name=image.png) | closed | 2024-09-13 07:40 | normal | 2024-09-23 09:44 | SP | ZENDESK | 2024-09-13 |  |  | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 2920 | 16130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75351.918130088859@dominio11013.493577905736.com | (61.483473290808696) 9780.520787221845-6751.8558676703806 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 17759 | 10.0859 |  | Friday | 7
Execução de Parede de Divisória G1-M6/M7 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M6/M7. Em processo de contratação final. Chegada do time na obra 31/07. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2024-07-26 09:32 | normal | 2024-09-23 09:20 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m6', 'campograndeg1m7'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1400 | 19270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96990.1904211658@dominio494.43945272508768.com | (67.358027723188) 96012.3557883651738-7627.3326317820511 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13615 | 58.9917 |  | Friday | 9
Execução de parede de divisória - G1-M20/M21 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M20/M21. Em processo de contratação final. Chegada do time na obra 31/07. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-07-26 09:34 | normal | 2024-09-23 09:16 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m20', 'campograndeg1m21'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 3970 | 5220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32337.313625200659@dominio64350.320323701846.com | (85.954501468299739) 99053.7549243371777-4410.9968395346768 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13616 | 58.9875 |  | Friday | 9
Substituição do registro de a´gua do padrão Copasa | O registro estava danificado e quando necessitava de abrir para uso, o mesmo tinha que ser aberto com chave de fenda e não abria todo dando vazão suficIente. Chamados na Copasa abertos e não atendidos: 20240606858074/20240619185108/2024175369069 e 20240920879095 Ouvidoria: 00164066 Custo do registro: R$229,90 O técnico da Copasa realizará a substituição do registro. | solved | 2024-09-20 12:44 | normal | 2024-09-20 16:02 | MG | ZENDESK | 2024-09-20 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 570 | 5040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27373.10191748714@dominio24918.260572095292.com | (41.07923292233184) 9544.303977405185-2008.0403971230494 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18395 | 0.13735 |  | Friday | 12
Revitalização pintura LOG - BVE | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG Betim Via Expressa** 3. **E-mail de Contato Prestador: ** **marcel.mdedificacoes@gmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 20.390.276/0001-30** 5. **Tipo de Serviço que será executado: Execução de revitalização de pintura dos prédios/galpões do condomínio** 6. **Período Atividades: 31/05/2024 a 30/06/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATADA** 8. **Emissão de ART: Não** 9. **Emissão de Projeto: Não** 10. **Apropriação Contrato: REVITALIZAÇÃO - PINTURA** 11. **Pagamento: Medição final após a execução dos serviços.** Atenciosamente, Wisller Fernandes | solved | 2024-05-28 17:10 | normal | 2024-09-20 15:53 | MG | ZENDESK | 2024-05-28 |  |  | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 2970 | 61780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96175.647174400685@dominio37673.09751956728.com | (57.239279646633342) 98768.4170490263987-6920.726519251346 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 9641 | 114.9466 |  | Tuesday | 17
Manutenção corretiva anual Alertron - Limpeza dos detectores de fumaça - G2 e G3. | Boa tarde. Realizada a manutenção preventiva anual dos detectores de fumaça, realizada pela equipe da Alertron, limpeza foi realizada nos galpões G2 e G3, todos os módulos, somente o G3 mod 02 (Tecpet) não conseguiram realizar a limpeza de alguns, devido a construção da câmera fria, totalizando 04 linhas de 08 detectores não foram realizada a limpeza. | closed | 2024-09-20 12:32 | normal | 2024-09-20 12:32 | SP | ZENDESK | 2024-09-20 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2', 'jundiaig2m3', 'jundiaig2m4', 'jundiaig2m5', 'jundiaig2m6'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 107960 | 107960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5140.8942959972519@dominio67668.447377878329.com | (73.821237670782381) 95656.1095864943291-9072.0951368438527 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 18393 | 0 |  | Friday | 12
Instalação de torneira no vetiário G3 | Mão de obra: zeladoria Custo: Torneira R$129,90 Tefon R$9,90 | solved | 2024-09-20 10:55 | normal | 2024-09-20 12:14 | MG | ZENDESK | 2024-09-20 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 290 | 2130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12401.520899795185@dominio98858.265102412741.com | (31.767545419423755) 98780.5355399725049-3162.890165500276 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18388 | 0.054676 |  | Friday | 10
Instalação de cantoneira para acabamento de escada do vestiário G3 | Instalação será realizada pelo zelador. Orçamento em anexo contempla outros serviços de reparo em portão de eclusa (outro chamado aberto) Custo: R$175,00 | closed | 2024-09-20 10:50 | normal | 2024-09-20 12:13 | MG | ZENDESK | 2024-09-20 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 430 | 23760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6300.57451460235@dominio62081.112991664842.com | (14.555442157258259) 95307.5553407722437-1672.9734880194546 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18387 | 0.057523 |  | Friday | 10
DETERIORAÇÃO CASTELO D'ÁGUA | Bom dia **Walerson Anisio Dos Santos Silva**. Neste domingo realizamos a limpeza semestral do reservatório de água potável do Castelo e identificamos diversos pontos de corrosão. Além disso, identifiquei também um ponto que parece estar vazando água. Seguem fotos para melhor exemplificar. **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** , **Jordana Marta Vidigal Cardoso** Estou buscando orçamentos com empresas cadastradas, assim que enviarem encaminho por aqui. | closed | 2023-05-25 10:34 | normal | 2024-09-20 11:05 | RJ | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 640 | 11310 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario18562.886865765213@dominio78932.638011321877.com | (18.163141002857916) 9710.21775471686772-7399.5168548740266 | Cliente 2825 | Usuário 5674 | Usuário Responsavel 9450 | 3196 | 484.0217 |  | Thursday | 10
ESCADAS E PAREDES DO CASTELO D'ÁGUA COM FERRUGEM | Bom dia! No ultimo domingo, 11/06, realizamos a limpeza semestral do castelo d'água. A técnica de segurança e equipe que realizou o serviço, nos ajudou fotos de como está dentro do castelo, paredes e escada. Conforme fotos, as escadas interna e externa estão bem deterioradas, com muitos pontos de ferrugem. | solved | 2023-06-14 09:50 | normal | 2024-09-20 11:04 | ES | ZENDESK | 2023-06-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Estrutura metálica |  | 790 | 41480 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario75043.795713643849@dominio69368.347038239968.com | (92.029305580979383) 94683.7188116506095-4466.8411633105588 | Cliente 2825 | Usuário -8620 | Usuário Responsavel -9367 | 3360 | 464.0515 |  | Wednesday | 9
Banheiros e recepção G1-M5 (Frigelar) - On hold; | Banheiros e recepção G1-M5 (Frigelar) - On hold; | closed | 2024-07-15 13:43 | normal | 2024-09-20 11:04 | CE | ZENDESK | 2024-07-15 |  | ['fortalezaiiig1m5'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 240 | 1590 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario45496.761368895175@dominio46342.00276594139.com | (68.585765267380836) 9914.46813498278368-9936.9900734915864 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12625 | 66.8897 |  | Monday | 13
Condomínio - Caixas de passagem elétrica com água. | Caixas de passagem elétrica do condomínio estão com água acumulada necessitando de drenagem. | closed | 2022-08-31 12:11 | normal | 2024-09-20 11:02 | MG | ZENDESK | 2022-08-31 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 590 | 590 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario77755.2507241867@dominio71313.394335932913.com | (77.895893199866919) 92545.4920649769824-749.19670234051978 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 931 | 750.9524 |  | Wednesday | 12
NIVELADORAS DE DOCA G1 M3,4,5 SHOPEE | Niveladoras de docas para shopee. Definir quantidade junto ao time comercial. | solved | 2024-07-31 15:38 | normal | 2024-09-20 11:01 | RN | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['natalg1m3', 'natalg1m4', 'natalg1m5'] | LOG Natal |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 260 | 2240 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario36991.89881254889@dominio43405.171777990945.com | (31.086697366038877) 92124.7076312741056-7580.4146585877834 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -5348 | 14035 | 50.8079 |  | Wednesday | 15
Condomínio - Corrosão no Castelo D'água | Pontos de corrosão identificados nas estruturas do castelo d'água. Fotos em anexo. | closed | 2023-04-03 09:54 | low | 2024-09-20 11:01 | MG | ZENDESK | 2023-04-03 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 930 | 2090 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario93235.51443464389@dominio84018.607618146416.com | (18.315016967264295) 95835.8050735390534-9555.9164000193468 | Cliente 2825 | Usuário -4730 | Usuário Responsavel -9367 | 2732 | 536.0466 |  | Monday | 9
RAMPA DE ACESSO (METÁLICA) G1 M3,4,5 SHOPEE (1) | SHOPEE M3,4,5 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/znaWl3lmHVSK1HL9sfLsVbwd7/?name=image.png) | closed | 2024-07-31 15:34 | normal | 2024-09-20 11:01 | MG | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['natalg1m3', 'natalg1m4', 'natalg1m5'] | LOG Natal |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 240 | 1690 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario34889.81120060086@dominio43354.19731712214.com | (83.256913086198921) 98727.371008905393-629.92801771164386 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -5348 | 14034 | 50.8099 |  | Wednesday | 15
RAMPA DE ACESSO (METÁLICA) G1 M3,4,5 SHOPEE (2) | M3,4,5 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cw0ZdGzBM6xTehU3m7cw8vAy0/?name=image.png) | solved | 2024-07-31 15:34 | normal | 2024-09-20 11:00 | RN | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['natalg1m3', 'natalg1m4', 'natalg1m5'] | LOG Natal |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 690 | 8580 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario29979.887265089095@dominio58559.005200857129.com | (50.763024654569094) 93069.0472771854106-9390.7314285461453 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -5348 | 14033 | 50.8098 |  | Wednesday | 15
Recepção + Sanitários G1-M18 | Bom dia! Demanda mapeada. Será executada após a liberação do Habite-se. Projetos já enviados. Atenciosamente, | closed | 2024-07-26 10:26 | normal | 2024-09-20 10:59 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m18'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 120 | 1780 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario28595.568318546415@dominio38068.178007485927.com | (17.174300921216172) 97931.9755831839138-9302.0514010281622 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13631 | 56.0224 |  | Friday | 10
Recepções + Sanitários G1-M16/17 | Bom dia! Demanda mapeada. Será executada após a liberação do Habite-se. Projetos já enviados. | closed | 2024-07-26 10:29 | normal | 2024-09-20 10:58 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m16', 'campograndeg1m17'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 470 | 1770 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario33629.825176168553@dominio5110.9887231801622.com | (36.35936214165627) 98823.9193336085-1424.5533349612285 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13632 | 56.0207 |  | Friday | 10
TUBULAÇÃO PLUVIAL AMERICANAS | Jessica, boa tarde Mais uma tubulação se rompeu, agora em cima do mezanino da americanas. | closed | 2024-07-09 17:38 | normal | 2024-09-20 10:54 | PA | ZENDESK | 2024-07-09 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 10 | 2620 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario25382.393335307974@dominio4297.6987863660743.com | (4.2649865696658145) 97189.3527056053526-8880.7121819726763 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12209 | 72.7199 |  | Tuesday | 17
ÁGUA PLUVIAL DA ECLUSA | Bom dia Solicito a corretiva na tubulação da água pluvial que fica na eclusa de entrada do condominio, a mesma está com grande fluxo de água saindo pela calçada e com isso parte do meio fio ja cedeu. Segue as fotos e videos. | closed | 2024-05-31 10:56 | urgent | 2024-09-20 10:53 | PA | ZENDESK | 2024-05-31 |  |  | LOG Belém |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 50 | 15550 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario37493.441340834106@dominio63348.680648867659.com | (43.104354203542357) 92666.5797632913996-5701.3277154693669 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 9786 | 111.9976 |  | Friday | 10
REVITALIZAÇÃO DA PINTURA VIÁRIA | Jessica, boa tarde Solicito a revitalização da pintura viária do condominio, muitas já estão bem apagadas. Segue fotos. | solved | 2024-07-11 18:07 | normal | 2024-09-20 10:51 | PA | ZENDESK | 2024-07-11 |  |  | LOG Belém |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 400 | 3140 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario41938.261547562091@dominio7760.14999790668.com | (98.660361435175261) 96675.8795657114179-7061.0588391722558 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12366 | 70.697 |  | Thursday | 18
Reparo em linha de irrigação e instalação de aspersores no estacionamento ADM e lateral da Cabine primária | Mão de obra: jardinagem e zeladoria | closed | 2024-09-20 07:23 | normal | 2024-09-20 07:34 | MG | ZENDESK | 2024-09-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 430 | 2050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37388.843584441369@dominio73561.6980440455.com | (53.952239216621088) 95868.54973347338-8970.7312180248227 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18384 | 0.0075231 |  | Friday | 7
Deslocamento do Spot de luz dos banheiros | Por conta da telha solta e vento entrando por ela o forro movimenta e causou o deslocamento do Spot de luz dos banheiros e quebrando um deles. | closed | 2024-09-18 08:53 | normal | 2024-09-19 14:38 | SP | PLATAFORMA | 2024-09-18 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 5560 | 17760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97905.522791709722@dominio17103.12996365047.com | (39.490674239820976) 96952.3657836238226-6191.2008454353991 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel -8452 | 18218 | 1.2394 |  | Wednesday | 8
Porta da Guarita com problema | Boa tarde! Conforme video anexado a porta da Guarita esta agarrando. | closed | 2024-09-04 16:34 | normal | 2024-09-19 11:55 | ES | ZENDESK | 2024-09-04 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 710 | 2190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80738.732401259549@dominio35441.690172603179.com | (6.10013299201667) 94874.2530747234387-2872.3134788273587 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 16912 | 14.8063 |  | Wednesday | 16
Manutenção corretiva em portão da eclusa | Será necessária troca das roldanas inferiores, lubrificação dos rodízios e regulagem da cremalheira. Proposta em anexo é referente a 01 cantoneira que será instalada na escada de aceso ao vestiário G3 juntamente com os serviços descriminados nesse ticket. | solved | 2024-09-18 16:58 | normal | 2024-09-19 09:03 | MG | ZENDESK | 2024-09-18 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 11040 | 14970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16399.206241367585@dominio15633.009314677856.com | (46.072407196027868) 91864.6066090193424-3613.4654129053133 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18250 | 0.6701 |  | Wednesday | 16
Pendência: Esta pendente reistalar um dos postes danificados no sinistro ( local esta escuro) | Pendência: Esta pendente reinstalar um dos postes danificados no sinistro ( local esta escuro) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/V2LRpwNE5TqzhVojd8dVNh5k1/?name=image.png) | solved | 2024-06-28 16:01 | normal | 2024-09-18 18:39 | RJ | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 730 | 12310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59470.273509473547@dominio47527.1061035264.com | (13.904279645169646) 92063.1623564460619-1414.1656710557088 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11538 | 82.1099 |  | Friday | 16
Venda de Sucata - Placas Solares Aquecimento | Boa tarde! Conforme e-mail abaixo, segue as tratativas para venda de sucata no condomínio LOG CAMPOS. Trata-se das placas solares de aquecimento de água qua não são utilizadas. Em anexo, e-mail com histórico de comunicação e validação da gestão e Compliance. Previsão de venda: 18/09/2024 | solved | 2024-09-17 16:37 | normal | 2024-09-18 18:26 | RJ | ZENDESK | 2024-09-17 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Retrofit LED |  | 4270 | 8030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario608.241149265888@dominio72494.985955724333.com | (56.810821390811434) 91418.4076361031787-7430.5726602559789 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 18147 | 1.0753 |  | Tuesday | 16
Adequação comercial Portas de Docas e Luminárias ( Módulos Agrícola e Meli) | Boa tarde, Jéssica! Estamos realizando a entrega dos módulos de Meli e Agricola - Desde a entrega até a data de hoje essas portas estavam paradas, estamos com grande parte dessas portas, precisando de uma lubrificação, pois estão com ruidos e travando, e uma está com o cabo de aço quebrado. Consegue me ajudar a verificar se ainda existe a garantia? Portas: 127 a 134, 135, 136 a 142, 146 ( ferrolho desalinhado), 147 ( cabo de aço solto) e 147 e 149 dificuldade para abrir - Portas 42 a 64. | closed | 2024-07-04 14:08 | high | 2024-09-18 13:43 | CE | ZENDESK | 2024-07-04 |  | ['fortalezaiiig2m10', 'fortalezaiiig2m11', 'fortalezaiiig2m12', 'fortalezaiiig2m13', 'fortalezaiiig2m14', 'fortalezaiiig2m25', 'fortalezaiiig2m26', 'fortalezaiiig2m27', 'fortalezaiiig2m28', 'fortalezaiiig2m29', 'fortalezaiiig2m30', 'fortalezaiiig2m31', 'fortalezaiiig2m5', 'fortalezaiiig2m6'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 420 | 10850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57700.080361989669@dominio41381.57183021454.com | (49.365776053182238) 9429.81935264799318-2545.5670743291435 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1672 | 11852 | 75.9826 |  | Thursday | 14
Troca de piso cerâmico | Prezados, Bom dia! Gentileza, vincular esse chamado ao 5420 feito no login da antiga gerencia da Patrus(Luciana Aquino), No dia 31/01/24 tivemos a visita da Jessica e Vanessa(LOG) para a vistoria do piso, a mesma ficou de verificar junto a sua diretória o assunto em questão. Fico no aguardo de um posicionamento pois esse assunto já vem sendo tratado a bastante tempo, como já relatado no chamado anterior o piso está com manchas deixando o ambiente com aspecto de sujo. | closed | 2024-02-15 09:22 | normal | 2024-09-18 13:39 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-15 |  | ['fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Piso Cerâmico |  | 600 | 56570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10103.794908835882@dominio81631.8211948504.com | (70.206037053667345) 94796.3949801666649-4008.598258677418 | Cliente -2196 | Usuário 6552 | Usuário Responsavel -5348 | 7498 | 216.1783 |  | Thursday | 9
Tubulação de irrigação rompida no talude da portaria/G1 | Mão de obra: jardinagem | solved | 2024-09-18 10:29 | normal | 2024-09-18 11:13 | MG | ZENDESK | 2024-09-18 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 340 | 1440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54791.361292789217@dominio44906.0973504444.com | (79.53565444158663) 91075.1908057374203-6064.0152130248516 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18224 | 0.030775 |  | Wednesday | 10
Tubulação de irrigação do talude G5 com vazamento | Mão de obra: jardinagem | solved | 2024-09-18 10:26 | normal | 2024-09-18 11:12 | MG | ZENDESK | 2024-09-18 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 390 | 1390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6859.33822409441@dominio33383.829389070022.com | (83.471689264947955) 98614.6881729825909-5054.2698173101089 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18223 | 0.032211 |  | Wednesday | 10
Registro quebrado no vestiário masculino do G5 | Mão de obra: zeladoria necessário instalação de novo registro. | solved | 2024-09-18 10:23 | normal | 2024-09-18 11:11 | MG | ZENDESK | 2024-09-18 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 490 | 1880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67249.603349715107@dominio76498.463728935632.com | (24.4602362996861) 96347.8453844935639-174.11211468140573 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 18222 | 0.033472 |  | Wednesday | 10
Deslocamento do Spot de luz dos banheiros | Por conta da telha solta e vento entrando por ela o forro movimenta e causou o deslocamento do Spot de luz dos banheiros e quebrando um deles. | solved | 2024-09-18 08:55 | normal | 2024-09-18 10:59 | SP | PLATAFORMA | 2024-09-18 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1120 | 1120 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario14326.970890403814@dominio18399.837962368372.com | (20.453727375124053) 96346.7824427709338-3206.2658864000591 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel 7773 | 18219 | 0.085822 |  | Wednesday | 8
Placa de Identificação Galpão 3 - Corretiva | Oi Jessica, bom dia! Hoje pela manhã a placa de identificação do G3 se desprendeu da telha lateral conforme vídeo e foto em anexo. | solved | 2024-02-14 11:11 | normal | 2024-09-18 10:14 | CE | ZENDESK | 2024-02-14 |  | ['fortalezaig3m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 10180 | 29450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11124.157379463762@dominio52238.550226742642.com | (63.587334499476917) 91461.523119442814-7395.8082161387492 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 7484 | 216.9605 |  | Wednesday | 11
Talude - Escada de Acesso Pedestres | Ainda é reincidente o acesso indevido de pedestres pelo trecho do talude do estacionamento do condomínio. Precisamos corrigir e evitar acidentes instalando no local uma escada de alvenaria ou esquadria . | closed | 2022-07-04 18:25 | normal | 2024-09-18 09:58 | SE | ZENDESK | 2022-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 47050 | 72590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23262.756574616757@dominio23089.193941155405.com | (47.949202600553861) 97040.74210700901-9370.58971080216 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 536 | 806.6475 |  | Monday | 18
LOG SUMARÉ- TROCA DO PISO RECEPÇÃO | Kaio boa tarde. Venho encarecidamente solicitar a troca do piso na recepção da adm, o piso foi trocado recentemente, entretanto é do modelo antigo. Não se adequa para o ambiente devido a grande movimentação de pessoas, ele manchou. E não fica limpo nem por 20 minutos. Fica um aspecto muito mal, principalmente por ser a entrada do empreendimento. Seguem fotos, agradecida. | closed | 2024-06-12 16:36 | normal | 2024-09-17 16:52 | SP | ZENDESK | 2024-06-12 |  |  | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  | 8360 | 14360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33785.439428576428@dominio82923.612963799125.com | (31.068772667671315) 94805.150163031898-4269.6254466698338 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 10633 | 97.0109 |  | Wednesday | 16
Cercado do gerador | Olá É preciso reavaliar a instalação do cercado do gerador, pois não é possível ficar levantando para manutenção por conta de seu peso elevado, o que poderia resultar em ferimentos em alguém. Com a contenção, não há espaço suficiente para realizar a manutenção preventiva, por isso, precisamos remover o gerador do local onde se encontra. Para isso, precisamos de três rapazes. | closed | 2024-09-17 14:05 | normal | 2024-09-17 15:13 | PR | PLATAFORMA | 2024-09-17 |  | ['sao_jose_pinhaisg1m7', 'sao_jose_pinhaisg1m8'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 01 | Contenções | Contenções |  | 520 | 520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10015.547770667878@dominio9197.9252699202425.com | (62.81455967670955) 92178.404496984047-334.83951608082089 | Cliente -7275 | Usuário 5694 | Usuário Responsavel 3767 | 18143 | 0.047407 |  | Tuesday | 14
Re: Supervisionamento bomba - CASA DE BOMBAS | BOM DIA , Para controle, segue relatório e ART fornecido pela empresa MEGA FIRE. | solved | 2024-09-17 10:59 | normal | 2024-09-17 10:59 | SP | ZENDESK | 2024-09-17 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 610 | 610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98536.7347031141@dominio98727.282773075334.com | (4.295591076200509) 97554.1219597851186-3567.6627344238832 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 18140 | 0 |  | Tuesday | 10
Luminárias Externa Doca e Escada | Luminárias Externa Doca e Escada estão queimadas, área comum do condomínio | solved | 2024-08-16 14:22 | normal | 2024-09-17 09:33 | CE | PLATAFORMA | 2024-08-16 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 690 | 3520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85627.7514637387@dominio74512.811316529245.com | (9.3169273046640253) 9989.20494200031283-767.9345898689869 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel 3479 | 15432 | 31.7993 |  | Friday | 14
Vazamento na tubulação vertical do castelo d'água | Bom dia! Jéssica, seguindo orientações da coordenação, segue em anexo notas fiscais do serviço de correção do vazamento na tubulação do castelo d'água. Em tempo, envio também fotos evidenciando o serviço e a peça que apresentou avaria. O pagamento dos fornecedores ficou combinado para o dia 10/10/2024. | closed | 2024-09-11 10:35 | normal | 2024-09-17 09:30 | AL | ZENDESK | 2024-09-11 |  | ['maceiog1m1'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1580 | 36290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95925.5367129731@dominio72851.52539202162.com | (58.989751596267425) 93834.4391949014303-4812.6840531323178 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 17567 | 5.9549 |  | Wednesday | 10
Paisagismo e irrigação | Teste | solved | 2024-09-16 16:55 | normal | 2024-09-16 17:02 | PA | LIA | 2024-09-16 |  | ['belemg1bm2', 'belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6', 'belemg1bm7'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 160 | 3830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62491.559446680054@dominio65935.971265647779.com | (46.112435950285317) 93960.9787234990313-7106.118938494109 | Cliente -2735 | Usuário 6268 | Usuário Responsavel -9367 | 18050 | 0.0052315 |  | Monday | 16
REPAROS SOLICITADOS EM RELATÓRIO PELA PREFEITURA DE LONDRINA - | Reparo dos itens apontados no relatório da prefeitura de Londrina. | solved | 2024-03-18 15:08 | normal | 2024-09-16 14:24 | PR | ZENDESK | 2024-03-18 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 20610 | 75010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65586.347390043447@dominio61505.874418852189.com | (12.279202893493839) 92234.4846322269404-1581.0235869212402 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7967 | 181.9696 |  | Monday | 15
Piso cedendo | Piso cedendo entre as docas 33 à 39, aproximadamente 10cm. Observação: realizamos a interdição do local para evitar acidente. | solved | 2024-04-03 17:52 | normal | 2024-09-16 12:26 | ES | PLATAFORMA | 2024-04-03 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 240 | 95410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43402.542791647822@dominio74566.382182365123.com | (63.661392238242676) 99239.8500538244225-5680.3472159034336 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel 9450 | 8178 | 165.7733 |  | Wednesday | 17
Execução de Parede de divisória G1-M11/M12 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M11/M12. Em processo de contratação final. Chegada do time na obra 31/07. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2024-07-26 09:37 | normal | 2024-09-16 11:46 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m11', 'campograndeg1m12'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 5590 | 7400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2781.8592974084245@dominio78986.801742584474.com | (94.889897964195669) 96692.4456237510658-9928.9168709717142 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13617 | 52.0897 |  | Friday | 9
Execução de Parede de Divisória G1-M15/M16 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M15/M16. Em processo de contratação final. Chegada do time na obra 31/07. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-07-26 10:15 | normal | 2024-09-16 11:31 | MS | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['campograndeg1m15', 'campograndeg1m16'] | LOG Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 380 | 12840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24695.27567564838@dominio97528.13739156106.com | (3.8892523141428805) 97758.1629097840041-371.72628535766182 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 13626 | 52.0529 |  | Friday | 10
Drenagem Água externa - Área de expedição | Boa noite! Solicito análise pois estamos com água parada localizada na parte final da expedição da Profarma devido as chuvas. | solved | 2024-03-25 18:06 | high | 2024-09-16 10:23 | RJ | PLATAFORMA | 2024-07-01 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Drenagem |  | 2400 | 135380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12595.752359552635@dominio88464.792563152922.com | (10.529100231460072) 98411.46575205016-1258.0477982262339 | Cliente 6459 | Usuário 2621 | Usuário Responsavel -6025 | 8061 | 174.678 |  | Monday | 18
INCÊNDIO - INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO DOS HIDRANTES EXTERNOS | Prezados, conforme última vistoria da Alertron, será necessário instalar suportes de fixação das tubulações dos hidrantes das recepções conforme foto abaixo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rSPNRwZ3tORdMZ76TboO4fqT0/?name=image.png) | solved | 2024-05-20 14:13 | normal | 2024-09-16 10:11 | MG | ZENDESK | 2024-05-20 |  |  | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1230 | 60940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3970.5338052392335@dominio32106.916358994455.com | (53.045296366325012) 95000.7287823798406-3797.7095491619316 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8953 | 118.8322 |  | Monday | 14
Reparo porta Modular pendente | Reparo da Porta da Modular segue pendente. Anexado três e-mails do locatário cobrando retorno. **De:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 28 de junho de 2024 09:56 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fernanda Elmais Dutra Sampaio <fernanda.sampaio@logcp.com.br>; Marcus Vinicius Fernandes Figueiredo <marcus.figueiredo@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Jessica De Carvalho Costa <carvalho.jessica@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Visita Inovador / Reclamação locatário 146113 @Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno Resolver. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 27 de junho de 2024 18:21 **Para:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Fernanda Elmais Dutra Sampaio <fernanda.sampaio@logcp.com.br>; Marcus Vinicius Fernandes Figueiredo <marcus.figueiredo@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jessica De Carvalho Costa <carvalho.jessica@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Visita Inovador / Reclamação locatário 146113 Marcola relatório que tem na rede ( Locatário recebeu o modulo em 19/07/2023) . Como a Inovador é do sul eles não fizeram visita, pediram as fotos para avaliação. Segundo a @Fernanda Elmais Dutra Sampaio eles fizeram uma reclamação em Abril e ela passou para manutenções. @Marcus Vinicius Fernandes Figueiredo consegue me ajudar comas informações abaixo, pois, não tenho histórico. **De:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves marco.hardy@logcp.com.br **Enviada em:** quinta-feira, 27 de junho de 2024 18:02 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Fernanda Elmais Dutra Sampaio <fernanda.sampaio@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jessica De Carvalho Costa <carvalho.jessica@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Visita Inovador / Reclamação locatário 146113 1. Como está o relatório de entrada deste locatário? Foram feitos os testes/avaliações no ato do recebimento de chaves? existe algum comentário registrado no relatório? Geralmente quando não temos registros, entende-se que os portões foram entregues conforme. 2. Ele cita problemas após 03 meses de uso e que a Log esteve lá. Tem registro? Quem da LOG esteve e foi possível avaliar as condições nesta visita? Tem chamado ou e-mail de registro para vermos o histórico? 3. Geralmente problemas ao soltar o cabo são de força excessiva pelo histórico que temos. Acontecer este tipo de ruptura com o acionamento correto entendo ser de maior dificuldade. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 27 de junho de 2024 16:54 **Para:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Cc:** Fernanda Elmais Dutra Sampaio <fernanda.sampaio@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** ENC: LOG Salvador: Visita Inovador / Reclamação locatário 146113 Boa Tarde! Marcola, conforme solicitado pela Fernanda, segue a cotação de reparo e o e-mail da Inovadoor explicando sobre o mal uso ( no histórico do e-mail tem as fotos que o locatário mandou ) **De:** ana.moura <ana.moura@inovadoor.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 27 de junho de 2024 15:25 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Visita Inovador / Reclamação locatário 146113 Boa tarde Sra. Jordana, tudo bom? Segue em anexo orçamento conforme solicitado, para sua aprovação. Por gentileza confirmar o **CNPJ de faturamento e endereço de entrega.** Em caso de dúvida estou à disposição para esclarecimentos. **Ana Raquel** Comercial Peças e Partes **(41) 3204-5533** **![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/eigOdtWsCWuarhiwEE6IBbrCX/?name=inlineImage.png)** ** ¦ Ramal 233** **![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BgxUn71bGVxR9uXkYjoCQEvV7/?name=inlineImage.jpeg)** **De:** robson.oliveira@inovadoor.com.br <robson.oliveira@inovadoor.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 24 de junho de 2024 14:58 **Para:**'Jordana Marta Vidigal Cardoso' <jordana.cardoso@logcp.com.br>; marcelo.miranda@inovadoor.com.br; fernando.garbuio@inovadoor.com.br; 'Ana Moura' <ana.moura@inovadoor.com.br> **Cc:**'Adriana Carteiro Caetano' <adriana.caetano@logcp.com.br>; 'Gustavo Rabelo De Morais' <gustavo.morais@logcp.com.br>; 'Marcos Luis Ribeiro De Carvalho' <marcos.luis@logcp.com.br>; 'Querolaine Da Cunha Conceicao' <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Visita Inovador / Reclamação locatário Ok Jordana. @Ana Moura por gentileza dar sequência no envio do orçamento. Segue número do ticket dessa solicitação: 6894511886. Qualquer dúvida fico à disposição. Att, **Robson de Oliveira** ![Resultado de imagem para png whats](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WUm29nwVuZjsQTnbqQ4agRlGw/?name=inlineImage.png)Garantia / Assistência Técnica **(41) 9989-0124** **(41) 3204-5500 I Ramal 257** ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dpYqPg6MI2MJy7N3ACR3AVCH9/?name=inlineImage.jpeg) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 24 de junho de 2024 08:55 **Para:** robson.oliveira@inovadoor.com.br; marcelo.miranda@inovadoor.com.br; fernando.garbuio@inovadoor.com.br **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Visita Inovador / Reclamação locatário Bom dia! Robson, podemos seguir nesse mesmo loop, para o envio do orçamento para manutenção. **De:** robson.oliveira@inovadoor.com.br <robson.oliveira@inovadoor.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 24 de junho de 2024 08:10 **Para:** marcelo.miranda@inovadoor.com.br; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; fernando.garbuio@inovadoor.com.br **Assunto:** RES: LOG Salvador: Visita Inovador / Reclamação locatário Bom dia Jordana, tudo bem? Conforme imagens anexadas, os cabos de aço se soltaram dos enroladores por conta de mau uso. Isso ocorre quando os operadores baixam a porta em cima de algum obstáculo (caixa, pallet, etc). Nos enroladores, existe um canal por onde correm os cabos de aço, e por conta do peso exercido pelos painéis da porta, impossibilita que o cabo se solte sem nenhum tipo de operação incorreta. Referente ao orçamento para manutenção dos itens informados, podemos tratar por esse mesmo e-mail? Att, **Robson de Oliveira** ![Resultado de imagem para png whats](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/CP2CahIfcfGtxbIGAVXZHGCN2/?name=inlineImage.png)Garantia / Assistência Técnica **(41) 9989-0124** **(41) 3204-5500 I Ramal 257** ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RM1fA52wQoaYm9w0ioiBQAkQh/?name=inlineImage.jpeg) **De:** marcelo.miranda@inovadoor.com.br <marcelo.miranda@inovadoor.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 21 de junho de 2024 14:20 **Para:**'Jordana Marta Vidigal Cardoso' <jordana.cardoso@logcp.com.br>; robson.oliveira@inovadoor.com.br **Cc:**'Adriana Carteiro Caetano' <adriana.caetano@logcp.com.br>; 'Gustavo Rabelo De Morais' <gustavo.morais@logcp.com.br>; 'Marcos Luis Ribeiro De Carvalho' <marcos.luis@logcp.com.br>; 'Querolaine Da Cunha Conceicao' <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; fernando.garbuio@inovadoor.com.br **Assunto:** RES: LOG Salvador: Visita Inovador / Reclamação locatário @'robson.oliveira@inovadoor.com.br' Segue abaixo dados da obra. **2165.22 - LOG SALVADOR - SIMÕES FILHO/ BA** Atenciosamente **Marcelo Miranda** ![Resultado de imagem para png whats](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SVgdsPQ8IxJg7mFsob9y8oTtA/?name=inlineImage.png)Instalação **(41) 3204-5527** **I Ramal 227** **(41) 99592-0112** marcelo.miranda@inovadoor.com.br ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7J8h8Gsc5FTMqkSQk8adIWqMe/?name=inlineImage.jpeg) **De:** marcelo.miranda@inovadoor.com.br <marcelo.miranda@inovadoor.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 21 de junho de 2024 14:02 **Para:**'Jordana Marta Vidigal Cardoso' <jordana.cardoso@logcp.com.br>; 'robson.oliveira@inovadoor.com.br' <robson.oliveira@inovadoor.com.br> **Cc:**'Adriana Carteiro Caetano' <adriana.caetano@logcp.com.br>; 'Gustavo Rabelo De Morais' <gustavo.morais@logcp.com.br>; 'Marcos Luis Ribeiro De Carvalho' <marcos.luis@logcp.com.br>; 'Querolaine Da Cunha Conceicao' <querolaine.conceicao@logcp.com.br>; 'fernando.garbuio@inovadoor.com.br' <fernando.garbuio@inovadoor.com.br> **Assunto:** RES: LOG Salvador: Visita Inovador / Reclamação locatário Boa tarde Sra. Jordana Estou adicionando a esse e-mail @robson.oliveira, responsavel pela assistencia técnica na região, ele fará contato para um melhor entendimento do tema. Atenciosamente **Marcelo Miranda** ![Resultado de imagem para png whats](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WKWeH2QUtkdoWCLFAKEN1s6Zo/?name=inlineImage.png)Instalação **(41) 3204-5527** **I Ramal 227** **(41) 99592-0112** marcelo.miranda@inovadoor.com.br ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lGgHDScDDKo709e1PpdcPJjPB/?name=inlineImage.jpeg) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 21 de junho de 2024 13:42 **Para:** marcelo.miranda@inovadoor.com.br **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Marcos Luis Ribeiro De Carvalho <marcos.luis@logcp.com.br>; Querolaine Da Cunha Conceicao <querolaine.conceicao@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Salvador: Visita Inovador / Reclamação locatário Boa tarde! Marcelo, conforme conversamos a pouco por telefone, estou com a reclamação abaixo e preciso de uma visita da equipe da Inovador para avaliação. Por favor aguardo a data da visita para retornar ao locatário. Desde a nossa entrada no condomínio LOG estamos comunicando a dificuldades com as portas das docas, em menos de 3 meses já começou a surgir problemas o cabo de aço que se solta da roldana pois a mesma não tem uma trava, as molas de pressão estão se soltando sendo que não teria motivo algum de acontecer isso, alguns meses atras uma equipe do LOG veio na Modular e identificou a fragilidade nas roldanas, preciso de sua ajuda e acionar a empresa responsável pelas portas para vir na Modular e fazer análise. A abertura das portas é feita com muito cuidado e mesmo assim não surtiu efeitos. **Observe a mola central doca 6** **Cabo de aço se solta da roldana pois não tem trava, doca 6** **Doca 6** **Doca 1 rampa mola central se soltando.** **Doca 1 cabo de aço se solta da roldana** **Jordana Cardoso** Operações Tel.: (27) 99651.4463 Cel.: (27) 98100.5921 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/L9Nu2pAC4Z64nIpVqfgg2kgcu/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nv0Y6gJ5GKtFa6gZzLAlU36Ys/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZY1iMYS0AE28DeNUo0FCVDlgj/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UryVT21FiH4bcbsXsX7hmXHuA/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/CaBGPqZHS1eeadpPsdDETETHU/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WnBl7o8y8Dt63WjeIsMkbWAB7/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/twyIZudS53lUX5SCrDXPznDIP/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Lb7UIWEsYuFeUe56WWzSFFpVH/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-09-08 15:08 | normal | 2024-09-16 09:26 | BA | ZENDESK | 2024-09-08 |  | ['salvadorg1m1'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 30 | 6970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87274.030491497513@dominio73244.9047199335.com | (8.8146005170919945) 99215.266178415186-1755.5912458778237 | Cliente 1035 |  | Usuário Responsavel -5348 | 17277 | 7.7629 |  | Sunday | 15
Log Viana II: Decidas Pluviais solta - M15 e M19 | Boa tarde ! Em ronda pelo Condomínio foi vizualizado que nos modulos 15 e 19, possuem descidas pluviais soltas, o que provoca escorrimento em caso de chuvas. Precisam ser reposicionadas de voltas as suas posições original. | solved | 2024-09-03 17:53 | normal | 2024-09-16 09:17 | ES | ZENDESK | 2024-09-03 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1300 | 6210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62095.1439451657@dominio29882.470847795717.com | (58.9633409449168) 95391.7843563978086-5739.6487332125089 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 16795 | 12.6419 |  | Tuesday | 17
Pendência: Acúmulo de agua perto do muro | Bom dia Pendência: Acúmulo de agua perto do muro Observação: Local possui canaleta. **Billy Dos Santos Fialho** e **George Hudson Fontoura Gondim** gentileza informar o tamanho da canaleta e anexar fotos do que tem atrás do muro para que seja avaliados realizar abertura no muro ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ReUwkQdgBCFSrvcqW9382Hld3/?name=image.png) | closed | 2024-03-04 12:30 | normal | 2024-09-16 09:15 | ES | ZENDESK | 2024-03-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 620 | 173610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40252.271815041982@dominio22837.377479018654.com | (76.487460216445356) 91759.1415873688641-6157.7554576202037 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7783 | 195.8647 |  | Monday | 12
DESCARGA BANHEIRO MASCULINO | Bom dia! Estamos com problema de funcionamento da descarga e torneira do banheiro masculino. Pedimos urgência na manutenção. | solved | 2024-09-13 08:51 | normal | 2024-09-16 09:13 | ES | PLATAFORMA | 2024-09-13 |  | ['vianaiig1m4'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2580 | 2580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25986.800693324352@dominio54562.650577798042.com | (23.6237650033788) 97773.426745887783-5012.1222358276618 | Cliente -8906 | Usuário 4607 | Usuário Responsavel -291 | 17778 | 3.0154 |  | Friday | 8
RETIRADA DE TELLHA GALVANIZADA | PRECISAMOS DA REMOÇÃO DE DUAS "TELHAS" PARA MOVIMENTAÇÃO DE NOSSA EMPILHADEIRA | solved | 2024-09-06 16:29 | normal | 2024-09-16 08:42 | SP | PLATAFORMA | 2024-09-06 |  | ['hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 1160 | 12280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8712.8579963489683@dominio92155.706078467047.com | (39.960783237514953) 95064.7270422621759-6518.3612167082156 | Cliente 197 | Usuário 8068 | Usuário Responsavel 9836 | 17140 | 9.6757 |  | Friday | 16
DRENAGEM DO TALUDE NOS FUNDOS DO G3 | Bom dia! Solicitado drenagem do talude próximo no G3. At.te, | closed | 2024-07-17 11:55 | normal | 2024-09-16 08:00 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 11820 | 18300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14088.918166721678@dominio44228.20141355988.com | (24.977172994359282) 93104.6605873696026-2952.0658043393232 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 12816 | 60.8368 |  | Wednesday | 11
Tubulação do Poço Artesiano rompida | Mão de obra: zeladoria Material estocado. | solved | 2024-09-13 11:33 | normal | 2024-09-16 07:14 | MG | ZENDESK | 2024-09-13 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 610 | 1730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25806.735190459673@dominio96523.292648606031.com | (74.162075538274777) 98872.1387475533375-4775.4889740865519 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 17782 | 2.8196 |  | Friday | 11
Tubulação de irrigação no talude G5 rompida | Mão de obra: Jardinagem Material estocado | closed | 2024-09-12 18:17 | normal | 2024-09-13 11:31 | MG | ZENDESK | 2024-09-12 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 50 | 1470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24032.975791771325@dominio31116.705261977655.com | (70.03589004977826) 9847.25037592776232-6692.7950120335063 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 17700 | 0.71841 |  | Thursday | 18
Log Viana II: Iluminação queimada - Eclusa | Foi verificado em ronda que possuem 4 luminárias queimadas na eclusa para substituição. | solved | 2024-09-03 18:05 | normal | 2024-09-12 18:21 | ES | ZENDESK | 2024-09-03 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1750 | 8090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79856.508893121252@dominio18480.822653223117.com | (2.369240810378908) 94238.379354079816-3044.4193539249009 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 16800 | 9.0111 |  | Tuesday | 18
Tamponamento de poço inativo (ATIVO DE VENDA) | Solicitado a empresa Hidrogeo o tamponamento do poço inativo. Documentos enviados. | solved | 2023-07-04 15:38 | normal | 2024-09-12 18:19 | RS | ZENDESK | 2023-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 32850 | 44960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89363.35795732007@dominio75307.126570273933.com | (56.819299795886892) 9343.52386801969033-9203.2588709768334 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 3544 | 436.1123 |  | Tuesday | 15
Pendência Medidores (18 / 18A e 18B) / Gestal | Pendência Medidores (18 / 18A e 18B) / Gestal **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 12 de agosto de 2024 10:43 **Para:** Tiago Verrone de Lima <tiago.verrone@gestal.com>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Rafael Tonellotto Martineli <rafael.martineli@gestal.com>; larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br; João Otavio Almeida Mesquita <joao.almeida@gestal.com>; Leonardo Grigorio de Lima <leonardo.lima@gestal.com> **Cc:** Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Maira Graziele Calixto Simoes <maira.simoes@logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Log Viana II: Planilha Gestal X Manual - Energia pendência medidores 18. Bom dia! @George Hudson Fontoura Gondim gentileza acionar urgente a GSS, o medidor 18 precisa ser exatamente a soma do 18A e 18B. Essa diferença de 40% deve estar entrando tudo na area comum **De:** Tiago Verrone de Lima <tiago.verrone@gestal.com> **Enviada em:** segunda-feira, 12 de agosto de 2024 10:37 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Rafael Tonellotto Martineli <rafael.martineli@gestal.com>; larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br; João Otavio Almeida Mesquita <joao.almeida@gestal.com>; Leonardo Grigorio de Lima <leonardo.lima@gestal.com>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Maira Graziele Calixto Simoes <maira.simoes@logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RE: Log Viana II: Planilha Gestal X Manual - Energia pendência medidores 18. Prezados, A medição do Armazém 18 não está sendo a soma do 18A e 18B... O Armazém 18 está representando cerca de 60% da soma. Dúvidas, favor avisar. Att, ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VVkavo0ens8E3P2iVypUTXJQV/?name=inlineImage.png) Tiago Verrone de Lima Suporte Smart Energy 11 5080-8200 https://clicktime.symantec.com/15sM69V35AJkyfQnPiYyb?h=dPpmTKrNvKZFfVVnRfaEnGMNDZHoPmNPJ3tMP4ZjJ64=&u=www.comerc.com.br **Você conhece o nosso Canal de Ética? **Informe ou denuncie condutas que violem princípios Éticos da empresa e/ou a legislação vigente: **https://clicktime.symantec.com/15sM1KHkcYdAZiarrA9py?h=ybhrWcP96JJhH44A2Ec5rXuWWxYwgbuPEb0lLLWnoqw=&u=www.canaldeetica.com.br/grupocomercenergia** ou **0800-882-0607** (Segunda a domingo, 24h por dia) * * * **De:** Rafael Tonellotto Martineli <rafael.martineli@gestal.com> **Enviado:** segunda-feira, 12 de agosto de 2024 10:25 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br <larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br>; João Otavio Almeida Mesquita <joao.almeida@gestal.com>; Leonardo Grigorio de Lima <leonardo.lima@gestal.com>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Maira Graziele Calixto Simoes <maira.simoes@logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Tiago Verrone de Lima <tiago.verrone@gestal.com>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RE: Log Viana II: Planilha Gestal X Manual - Energia pendência medidores 18. Bom dia Jordana,   A planilha criada para gestão e cálculos das tarifas mensais, se não foi modificada, utiliza os registros das medições SE-2 - QDG Armazém 18 A e SE-2 - QDG Armazém 18 B para registros e cálculo de custos das áreas privativas.   Ou seja, se a infraestrutura monitorada estiver de acordo com as áreas, seus registros que serão apresentados em planilha já estão de acordo para cálculos e valores apresentados. Att, * * * ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/u0mp91hTzKuR5Iyi4ELKvqiAA/?name=inlineImage.png) **Rafael Tonellotto Martineli** ** Smart Energy / Aplicação** T. +55 11 5080-8200 rafael.martineli@comerc.com.br www.comerc.com.br * * * **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviado:** segunda-feira, 12 de agosto de 2024 09:48 **Para:** Tiago Verrone de Lima <tiago.verrone@gestal.com>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Rafael Tonellotto Martineli <rafael.martineli@gestal.com>; larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br <larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br>; João Otavio Almeida Mesquita <joao.almeida@gestal.com>; Leonardo Grigorio de Lima <leonardo.lima@gestal.com>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Maira Graziele Calixto Simoes <maira.simoes@logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Log Viana II: Planilha Gestal X Manual - Energia pendência medidores 18. Ok, porém, como ficara na planilha? **De:** Tiago Verrone de Lima <tiago.verrone@gestal.com> **Enviada em:** segunda-feira, 12 de agosto de 2024 09:23 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Rafael Tonellotto Martineli <rafael.martineli@gestal.com>; larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br; João Otavio Almeida Mesquita <joao.almeida@gestal.com>; Leonardo Grigorio de Lima <leonardo.lima@gestal.com>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Maira Graziele Calixto Simoes <maira.simoes@logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RE: Log Viana II: Planilha Gestal X Manual - Energia pendência medidores 18. Bom dia, Jordana. Certo, se os medidores já contemplam a soma, desconsiderar a medição fórmula. Dúvidas, favor avisar. Att, ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wowLby78BnG35inHSeNgT4DRh/?name=inlineImage.png) Tiago Verrone de Lima Suporte Smart Energy 11 5080-8200 https://clicktime.symantec.com/15sM1KHjdU9tkw4q93F6J?h=GV3mnIq_vFHe-Hj8ugoIAGd6TOMfe5cFuorQuHbEadc=&u=www.comerc.com.br **Você conhece o nosso Canal de Ética? **Informe ou denuncie condutas que violem princípios Éticos da empresa e/ou a legislação vigente: **https://clicktime.symantec.com/15sLvV6TArUJLzEubUqwg?h=63KutIGE42EmkYHyyVptPCphZ_1kWBCK1uD7YiofVpc=&u=www.canaldeetica.com.br/grupocomercenergia** ou **0800-882-0607** (Segunda a domingo, 24h por dia) * * * **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviado:** segunda-feira, 12 de agosto de 2024 09:12 **Para:** Tiago Verrone de Lima <tiago.verrone@gestal.com>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Rafael Tonellotto Martineli <rafael.martineli@gestal.com>; larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br <larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br>; João Otavio Almeida Mesquita <joao.almeida@gestal.com>; Leonardo Grigorio de Lima <leonardo.lima@gestal.com>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Maira Graziele Calixto Simoes <maira.simoes@logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Log Viana II: Planilha Gestal X Manual - Energia pendência medidores 18. Bom dia! Prezados, por gentileza algum retorno? **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 5 de agosto de 2024 09:04 **Para:** Tiago Verrone de Lima <tiago.verrone@gestal.com>; George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Rafael Tonellotto Martineli <rafael.martineli@gestal.com>; larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br; João Otavio Almeida Mesquita <joao.almeida@gestal.com>; Leonardo Grigorio de Lima <leonardo.lima@gestal.com>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Maira Graziele Calixto Simoes <maira.simoes@logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: Log Viana II: Planilha Gestal X Manual - Energia pendência medidores 18. Bom dia! Thiago, , em anexo todo histórico, **O medidor do 18 A e 18 B, por negociação comercial precisa ser mantido na planilha, o módulo foi dividido ao meio e negociado que cada um tenha seu consumo individual.** O que ocorreu é que o medidor 18 ( soma do 18 A e 18 B) estava desconfigurado e o somatório não batia. O que ficou alinhado era de corrigir o problema do medidor 18 de forma que a medição dele fosse exatamente a soma do 18 A e 18 B e após isso ocorrer, não precisa mas aparecer na planilha a medição do 18. | closed | 2024-08-12 10:50 | normal | 2024-09-12 18:18 | ES | ZENDESK | 2024-08-12 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1180 | 4490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33861.165752955225@dominio54343.097745926672.com | (52.289599600538359) 91419.6166787864304-8491.0396578513282 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 14996 | 31.3113 |  | Monday | 10
Pendência: Instalar o portão, motor e o gradeamento da eclusa danificado no sinistro | Pendência: Instalar o portão, motor e o gradeamento da eclusa danificado no sinistro ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UGfjsQgJEt9aGX0JSJYYRpEtT/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/V4Wk7mhz0CQykvNUFdFtrprC5/?name=image.png) | closed | 2024-06-28 15:57 | normal | 2024-09-12 18:18 | RJ | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 420 | 5120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27575.550178238995@dominio79723.69013810005.com | (69.133090084969652) 98872.3795731525443-1.3271239142785114 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11537 | 76.0979 |  | Friday | 15
Portão externo sem funcionar desde 01/07/2024 ( Prioridade) | Bom dia! **Marcelo de Barros** gentileza providenciar urgente o reparo do portão/motor que esta funcionando no manual desde 01/07/2024. É de extrema importância que os portões do controle de acesso estejam sempre funcionado por questões de segurança e também em função do portões serem extremamente pesados para os colaboradores ficarem empurrando. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WKA0ubTBe7dhzXS0MGDNLLB8b/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/63AcYgZSuVFyPo3gIFTX3Gr7V/?name=image.png) | closed | 2024-08-18 10:28 | high | 2024-09-12 18:15 | RJ | ZENDESK | 2024-08-18 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 420 | 64720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70094.5397426767@dominio24806.447356462933.com | (45.378613257728581) 96085.4422679274985-1540.3110772145756 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 15586 | 25.3248 |  | Sunday | 10
LOG Viana II: Report de Incidente de Segurança 20/08/24 ( Guarda corpo e base do portão ) | Boa tarde ! No dia 20/08/24 às 17:35 horas tivemos uma ocorrência com um motorista da empresa TSV, que presta serviço para Hypera que conduzia o caminhão com placa HBG 2C03 conduzido pelo motorista Ademilson Cabral da Silva CPF 00219140790, que colidiu com nossa base do portão 6 e empurrou a estrutura contra o guarda corpo deslocando sua estrutura e danificando sua base. Vale ressaltar que na abordagem feita pelo nosso vigilante , o motorista admitiu não ter tido atenção a manobra. Em anexo imagens da ocorrência. Em função de só termos uma saída e o equipamento ser primordial para segurança, não podemos ficar com equipamento com defeito, amparado por nosso regimento interno, estaremos efetuando o reparo de imediato e enviaremos o custo. Em virtude no nosso contrato de locação ser com a Anjum, todas as tratativas são realizadas via locatário e não diretamente com a transportadora, o contato com a transportadora deverá ser realizado por vocês. Caso seja solicitado por vocês o faturamento direto a transportadora, não há problemas desde que haja e-mail formal com a autorização e os custos sejam pagos até nosso fechamento financeiro. Caso contrário o custo será repassado a vocês via despesa específica no boleto de condomínio. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/eoEucXy0xrD2cQOVl3O3QnLP0/?name=image.png) Obs: Já estamos realizando cotação para reparo imediato. Chamado Log Shop: - **Solicitação:**15910 - **Data da solicitação:**21/08/24 | closed | 2024-08-21 14:49 | normal | 2024-09-12 18:15 | ES | ZENDESK | 2024-08-21 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 330 | 17230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94078.366945781861@dominio79682.338412611512.com | (60.134144160741521) 92515.2566576567756-4395.7109453194389 | Cliente -8906 |  | Usuário Responsavel -291 | 15918 | 22.1431 |  | Wednesday | 14
Banheiro com vazamento | Banheiro com vazamento devido a entupimento por restos de obra | solved | 2024-09-12 15:53 | normal | 2024-09-12 18:15 | ES | PLATAFORMA | 2024-09-12 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1340 | 1340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88559.017013056655@dominio41790.630457619671.com | (66.389738214040634) 97617.1615462855734-9644.7729946353265 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel -291 | 17686 | 0.098183 |  | Thursday | 15
INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DO NÍVEL DO CASTELO | Agendamento com a Eletricon para fevereiro/2023. | closed | 2022-12-07 20:15 | normal | 2024-09-12 18:14 | RJ | ZENDESK | 2022-12-07 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 130 | 97450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30687.030956370771@dominio65447.371921689337.com | (52.99551862226491) 93661.3665831759949-490.91820657341015 | Cliente 2825 | Usuário 5533 | Usuário Responsavel -2842 | 1814 | 644.9157 |  | Wednesday | 20
Porta de Incêndio com problema na maçaneta | Porta de Incêndio localizada na escada da última doca com problema na maçaneta | solved | 2024-09-12 15:52 | normal | 2024-09-12 18:12 | ES | PLATAFORMA | 2024-09-12 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 2370 | 2370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario91574.275107270281@dominio29582.296515293132.com | (5.8669494162958156) 91816.3418227246384-1473.3200370466425 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel -291 | 17685 | 0.096944 |  | Thursday | 15
Plano de Ação AVCB/ Pintura sinalização Hidrantes e Extintores | Plano de Ação AVCB/ Pintura sinalização Hidrantes e Extintores Ação 1: Realizar vistoria para verificação do estado da pintura no piso da sinalização de hidrantes e extintores nos seguintes locais: Area comum, recepção, area da eclusa, apoio, vestiário, restaurante, central de gás, casa de bomba, subestações, guaria da ladeira, recepções dos locatário ( nos dois andares da escada). Anexar neste chamado todas as fotos. Para as que a pintura estiver ruim, realizar a pintura via condomínio com o manutencista. | solved | 2024-08-25 08:17 | normal | 2024-09-12 18:08 | ES | ZENDESK | 2024-08-25 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Renovação de AVCB |  | 256270 | 260240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario748.3963608041704@dominio91829.382440168163.com | (61.694394357164654) 92163.634079639844-7546.6199975025638 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 16251 | 18.4101 |  | Sunday | 8
Limpeza de pátio G4/G6 com pipa | Devido a obras externas o pátio do G4/G6 está com poeira excessiva, com necessidade de limpeza de pavimento e principalmente na lateral do G4. Contratado pipa de 20.000l. | solved | 2024-09-12 07:43 | normal | 2024-09-12 16:19 | MG | ZENDESK | 2024-09-12 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1930 | 4560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51095.45359118902@dominio69820.733755888854.com | (72.172257824990879) 91675.4084495679133-7457.0222221947142 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 17650 | 0.35873 |  | Thursday | 7
AZULEJO SOLTANDO NO BANHEIRO DO MEZANINO | banhiros com azuleijos estufados | solved | 2024-07-24 14:58 | normal | 2024-09-12 15:46 | SP | PLATAFORMA | 2024-07-24 |  | ['sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 1410 | 15280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14521.301113677151@dominio82450.979863967616.com | (42.402588870519679) 9830.26235233199691-7674.1600408010218 | Cliente 5050 | Usuário -7104 | Usuário Responsavel 9836 | 13433 | 50.0333 |  | Wednesday | 14
Vazamento no hidratante | Foi identificado um vazamento no hidratante localizado no interior do galpão | closed | 2024-09-11 11:03 | normal | 2024-09-12 11:00 | ES | PLATAFORMA | 2024-09-11 |  | ['vianaiig1m18'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 3600 | 3600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10712.047110333684@dominio98469.472805629863.com | (98.804361123899511) 98399.25553036507-9417.113188010313 | Cliente -7275 | Usuário 6973 | Usuário Responsavel -8452 | 17574 | 0.9976 |  | Wednesday | 11
Passagem de Fibra | A empresa Bernoulli entrou em contato com a administração, referente a tentativa de passagem da fibra no nosso duto até o módulo deles. O técnico da nova operadora informou que as caixas de passagem já encontra-se entupidos, impossibilitando assim a passagem da fibra até a chegada ao CD do Bernoulli. Ha algum tempo atrás tinhamos identificado que os cabos de elétricas e fibra passavam todos junto nas caixas, e a Log tinha proibido qualquer serviço deste tipo, pois tinha risco de vida. A empresa está solicitando urgencia no retorno, pois estão com um link de internet ruim e precisam instalar uma nova. **Jessica De Carvalho Costa** | closed | 2024-08-19 11:13 | normal | 2024-09-12 10:19 | SP | ZENDESK | 2024-08-19 |  | ['papag2m4'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 130 | 20300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84756.267434973881@dominio3617.2935336842238.com | (9.0425274484499436) 99932.1289054178669-4944.5627689979228 | Cliente -1148 |  | Usuário Responsavel 9836 | 15682 | 23.9626 |  | Monday | 11
Drenagem - Corretiva estrutura Serjetão | Serviço de manutenção corretiva no serjetão entre G3 e G4. Fotos em anexo. Foi solicitado o orçamento para a mendes carneiro. | solved | 2023-07-04 17:27 | normal | 2024-09-12 09:48 | CE | ZENDESK | 2023-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 60 | 33400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47531.211091581928@dominio8076.2738965806966.com | (19.66267652693811) 96118.6243297697456-7652.1361214387762 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3546 | 435.6816 |  | Tuesday | 17
Reparo em tubulação de irrigação e instalação de aspersores | Mão de obra: zeladoria e jardinagem | solved | 2024-09-11 17:34 | normal | 2024-09-12 07:33 | MG | ZENDESK | 2024-09-11 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 420 | 1730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16633.515532123583@dominio31542.597494385394.com | (18.564969350289971) 98247.2264130676576-8942.545472455442 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 17590 | 0.58264 |  | Wednesday | 17
Divisória módulo 14 | Loggi está devolvendo um módulo, precisamos realizar a divisória entre os módulos 14 e 15. | solved | 2024-06-20 11:59 | normal | 2024-09-11 18:04 | RS | ZENDESK | 2024-06-20 |  | ['gravataig1m14'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 1460 | 6280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53265.556077750531@dominio96661.818143123484.com | (83.413953167195032) 96142.2464674887988-5819.4601678342287 | Cliente 9492 |  | Usuário Responsavel -7088 | 10988 | 83.2538 |  | Thursday | 11
Medidor de alta tensão cabine | Medidor de alta tensão danificado, proposta aprovada, aguardando fornecedor. | solved | 2024-06-20 11:15 | normal | 2024-09-11 18:02 | RS | ZENDESK | 2024-06-20 |  |  | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2680 | 4820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74766.742823115288@dominio32792.845402625746.com | (91.299260152195359) 96003.9365785186747-2261.7146176620108 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 10984 | 83.2825 |  | Thursday | 11
PDV G3 M1 - Vazamentos nos banheiros. | Estou abrindo um novo chamado, pois o chamado 11300 foi finalizado sem resolver o problema. Inclusive não veio ninguém da LOG verificar qual era o problema, e os vazamentos continuam. Vazamento na pia do banheiro masculino e vazamento no vaso do banheiro do galpão. Estes vazamentos estão nos causando transtorno pois não podemos utilizar os banheiros pois molha o chão todo. | closed | 2024-08-22 08:12 | normal | 2024-09-11 17:21 | MG | PLATAFORMA | 2024-08-22 |  | ['juiz_forag2m1'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2420 | 42780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3823.1373382342103@dominio33827.594406882039.com | (58.379467832726412) 94821.9275776693212-8190.0865500452937 | Cliente 1782 | Usuário 1611 | Usuário Responsavel -17 | 16009 | 20.3807 |  | Thursday | 8
Limpeza do Reservatório ( by-pass ) | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 5 de agosto de 2024 08:58 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos: Certificado de Limpeza do Reservatório ( by-pass ) Bom dia! Gabi e Marcelo, Caso que conversamos para orçar a limpeza dos by-pass já que manutenções ainda não tem o prazo do reparo do castelo e a Dorel está questionando sobre a qualidade da agua e não temos o certificado semestral da limpeza dos taques do sistema by-pass. Observação: E-mail enviado em 17/06 / Cotação não foi enviada / Limpeza não foi realizada / Dorel segue sem retorno. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 29 de julho de 2024 08:54 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos: Certificado de Limpeza do Reservatório ( by-pass ) Bom dia! Gabi e Marcelo, Caso que conversamos para orçar a limpeza dos by-pass já que manutenções ainda não tem o prazo do reparo do castelo e a Dorel está questionando sobre a qualidade da agua e não temos o certificado semestral da limpeza dos taques do sistema by-pass. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 22 de julho de 2024 08:56 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos: Certificado de Limpeza do Reservatório ( by-pass ) Bom dia! Gabi e Marcelo, Caso que conversamos para orçar a limpeza dos by-pass já que manutenções ainda não tem o prazo do reparo do castelo e a Dorel está questionando sobre a qualidade da agua e não temos o certificado semestral da limpeza dos taques do sistema by-pass. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 15 de julho de 2024 08:11 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos: Certificado de Limpeza do Reservatório ( by-pass ) Bom dia! Gabi e Marcelo, Caso que conversamos para orçar a limpeza dos by-pass já que manutenções ainda não tem o prazo do reparo do castelo e a Dorel está questionando sobre a qualidade da agua e não temos o certificado semestral da limpeza dos taques do sistema by-pass. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 8 de julho de 2024 09:45 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos: Certificado de Limpeza do Reservatório ( by-pass ) Bom dia! Caso que conversamos para orçar a limpeza dos by-pass já que manutenções ainda não tem o prazo do reparo do castelo e a Dorel está questionando sobre a qualidade da agua e não temos o certificado semestral da limpeza dos taques do sistema by-pass. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 1 de julho de 2024 08:58 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos: Certificado de Limpeza do Reservatório ( by-pass ) Bom dia! Caso que conversamos para orçar a limpeza dos by-pass já que manutenções ainda não tem o prazo do reparo do castelo e a Dorel está questionando sobre a qualidade da agua e não temos o certificado semestral da limpeza dos taques do sistema by-pass. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** terça-feira, 25 de junho de 2024 11:30 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG Campos: Certificado de Limpeza do Reservatório Bom dia! Caso que conversamos para orçar a limpeza dos by-pass já que manutenções ainda não tem o prazo do reparo do castelo e a Dorel está questionando sobre a qualidade da agua e não temos o certificado semestral da limpeza dos taques do sistema by-pass. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 17 de junho de 2024 11:46 **Para:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOGADM - Documento vencido /Certificado de Limpeza do Reservatório Bom dia! Marcelo como ainda está sendo usado os tanques do bypass, para atender a norma da vigilância sanitária, precisamos que haja a limpeza dos tanques semestralmente, logo certificado da limpeza do castelo que esta que não está sendo usado para consumo não atende. **De:** Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 10 de junho de 2024 10:40 **Para:** Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOGADM - Documento vencido /Certificado de Limpeza do Reservatório Gabi, bom dia! Segue relatório de higienização/limpeza do castelo. Favor salvar no SP. @Jordana Marta Vidigal Cardoso, sobre o e-mail da Shopee pedindo o laudo de potabilidade e certificado de limpeza do castelo. Enviei : - O certificado de limpeza total que tem validade até nov/2024. - Potabilidade, enviei o mensal que é referente a água das caixas com by-pass que estamos utilizando. A parte das células de consumo do castelo, não estamos utilizando ainda, a ligação não foi finalizada. At.te **Marcelo Barros** Supervisor Operacional I Cel.: (21) 99843.9840 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/qwRPVuVUco7Z18R8J3rRSnpq4/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/qrULYTfPSP5p72d0e50ewUJc0/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lOCCwB7WyUMBw4jP1wJeJ6Zt2/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/EScfwWYHwsdWdHYD3vZ2EXNlf/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/huhJg37B8E2Iv45zL09VbjoFo/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KqseSFNN18rXytgRilqxiuJQp/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/LHv6hhjvl03uJg3WLBhMJBglK/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8CpD0y2KSwPJcSupOArcXOQ1d/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-08-11 11:09 | normal | 2024-09-11 14:19 | RJ | ZENDESK | 2024-08-11 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 590 | 70910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13666.935658569684@dominio37765.143385489828.com | (76.4600972225087) 93700.12892832463-5112.8491518701057 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 14924 | 31.1318 |  | Sunday | 11
Reparos na Casa de Bombas | Boa tarde. Segue anexo, orçamentos referente ao serviços da casa de bombas: * Para recolocar a porta da casa de bombas no lugar; * Chumbar a porta com parafuso Ø=Ý); * Dar acabamento; * Fechar o vão de entrada e saída da tubulação de incêndio com espuma e dar acabamento * Instalar a fechadura da porta da casa de bombas Marcos (MVBA) cobrou 1.750,00 MO+ MA Carlos ( Projectto ) 2.310,00 MO+ MA | solved | 2024-09-02 18:50 | normal | 2024-09-11 14:17 | RJ | ZENDESK | 2024-09-02 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 4130 | 21900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11425.143029588209@dominio27768.040945557521.com | (35.049473641993117) 99995.4214450030922-1800.4501355768971 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 16748 | 8.8104 |  | Monday | 18
Revisar todas as bocas de saídas de hidrantes de todos os Galpões. | Todos os Galpões, lado interno e externo, para não ter o risco de se repetir (vazamento). | solved | 2024-06-25 22:13 | normal | 2024-09-11 14:02 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-25 |  | ['camposig6m1', 'camposig6m2', 'camposig6m3', 'camposig6m4', 'camposig6m5', 'camposig6m6', 'camposig6m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 06 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1620 | 34060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72954.9803971367@dominio6989.2275780704767.com | (78.86667614960831) 94946.91482112247-806.86116643588457 | Cliente -60 | Usuário -6357 | Usuário Responsavel -2842 | 11327 | 77.6587 |  | Tuesday | 22
Condomínio - Transformador Restaurante | Barulho identificado no transformador que atende restaurante e vestiário 1. Empresas Eletriza e Eletricom foram acionadas para verificação técnica. Vídeo em anexo. | closed | 2024-08-22 10:31 | normal | 2024-09-11 14:01 | MG | ZENDESK | 2024-08-22 |  |  | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1270 | 3840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68915.533648703567@dominio41179.846518243132.com | (18.190612507270405) 96556.96136836877-8589.9390007622242 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 16013 | 20.1459 |  | Thursday | 10
Instalação Nobreak - Portão | Aprovado a instalação do nobreak com a empresa, Fox Services. Prevista a instalação para terça feira (colocar a data de terça da semana que vem). ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pu3sdHC3B8Zhj1liR44DH7apX/?name=WhatsApp+Image+2024-08-27+at+16.47.36.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Uz80hKt1SpgHSCTGDuJbl0f0l/?name=WhatsApp+Image+2024-08-27+at+16.47.35.jpeg) | closed | 2024-08-27 16:57 | normal | 2024-09-11 12:11 | SP | ZENDESK | 2024-08-27 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 11840 | 15680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10190.435246945404@dominio816.47762945180909.com | (18.667266193405556) 93421.3158862738005-7477.647882099518 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 16464 | 14.8009 |  | Tuesday | 16
Pipa para limpeza do G3 pós obra de gabião e repsro em vertedouro | Após obra de gabião, reparo de vertedouro e plantio de gramas, necessário limpeza de toda área (pavimentação). contratação de 10.000l de água para limpeza. Limpeza será realizada em 10/09/2024. Custo manutenções. | solved | 2024-09-10 10:23 | normal | 2024-09-11 10:57 | MG | ZENDESK | 2024-09-10 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 520 | 5810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36388.977781498877@dominio2343.2237601875345.com | (83.912366566874326) 97003.0865656218957-1049.3765413964607 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 17450 | 1.0231 |  | Tuesday | 10
Rampa de acesso ao G1-M1 | Bom dia! Execução de rampa metálica para acesso ao galpão. - Comprimento: 8,40m - Largura: 3,00m - Inclinação: 15% Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-07-31 10:57 | normal | 2024-09-11 10:32 | ES | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['vianaiig1m1'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 24170 | 26010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26907.897905753845@dominio26716.661627336071.com | (76.537270040424289) 95942.0345812431442-6587.1826049786259 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 14027 | 41.9821 |  | Wednesday | 10
Log Viana II: - Projetos incêndios M15 e M17 | COMERCIAL  ADEQUAÇÕES COMERCIAIS Consultoria para aprovação de projetos de incêndio + Adequações comerciais para projeto Modulos 01 e 02, 15 e 17 . - DESENHO TECNICO PARA MODIFICAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO (M15 / M17 / M1 E M2) - ASSESSORIA PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO JUNTO CBMES. | solved | 2024-09-11 09:49 | normal | 2024-09-11 09:56 | ES | ZENDESK | 2024-09-11 |  | ['vianaiig1m15', 'vianaiig1m17'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 3630 | 42000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11504.246298318512@dominio14866.442888801284.com | (44.803856586419357) 99042.9233650826918-8075.3968283268159 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 17556 | 0.0052431 |  | Wednesday | 9
Cercas rompidas e galeria BVE | Boa tarde. Walerson, estamos com problemas na cerca limitadora do condomínio, os animais estão entrando por diversos pontos que foram abertos, provavelmente por vizinhos do condomínio e também devido ao não funcionamento momentâneo da cerca elétrica a galeria existente no condomínio apresenta grande risco. Arquivo de relatório em anexo. | solved | 2024-06-27 14:43 | normal | 2024-09-11 09:26 | MG | ZENDESK | 2024-06-27 |  |  | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 580 | 4550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95293.584259430747@dominio82201.758104470457.com | (74.407121153086237) 93678.8374512691994-4659.3274487366762 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1661 | 11479 | 75.78 |  | Thursday | 14
Adaptador de registro danificado no vetiáreio masculino G5 | Mão de obra zeladoria Material estocado | closed | 2024-09-10 17:13 | normal | 2024-09-10 17:18 | MG | ZENDESK | 2024-09-10 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 450 | 530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61520.116553633212@dominio9173.8357413921312.com | (56.830739328473165) 94711.5853930128469-7561.8338972349684 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 17486 | 0.0036806 |  | Tuesday | 17
Manutenção e instalação de novas tubulações e aspersores no G5 | Mão de obra: zeladoria e jardinagem | closed | 2024-09-10 17:03 | normal | 2024-09-10 17:06 | MG | ZENDESK | 2024-09-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 830 | 2480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90763.933719741413@dominio92904.674536163569.com | (64.0708746930159) 95175.4964217364668-9672.965453428862 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 17484 | 0.0019213 |  | Tuesday | 17
G2M4 - Três Corações - Doca 36 não está funcionando | Informo que estamos com problema na doca 36 onde depois de uma manutenção realizada no galpão, uma empresa terceira da log utilizou a mesma para entrar com uma plataforma vindo a danificar a estrutura com isso a porta não está abrindo e fechando mais. | solved | 2024-06-26 08:50 | normal | 2024-09-10 16:31 | MG | PLATAFORMA | 2024-06-26 |  | ['juiz_forag2m3', 'juiz_forag2m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2160 | 5730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41715.395417012085@dominio92199.863125948264.com | (49.63735791184444) 97694.5268188080872-3132.0387145524219 | Cliente -2423 | Usuário -1500 | Usuário Responsavel -9367 | 11368 | 76.3201 |  | Wednesday | 8
PAREDE DE ESTRUTURA METALICA / TELHA GALVANIZADA - aumento de pórtico URGENTE | Boa tarde, para movimentação de nossa empilhadeira precisamos que seja removidas "telhas" pois ela não consegue passar | closed | 2024-09-06 16:26 | normal | 2024-09-10 12:15 | SP | PLATAFORMA | 2024-09-06 |  | ['hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 790 | 2540 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38034.451346024936@dominio8778.3999772063835.com | (14.548386876117736) 97364.0066066982326-861.69621883057835 | Cliente 197 | Usuário 8068 | Usuário Responsavel 9669 | 17139 | 3.8254 |  | Friday | 16
Reparo alvenaria doca e alinhamento da porta de abertura | Necessário reparo doca | solved | 2024-09-06 10:18 | normal | 2024-09-10 09:40 | GO | PLATAFORMA | 2024-09-06 |  | ['goianiag7m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Predial | Alvenarias |  | 1180 | 1860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32033.040974633404@dominio76174.798896453271.com | (66.177524557391635) 92884.7284740276432-1599.8183191627581 | Cliente 7189 | Usuário 248 | Usuário Responsavel 3585 | 17100 | 3.9736 |  | Friday | 10
Chuveiro danificado no banheiro feminino do apoio caminhoneiro | Será realizada a substituição do chuveiro Mão de obra: zeladoria Custo: R$99,90 | closed | 2024-09-10 08:55 | normal | 2024-09-10 09:23 | MG | ZENDESK | 2024-09-10 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 660 | 3780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10704.857059476093@dominio16586.800908232941.com | (52.651300409099392) 91224.40724547484-1482.1869482478903 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 17442 | 0.019387 |  | Tuesday | 8
Reparo em tubulação de irrigação do estacionamento externo com instalação de aspersores | Será revitalizada a tubulação e instalados novos aspersores. Mão de obra zeladoria Tubulação em estoque; Aspersores: R$39,00 (foram comprados 20 que serão usados em outros pontos) | solved | 2024-09-09 15:34 | normal | 2024-09-10 07:30 | MG | ZENDESK | 2024-09-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 330 | 2330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7842.4802135499685@dominio76279.126863245037.com | (29.156092494451691) 99855.9511279520884-6088.1548393140056 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 17370 | 0.66365 |  | Monday | 15
GAIOLLI - EXECUÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA DE MÓDULO - G1 M7/M6 | Ticket criado pra acompanhamento da solicitação do comercial para criação de parede divisória. | closed | 2024-06-27 11:33 | normal | 2024-09-09 18:13 | SP | ZENDESK | 2024-06-27 |  | ['gaiollig1m6', 'gaiollig1m7'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 110 | 200010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5696.7324247653578@dominio79263.6882312172.com | (21.166029453644285) 9457.40810927636488-8931.4038373830153 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel 9836 | 11473 | 74.2777 |  | Thursday | 11
POLIMENTO DE PISO - ALPAR - REEMBOLSAVEL G2 M7/M8 | Foi solicitado pelo comercial a cotação de dois serviços para finalização da devolução do módulo pelo locatário e posterior cobrança do custo junto ao locatário. SERVIÇO SERÁ REEMBOLSÁVEL. 1° POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO ABAIXO DO MEZANINO 2° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE QUADRO ELÉTRICO. Realizado cotação com dois prestadores e encaminhado ao comercial. Em conjunto com o time do LOG SHOP. fecharam o serviço com a empresa ROSSET, no valor de R$19.500,00. Informado a aprovação junto a Rosset e solicitado documentação de segurança. | solved | 2024-08-09 11:32 | normal | 2024-09-09 13:56 | SP | ZENDESK | 2024-08-09 |  | ['sumareg2m7', 'sumareg2m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 3990 | 21630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12439.370605663629@dominio38813.758399444661.com | (8.1789893092772541) 96215.9095404218742-9218.8015658630138 | Cliente -225 |  | Usuário Responsavel 9836 | 14744 | 31.1004 |  | Friday | 11
Telhado | Na data de hoje , com a pequena garoa que tivemos aqui na região, veja pelas fotos o acontecido. Favor regularizar o quanto antes | solved | 2024-08-09 15:00 | normal | 2024-09-09 13:39 | SP | PLATAFORMA | 2024-08-09 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 820 | 41940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90778.54964069264@dominio27288.662879042171.com | (72.632414542028485) 92555.501244022872-3018.6817167553163 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -8452 | 14750 | 30.9437 |  | Friday | 15
Relocação de luminárias G1M5 | Bom dia, **Luan Martins Melo Rodrigues**! Conforme solicitado durante o comitê do cliente, será necessário relocar as eletrocalhas da armazenagem das docas para ficarem entre as portas, de modo que a luminosidade não seja prejudicada. | solved | 2024-07-15 10:56 | normal | 2024-09-09 09:34 | MG | ZENDESK | 2024-07-15 |  | ['contagemiig1m5'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3270 | 10190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53745.392124220634@dominio54735.16463667871.com | (82.667756449094185) 9903.32480367589528-2354.5084129893439 | Cliente -7893 |  | Usuário Responsavel 9450 | 12610 | 55.943 |  | Monday | 10
Realocação das luminárias das Docas. | Quando foi trocado as portas das docas, não realocaram as luminárias. Chamado do caso já aberto no mês de Julho mas até o momento sem atendimento. Estou abrindo outro chamado para tentar o atendimento. | solved | 2024-08-26 12:59 | normal | 2024-09-09 09:32 | MG | PLATAFORMA | 2024-08-26 |  | ['contagemiig1m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4050 | 23330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46678.77657349527@dominio77075.2445352281.com | (89.36492522964663) 91371.3225318464404-6960.5592814016218 | Cliente -7893 | Usuário -9840 | Usuário Responsavel 9450 | 16357 | 13.8562 |  | Monday | 12
Instalação de tubulação de irrigação no G4 | Mão de obra: zeladoria e jardinagem | closed | 2024-09-05 12:10 | normal | 2024-09-09 08:16 | MG | ZENDESK | 2024-09-05 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 540 | 3500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89581.989187354324@dominio89455.410323780452.com | (51.703768343923073) 9699.88777509921181-7732.7940920007759 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 16995 | 3.8377 |  | Thursday | 12
Adequações no sistema elétrico - Divisão dos módulos | Boa tarde. Divisão do sistema elétrico que alimentará os novos módulos 2A/2B no galpão 09. Serviço finalizado. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-09-05 17:44 | normal | 2024-09-05 17:44 | GO | ZENDESK | 2024-09-05 |  | ['goianiag9m2', 'goianiag9m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 09 |  | Adequações Comerciais |  | 2660 | 2660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84356.42709243331@dominio34520.802831093257.com | (17.071848238959092) 99376.7746649751152-878.085490069393 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 17023 | 0 |  | Thursday | 17
Registro quebrado no jardim da Genyx | Necessário troca de registro Material estocado Mão de obra: jardinagem | solved | 2024-09-05 13:32 | normal | 2024-09-05 14:40 | MG | ZENDESK | 2024-09-05 |  | ['contagemig5m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 710 | 2130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70390.155970066364@dominio31063.828591420319.com | (8.1012985665586648) 96083.9925828063542-8139.5082997540776 | Cliente 8664 |  | Usuário Responsavel 130 | 17000 | 0.047176 |  | Thursday | 13
Registro e tubulação de irrigação com vazamento no jardim da Secretaria de Saúde | Mão de obra: jardinagem Necessária troca do registro e substitição de parte da tubulação | solved | 2024-09-05 13:29 | normal | 2024-09-05 14:36 | MG | ZENDESK | 2024-09-05 |  | ['contagemig4m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 360 | 3120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24586.658299385388@dominio34186.502170437459.com | (92.129257423458625) 99174.55892011583-1679.7308726700699 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 16999 | 0.046435 |  | Thursday | 13
Parede de divisória no G9-M2B/M3 | Boa tarde! Execução de parede de divisória no G9-M2B/M3 em andamento com a empresa MK. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-08-23 14:28 | normal | 2024-09-05 12:42 | GO | ZENDESK | 2024-08-23 |  | ['goianiag9m2', 'goianiag9m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 09 |  | Parede de Divisória |  | 860 | 6400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20624.024984297062@dominio26745.454193652407.com | (24.683618738561417) 99515.8614879156339-5562.7209384329735 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 16130 | 12.9266 |  | Friday | 14
REFORMA DE MÓDULOS G9-M3/M2B | Boa tarde! Reforma geral dos módulos em execução pela MK. Previsão de entrega 30/08. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-08-23 14:17 | normal | 2024-09-05 12:38 | GO | ZENDESK | 2024-08-23 |  | ['goianiag9m2', 'goianiag9m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 09 |  | Reforma de Módulos |  | 6570 | 12290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35745.744125274767@dominio54227.390192979205.com | (23.989678414404651) 94877.37858230651-6128.8937365495594 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 16129 | 12.9313 |  | Friday | 14
POMBOS | Verificar ninhos de pombos na docas. | solved | 2024-08-28 14:24 | normal | 2024-09-05 10:41 | MG | PLATAFORMA | 2024-08-28 |  | ['g2m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 410 | 1240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70246.853181030019@dominio29789.559385378456.com | (10.677783108220749) 91716.2631233203617-727.48948303486077 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -1661 | 16565 | 7.8451 |  | Wednesday | 14
FIOS ELÉCTRICOS EXPOSTOS | Bom dia ! Na parte esquerda do lado do galpão percebemos que está com fios de electricidade expostos no chão por favor verificar , conforme as fotos em anexo peço por gentileza a manutenção dos mesmos . Obrigada | solved | 2024-08-28 10:25 | normal | 2024-09-05 10:41 | MG | PLATAFORMA | 2024-08-28 |  | ['g1m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 100 | 940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario91677.188614366081@dominio47357.323015930539.com | (7.2486518353291292) 97643.6784963642367-1929.4289674676136 | Cliente 1350 | Usuário -8571 | Usuário Responsavel -1661 | 16546 | 8.0108 |  | Wednesday | 10
LOG Campos: Relatório Junho/24 - Pendências Paisagismo contrato Consultora Simone | Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** segunda-feira, 15 de julho de 2024 14:40 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Re: Log Campos I e II - Relatório Paisagismo 06.2024 Boa tarde a todos, Segue em anexo o relatório revisado com algumas sugestões de melhorias. Me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2024-08-11 17:50 | normal | 2024-09-04 16:59 | RJ | ZENDESK | 2024-08-11 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 11170 | 21920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73090.786466850433@dominio11899.159057338835.com | (54.091582732183184) 95012.8139605498727-1002.7091043789928 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 14925 | 23.9641 |  | Sunday | 17
Instalação de de tubulação de irrigação e aspersores proximo a bacia de contenção no G3 | Material cedido por equipe de manutenções. Mão de obra: zeladoria e jardinagem | solved | 2024-09-02 15:48 | normal | 2024-09-04 16:34 | MG | ZENDESK | 2024-09-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 990 | 2640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52513.2585102422@dominio46926.757944932091.com | (98.543098595688235) 99408.86894345709-7930.9858792887626 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 16743 | 2.0317 |  | Monday | 15
REVITALIZAÇÃO DE PINTRA DAS ESCADAS METÁLICAS E PORTAS CORTA FOGO | Bom dia! Solicitação de revitalização nas pinturas de escadas e portas corta fogo do condomínio. At.te, | solved | 2024-07-17 10:45 | normal | 2024-09-04 15:18 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 40 | 15090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72609.99054053791@dominio60875.596537288271.com | (96.094048616955746) 98726.4769767174585-7312.34727681039 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12808 | 49.1896 |  | Wednesday | 10
LOG Viana II: Report de Incidente de Segurança 26/08/24 ( Cancela) | Bom dia! Peço a gentileza providenciar a compra de novo braço e realizar o reparo Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report. de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança O que aconteceu: Em função de reparo na eclusa de saída, uma das eclusas da entrada estava sendo usada para saída, A Cancela não foi colocada em manual e o braço colocado para cima. Quando o caminhão passou a cancela desceu vindo a ficar danificada. Onde aconteceu: Log Viana II Porque aconteceu: Erro de procedimento da segurança e ausência de controle da administração. quando aconteceu 26/08/2024 as 15:40 Houve vítima: NÃO _Locatário_Disfrio Motorista: Elielson Venturini CPF:11838224726 | closed | 2024-08-29 16:21 | normal | 2024-09-04 14:53 | ES | ZENDESK | 2024-08-29 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 590 | 13220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39957.530535677462@dominio79473.494465838681.com | (30.299478923835967) 97836.5122484956164-3496.3198704216729 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 16677 | 5.9388 |  | Thursday | 16
Pontos de corrosão em escadas de acesso ao mezanino Hypera devido o contato com água e recebendo água da cobertura | Pontos de corrosão em escadas de acesso ao mezanino Hypera. O limite da escada está no limite de proteção do telhado e quando chove guarda-corpo recebe água e está em está inicial de corrosão. | solved | 2024-08-23 12:55 | normal | 2024-09-04 14:51 | ES | PLATAFORMA | 2024-08-23 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Pinturas |  | 290 | 900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87731.514101392255@dominio92667.712725248828.com | (11.097777956705251) 98928.2727566060457-7904.8073043405111 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -291 | 16119 | 12.0807 |  | Friday | 12
Reparo Caixa de Drenagem / Pavimento | Registros e mapa de cotação encaminhado para a BTG em 31/07/2024. Aguardando aprovação para realização dos reparos. | closed | 2024-08-07 16:51 | normal | 2024-09-04 14:51 | SE | ZENDESK | 2024-08-07 |  |  | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1180 | 27140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71755.770569481174@dominio84267.611364982789.com | (5.95256043208074) 91552.3625347231696-2108.696020409368 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 14544 | 27.9166 |  | Wednesday | 16
Pendência Shopee /Notificação: produto químico G1 M2/M3 | **Marcelo de Barros** gentileza acompanhar, cobrar a limpeza e anexar fotos. **De:** Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 16 de agosto de 2024 14:06 **Para:** adriano.junior@shopee.com; Davi Mota da Silva <davi.mota@shopeemobile-external.com>; erik.almeida@shopee.com; paulo.filho@shopeemobile-external.com **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Log Campos I e II - Notificação: produto químico G1 M2/M3 Boa tarde. Time Shopee, Em uma ronda realizada hoje, verificamos no intertravado em frente a recepção do G1 M2/M3, o descarte de um liquido branco. Solicitamos a limpeza deste local e informamos que não pode ocorrer nenhum descarte de qualquer liquido, em local que não seja indicado. Inclusive na lavagem das recepções. Seguem cláusulas de nosso regimento interno: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XJen0JxFQfP7gtfLAbO8uMrRs/?name=inlineImage.png) Certa da compreensão de todos, contamos com o apoio de vocês na resolução desta notificação Ø=Þ ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xNKELmLWfYcE2QpMbc6b7keqz/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yZdSaly3ev05uIlBySrXTQLGf/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6Y26RxtD3EOoq5oVTOsDMcPEg/?name=inlineImage.jpeg) Cordialmente, ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZmpIsGMlyScPfrZNTHanJdmdA/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-08-16 14:13 | normal | 2024-09-04 13:50 | RJ | ZENDESK | 2024-08-16 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 3350 | 5640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14212.444086674739@dominio3124.9490052535966.com | (1.3309374315214695) 99338.3974655416423-2199.5131856498165 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 15431 | 18.984 |  | Friday | 14
Banheiros do Apoio Caminhoneiro com ralos obstruídos | Mão de obra: Zeladoria. Atividade sem custo | solved | 2024-09-04 09:33 | normal | 2024-09-04 11:45 | MG | ZENDESK | 2024-09-04 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 31870 | 33140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46376.362109173511@dominio41556.274890053821.com | (21.776298341971209) 91894.4050823100197-5440.4060397575813 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 16862 | 0.09125 |  | Wednesday | 9
Acesso ao Telhado com abertura para pombos e aves | Nosso telhado está com aberturas laterais onde os pombos estão acessando o nosso módulo. Precisamos que estes acessos sejam fechados. | solved | 2024-07-03 17:03 | normal | 2024-09-04 10:40 | RJ | PLATAFORMA | 2024-07-03 |  | ['rio_campo_grandeg1m10'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1020 | 5380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98176.515363155951@dominio29385.55441256284.com | (2.4206445341936225) 95095.625326889518-3649.70113345679 | Cliente -5322 | Usuário 5191 | Usuário Responsavel 9450 | 11781 | 62.7335 |  | Wednesday | 17
Goteira próximo a doca 145 | Gentileza eliminar goteira próximo a doca 145. Solicito prioridade, pois ela esta molhando dispositivos elétricos. Imagens enviadas para Aurélio. | closed | 2024-06-14 08:33 | normal | 2024-09-04 10:22 | CE | PLATAFORMA | 2024-06-14 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 480 | 2300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37491.048019321614@dominio21513.383395059427.com | (91.539742756159058) 96344.9893844639246-423.56377904530626 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 10666 | 82.0758 |  | Friday | 8
Goteira doca 133 e 137 Galpão 2 Amazon | Gentileza eliminar goteiras próximo as docas 133 e 137 Galpão 2 Amazon | closed | 2024-05-10 14:12 | normal | 2024-09-04 10:21 | CE | PLATAFORMA | 2024-05-10 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 440 | 1250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70747.154563334043@dominio64211.6943108349.com | (8.7857065468500863) 93522.0596090087115-6837.7189268226421 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 8535 | 116.8399 |  | Friday | 14
Goteira por cima da doca 136 calha. | Gentileza eliminar goteira por cima da doca 136 calha. | solved | 2024-04-30 10:11 | normal | 2024-09-04 10:19 | CE | PLATAFORMA | 2024-04-30 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 630 | 780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48746.717677657827@dominio44764.879478012139.com | (5.1281307099639006) 97205.2880914618327-8368.90254587028 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 8411 | 127.0056 |  | Tuesday | 10
Infiltração teto refeitório | Solicito correção no vazamento de água na porta de entrada do refeitório proveniente do telhado, Isso ocorre toda vez que chove. | closed | 2024-03-12 13:48 | normal | 2024-09-04 10:18 | CE | PLATAFORMA | 2024-08-29 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1320 | 2950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88546.482845222359@dominio79750.1658846894.com | (45.367917967750927) 99788.64814893908-1496.6345115927813 | Cliente 5605 | Usuário 6506 | Usuário Responsavel -5161 | 7890 | 175.8543 |  | Tuesday | 13
Contêiner danificado | Gentileza reparar contêiner de 5m³ danificado (tampa) E adaptar contêiner de 1.2m³, instalar dois puxadores (dúvidas procurar o Sr. Márcio - Time Amazon) | closed | 2024-08-08 15:10 | normal | 2024-09-04 10:15 | CE | PLATAFORMA | 2024-08-08 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Contenções | Contenções |  | 620 | 1860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62005.249095093706@dominio67476.032421799246.com | (56.384606149237214) 98357.9513942947833-7968.0754976911057 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 14640 | 26.7957 |  | Thursday | 15
Fiação do poço artesiano rompida | Fiação rompeu e bomba deixou de bombear a´gua para o castelo | closed | 2024-09-03 12:12 | normal | 2024-09-04 09:29 | MG | ZENDESK | 2024-09-03 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1700 | 3320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89070.600715556953@dominio11037.67113168729.com | (51.544916005119447) 95190.1681285868763-1794.2768792719835 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 16788 | 0.88704 |  | Tuesday | 12
Lumiária queimada na sala de descanso vigilância | necessária troca de derive e instalação de novo interruptor de tomada Custo: Driver: R$47,88 Interruptor estocado. Mão de obra: Zeladoria | solved | 2024-09-03 15:26 | normal | 2024-09-03 17:01 | MG | ZENDESK | 2024-09-03 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 380 | 4610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario278.1200108573276@dominio80400.315164479092.com | (29.294368499405788) 96978.9817078667083-2976.5958549551528 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 16793 | 0.065602 |  | Tuesday | 15
Piso a casa de bombas necessitando melhorar a pintura; | Piso a casa de bombas necessitando melhorar a pintura. Manutenções fornecendo a tinta, o Condominio faz a pintura. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RP8tzHHL43WQrk0E3xEYS79o1/?name=image.png) | closed | 2024-06-28 16:41 | normal | 2024-09-02 16:29 | RJ | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 810 | 43410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85019.861224016@dominio23396.812590036996.com | (10.209815568128114) 96630.4987538022151-6938.12371411648 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11545 | 65.9914 |  | Friday | 16
Pendência: Tubulação ao lado do G3 com ferrugem | Pendência: Tubulação ao lado do G3 com ferrugem ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5KzDwxD1USZxYTAFeaC7uxGeX/?name=image.png) | closed | 2024-06-28 16:25 | normal | 2024-09-02 16:27 | RJ | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 2440 | 10440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17918.176808760993@dominio14460.915722895248.com | (35.964713193537861) 9195.91465613716832-9653.2812470418139 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11541 | 66.0017 |  | Friday | 16
Retirada de bomba submersa do G2 para reparo | Bomba entrou em curto e foi retirada para reparo | closed | 2024-08-18 13:48 | normal | 2024-08-30 15:10 | MG | ZENDESK | 2024-08-16 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 940 | 4470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30336.976353389728@dominio7349.7964892052041.com | (70.256959530226013) 92277.4807982518059-4103.6160225015628 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 15590 | 12.0568 |  | Sunday | 13
Cobertura metálica - Troca de calhas G2 | Chamado para acompanhamento da manutenção de troca das calhas do Galpão 2. | closed | 2023-12-14 09:24 | normal | 2024-08-30 11:11 | MG | ZENDESK | 2023-12-14 |  | ['fortalezaig2m1', 'fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 250 | 14140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66399.18717935092@dominio77448.336882919422.com | (77.6576678912396) 96800.0960895978133-3166.025794556966 | Cliente -8215 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6518 | 260.0744 |  | Thursday | 9
manutenção banheiro modulo 4 | banheiro modulo estufando | solved | 2024-07-24 15:01 | normal | 2024-08-30 11:03 | SP | PLATAFORMA | 2024-07-24 |  | ['sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1760 | 2190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56275.903062046906@dominio56497.464930391659.com | (29.067032965832183) 94546.5826261847833-6645.6041938507724 | Cliente 5050 | Usuário -7104 | Usuário Responsavel -6619 | 13434 | 36.8351 |  | Wednesday | 15
Trinca - Sala Reunião Hertz | Bom dia, prezados, tudo bem? Poderiam, por gentileza, verificar e reparar trinca na sala de reunião da Hertz? Atenciosamente, | solved | 2024-08-19 10:10 | normal | 2024-08-30 10:13 | MG | PLATAFORMA | 2024-08-19 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Alvenarias |  | 1690 | 16510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23368.371648630164@dominio26266.290712460173.com | (79.940858154221317) 93702.380509349658-6203.7131001613 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 9450 | 15675 | 11.0025 |  | Monday | 10
Parede Divisória G1- 36/37 (Brothers Motopeças) | **Parede Divisória G1 36/37 (Brothers Motopeças)** ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/MdnT5UEwg8Ie47d6ldcAe24g3/?name=image.png) | solved | 2024-07-15 08:04 | normal | 2024-08-30 09:40 | CE | ZENDESK | 2024-07-15 |  | ['fortalezaiiig1m36', 'fortalezaiiig1m37'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 9750 | 141420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84468.151095139823@dominio71787.4650721635.com | (21.499684128549347) 99365.9190980321928-6938.5241128058415 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12600 | 46.0665 |  | Monday | 8
Parede Divisória G1- 17/18 (Brothers Motopeças) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZoBwasTxpZAKr0Iiyp8FkOyE6/?name=image.png) | solved | 2024-07-15 07:55 | high | 2024-08-30 09:39 | CE | ZENDESK | 2024-07-15 |  | ['fortalezaiiig1m176', 'fortalezaiiig1m18'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 280 | 13890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12217.944865624375@dominio77117.5597672894.com | (21.529044892565075) 98893.1450484476263-6520.4718448768172 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12599 | 46.0718 |  | Monday | 7
Rampa de acesso ao G1-M17 | Bom dia! Execução de rampa metálica para acesso ao galpão. - Comprimento: 8,40m - Largura: 3,00m - Inclinação: 15% Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-07-31 10:59 | normal | 2024-08-29 18:02 | ES | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['vianaiig1m17'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 250 | 1670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68544.246741332754@dominio15989.155908364826.com | (18.12468310108061) 93230.5541210386136-6946.7376309096044 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 14028 | 29.2937 |  | Wednesday | 10
Estrutura metálica corretivas - Goteiras | Gentileza eliminar goteiras próximo as docas 151 e 152, Galpão 2 (Fase 2). Possivelmente nas emendas da calha. | closed | 2023-06-21 14:15 | normal | 2024-08-29 17:33 | CE | PLATAFORMA | 2024-08-29 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 18800 | 27210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28537.614978785732@dominio47260.244633632217.com | (0.0343498375916054) 93583.3199974436084-7655.9865901476733 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 3434 | 435.138 |  | Wednesday | 14
Caixa de passagem de cabos das câmeras do condomínio danificada | Caixa de passagem de cabos das câmeras do condomínio danificada, próximo a rotatória. (dúvidas solicitar informações ao Ronaldo - RME) | solved | 2024-08-08 16:52 | normal | 2024-08-29 17:00 | CE | PLATAFORMA | 2024-08-08 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1120 | 2890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18432.6557263529@dominio81076.4956294736.com | (24.609024177730387) 94118.3020351787-4695.22509898195 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 14652 | 21.0057 |  | Thursday | 16
Manutenção em reparo do vestiário G6 | Não houve necessidade de troca de peça. Não de obra: zeladoria | closed | 2024-08-29 12:55 | normal | 2024-08-29 12:59 | MG | ZENDESK | 2024-08-28 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 760 | 2730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45626.087737607122@dominio19706.78337654713.com | (25.677857125057898) 9232.55258459520843-8906.6555288441941 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 16659 | 0.002963 |  | Thursday | 12
Aceiro | Realização de aceiro em todo empreendimento. Equipe volante. Iniciado no G6 | solved | 2024-08-21 07:51 | normal | 2024-08-29 12:46 | MG | ZENDESK | 2024-08-20 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 560 | 10020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97042.1751797917@dominio24849.263909681169.com | (47.4424430268637) 91542.0330457689258-2976.6660687253416 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 15875 | 8.2048 |  | Wednesday | 7
LOG Rio: Report de Incidente de Segurança 01/08/24 ( MOTOR DILACERADOR) | Boa tarde. Informo que ontem, 01/08/2024 o motorista da Pagio, prestador de serviço da Profarma, bateu no motor da garra de tigre. Estou realizando cotações para repassar o custo à ProfARMA. | solved | 2024-08-02 13:07 | normal | 2024-08-29 12:09 | RJ | ZENDESK | 2024-08-02 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1140 | 15660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65801.029720248815@dominio5745.53431317342.com | (86.180215923381624) 98049.3773262257619-7716.2536048400516 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 14139 | 26.9594 |  | Friday | 13
Escada da recepção | A escada da recepção esta com ferrugens e precisa ser verificada para fazer a pintura. | solved | 2024-08-27 08:18 | normal | 2024-08-28 16:23 | PR | PLATAFORMA | 2024-08-27 |  | ['sao_jose_pinhaisg1m7', 'sao_jose_pinhaisg1m8'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 01 | Predial | Pinturas |  | 1370 | 1370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63911.4455154477@dominio22593.1533636594.com | (89.220798290164979) 95277.9281539598342-6494.57524191096 | Cliente -7275 | Usuário 5694 | Usuário Responsavel 3767 | 16439 | 1.337 |  | Tuesday | 8
Solicitação de produto: Outros | **Observações:** Boa tarde ! Area comum. Condominio. Precisamos de cotação para visita técnica para realizar verificaçõ em nossa central de incêndio que vem apresentando uma falha: Laço 1 (aparelho não configurado), além de outras mensagens que apareceram mais não aparecem mais. Favor cotar com Referencial que é homologada para acessar nossa central. **Produtos Selecionados:** Outros | closed | 2024-08-13 11:22 | normal | 2024-08-28 16:22 | ES | PLATAFORMA | 2024-08-28 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Outros |  |  | 2260 | 7490 | Solicitação enviada | OPERAÇÕES | usuario49.244837246801538@dominio33206.119009539587.com | (40.806462160315888) 95248.9049571124688-8380.7194215444579 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -291 | 15083 | 15.2082 |  | Tuesday | 11
luminarias de emergencias galpão | Gostaríamos de informar que as lâmpadas de emergência do galpão estão sem funcionar,precisamos saber se é da responsabilidade do condomínio ou da empresa locatária, porque pode se tratar de questões elétricas da instalação das luminárias. Podem ajudar. | closed | 2024-04-05 14:02 | normal | 2024-08-28 16:19 | PR | PLATAFORMA | 2024-04-05 |  | ['sao_jose_pinhaisg1m7', 'sao_jose_pinhaisg1m8'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1070 | 2380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41100.237394541706@dominio51849.314516501989.com | (97.591186617240012) 92681.1427242659634-2947.2078303142739 | Cliente -7275 | Usuário 5694 | Usuário Responsavel 3767 | 8189 | 145.0954 |  | Friday | 14
Pontos de corrosão base de postes de placas de estacionamento da Hypera módulos 20 ao 24 | Pontos de corrosão base de postes de placas de estacionamento da Hypera. São quatros postes, sendo dois em frente a recepção Hypera entre os módulos 23/24 e dois entre os módulos 22/23. | solved | 2024-08-23 12:49 | normal | 2024-08-28 16:16 | ES | PLATAFORMA | 2024-08-23 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Pinturas |  | 290 | 1580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72241.2732621734@dominio36657.856926645014.com | (50.990778794323226) 93712.5667321173282-2949.604892079255 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -291 | 16118 | 5.1436 |  | Friday | 12
Adequações Comerciais - Infra seca e cabeada para instalação de niveladoras automáticas | Boa tarde! Execução de Infra seca e cabeada para instalação de niveladoras automáticas. Serviço finalizado. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-08-28 14:00 | normal | 2024-08-28 14:00 | ES | ZENDESK | 2024-08-28 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m17'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 7540 | 7540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41573.237881826426@dominio98949.443459869581.com | (95.889418308438124) 94811.3771885191609-2166.6453992867955 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 16564 | 0 |  | Wednesday | 14
LOG III - CAIXA DE ESGOTO COMPLETAMENTE OBSTRUÍDA | Boa tarde, **Walerson Anisio Dos Santos Silva**! Hoje recebemos uma notificação extra-judicial da prefeitura de Contagem sobre uma denúncia de vazamento de esgoto. Verificamos no local e a situação é preocupante. A caixa está completamente obstruída e o esgoto está minando nos arredores. A prefeitura solicitou que seja tomada ação de correção o mais rápido possível. Em anexo imagens da situação da caixa. | closed | 2024-08-27 16:48 | high | 2024-08-28 13:47 | MG | ZENDESK | 2024-08-27 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3370 | 44190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36717.914444576265@dominio75722.419465533414.com | (76.289803601698779) 96956.9881566637569-9096.7755790670581 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 16460 | 0.87406 |  | Tuesday | 16
Pavimentação - Drenagem próxima a cx | Pavimentação | solved | 2023-04-19 16:10 | normal | 2024-08-28 11:56 | CE | PLATAFORMA | 2023-04-19 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 90 | 12020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47413.44314930214@dominio51667.469008968437.com | (17.292313906520565) 96856.4133279860162-4905.7856331321245 | Cliente 5605 | Usuário 2174 | Usuário Responsavel -5161 | 2867 | 496.8234 |  | Wednesday | 16
Calçada danificada | Solicito o reparo da calçada quebrada localizada por trás do refeitório | solved | 2024-07-11 17:13 | normal | 2024-08-28 11:51 | CE | PLATAFORMA | 2024-07-11 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 650 | 2580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45873.787181344414@dominio23269.188109661005.com | (50.924604617484754) 934.276037733202-1853.1162644145215 | Cliente 5605 | Usuário 6506 | Usuário Responsavel -5161 | 12363 | 47.7762 |  | Thursday | 17
GESSO E EXTRUTURA E VAZAMENTO | REFEITORIO ESTÁ EM CALAMIDADE | solved | 2024-08-13 08:25 | high | 2024-08-28 11:50 | BA | PLATAFORMA | 2024-08-13 |  | ['feira_santanag2m1', 'feira_santanag2m2', 'feira_santanag2m3', 'feira_santanag2m4'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 02 | Cobertura | Instalações Hidráulicas |  | 1340 | 2440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58448.959885940611@dominio46804.852804144117.com | (83.562480318864075) 98047.3392779819706-2695.6992465853723 | Cliente -5929 | Usuário 1447 | Usuário Responsavel -8452 | 15068 | 15.1422 |  | Tuesday | 8
RECUPERAÇÃO FORRO REFEITÓRIO E AREA ADMINISTRATIVA | Recuperação do forro do refeitório e ara administrativa, danificados devido ao vazamento na cobertura metálica. Solicitado orçamento. | solved | 2024-08-21 09:21 | normal | 2024-08-28 11:44 | BA | ZENDESK | 2024-08-21 |  | ['feira_santanag2m1', 'feira_santanag2m2', 'feira_santanag2m3', 'feira_santanag2m4'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutural |  | 1350 | 5410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79717.439613964292@dominio29323.027524167166.com | (27.930933401725291) 92723.8931996243127-2265.8151516538232 | Cliente -5929 |  | Usuário Responsavel -8452 | 15885 | 7.0989 |  | Wednesday | 9
Pinturas - Sistema de incêndio, predial e meio-fio - Log Fortaleza I | Oi Jéssica, boa tarde! Conforme solicitado por nossa coordenadora (Luciana), segue abaixo as fotos das tubulações que precisam de pintura nova e a cotação dos materiais para a pintura predial e de meio fio. Não precisamos contratar mão de obra pois já temos nossa equipe orgânica para atuar na pintura. Tubulação de Incêndio 12 Latas 3L 10 Rolo de Lã 9cm 10 Rolo Esponja 9cm Predial 20 Latas 18L 10 Rolo de Lâ 23cm Meio Fio 8 Latas 18L 10 Rolo de Lã 23cm Atenciosamente, | closed | 2024-03-27 16:52 | normal | 2024-08-28 11:11 | CE | ZENDESK | 2024-03-27 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 160 | 10020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8775.13254915707@dominio12329.891257177944.com | (52.805416435516292) 97240.3281639930365-3299.8185512598757 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 8111 | 153.7637 |  | Wednesday | 16
TROCA DO CARREGADOR DA BOMBA DIESEL 02 | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HbDxSz4zKyEbHDvjWXQ90U4PP/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-08-27+%C3%A0%28s%29+16.45.28_9091bbc8.jpg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/GL0IqBDgi1LO9gBv6vWzCC4en/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-08-27+%C3%A0%28s%29+16.45.27_39bcb02e.jpg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/E13I56VnuYG79BY6yEZBzTT1S/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-08-27+%C3%A0%28s%29+16.45.27_e3210ae7.jpg) Boa tarde @Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales, já temos uma previsão para efetuarmos a troca do carregador de bateria da bomba diesel 02? At.te, | closed | 2024-08-27 16:59 | normal | 2024-08-28 10:56 | CE | ZENDESK | 2024-08-27 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 490 | 12090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10198.454814640181@dominio92151.742650472035.com | (18.673778042040144) 99420.1417064645175-9008.39519570271 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 16465 | 0.7483 |  | Tuesday | 16
REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DOS VESTIÁRIOS | Bom dia Solicito a revitalização da pintura dos prédios onde ficam o vestiário masculino e feminino, assim como o anexo da B2W, pois a pintura já está bastante apagada. | closed | 2024-04-09 08:36 | normal | 2024-08-28 10:23 | PA | ZENDESK | 2024-04-09 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 550 | 9680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43493.299426004472@dominio22152.013874382894.com | (37.88050749532605) 92629.7286404570132-111.15838636811966 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8208 | 141.0739 |  | Tuesday | 8
compra de filtro ETE | Compra de TANQUE EM FRP 36 X 72 INCOLOR BOCAL SUP E INF 4 100 PSI TRIPOD BFILTERS | solved | 2024-03-19 15:56 | normal | 2024-08-28 10:22 | PA | ZENDESK | 2024-03-19 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 20 | 4940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24988.663770528328@dominio91518.354158514.com | (52.648888503346022) 94089.1075319577922-3579.8390742882275 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7641 | 7989 | 161.7677 |  | Tuesday | 15
LUMINÁRIAS NA FACHADA DO GALPÃO | Boa tarde Informo que algumas luminárias em torno do galpão, vestiário masculino, feminino e anexo da B2W estão queimadas, sendo um total 08 refletores queimados, por isso solicito a troca. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XyXVI3xq6PCWINDozeOCTDwg8/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-02-23+%C3%A0%28s%29+02.11.58_a7dfaa26.jpg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tXsBJ7lTRw4EYbTEtuWsHbUrs/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-02-23+%C3%A0%28s%29+04.41.37_520d15a1.jpg) | closed | 2024-03-12 15:57 | normal | 2024-08-28 10:20 | PA | ZENDESK | 2024-03-12 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 350 | 16200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52838.5260931441@dominio7118.6256310584267.com | (30.004953691493494) 97432.7742169928715-9820.4978855533773 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7893 | 168.766 |  | Tuesday | 15
MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS SUBESTAÇÕES | Houve falha na montagem das muflas que estavam com perda de isolação e ausência do aterramento conforme o laudo da Termografia em anexo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oZmMguYBb5KemzrJe7XsLoD2g/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-02-15 13:49 | normal | 2024-08-28 10:19 | PA | ZENDESK | 2024-02-15 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 200 | 5700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89023.044678339327@dominio30499.763712681317.com | (66.911901010508316) 98944.4364788747862-9104.029183028164 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7507 | 194.8541 |  | Thursday | 13
Pinturas - Sistema de incêndio e Meio-fio - Log Fortaleza III | Boa tarde, Conforme solicitação da coordenação ( Luciana Arruda), abertura de ticket para tratativas das pinturas de incêndio e meio-fio de Fortaleza III. | closed | 2024-03-26 17:53 | normal | 2024-08-28 10:17 | CE | ZENDESK | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza III |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 2510 | 14140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25982.702802431344@dominio13266.177964523573.com | (74.077291506786139) 94723.6593196580116-9221.1811243952761 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1672 | 8089 | 154.6834 |  | Tuesday | 17
Instalação de batentes/gelos baianos e reparos em já existentes | Local receberá batentes/gelos baianos e os que já existem receberão reparos | closed | 2024-08-13 17:30 | normal | 2024-08-28 10:01 | MG | ZENDESK | 2024-08-13 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 640 | 14440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13551.805180364867@dominio8852.6719665751589.com | (27.003606693452912) 9166.22696712549711-9895.6594217443817 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 15117 | 14.6883 |  | Tuesday | 17
MOTOR II DE SAÍDA DA ECLUSA RUIM | Boa tarde. Informo que o motor II de saída da eclusa apresentou o mesmo problema do Motor de entrada. Fizemos alguns testes para identificar se o problema seria nas placas, mas não adiantou. Foi identificado problemas no motor. Devido ao custo da manutenção, realizei a compra de um motor novo. A encomenda já foi feita e assim que chegar faremos a instalação. | closed | 2024-08-08 15:41 | normal | 2024-08-28 08:08 | RJ | ZENDESK | 2024-08-08 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1290 | 3690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90316.122149261166@dominio96377.650944153967.com | (51.532474503975713) 94352.9906385640907-5617.3169876828624 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 14643 | 19.6858 |  | Thursday | 15
VAZAMENTO TELHADO G2 - ÁREA OPERAÇÕES | Bom dia **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** , tudo bom? Peço seu apoio para tratarmos de um ponto de vazamento identificado no G2 após a última chuva. | closed | 2024-08-15 08:28 | normal | 2024-08-28 08:06 | RJ | ZENDESK | 2024-08-15 |  | ['rio_campo_grandeg2m7'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2080 | 7550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40221.005444706185@dominio71733.636710404462.com | (92.894646795906709) 92360.9498283015323-3574.7510935074956 | Cliente 6459 |  | Usuário Responsavel -8452 | 15308 | 12.9848 |  | Thursday | 8
Vazamento em tubulação de irrigação área técnica/portaria | Mão de obra: jardinagem Material estocado. | closed | 2024-08-27 10:22 | normal | 2024-08-28 07:18 | MG | ZENDESK | 2024-08-26 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 620 | 2880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2781.7655247064163@dominio54040.47119595675.com | (44.324957514204662) 98485.3779309108231-1578.8854254546807 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 16445 | 0.87225 |  | Tuesday | 10
Pintura da tubulação de Incêndio | Revitalização da pintura das tubulações de incêndio. Tintas: Temos parcialmente | solved | 2024-04-11 16:59 | normal | 2024-08-27 16:37 | GO | ZENDESK | 2024-04-11 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 31730 | 96570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92834.892597652637@dominio75707.4718063536.com | (62.0896110752808) 99912.41058707773-5019.8949703927638 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3585 | 8253 | 137.9847 |  | Thursday | 16
Medidor sem marcação de consumo | Medidor do módulo 26 parou de registrar consumo de energia elétrica. Prisma enviou proposta em anexo para troca. | solved | 2024-06-20 11:12 | normal | 2024-08-27 16:25 | RS | ZENDESK | 2024-06-20 |  | ['gravataig1m26'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1910 | 4890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53913.850388129867@dominio38396.788719360331.com | (39.402465942774683) 946.624654239858138-284.01524257355004 | Cliente 5249 |  | Usuário Responsavel -7088 | 10983 | 68.2178 |  | Thursday | 11
LOG SUMARÉ - SUPORTE DE SEGURANÇA NAS PORTAS DE DOCAS ¦ROCELL | Kaio boa tarde, o cliente Romildo da Empresa Rocell, solicitou uma melhoria na porta de doca dele, visando a segurança dos colaboradores. Devido as portas de docas serem duplas, ele sentiu a necessidade de acrescentar uma trava de segurança, caso a corrente ceda. Segue anexo o orçamento, e foto do local. | closed | 2024-05-28 17:37 | normal | 2024-08-27 16:13 | SP | ZENDESK | 2024-05-28 |  | ['sumareg4m3', 'sumareg4m4', 'sumareg4m5', 'sumareg4m6', 'sumareg4m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 04 | Predial | Melhorias |  | 1640 | 183670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88452.599146987282@dominio96252.133030010562.com | (43.124103489505856) 94632.292207919264-5460.6062093399605 | Cliente -8974 |  | Usuário Responsavel 9836 | 9643 | 90.9416 |  | Tuesday | 17
Limpeza das telhas em Geral (Fachadas) | Realizar a limpeza das fachadas em geral. | solved | 2022-09-01 14:13 | normal | 2024-08-27 16:08 | SP | ZENDESK | 2022-09-01 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 330 | 2620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73179.584584703189@dominio51643.832555470028.com | (50.160467491463905) 93925.4200339333952-6365.1954063926978 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 944 | 726.08 |  | Thursday | 14
Limpeza mezanino e retirada de aranhas | Locatário solicitou a limpeza e retirada de aranhas da entrada do mezanino. | closed | 2024-06-20 11:26 | normal | 2024-08-27 16:06 | RS | ZENDESK | 2024-06-20 |  | ['gravataig1m8'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Serviços Técnicos |  | 1680 | 4250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84206.875922689855@dominio10372.824642865789.com | (58.929087917658819) 99460.0092675893065-4914.116410193923 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -7088 | 10985 | 68.1942 |  | Thursday | 11
Parede recepção módulo 14 e 15 | Módulo 14 está sendo devolvido, precisamos refazer parede de divisa na recepção módulo 14 e 15. | closed | 2024-06-20 12:04 | normal | 2024-08-27 16:02 | RS | ZENDESK | 2024-06-20 |  | ['gravataig1m14'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 5220 | 8540 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13072.836115940765@dominio21102.905823788147.com | (85.716575006212722) 9374.21634870336004-4082.82375117448 | Cliente 9492 |  | Usuário Responsavel -7088 | 10989 | 68.1652 |  | Thursday | 12
PISO DE SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA NIVELADORA | O piso onde se encontra a fixação da sustentação da plataforma niveladora se encontra frágil e porosa, o piso e parabolt estão se soltando, até o momento 10 docas. | closed | 2024-05-09 10:25 | normal | 2024-08-27 15:50 | PR | PLATAFORMA | 2024-05-09 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m20'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 730 | 1900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38189.174981607284@dominio72380.279319729874.com | (58.150669532942594) 98338.8022289099717-8940.8211497767315 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel 2898 | 8506 | 110.2259 |  | Thursday | 10
Painel motor casa bombas | Hoje tivemos os técnicos da Palácio no empreendimento LOG ADM Londrina pelos quais seguiram os testes no painel fixo da moto bomba diesel, que foram orientados pelo técnico da Alertron, porém sem sucesso. Em alguns momentos dos testes, algumas informações apareceram no painel, porém elas somem, e os botões de comando ( menu, rearme, partida etc.) não funcionam. Com todos esses testes, a hipótese é que seja problema na placa, e que seja necessário a substituição desse painel ( áudios enviados). Segundo técnico, o painel principal que fica próxima a porta da casa de bombas, está funcionado e manda o comando para esse outro painel que fica na própria motobomba, porém ela não repassa o comando para o motor. Contudo seu time pediu para te acionar e verificar a substituição com brevidade, pois não tem possibilidade do motor ser acionado sem esse painel estar funcionando ( segundo técnico Alertron). ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FZ7BSLaffpq8SjrEicDv4ZzQA/?name=image.png) Segue orçamentos. | solved | 2024-08-15 14:43 | normal | 2024-08-27 15:47 | PR | ZENDESK | 2024-08-15 |  |  | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 910 | 14130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76409.242852988158@dominio41524.559901945366.com | (14.332647332440249) 95830.7947279388172-2006.4736009485548 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2898 | 15328 | 12.0445 |  | Thursday | 14
Trincas no Piso de Concentro | Identificamos que um trecho entre o corredor PK e PL apresenta trincas conforme as imagens anexas ao chamado. Local não estava no último levantamento realizado. | solved | 2024-08-13 12:01 | normal | 2024-08-27 15:27 | PA | PLATAFORMA | 2024-08-13 |  | ['belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Predial | Piso Concreto |  | 440 | 2550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5201.410126351755@dominio70321.290114774893.com | (71.566035442515087) 98766.264207913413-1899.3597020860004 | Cliente -2735 | Usuário 8175 | Usuário Responsavel -5348 | 15087 | 14.1435 |  | Tuesday | 12
Vazamento tubulação castelo d'água - Log Contagem III | Chamado aberto para realização de reparos na tubulação do castelo d´água. Adaptador encontra-se trincado e requer substituição. Foram feitos dois orçamentos para fornecimento de material. - Casa Bella R$: 1.674,00 - Líder R$: 2.129,50 **Luan Martins Melo Rodrigues** e **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , preciso de aprovação para compra dos materiais via manutenção, temos equipe que irá realizar o serviço. Atenciosamente, Wisller Costa | closed | 2024-08-05 15:51 | normal | 2024-08-27 15:06 | MG | ZENDESK | 2024-08-05 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1660 | 10500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39408.468049306161@dominio86292.402533355533.com | (10.489343684626515) 9910.13536093076948-7493.7973316895941 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 14345 | 21.9693 |  | Monday | 15
Laudos Alertron SPK e HR | Boa tarde. Segue pendências e Status da resolução: **Laudo Hidrante :** ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ObAekmMAjiaQIDJKGnPBOUBhC/?name=inlineImage.jpeg) 1  Substituição de 3 cx de abrigo ( interno locatário) ok, resolvido pelo locatário E-MAIL ANEXO. 2 - Instalar 5 cx de abrigo para os HR externos : Informei a Alertron que foi uma melhoria e não exigência dos bombeiros, mas eles repetiram na solicitação. Na próxima visita , vou pedir para eles colocarem como sugestão. 3- Fixação da tubulação da Tubulação do G1, : Em cotação **Laudo SPK:** ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DPSqJzuxabPHjUDUQ8CmAUQUh/?name=inlineImage.jpeg) 1. Fixação da tubulação SPK fundos G1; Em cotação; 2. Substituição câmara de retardo VGA-01; Em cotação 3. Limpeza da VGA-08 em cotação | closed | 2024-08-26 14:24 | normal | 2024-08-27 12:14 | RJ | ZENDESK | 2024-08-26 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 930 | 12620 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario35693.3633905042@dominio44472.5398674678.com | (29.425951062866172) 96765.1280389703934-427.33907360531265 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 16364 | 0.91014 |  | Monday | 14
PROBLEMAS NO PISO B2W - LOG BELÉM | Boa tarde a todos! O locatário B2W nos acionou para tratarmos o problema que está ocorrendo com o piso do galpão. Diversos buracos pequenos estão surgindo, com uma incidência maior na área onde há movimentação de empilhadeira. Algumas áreas, eles já bloquearam com cone, para evitar danos às máquinas. Segue em anexo procedimento de reparo enviado pelo Luiz Guilherme engenheiro de piso LOG. | solved | 2022-12-20 14:19 | normal | 2024-08-27 10:59 | PA | ZENDESK | 2022-12-20 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Predial | Piso Concreto |  | 210 | 15350 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario20255.14781017472@dominio41910.930618455124.com | (81.225116668237334) 95698.1052250304392-3741.9243660185853 | Cliente -8785 | Usuário -2881 | Usuário Responsavel -5348 | 1911 | 615.8605 |  | Tuesday | 14
INFILTRAÇÃO - CASA DE BOMBAS e subestação do G1 | Oi Jéssica, bom dia! Após a temporada de chuvas aqui na nossa região, identificamos uma infiltração no teto da subestação do G1 conforme imagens anexadas. At.te, | solved | 2024-04-10 09:48 | normal | 2024-08-27 09:20 | CE | ZENDESK | 2024-04-10 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 2120 | 69040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46685.575664686439@dominio98163.6400577491.com | (44.4364445389589) 91331.4585519553336-8866.983168322713 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8229 | 138.9802 |  | Wednesday | 9
Parede de Divisória G3 M09/10 (Frigelar): | Parede divisoria conforme solicitação comercial | solved | 2024-06-26 11:36 | normal | 2024-08-27 09:08 | BA | ZENDESK | 2024-06-26 |  | ['salvadorg3m10', 'salvadorg3m11'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 |  | Parede de Divisória |  | 120 | 12000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45999.982649370788@dominio23849.479025378991.com | (31.551164713226015) 99374.1982205358727-5155.583718025021 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 11380 | 61.8976 |  | Wednesday | 11
Parede de Divisória G3 M09/08 (Bramarlog) | Parede divisoria conforme solicitação comercial | closed | 2024-06-26 11:36 | normal | 2024-08-27 09:01 | BA | ZENDESK | 2024-06-26 |  | ['salvadorg3m10', 'salvadorg3m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 |  | Parede de Divisória |  | 160 | 42720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario145.09941184839707@dominio42287.004648923765.com | (89.570251721350871) 94322.2679526834827-6621.5402845896424 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 11379 | 61.8925 |  | Wednesday | 11
BATERIAS AUX.DAS SIRENES NÃO MANTÉM CARGA | Conforme visita preventiva da Alerttron, vida útil das baterias auxiliar das sirenes, esta esgotada, item virá apontado no laudo. | closed | 2024-08-06 08:29 | normal | 2024-08-26 17:02 | BA | ZENDESK | 2024-08-06 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 750 | 13730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31854.401804330308@dominio17723.688703314579.com | (86.140632206786748) 93005.6598383175829-8506.25024104471 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 14388 | 20.3569 |  | Tuesday | 8
Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção - Casa de Bombas Sistemas de Proteção Contra Incêndio Junho/2024 | Boa tarde! Pendências apontadas no laudo: ITEM 2.15: Válvula de alivio não operou normalmente. ITEM 1.8: Tubulação do flow meter não está suportada adequadamente e existe um dos suporte existente que está solto Bomba Elétrica: Informamos que a Bomba Elétrica operou por cerca de 3 minutos, interrompemos o teste para evitar sobreaquecimento na bomba, pois a válvula de alivio que foi substituída, não está regulada adequadamente para permitir a refrigeração da bomba Bomba Diesel: Pré aquecimento do motor diesel está inoperante - A tubulação do Flow Metter não está suportada adequadamente, dessa forma não será possível a realização de teste de curva da bomba - A Tubulação externa que sai do reservatório para a sucção das bombas, não possui suporte de fixação AÇÕES A SEREM TOMADAS PELO CLIENTE - Efetuar regulagem em na válvula de alivio da bomba elétrica - Efetuar reparo no sistema de pré aquecimento do motor diesel. - Realizar instalação de suportes na tubulação externa do reservatório. - Realizar instalação de suportes na tubulação do Flow metter, para realizarmos teste de cuva da bomba diesel, pois a suportação existente não está adequada. | solved | 2024-06-28 14:14 | normal | 2024-08-26 16:54 | ES | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1410 | 6690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54788.361502771651@dominio19653.752928518403.com | (69.818554366147126) 94545.9555794729768-433.29728696986479 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 11528 | 59.1106 |  | Friday | 14
Pendência Laudo Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas Agosto/2024 | Pendência Laudo Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas Agosto/2024 Observação:- Foi observado que a gaxeta de bomba do motor diesel está com sinais de desgaste, o gotejamento que é necessário para a lubrificação da gaxeta nãoestá corretamente, onde pede levar a problemas de aquecimento nesta gaxeta. Será necessário que o cliente esteja providenciando serviços para identificar e corrigir este problema. Ações corretiva a serem tomadas pelo cliente:Providenciar correção do problema na gaxeta da bomba do motor a diesel @Jorge Marques de Cerqueira Gentileza cotar com dois fornecedores e anexar as cotações no ticket. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HDAgmFQ6NOAq8uNBydBIUMDVn/?name=image.png) | solved | 2024-08-18 18:03 | normal | 2024-08-26 12:03 | BA | ZENDESK | 2024-08-18 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 700 | 3410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11285.968177557195@dominio13437.889708433499.com | (51.522733965257906) 98483.7775699821159-3058.2177676997653 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 15599 | 7.7502 |  | Sunday | 18
Área com desplacamento de grama no G3 pós obra da bacia de contenção | Serão necessários 300m de grama esmeralda para cobertura de área danificada pós obra da bacia de contenção. | closed | 2024-05-09 10:23 | normal | 2024-08-26 11:40 | MG | ZENDESK | 2024-05-22 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 310 | 75530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89930.181942828771@dominio79632.366878731613.com | (72.436273841790836) 91195.0401314828043-4005.6134432907547 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8505 | 109.0533 |  | Thursday | 10
Pontos de infiltrações por motivos de chuva - SHOPEE G1/M4 | Bom dia. Tivemos pontos de infiltrações no locatário Shopee (G1 M4); mapeamento realizado e anexado. 3 pontos de infiltração no mezanino e 01 ponto de infiltração na recepção superior do M4. Fico à disposição para qualquer esclarecimento necessário Ø=Þ þ | solved | 2024-08-01 09:02 | normal | 2024-08-26 11:10 | RJ | ZENDESK | 2024-08-01 |  | ['camposig1m4'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 110 | 3700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14593.750125525517@dominio21387.890526345262.com | (10.316836833025503) 93789.4437203254674-5785.3443218579569 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -8452 | 14046 | 25.0885 |  | Thursday | 9
Pontos de infiltrações por motivos de chuva - DOREL Lojinha e fábrica | Bom dia. Tivemos pontos de infiltrações no locatário Dorel (G3 - lojinha e fábrica); mapeamento realizado e anexado. 1 pontos de infiltração no mezanino e 01 ponto de infiltração na lojinha (G3 M1) e 13 pontos de infiltrações na fábrica ( G3 M2, M3, M5 e M7). **Não** tivemos até o momento, pontos de infiltração no G2 e no G6 Fico à disposição para qualquer esclarecimento necessário Ø=Þ þ | closed | 2024-08-01 11:33 | normal | 2024-08-26 11:10 | RJ | ZENDESK | 2024-08-01 |  | ['camposig3m1', 'camposig3m2', 'camposig3m3', 'camposig3m5', 'camposig3m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 540 | 7640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39640.976496298652@dominio59476.5585255144.com | (14.865472589686512) 96510.2728791261679-9084.631801359712 | Cliente -60 |  | Usuário Responsavel -8452 | 14051 | 24.984 |  | Thursday | 11
Manutenção em buraco no piso G2 | Bom dia! Gentileza realizar a manutenção em um buraco no piso do G2, Rua 117 - Estante 31. Aguardo. Obrigada! | solved | 2024-06-06 07:57 | normal | 2024-08-26 08:53 | ES | PLATAFORMA | 2024-06-06 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 50 | 8820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69134.007780872082@dominio68684.3097824631.com | (29.719024060759519) 98867.9554460700638-5125.7614705455389 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel 9450 | 10187 | 81.039 |  | Thursday | 7
LoG viana II: Refletor queimado modulo 25. | Em ronda foi verificado que um refletor que ilumina a rua em frente ao modulo 25 está queimado. | solved | 2023-11-21 18:26 | normal | 2024-08-23 18:05 | ES | ZENDESK | 2023-11-21 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 7400 | 15200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43705.555998837204@dominio16957.411244433733.com | (22.641169382513457) 94779.1685415690035-9556.34938787383 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5801 | 275.9853 |  | Tuesday | 18
Vistoria Estrutural do castelo | Boa tarde! Vistoria estrutural no castelo de abastecimento do condômino realizada pela empresa Suportte Engenharia. O laudo referente a vistoria será enviado na sequencia. Corretiva irá iniciar após a montagem do sistema de by-pass. Segue fotos da vistoria realizada. Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-08-23 14:05 | normal | 2024-08-23 14:05 | MG | ZENDESK | 2024-08-23 |  |  | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 11830 | 11830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45412.818517736428@dominio99925.253641718853.com | (71.141723566238852) 91651.2749722820452-6633.2489144174106 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 16127 | 0 |  | Friday | 14
Vistoria Estrutural dos 02 castelos | Boa tarde! Vistoria estrutural realizada pela equipe Resmet. Serviço finalizado. O laudo será enviado na sequência. Trataremos a reforma em outro chamado. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-08-23 13:46 | normal | 2024-08-23 13:46 | GO | ZENDESK | 2024-08-23 |  |  | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 5380 | 5380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79885.526585039013@dominio67220.413434920425.com | (91.810681302836628) 993.85390023310471-5938.407466619803 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 16126 | 0 |  | Friday | 13
Manutenção de aspesores e registro G4. | Manutenção na tubulação de irrigação, aspersores no talude de trás do G4 e substituição de torneira no jardim de entrada do G4. Mão de obra: jardinagem | closed | 2024-08-23 08:32 | normal | 2024-08-23 08:37 | MG | ZENDESK | 2024-08-22 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 440 | 2770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95302.161221869625@dominio23975.289015341452.com | (84.597223712211957) 97819.8135349247268-2681.454936633379 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 16105 | 0.0037616 |  | Friday | 8
Corretiva Elevador: Lâmpadas queimadas | -----Mensagem original----- De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: sexta-feira, 26 de julho de 2024 08:51 Para: Morgam Richardson <comercial@visionelevadores.com.br> Cc: George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> Assunto: RES: RES: ORÇ 358922 LOG VIANA II Bom dia! Pode seguir, nota emitida no CNPJ da LOG com o custo do condomínio ( emissão da NF em 01/08/2024) -----Mensagem original----- De: Morgam Richardson <comercial@visionelevadores.com.br> Enviada em: sexta-feira, 26 de julho de 2024 08:47 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Cc: George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br>; george.gondim@logcp.com.br; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br> Assunto: Re: RES: ORÇ 358922 LOG VIANA II Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br<mailto:spam_logcp@logcp.com.br> Bom dia Trata-se apenas de lâmpadas ruins, módulo 10. Segue orçamento em anexo Aguardo autorização Em 26/07/2024 08:21, Jordana Marta Vidigal Cardoso escreveu: > Bom dia! > > @George Hudson Fontoura Gondim por gentileza poderia detalhar qual o > elevador? E que modulo ele atende? > > Qual seria o defeito e qual a sua causa? > > O anexo da cotação não veio, qual o valor? Aprovando a troca qual o > prazo de resolução? O elevador precisa ser isolado e os locatários > avisados? > | closed | 2024-07-26 08:55 | normal | 2024-08-22 16:56 | ES | PLATAFORMA | 2024-07-26 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1480 | 4340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61687.977413094151@dominio6170.138522669864.com | (35.916384043006644) 94400.23046167372-3224.3724339436 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 13609 | 27.3341 |  | Friday | 8
Piso intertravado com depressão e calçada refeitório quebrada | Solicito reparo no piso intertravado localizado em frete a doca 01, Atualmente existe uma depressão que está ocorrendo o acúmulo de água da chuva, | solved | 2024-07-11 17:11 | normal | 2024-08-22 13:40 | CE | PLATAFORMA | 2024-07-11 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2290 | 3850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92812.840746963644@dominio54281.763017852027.com | (52.227012258254646) 97193.2485637450181-7448.22963039923 | Cliente 5605 | Usuário 6506 | Usuário Responsavel -5161 | 12362 | 41.8531 |  | Thursday | 17
Sinalização sonora na direção da faixa de pedestre próximo a Patrus e a passarela do G2 (Ao lado do galpão) | Sinalização sonora na direção da faixa de pedestre próximo a Patrus e a passarela do G2 (Ao lado do galpão). Risco grande de acidentes entre pedestres e carretas nesse ponto. No ano passado não havia budget, nesse ano tem? Aproveito para perguntar, como está a formação do budget para 2024, terá reunião com os locatários para conversar sobre e a sua aprovação? | closed | 2024-01-10 13:35 | normal | 2024-08-21 17:01 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-10 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 830 | 9750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5699.170781240764@dominio63395.298593796091.com | (81.184293252644565) 97804.3476474718045-6163.9189369506257 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 7038 | 224.1432 |  | Wednesday | 13
telas soltas no telhado | boa tarde ... estamos com varias telas soltas nos telhados dos galpões locados pela tecpet - no 3 galpão onde ficava a dux tem uma fileira inteira solta e na dureção desta com fuligem no chão | solved | 2024-05-10 16:24 | normal | 2024-08-21 16:56 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-10 |  | ['jundiaig3m1', 'jundiaig3m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 750 | 184020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77036.077209435316@dominio15072.081465669027.com | (79.314231280364339) 96018.843101911998-51.817724465474058 | Cliente -9465 | Usuário 5776 | Usuário Responsavel -8452 | 8537 | 103.0216 |  | Friday | 16
Fechamento de cortina em lona G9-M2A/2B | Boa tarde. Serviço de cortina de varal de lona para separar a operação da empresa Yamalog x Obras de reforma até a construção da nova parede de divisória. O locatário armazena motos de auto valor agregado. Serviço concluído conforme fotos em anexo. AT | closed | 2024-08-21 14:56 | normal | 2024-08-21 14:56 | GO | ZENDESK | 2024-08-21 |  | ['goianiag9m2', 'goianiag9m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 09 |  | Reforma de Módulos |  | 13570 | 13570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59421.2999913965@dominio13005.034174990613.com | (43.852635491445334) 97084.7955218085954-665.20069276608274 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 15923 | 0 |  | Wednesday | 14
GOTEIRA NO ESCRITÓRIO DO SEGUNDO ANDAR | Este vazamento já foi feito manutenção 4 vezes e não foi resolvido, o dia ideal para vir ver onde esta vazando seria em dia de chuva, pois toda vez que vieram aqui não estava chovendo então não tem como identificar onde esta o vazamento. O vazamento fica no escritório principal, precisamos do concerto imediato. | solved | 2024-07-02 09:12 | normal | 2024-08-21 14:36 | MG | PLATAFORMA | 2024-07-02 |  | ['juiz_forag2m1'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 220 | 30610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9639.0759362087047@dominio11962.854951956942.com | (64.7118705319304) 97441.5399966949526-733.48604429168643 | Cliente 1782 | Usuário 1611 | Usuário Responsavel -8452 | 11631 | 50.225 |  | Tuesday | 9
Via Minas G1M5 - Estrutura Metálica Corretivas | Calhas com água empossada com risco de dengue | solved | 2024-08-13 14:14 | normal | 2024-08-21 14:35 | MG | LIA | 2024-08-13 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4', 'juiz_forag1m5'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1220 | 3200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4858.7459157423473@dominio30938.342110499263.com | (84.592453546872591) 91000.5812206575612-3680.9912357177473 | Cliente -6854 | Usuário -8068 | Usuário Responsavel -8452 | 15095 | 8.0145 |  | Tuesday | 14
Estrutura metálica corretivas | Telha furada, apresentando vazamento | solved | 2024-08-14 20:28 | normal | 2024-08-21 14:33 | MG | LIA | 2024-08-14 |  | ['juiz_forag3m1', 'juiz_forag3m10', 'juiz_forag3m2', 'juiz_forag3m3', 'juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7', 'juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 890 | 2670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39223.567477855366@dominio38852.882194793.com | (1.9085737564291625) 94439.395480857389-8634.7311867726876 | Cliente 3191 | Usuário 2145 | Usuário Responsavel -8452 | 15244 | 6.7536 |  | Wednesday | 20
Individualização elétrica G1. | Jéssica e Kaio, boa tarde. **Jessica De Carvalho Costa** **Kaio De Sousa Lima** Precisamos realizar a individualização de elétrica no G1, temos cronograma? Atenciosamente. | solved | 2024-06-20 12:06 | normal | 2024-08-21 10:19 | SP | ZENDESK | 2024-06-20 |  | ['jundiaig1m1', 'jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1540 | 50360 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario14317.768772566316@dominio86125.412366644261.com | (14.231241045857869) 92877.077407770857-2165.9266115306636 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 10990 | 61.9254 |  | Thursday | 12
LOG Rio: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Agosto/24 | **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** sexta-feira, 16 de agosto de 2024 10:30 **Para:** Thayná Da Silva Nogueira <thayna.nogueira@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Thiago Varanda da Silva <thiago.varanda@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** Re: Relatório de Paisagismo - LOG Rio - Ago/2024 Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Thayná, Segue em anexo o relatório revisado com algumas sugestões de melhorias. Me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | closed | 2024-08-21 09:36 | normal | 2024-08-21 09:53 | RJ | ZENDESK | 2024-08-21 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 530 | 3120 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario55696.027820865478@dominio69995.888814425343.com | (0.042564260370350729) 939.00090471266153-9935.5540811908668 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 15888 | 0.011458 |  | Wednesday | 9
LOG Rio: Report de Incidente de Segurança 16/08/24 ( Portão) | Bom dia! Peço a gentileza providenciar o reparo do portão Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança 16/08/24 O que aconteceu: Informo que o motorista da PAGIO, Nome: Davidson barbosa Cpf: 334.160.508-86 Placa Cavalo: RQT0D55 Placa Carreta: MDM2D78. ao sair do condomínio danificou o trilho do portão de entrada. Quando aconteceu: por volta das 05:07 hs 16/08/23 Onde aconteceu: entrada do condomínio Log Como aconteceu o motorista não levantou o "Pé mecânico" ao sair do condomínio. Porque aconteceu: o Motoristas não levantou o pé mecânica da carreta. Houve vítima: não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Será realizado cotação Enviar 4 fotos. | closed | 2024-08-16 15:47 | normal | 2024-08-21 09:39 | RJ | ZENDESK | 2024-08-16 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 3760 | 59150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19135.018226683351@dominio8257.0221387833426.com | (80.232227918815028) 9710.149908645828-8225.1695595535566 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 15438 | 4.7446 |  | Friday | 15
Pendência: Talude ao lado do vestiário precisando de intervenção: | Bom dia! Pendência: Talude ao lado do vestiário precisando de intervenção: verificar o dreno Barbacã, pois, mesmo em dias de sol o solo fica encharcado, avaliar refazer o **Rip**-**rap e avaliar sobre o estado da cobertura vegetal. ** | solved | 2024-03-04 12:38 | normal | 2024-08-21 09:03 | ES | ZENDESK | 2024-03-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Drenagem |  | 1780 | 4570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56783.570699924159@dominio73506.239054764883.com | (0.95756731434750053) 99768.0112764082114-6416.0956211266011 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 7785 | 169.8505 |  | Monday | 12
Vazamento 01 válvula globo angular / Alleima G3 M4 | **De:** Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 13 de agosto de 2024 11:36 **Para:** Jones Oliveira <jones.oliveira@alleima.com> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Itatiaia  Vazamento 01 válvula globo angular / Alleima G3 M4 **Prioridade:** Alta Jones, bom dia! Conforme falamos, na última vistoria do nosso contratado de incêndio foi identificado que há um vazamento em 01 válvula globo angular no G3 M4, segue a parte do laudo da Alertron onde é apontado isto: Peço a gentileza de atualizar se esta pendência foi tratada pela Alleima ? Caso não, podemos fazer esta manutenção e repassar o custo na mensalidade condominial de vocês, ficamos à disposição. Se preferir resolver por conta própria e necessitar de fornecedor credenciado, repasso o contato abaixo de uma empresa da região que presta este serviço para outros locatários: **Antonio Macedo** Supervisor - Itatiaia Tel.: (24) 97401.3460 **De:** Daniel Rodrigues Gomes Junior <daniel.gomes@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 17 de julho de 2024 11:28 **Para:** Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** Log Itatiaia - Preventiva de incêndio - Visita Alertron 25/07/2024 Boa tarde! Prezado(a) Locatário. Informo que a equipe da Alertron estará in loco no condomínio do dia 25/07/2024 , realizando inspeção em todo sistema de alarme de incêndio, sistema de hidrantes e sistema de SPK tanto na área comum quanto nas áreas locadas. A visita preventiva visa garantir o funcionamento das instalações garantindo que estão aptas para uso em caso de sinistro. **Durante as inspeções poderá ocorrer acionamento dos detectores manuais e sirenes do sistema de alarme de incêndio em caráter de teste**. Peço por gentileza que **liberem o acesso dos colaboradores ao vosso módulo**. Informo que os colaboradores estarão uniformizados, com crachá de identificação e serão acompanhados pela supervisão do condomínio. Toda a documentação foi validada por nossa segurança do trabalho e eles estão aptos para realização das atividades. Segue abaixo os nomes dos colaboradores para realização da manutenção: **José Arnaldo de Jesus Junior** **Washington Roberto da Silva** **Daniel Rodrigues Gomes JR** Assistente  Itatiaia Tel.: (24) 97401-3460 | closed | 2024-08-13 11:49 | normal | 2024-08-21 08:27 | RJ | ZENDESK | 2024-08-13 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 330 | 6970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18816.397624781162@dominio99776.71925440387.com | (7.42753764814223) 96848.9407209775554-2515.0791188813887 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 15085 | 7.8594 |  | Tuesday | 11
Banheiro retornando agua | Banheiros externos e internos retornando água | closed | 2024-08-16 10:26 | normal | 2024-08-20 17:49 | ES | PLATAFORMA | 2024-08-16 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3460 | 5510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65666.753320876989@dominio64293.104304173023.com | (47.46708066686093) 98767.238497499271-4819.2683396137672 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel -291 | 15425 | 4.3073 |  | Friday | 10
Castelo - Manutenção corretiva em garantia | Boa tarde! Manutenção em garantia da célula de consumo 01 do castelo. Equipe RPL no local executando os serviços. TST está acompanhando as atividades. Seguiremos monitorando. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-08-19 14:39 | normal | 2024-08-20 16:03 | RJ | ZENDESK | 2024-08-19 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 2360 | 5910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33235.62930257016@dominio26902.858454466455.com | (26.693668451147246) 91970.2971814506254-3028.214709815195 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 15701 | 1.0583 |  | Monday | 14
Shopee G4 M1 e M2 - Estrutura com danos - poças | Solicito , manutenção da calha do galpão devido imperfeição que vem gerando poças acumulando água e trazendo riscos de proliferação do mosquito da dengue. Observação: A situação está crítica. solicito urgência Desde já agradeço. | closed | 2024-02-26 16:29 | normal | 2024-08-20 15:07 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-26 |  | ['juiz_forag4m1', 'juiz_forag4m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 1380 | 10200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85747.935385286837@dominio75876.5968665552.com | (87.3409249034813) 99603.4257002203758-3646.4396442491238 | Cliente -14 | Usuário -7009 | Usuário Responsavel -17 | 7704 | 175.9431 |  | Monday | 16
Lixo e restos de materiais da obra no talude, necessário limpeza e cobrir com lona. | Lixo e restos de materiais da obra no talude, necessário limpeza e cobrir com lona. | solved | 2024-08-07 15:49 | normal | 2024-08-20 14:53 | ES | ZENDESK | 2024-08-07 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 710 | 72510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35288.740203933638@dominio82099.199552476464.com | (70.997073942401911) 97310.050741287092-1726.6676625463642 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 14538 | 12.9616 |  | Wednesday | 15
VAZAMENTO/INFILTRAÇÂO SAIDA CANO MICTÓRIO | Verificamos que esta ocorrendo uma infiltração da saida do mictório (no térreo), indicando que apos a descarga do mictório esta acumulando efluente na parede interna, que mina água suja/contamidada rente ao piso. (possivelmente o cano de conexão deve estar trincado/solto) . Solicito avaliação para definição de próximas ações. Grato! | solved | 2024-08-15 17:13 | normal | 2024-08-20 14:39 | SP | PLATAFORMA | 2024-08-15 |  | ['hortolandiag1m3b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 35080 | 158940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46909.922599044243@dominio98329.732819053213.com | (24.990230905955762) 97821.7764788603536-2830.7056339959272 | Cliente 9988 | Usuário -8998 | Usuário Responsavel 9836 | 15348 | 4.893 |  | Thursday | 17
Hidrometro do poço artesiano travado | Hidrometro do Poço Artesiano localizado na área técnica travado. | closed | 2024-08-20 10:24 | normal | 2024-08-20 11:18 | MG | ZENDESK | 2024-08-20 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 160 | 35500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2726.5203550160195@dominio32273.617276628851.com | (87.362403172958878) 97812.7881965011411-7002.9014141942653 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 15780 | 0.037523 |  | Tuesday | 10
constantes vazamentos | vazamento na copa- vazamento no refeitório - | solved | 2024-05-20 12:32 | normal | 2024-08-20 09:04 | BA | ZENDESK | 2024-05-20 |  | ['feira_santanag2m1', 'feira_santanag2m2', 'feira_santanag2m3', 'feira_santanag2m4'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 02 | Cobertura | Instalações Hidráulicas |  | 3660 | 14720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77230.6603469807@dominio50869.681400463596.com | (88.166587079218985) 91698.743332079528-8590.25569221809 | Cliente -5929 | Usuário 1447 | Usuário Responsavel 7011 | 8945 | 91.8558 |  | Monday | 12
MANUTENÇÃO CORRETIVA COBERTURA METÁLICA | Giovani, boa tarde Recebemos o laudo da Service Roof e foi apontado várias corretivas a serem realizadas na próxima visita que deve ocorrer por volta de Dezembro/2024. Segue laudo, fico no aguardo do material que foi solicitado para realizar as corretivas. | solved | 2024-08-14 15:50 | normal | 2024-08-20 08:57 | PA | PLATAFORMA | 2024-08-14 |  |  | LOG Belém |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 480 | 8040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59341.389909261452@dominio86476.587725516612.com | (7.3864705614427564) 98307.1796056980274-2627.6896257107078 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 15199 | 5.7131 |  | Wednesday | 15
LOG Rio: Report de Incidente de Segurança 16/08/24 às 05:07 hs ( Portão Externo Danificado) | Bom dia! Peço a gentileza providenciar os reparos Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios. Report de Incidente de Segurança 16/08/24 O que aconteceu: Informo que o motorista da PAGIO, Nome: Davidson barbosa Cpf: 334.160.508-86 Placa Cavalo: RQT0D55 Placa Carreta: MDM2D78. ao sair do condomínio danificou o trilho do portão de entrada. Quando aconteceu: por volta das 05:07 hs 16/08/23 Onde aconteceu: entrada do condomínio Log Como aconteceu o motorista não levantou o "Pé mecânico" ao sair do condomínio. Porque aconteceu: o Motoristas não levantou o pé mecânica da carreta. Houve vítima: não Quanto  valores envolvidos, prejuízo estimado (se houver): Será realizado cotação Enviar 4 fotos. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/I0guLBYWs4sj2eKzziftuXr8Z/?name=image.png) | solved | 2024-08-18 11:04 | normal | 2024-08-20 08:57 | RJ | ZENDESK | 2024-08-18 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 50 | 2120 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario11582.544007109091@dominio82647.012562838921.com | (62.722988850767976) 93010.7903896663306-7794.4551337461116 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 15587 | 1.9114 |  | Sunday | 11
Lâmpada Solta/Pendurada - Armazem 02 - GP 05 (SG) | Bom dia, Solicito por gentileza manutenção/reparo em uma lâmpada Solta/Pendurada - Armazem 02 - GP 05 (SG). | closed | 2024-06-05 12:17 | normal | 2024-08-20 08:03 | SP | PLATAFORMA | 2024-06-05 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2100 | 10380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91833.3666652915@dominio65691.764109800861.com | (26.432447265657984) 94705.19005391623-5998.7567215364134 | Cliente -2904 | Usuário 3110 | Usuário Responsavel -5348 | 10147 | 75.8235 |  | Wednesday | 12
Reforma do Castelo | **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , gentileza atualizar quanto as tratativas para reforma do castelo. | closed | 2024-07-09 10:41 | normal | 2024-08-19 14:30 | MG | ZENDESK | 2024-07-09 |  |  | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 3710 | 4790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44846.006079961131@dominio75784.905974815367.com | (42.296357892717872) 94836.7083689417495-1376.4788868131131 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 12194 | 41.1591 |  | Tuesday | 10
GAIOLLI - EXECUÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA DE MÓDULO - G2 M5/M6 | Conforme solicitação do comercial, segue abaixo e em anexo orçamentação de execução de parede metálica. M.O DANTAS R$36,00/m² + mobilização (R$6.200)R$43,75/m² (prestador fora de SP) M.O SERVICE ROOF R$32,00/m²+ mobilização(R$17.150) R$ 53,43/m² (prestador fora de SP) M.O SHARP R$41,40/m² - mobilização inclusa ( Prestador de SP) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ixnq5QFs5TvSX7kFrjavmvtCG/?name=image.png) | closed | 2024-06-24 09:53 | normal | 2024-08-19 14:29 | SP | ZENDESK | 2024-06-24 |  | ['gaiollig2m5'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 4340 | 100520 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario29026.060024011196@dominio97340.502875271122.com | (98.4759322087025) 96978.7323253326067-5939.9502504810589 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 11175 | 56.1917 |  | Monday | 9
TESTE DE ARRANCAMENTO DE ANCORAGEM EM TALUDE | Este ticket será aberto para acompanhamento da atividade de teste de arrancamento que será realizado nas 40 ancoragens criadas no talude. **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** ,poderia criar o contrato referente a esta atividade? - **Contrato de prestação de Serviço:** - Necessário: 1. Proposta acordada; Em anexo 2. Local da prestação do serviço; **LOG  PET LOVE - ITAPEVA** 3. CNPJ CONTRATADA: 18.918.992/0001-04 4. E-mail de Contato CONTRATADA: gustavo@montich.com.br 5. Tipo de serviço que será executado; teste de arrancamento em ponto de ancoragem 6. Modalidade do Contrato de Prestação de Serviço: Manutenção 7. Data de vigência;24/06 até 25/07 8. Fornecimento de material: CONTRATADA Obs.: Se a resposta do item 8 for CONTRANTE, gentileza desconsiderar os itens 8.1 - 8.2 e 8.3 8.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: LOCAÇÃO 8.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA: equipamento dinamômetro 8.3 Informe o prazo de garantia do serviço: 1 ano 1. Equipamentos; SIM 2. Emissão de ART; SIM 3. Emissão de Projeto; NÃO 4. Apropriação: Contenções Detalhar a forma de pagamento: nf de faturamento 28 dias com datas de pagamento em 10 e 25 do mês. | solved | 2024-06-17 18:19 | normal | 2024-08-19 14:08 | SP | ZENDESK | 2024-06-17 |  |  | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 1190 | 48930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80176.4973432881@dominio38686.232088161829.com | (64.277932605651614) 97042.097108807814-9589.2494366369774 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 10798 | 62.8255 |  | Monday | 18
Placas de sinalização das subestações descoladas | Placas soltas nas subestações necessitando de reinstalação. Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-08-19 11:56 | normal | 2024-08-19 12:04 | MG | ZENDESK | 2024-08-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 530 | 3460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17340.119256489936@dominio94624.174324318417.com | (22.492207439477784) 94141.3686264791841-8147.0634779399215 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 15694 | 0.0054282 |  | Monday | 11
Log Viana II: Lábios poliméricos - Reckitt. | Segue levantamento solicitado pelo Reckitt para acerto do lábios poliméricos, conforme solicitado pelo setor de manutenção para avaliação. | solved | 2024-03-19 15:30 | normal | 2024-08-19 12:03 | ES | ZENDESK | 2024-03-19 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m14', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 4870 | 14350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90412.973466066745@dominio86179.293390446925.com | (83.20777323262017) 91112.4775734682082-8924.921906737829 | Cliente -469 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7986 | 152.8564 |  | Tuesday | 15
Vazamento no rabicho do vestiário G1 | Mão de obra: zeladoria Material estocado. | solved | 2024-08-19 11:49 | normal | 2024-08-19 11:58 | MG | ZENDESK | 2024-08-19 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 630 | 9860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario91367.84221040945@dominio19446.79304584441.com | (55.6506749370735) 95982.7564841011481-2835.109205546958 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 15693 | 0.006331 |  | Monday | 11
Log Viana II: Manutenção da ETAP | Bom dia ! Informamos que a ETAP esta em manutenção, para concerto do vazamento no poço de armazenamento de água. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/qLiIbQTLPjYa4xYgK9jNsgNzR/?name=image.png) | solved | 2024-02-05 12:00 | normal | 2024-08-19 11:50 | ES | ZENDESK | 2024-02-05 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 230 | 48060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91053.2921842881@dominio65545.625308234419.com | (1.4263778993382443) 91968.2864920688521-1090.6854471065542 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7391 | 195.9934 |  | Monday | 11
LOG Viana II: Report de Incidente de Segurança 03/08/24 ( Danos a base do portão e ao guarda corpo) | Bom dia! Peço a gentileza providenciar o reparo do batente do portão e guarda corpo. Conforme alinhamos na reunião semanal, para termos o acompanhamento estou abrindo chamado para os report de segurança do grupo do condomínios Report de Incidente de Segurança O que aconteceu: Motorista bateu com o baús no batente do portão de saída 06. Danificando o batente e o guarda corpo e o sensor do portão. Onde aconteceu: Log Viana II Porque aconteceu: Imperícia por parte do funcionário. quando aconteceu 03/08/2024 ás 14:37 Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! Houve vítima: NÃO Quanto  valores envolvidos, prejuízo. (se houver): Será realizado cotação! Locatário Hypera Motorista Jorge Alberto Fabio. Transportadora Tecmar Placa JCK8G35 | closed | 2024-08-04 08:08 | normal | 2024-08-19 10:11 | ES | ZENDESK | 2024-08-04 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 17090 | 20410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82049.429859619966@dominio37680.389256560651.com | (94.736817293611992) 92297.4497678770172-8167.2706670394728 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 14261 | 15.0855 |  | Sunday | 8
Esquadrias e acessorios | A porta de acesso a expedição esta solta A porta do banheiro do escritorio(feminino), esta com problema na fechadura, mantendo pessoas transcadas(ja passei WD porem não resolveu) | solved | 2024-08-16 09:15 | normal | 2024-08-19 09:43 | SP | PLATAFORMA | 2024-08-16 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 17040 | 17040 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario98873.0411693092@dominio69099.927353971871.com | (50.133837370038464) 9937.27185854778111-137.22600172044434 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel 7773 | 15420 | 3.0192 |  | Friday | 9
Troca de forro danificado devido à infiltração. | **Walerson Anisio Dos Santos Silva** Bom dia, o ticket foi finalizado porém, o cliente solicita ressarcimento das placas de forro danificadas pelos vazamentos apontados. Gentileza nos orientar como proceder se é pertinente. | solved | 2024-07-15 11:47 | normal | 2024-08-19 09:38 | MG | ZENDESK | 2024-07-15 |  | ['contagemiig1m7'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1000 | 6260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18215.308221693169@dominio36787.974343646667.com | (70.036008575292939) 98971.0495939562934-8556.8703995324577 | Cliente -908 |  | Usuário Responsavel -8452 | 12614 | 34.9104 |  | Monday | 11
Manutenção preventiva nos transformadores e coleta de óleo para análise | Preventiva anual. | solved | 2024-08-18 13:37 | normal | 2024-08-18 13:43 | MG | ZENDESK | 2024-08-18 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 560 | 2590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46836.224870479971@dominio78501.3446870894.com | (27.344623167953998) 95088.397954956271-6766.9298559992285 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 15589 | 0.0037153 |  | Sunday | 13
INSTALAÇÃO DE 4 NIVELADORAS DE DOCA - LM - M11 ao 13 | propostas fechadas por suprimentos. | solved | 2024-06-07 09:02 | normal | 2024-08-18 10:33 | SP | ZENDESK | 2024-06-07 |  | ['belemg1am11', 'belemg1am13'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Adequações Comerciais |  | 930 | 4680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45527.484473082644@dominio10932.97449797107.com | (29.2263068700665) 92216.8643938142554-3691.1202991160935 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 10275 | 72.0631 |  | Friday | 9
Supervisionamento bomba - CASA DE BOMBAS | Jéssica, bom dia. Precisamos que seja feita abertura e reconstrução de uma infra entre a Portaria e Casa de Bombas para que seja feito o sistema de monitoramento da bombas. | closed | 2023-09-29 09:14 | normal | 2024-08-16 16:47 | SP | ZENDESK | 2023-09-29 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 2290 | 62800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41793.814708851081@dominio60904.731548195232.com | (28.663070810151723) 91922.828033671866-4389.5484606796772 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 5146 | 322.3144 |  | Friday | 9
DEVOLUÇÃO DE MÓDULO - ROCELL - ENTREGA DE GALPÃO | Ticket aberto para acompanhamento das solicitações de reforma na entrada de locatário no módulo: Serão orçados os seguintes itens: 1. Pisos da recepção está com manchas, gentileza orçar limpeza; 2. Limpeza das teias de aranha do armazém; 3. Piso do mezanino desplacando, teremos que efetuar a troca, locatário já é locatário de Sumaré e sabe do problema que temos com desplacamento; 4. Revisar instalações elétricas, (conforme falamos) | solved | 2024-05-06 11:36 | normal | 2024-08-16 16:42 | SP | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['sumareg1m1'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 24070 | 347390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79430.279452349481@dominio16271.287841015392.com | (5.2446139418392637) 96977.4548457380242-1223.7328816471534 | Cliente -8974 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8443 | 102.2123 |  | Monday | 11
Tubulação de irrigação com vazamento na lateral do G1 | Mão de obra: Jardinagem Material estocado | solved | 2024-08-16 11:59 | normal | 2024-08-16 12:06 | MG | ZENDESK | 2024-08-15 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 380 | 3170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50425.460488769837@dominio35347.125317081089.com | (79.11301610858176) 93971.6981782340154-621.70837156324592 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 15428 | 0.0051157 |  | Friday | 11
Registro de irrigação danificado no G1/M1 | Registro com defeito no jardim de entrada do G1/M1 Mão de obra: jardinagem Material estocado | closed | 2024-08-16 12:03 | normal | 2024-08-16 12:05 | MG | ZENDESK | 2024-08-15 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 320 | 3080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6291.1172721383118@dominio50666.247354698993.com | (51.863697528691056) 92600.8816597484661-6987.7877577695317 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 15429 | 0.0014931 |  | Friday | 12
Parede de Divisória G1 M2/3 (Shopee M3,4,5/Grupo Real 1,2) : | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lVjkZ5b1pW2x9PmcwJWys1XHL/?name=image.png) | solved | 2024-07-15 09:43 | normal | 2024-08-16 10:44 | CE | ZENDESK | 2024-07-15 |  | ['natalg1m2', 'natalg1m3'] | LOG Natal |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 560 | 23350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88017.546091599725@dominio93208.269448153558.com | (16.037904606431141) 91399.2279314174855-9500.9040791807456 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12605 | 32.0424 |  | Monday | 9
Ampliagem do barranco | Solicito a ampliagem do barranco no estaciomento de carfretas motivo os parachoques estãp enconstando fazendo que danifique | solved | 2024-08-16 07:23 | normal | 2024-08-16 07:44 | SP | PLATAFORMA | 2024-08-16 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 11950 | 11950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76924.747382500122@dominio93588.5694401534.com | (26.654219170819971) 9846.29618771025332-3288.6657423190495 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9669 | 15415 | 0.014468 |  | Friday | 7
Falta de energia no mezanino | Precisamos com urgencia de uma visita de um tecnico eletricista do condomínio, pois estamos sem energia no mezanino desde ontem e é onde estão nossos equipamentos da internet e alarme. | closed | 2024-08-14 07:37 | normal | 2024-08-15 15:43 | GO | PLATAFORMA | 2024-08-14 |  | ['goianiag2m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3110 | 3110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82158.9315409889@dominio47610.821927278732.com | (85.051431822356847) 98180.5654561573019-1297.7816031842688 | Cliente -5078 | Usuário -8234 | Usuário Responsavel 3585 | 15185 | 1.3373 |  | Wednesday | 7
LOG Rio: Pendência / Impedimento para realização do teste da CURVA DA BOMBA 2024 | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** terça-feira, 9 de julho de 2024 15:00 **Para:** Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales giovani.sales@logcp.com.br; Rafael Rocha de Souza rafael.rocha@logcp.com.br **Cc:** Adriana Carteiro Caetano adriana.caetano@logcp.com.br; Gustavo Rabelo De Morais gustavo.morais@logcp.com.br; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Rio: Pendência / Impedimento para realização do teste da CURVA DA BOMBA 2024 Boa tarde! Por gentileza o empreendimento tem mais de 10 anos, a Alertron alega que sem a adequação não é possível fazer o teste da curva da bomba e a seguradora está cobrando esse teste. Como proceder? As instalações não estão mais em garantia para acionarmos o instalador? Manutenções é possível executar as adequações? **De:** Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 9 de julho de 2024 14:51 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Rio: Pendência / Impedimento para realização do teste da CURVA DA BOMBA 2024 Boa tarde. A responsabilidade da integridade dos suportes de tubulação fica a cargo do instalador. Portanto, não é possível validar tecnicamente a solução. Atenciosamente, **Felipe Ozanan** Projetos Complementares Tel.: (31) 3615.7590 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zWkmdKLIf0CzcxBa5vKt5Rl0p/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7GHOf1zdi9ftSyB24KAxeahvJ/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PVc5qLsvs5X0HrJSyljZPcFNf/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/usKHVE0WQrsw6wnT19UKbl0Tx/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ITxgVz99SQZLzT8vHZhRFaZrG/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gQ25wmDVCBH00OSeJYrRcZZwG/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/97m3dQo1i7yNzE4Feu2sOj70u/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QrgqaJVAEnwPeJoK8UNB5JF7t/?name=inlineImage.png) **De:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 8 de julho de 2024 11:32 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Rio: Pendência / Impedimento para realização do teste da CURVA DA BOMBA 2024 Prezados, Segue orçamento para executar 11 suportes para reforçar esta tubulação. Serão utilizados tubos galvanizados apoiados diretamente no chão da casa de bombas. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/92RgzTn8407MRc1XLkrOXrAch/?name=inlineImage.png) **Giovani Sales** Manutenções Cel.:(31)99746.0203 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/48ntWMR2RWgqwJhdkbC890TZQ/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PtRGUueMY83oiBGWMSBMSgAgj/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KfGdQVGGXfKYy1D53dXQIdoec/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/h2N4Ruso9dUKDQFeyNLo1OzbP/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZRBsAxuWyCcEHOOIzYRYmrXJd/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZteRY5Vz3eXweAEDPR2RD0hvy/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6wxPObWsXTJkxTCtSa899ZgKC/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/t5N47yvlefphZu1OltZGSxl0a/?name=inlineImage.png) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 8 de julho de 2024 11:25 **Para:** Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Rio: Pendência / Impedimento para realização do teste da CURVA DA BOMBA 2024 Bom dia! Time PC, peço apoio, pois a seguradora cobrou o teste da bomba. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 28 de junho de 2024 14:41 **Para:** Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Rio: Pendência / Impedimento para realização do teste da CURVA DA BOMBA 2024 Time PC dividindo com vocês, para temos a opinião de vocês também, a Alertron reportou que não é possível fazer o teste de curva da bomba no LOG Rio. Não será possível realizar teste do hidratante desfavorável, pois a válvula redutora de pressão está desregulada permitindo a passagem da pressão máxima da bomba. **Não será possível realizar teste de curva da bomba pois eles ainda não colocaram suporte para reforçar o retorno do flow metter ** A tubulação do Flow Metter não está suportada adequadamente, dessa forma não será possível a realização de teste de curva da bomba . **De:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 28 de junho de 2024 14:36 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano adriana.caetano@logcp.com.br; Gustavo Rabelo De Morais gustavo.morais@logcp.com.br **Assunto:** RES: Pendência / Impedimento para realização do teste da CURVA DA BOMBA 2024 Discordo do Log rio. Suportação da Tubulação está executada conforme instalado por obras. Campos estamos aguardando a chegada dos materiais para instalar a válvula de bloqueio. **Giovani Sales** Manutenções Cel.:(31)99746.0203 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rrtsVC2yPCJtNXZpJmS1KeztU/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/reNaB0XoWaIsmmGrgQGKI56cB/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iE5YdMWcTGdirvzf7O4ViCbvJ/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/y0IFv4v05snxleQLuVWF1IvaC/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/15Z23XxEBtze3ZlW28JRKSSW3/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/w466xGmTPIUMAVPDGDDDtCZgA/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9OH2syaRm8yPYvpiNxRm5c0W7/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yhWWDBoRmCGNOHzNkbl2XTovk/?name=inlineImage.png) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 28 de junho de 2024 14:25 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br> **Assunto:** Pendência / Impedimento para realização do teste da CURVA DA BOMBA 2024 Boa tarde! @Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales Campos e Rio tem pendências que impedem o teste de curva da bomba Chamados abertos no Zendesk. **De:** sralmeida@alertronsistemas.com.br <sralmeida@alertronsistemas.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 26 de junho de 2024 17:53 **Para:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Thales Morett Marques Sarmento <thales.sarmento@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Luciana Arruda Da Costa <luciana.acosta@logcp.com.br>; Danillo Antonio Oliveira Magalhaes <danillo.antonio@logcp.com.br>; Marcus Vinicius Fernandes Figueiredo <marcus.figueiredo@logcp.com.br> **Cc:**'Rodrigo (Alertron)' <rslima@alertronsistemas.com.br> **Assunto:** CRONOGRAMA ANUAL CURVA DA BOMBA 2024 Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Boa tarde, Segue o cronograma testes curva de bomba de 2024. ![Logotipo Descrição gerada automaticamente](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sdUmIJFGLF9uLIKGSStkBxymk/?name=inlineImage.png) ![Padrão do plano de fundo Descrição gerada automaticamente com confiança baixa](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bOw5PPJkqxYIP6i80iXCv520o/?name=inlineImage.png) **SANDRA REGINA DE ALMEIDA** Auxiliar de Facilities ![Padrão do plano de fundo Descrição gerada automaticamente com confiança baixa](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/u5cY3XT9HgYWcOnGKdgq9DUfb/?name=inlineImage.png) 11 5096-2518 **sralmeida@alertronsistemas.com.br** ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HqGthLfMRl3KNeFncGBfo2GWq/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vVKnvEW9CzvI5bIbl0kOFe5yC/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/98sSUcrKTzRPn83P72OHmyKmy/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VLo3PeRS46Vcww10Hi7VDg2VG/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HM1U6WXnwFMTo2icmWeZ4ERZ8/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2024-07-14 10:14 | normal | 2024-08-15 15:31 | RJ | ZENDESK | 2024-07-14 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 600 | 7590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45313.1488753191@dominio55467.076621399872.com | (34.059176017938) 94412.9807818133822-2490.0549755082061 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 12530 | 32.2201 |  | Sunday | 10
Readequação de Jardim da área de recreação da Profarma conforme orientação da consultora Simone | Conforme relatório de paisagismo, demos início a readequação do jardim da recreação da Profarma. | closed | 2024-08-09 15:07 | normal | 2024-08-15 15:25 | RJ | ZENDESK | 2024-08-09 |  | ['rio_campo_grandeg2m6'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 200 | 54770 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario72811.092420656656@dominio89097.0393128723.com | (80.003428103271034) 99342.1594190087071-8564.8400203182282 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 14752 | 6.0127 |  | Friday | 15
Falhas Central Bosch G3 M5B e M6 - Responsabilidade Mondelez | Bom dia! Na ultima visita da Alertron de 19/12, eles pontuaram algumas irregularidades nas centrais de alarme do G3, Skyfire e Bosch. Segue em anexo histórico de e-mail enviado a Mondelez com as cobranças de reparo. Demos a eles um prazo, se não iremos contratar e executar o serviço. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iLVNj263vDzwPQj3J3dvoYDzv/?name=image.png) | closed | 2024-01-10 08:50 | normal | 2024-08-15 15:25 | ES | ZENDESK | 2024-01-10 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a', 'vianag3m5b', 'vianag3m6'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 110 | 36750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65294.644217254885@dominio95634.652256045767.com | (72.53842364206389) 99930.3241748856-7083.5878848362463 | Cliente -2273 |  | Usuário Responsavel 8693 | 6982 | 218.274 |  | Wednesday | 8
Reparo de pia, descarga | Solicito uma empresa para fazer orçamento de alguns reparos em descarga, pias, sifão... | solved | 2024-08-13 08:45 | normal | 2024-08-15 14:49 | BA | LIA | 2024-08-13 |  | ['feira_santanag1m2'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1900 | 3320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32026.22113075219@dominio44616.070139988595.com | (89.284052781433559) 91516.6515148957742-1726.0143452205562 | Cliente -9459 | Usuário -9707 | Usuário Responsavel 7011 | 15069 | 2.2529 |  | Tuesday | 8
Log Itatiaia: Bornes da bateria com tampas protetoras ou protetores de terminal | Bom dia ! Conforme e-mail anexo recebemos em 14/06 o relatório de vistoria da seguradora com algumas considerações dentre elas a abaixo: Ação: Recomendamos cobrir os bornes de bateria, com elementos isolantes, para garantir a segurança, pois os bornes não protegidos podem representar um risco de curto-circuito ou incêndio. Por isso, a melhor prática é cobrir os bornes da bateria com tampas protetoras ou protetores de terminal, que impedem o contato direto com objetos metálicos e reduzem o risco de faíscas. As tampas protetoras devem ser feitas de materiais resistentes ao calor e aos produtos químicos, e devem ser mantidas limpas e em bom estado de conservação. | closed | 2024-08-06 09:25 | normal | 2024-08-15 12:38 | RJ | ZENDESK | 2024-08-06 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 4070 | 7360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89850.358363285413@dominio26598.768104555231.com | (24.460574727880971) 91216.683529777004-22.209851460613081 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 14390 | 9.1336 |  | Tuesday | 9
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO FLEX - G2 M4 | Ana, Poderia realizar a criação do contrato abaixo: - **Contrato de prestação de Serviço:** - Necessário: 1. Proposta acordada; Em anexo 2. Local da prestação do serviço; **LOG - ITATIAIA** 3. CNPJ CONTRATADA: 03.289.168/0001-57 4. E-mail de Contato CONTRATADA: contato@flexsolucoesindustriais.com.br 5. Tipo de serviço que será executado; execução de alvenaria com reforço estrutural, conforme projeto modelo. 6. Modalidade do Contrato de Prestação de Serviço: Manutenção 7. Data de vigência;01/07 a 31/07 8. Fornecimento de material: CONTRATADA Obs.: Se a resposta do item 8 for CONTRANTE, gentileza desconsiderar os itens 8.1 - 8.2 e 8.3 8.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: VENDA 8.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA: areia, cimento, bloco, ferragens, tinta. 8.3 Informe o prazo de garantia do serviço: 2 ano 1. Equipamentos; SIM 2. Emissão de ART; NÃO 3. Emissão de Projeto; NÃO 4. Apropriação: ESTRUTURAL Detalhar a forma de pagamento: nf de faturamento 28 dias com datas de pagamento em 10 e 25 do mês. | closed | 2024-06-27 10:30 | normal | 2024-08-15 12:29 | RJ | ZENDESK | 2024-06-27 |  | ['itatiaiag2m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 60 | 5470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28928.077282761922@dominio67899.5142917844.com | (5.6062622792136656) 98366.1733281651577-4083.6549280527906 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 11467 | 49.0824 |  | Thursday | 10
Vazamento - infiltração banheiros externos G3 Mod. 01 / Mod. 02. | Vazamento na parte externa do banheiro da entrada proximo as escadas, o vazamento é possivel ver da doca conforme as fotos anexa. | closed | 2024-06-11 14:36 | normal | 2024-08-15 12:18 | SP | PLATAFORMA | 2024-06-11 |  | ['jundiaig3m1', 'jundiaig3m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 490 | 30740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94993.7477429412@dominio35565.638477794018.com | (66.929085088240384) 9362.16358881793218-1896.936794251397 | Cliente -9465 | Usuário 5776 | Usuário Responsavel -5348 | 10552 | 64.9044 |  | Tuesday | 14
plataforma externa, escada | Plataforma em frente a porta de acesso do mezanino, está se movimentando ao pisarmos. Por gentileza, verificarem a estrutura. | closed | 2024-06-06 14:29 | normal | 2024-08-15 11:58 | SP | PLATAFORMA | 2024-06-06 |  | ['jundiaig2m6'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Predial | Pavimentação |  | 390 | 8570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90010.143473512915@dominio74371.01224563476.com | (49.072291154092063) 92030.7549209728843-2047.5137973574053 | Cliente -6391 | Usuário -3905 | Usuário Responsavel -5348 | 10205 | 69.8955 |  | Thursday | 14
Condomínio - Cerca Elétrica Sem Funcionamento | Após uma forte chuva de raios na cidade, o painel do sistema da cerca elétrica, que antes estava operante, parou de funcionar e a própria cerca está totalmente desenergizada. Segue foto do painel desligado. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DIONZWjSv4DdWOOtmtPsR4B3I/?name=image.png) | solved | 2024-03-25 11:57 | normal | 2024-08-15 10:41 | MG | ZENDESK | 2024-03-25 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 130 | 14420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43870.907034501826@dominio64729.718510408187.com | (95.876399072082) 91721.4161559622387-2483.0151965299242 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8052 | 142.9476 |  | Monday | 11
G3M2 - Tupperware - Reparo porta de Doca do CD | Orçamento para reparo de uma porta de doca. | solved | 2024-06-20 10:01 | normal | 2024-08-15 10:23 | MG | PLATAFORMA | 2024-06-20 |  | ['juiz_forag3m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1490 | 2680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41357.417116361088@dominio51152.130531912044.com | (52.392282256578007) 93431.6695684318361-734.08410875372374 | Cliente -901 | Usuário 7138 | Usuário Responsavel -17 | 10978 | 56.015 |  | Thursday | 10
Condomínio - Cercamento com fortnet na entrada do condomínio | Vamos fazer cercamento das áreas técnicas e entrada para melhoria da segurança do condomínio. | closed | 2022-09-29 09:56 | normal | 2024-08-15 10:20 | MG | ZENDESK | 2022-09-29 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 190 | 2100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10436.224037908238@dominio49220.508817760994.com | (67.8401139025416) 98123.0753618039089-5888.3443059620658 | Cliente 2825 | Usuário 2299 | Usuário Responsavel -17 | 1210 | 686.0167 |  | Thursday | 9
G3M4 - Patrus - Vazamento nos banheiros | Vazamento no bainheiro masculino do segundo andar e vazamento no vestiário do galpão. | closed | 2024-06-25 15:59 | normal | 2024-08-15 10:20 | MG | PLATAFORMA | 2024-06-25 |  | ['juiz_forag2m1'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3690 | 7780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario91617.2519991606@dominio71835.86121000757.com | (15.231303196094265) 96230.6310607521418-2290.2873573412362 | Cliente 1782 | Usuário 1611 | Usuário Responsavel -17 | 11300 | 50.7648 |  | Tuesday | 15
G3M10 - Glovis - Vazamento no Mezanino | No dia 05/08/2024 um vazamento no banheiro masculino do mezanino. Hoje, 06/08/2024, pela manha uma parte da cozinha está toda molhada por conta desse vazamento. | solved | 2024-08-06 08:34 | normal | 2024-08-15 10:14 | MG | PLATAFORMA | 2024-08-06 |  | ['juiz_forag3m8'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1060 | 1970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12384.241850979322@dominio58548.568754198663.com | (63.675155277405167) 98990.4398462976478-8217.6667448559565 | Cliente -9003 | Usuário 8925 | Usuário Responsavel -17 | 14389 | 9.0697 |  | Tuesday | 8
Módulos do sistema de combate a incêndio em curto no G1/M2 | Módulos em curto e com fiação solta impedindo que acionadores e detectores reportassem a central. Não haverá custo, atividade faz parte do orçamento da instalação da central de alarme. | solved | 2024-08-15 09:55 | normal | 2024-08-15 09:59 | MG | ZENDESK | 2024-08-14 |  | ['contagemig1m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 460 | 7010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70143.991162877355@dominio84603.171539697782.com | (10.708674047695498) 99868.8543966577636-7226.2492171878939 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 15311 | 0.0026968 |  | Thursday | 9
Poda das palmeiras | Poda das palmeiras da portaria principal, via de acesso portaria/galpões, G1, G3 e G5. Mão de obra: Zeladoria. | solved | 2024-08-13 09:00 | normal | 2024-08-14 15:06 | MG | ZENDESK | 2024-08-13 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2020 | 8460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29865.830542134765@dominio72967.108932196177.com | (55.622626184212386) 95060.8795847130259-7594.3223267891908 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 15070 | 1.2538 |  | Tuesday | 9
[Zendesk] Manutenção - Tipo de Serviço | Bom dia, Jéssica! Tudo bem? Preciso da sua ajuda para acionar ao time de obras com a situação abaixo: Tivemos registro de fortes chuvas durante o final de semana, onde o forro do nosso prédio administrativo cedeu e algumas infiltrações foram encontradas, seguem fotos dos registros. | solved | 2024-02-12 11:01 | normal | 2024-08-14 10:41 | CE | ZENDESK | 2024-02-12 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza III |  | Área Social Comum | Predial | Estrutura metálica corretivas |  | 1100 | 18090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14712.928091737325@dominio77110.545624246472.com | (69.037202163453784) 92737.6325291506191-1784.3981308121377 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1672 | 7477 | 183.9864 |  | Monday | 11
Manutenção - Vazamentos Vestiários e Refeitório | Boa tarde, a todos! Solicitamos suporte para as solicitações ao time de obras, quanto a realização da atividade de reparo na cobertura dos vestiários e refeitórios, estão com muitas infiltrações. | closed | 2024-04-30 17:35 | normal | 2024-08-14 10:35 | CE | ZENDESK | 2024-04-30 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza III |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 550 | 4310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61660.408929173464@dominio74967.617065172148.com | (77.419606174938565) 92540.9490729393874-5893.1909029756835 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1672 | 8423 | 105.7082 |  | Tuesday | 17
Instalações elétricas | Iluminação externa do G4 não está acendendo a noite, deixando a lateral do galpão muito escura | closed | 2024-07-30 18:36 | normal | 2024-08-14 10:03 | MG | LIA | 2024-07-30 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 930 | 1460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72356.448446500319@dominio43504.496947031032.com | (74.4333066721304) 91034.6660676034571-2133.3927708982274 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -1661 | 13947 | 14.6437 |  | Tuesday | 18
2 Refletores sem funcionamento | 2 Refletores externos sem funcionamento, peço por gentileza a troca | solved | 2024-07-19 11:57 | normal | 2024-08-14 10:03 | MG | PLATAFORMA | 2024-07-19 |  | ['g7m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 07 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 30 | 520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6000.8309929543384@dominio35651.984796314195.com | (5.2097106243084124) 95961.0182788017946-2927.677304387536 | Cliente 8649 | Usuário -6584 | Usuário Responsavel -1661 | 12970 | 25.9206 |  | Friday | 11
REFLECTOR DE PÁTIO QUEIMADO | O REFLECTOR DA ENTRADA PRINCIPAL DA EMPRESA SE ENCONTRA QUEIMADO, SENDO QUE O EXPEDIENTE FUNCIONA ATÉ AS 22:00 HORAS, MANTENDO O AMBIENTE ESCURO AO ENTARDECER. | solved | 2024-07-26 16:13 | normal | 2024-08-14 10:03 | MG | PLATAFORMA | 2024-07-26 |  | ['g1m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 660 | 1230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33655.503110258025@dominio2652.4957433419013.com | (23.071040003790682) 93781.1395770794215-8076.8710596003748 | Cliente 1350 | Usuário -8571 | Usuário Responsavel -1661 | 13644 | 18.7429 |  | Friday | 16
Instalações Hidráulicas | Estamos sem água no módulo 1 do g4 | solved | 2024-07-30 19:01 | normal | 2024-08-14 10:01 | MG | LIA | 2024-07-30 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 100 | 1440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8880.7027700092112@dominio15735.912312395594.com | (82.057272381992092) 97042.39622410901-5140.552313933209 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -1661 | 13949 | 14.6252 |  | Tuesday | 19
Instalações elétricas | Existe uma área elétrica próximo ao Gerador do G4 que é fechada e possui quadros de energia elétrica, está área está com mato seco e alto muito próximo a parte elétrica podendo causar incêndio é curto circuito no quadro elétrico | closed | 2024-08-09 08:09 | normal | 2024-08-14 10:01 | MG | LIA | 2024-08-09 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1960 | 1960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74029.147282129561@dominio2094.9393736345228.com | (54.858246377983619) 94131.5443793872309-6846.0199078626883 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -1661 | 14724 | 5.0777 |  | Friday | 8
Piso concreto | Como o problema inicial foi de que o galpão não foi feito o piso no anexo administrativo em concreto queimado e sim epoxi, estamos sempre com fissuras no piso que precisamos solicitar o reparo para a LOG. | solved | 2024-06-01 14:30 | normal | 2024-08-14 09:57 | MG | LIA | 2024-06-01 |  | ['g2m1', 'g2m2', 'g2m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 200 | 2540 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72735.767489149468@dominio95831.903080308271.com | (15.477021316366294) 98456.311458125514-3483.7025045613855 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -1661 | 9840 | 73.8105 |  | Saturday | 14
Retirada de Lixo nos Taludes | Bom dia! Paulinha e Ca, conforme sinalizado no grupo da segurança peço apoio com a limpeza dos taludes que estão com bastante lixo Conto com o apoio de vocês :) | closed | 2024-08-06 12:22 | normal | 2024-08-14 09:53 | ES | ZENDESK | 2024-08-06 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2350 | 26000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55520.06605524796@dominio79865.549030428534.com | (17.043139644047788) 92608.0684553132887-1139.113387974536 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 14397 | 7.8968 |  | Tuesday | 12
Reforma G1-M3 | Solicitação realizada pelo Comercial hoje. Em andamento nos levantamentos e cotações. Previsão de entrada dos clientes na primeira quinzena de agosto. | solved | 2024-07-24 16:58 | normal | 2024-08-14 09:27 | ES | ZENDESK | 2024-07-24 |  | ['vianaiig1m3'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 6330 | 8260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52095.92260373247@dominio8914.1173433886961.com | (22.352019893419506) 9378.670497154431-1387.3164438950805 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 13447 | 20.6866 |  | Wednesday | 16
LOG Viana II: Pendências Relatório Paisagismo Consultora Simone - Relatório Junho/24 - Retorno Simone Julho/2024 | Bom dia! Gentileza atuar nas pendências apontadas pela Consultora Simone. **De:** Simone Macaron <simonemacaron16@gmail.com> **Enviada em:** segunda-feira, 8 de julho de 2024 13:47 **Para:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** Re: Log Viana II: Relatório de paisagismo Viana II - Junho.24 Boa tarde George, Segue relatório revisado com algumas sugestões de melhoria. Estou á disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, **Simone Macaron** **Paisagista - (31) 98676-7369 ** | solved | 2024-08-11 18:09 | normal | 2024-08-14 08:32 | ES | ZENDESK | 2024-08-11 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 150 | 166800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2804.8993487109619@dominio5992.7079438542241.com | (40.348188898814534) 99335.5053076201038-9873.2802485620723 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 14928 | 2.5997 |  | Sunday | 18
Log Viana II: Revitalização e reforma do Apoio do Caminhoneiros | Bom dia ! Informamos que foi encontrado diversos trincas no apoio, assim como as paredes estão bem sujas, pisos com trincas, vazamento em tubulações. | closed | 2024-05-23 09:37 | normal | 2024-08-14 08:27 | ES | ZENDESK | 2024-05-23 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 580 | 48760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80649.145118237386@dominio94704.12434170788.com | (68.3911323361969) 96828.484135074531-3349.4929523174715 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 9232 | 82.9509 |  | Thursday | 9
Reparo em tubulação de irrigação atrás da área técnica | Mão de obra: zeladoria e jardinagem Material em estoque | closed | 2024-08-13 15:24 | normal | 2024-08-13 17:23 | MG | ZENDESK | 2024-08-13 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 360 | 22860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30552.677694940878@dominio32790.13861248488.com | (30.842483937959607) 99463.6216236283126-2325.4268156488442 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 15102 | 0.082836 |  | Tuesday | 15
ADEQUAÇÃO COMERCIAL - TROCA DE PORTAO DE DOCA M20 G2 - SHOPPE | Troca do portão de doca. | solved | 2024-04-18 16:52 | high | 2024-08-13 15:04 | BA | ZENDESK | 2024-04-18 |  | ['salvadorg2m20'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 580 | 43820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80506.705638922576@dominio5617.6005274119652.com | (40.465675936982514) 94203.9055962660123-3651.4101273510842 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8342 | 116.925 |  | Thursday | 16
LOG CONTAGEM IV - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M13/M14 | Bom dia! Serviço em execução com as empresas Aço Mais + Construtora Oliveira. Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-07-15 10:33 | normal | 2024-08-13 14:05 | MG | ZENDESK | 2024-07-15 |  | ['contagemivg1m13', 'contagemivg1m14'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 90 | 206020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26454.77204600472@dominio714.70273445122541.com | (20.553609319961527) 93541.5237655912397-6366.7833176416234 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -9367 | 12608 | 29.1477 |  | Monday | 10
Gestal: Medição da concessionária faltas de comunicação com o medidor. | Bom dia! Pendência: Gestal: Medição da concessionária faltas de comunicação com o medidor. Plano de ação: Agendar com a concessionaria e com GSS a correção. * * * **De:** Tiago Verrone de Lima <tiago.verrone@gestal.com> **Enviado:** quinta-feira, 11 de julho de 2024 14:29 **Para:** George Hudson Fontoura Gondim <george.fontoura@parceiro.logcp.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Thays Jordani da Silva Rodrigues <thays.rodrigues@parceiro.logcp.com.br>; Maira Graziele Calixto Simoes <maira.simoes@logcp.com.br>; Sérgio Ricardo Bueno Junior <sergio.bueno@gestal.com>; Leonardo Grigorio de Lima <leonardo.lima@gestal.com> **Assunto:** RE: Log Viana II: Ajuste de imposto no sistema - Julho.24 Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br George, impostos atualizados. Sobre a medição da concessionária, está constando faltas de comunicação com o medidor. Seria possível tirar uma foto do medidor da concessionária através do vidro do painel? Sem romper o lacre. E também enviar um vídeo do equipamento Gestal com 20 segundos para verificarmos os status dos leds? WhatsApp para envio do vídeo e foto: 11 97598-5359 Tiago Verrone No aguardo. Dúvidas, favor avisar. Att, ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/65TvmgAHafC2bJmgFAsWJFcuy/?name=inlineImage.png) Tiago Verrone Suporte Smart Energy 11 5080-8200 https://clicktime.symantec.com/15t69jtLcTXBHcnfYayGg?h=dGDk5fSg7WQuCAxtuIgnx8BDF1J_jWhwZZiqa6V6REA=&u=www.comerc.com.br **Você conhece o nosso Canal de Ética? **Informe ou denuncie condutas que violem princípios Éticos da empresa e/ou a legislação vigente: **https://clicktime.symantec.com/15t64uh49qqasfxk12a84?h=uvvNcz_7Qx41J4gJ5qRNZQpiycGnD5qJoeAiCY46YpA=&u=www.canaldeetica.com.br/grupocomercenergia** ou **0800-882-0607** (Segunda a domingo, 24h por dia) | solved | 2024-08-04 08:03 | normal | 2024-08-13 12:26 | ES | PLATAFORMA | 2024-08-04 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 200 | 4510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82334.250199580783@dominio13867.203232606345.com | (3.3157130174395277) 92021.8069960989571-6279.6586894629863 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 14260 | 9.1821 |  | Sunday | 8
Montagem de sistema de by-pass para atendimento ao G6 | Bom dia! Montagem de sistema provisório que vai abastecer o galpão 06. Sistema finalizado e com startup realizado. Tudo funcionando conforme previsto. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-08-13 08:20 | normal | 2024-08-13 08:20 | GO | ZENDESK | 2024-08-13 |  | ['goianiag6m2b', 'goianiag6m3', 'goianiag6m4a'] | LOG Goiânia |  | Galpão 06 | Predial | Abastecimento de Água |  | 4500 | 4500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66735.0382117104@dominio27829.503708976754.com | (87.464602275962079) 96141.9297569201844-2497.3080637843714 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 15066 | 0 |  | Tuesday | 8
estamos com 2 mictórios com problemas, sendo 1 vazando e outro entupido | estamos com 2 mictorios com problemas, sendo 1 entupido e outro vazando bastante. | closed | 2024-08-01 18:15 | normal | 2024-08-12 13:47 | SP | PLATAFORMA | 2024-08-01 |  | ['sumareg3m6', 'sumareg3m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2000 | 4730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37036.605059713984@dominio53727.726327789213.com | (38.967501639330465) 9243.12646927944269-9656.6900512898155 | Cliente 9102 | Usuário 1484 | Usuário Responsavel 9836 | 14064 | 10.8144 |  | Thursday | 18
Gradil estacionamento ADM danificaso | Carro encostou no gradil e danificou Mão de obra: zeladoria Não terá custo | closed | 2024-08-12 10:25 | normal | 2024-08-12 10:34 | MG | ZENDESK | 2024-08-12 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1200 | 3270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27867.740785719048@dominio61567.222328822514.com | (3.3364163344320006) 9980.35195338239112-7695.8354097571746 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14995 | 0.0062153 |  | Monday | 10
Execução de gabiao e tratamento de vertedouro na bacia - G3 | Tratamento de vertedouro na bacia | solved | 2024-08-08 13:30 | normal | 2024-08-12 10:29 | MG | ZENDESK | 2024-08-08 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 390 | 12860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85415.672560271385@dominio32868.478633114421.com | (69.5598354128452) 94595.5972818018745-174.56177623751447 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 14625 | 3.8746 |  | Thursday | 13
Pipa para uso na irrigação | 40.000 l para irrigação dos taludes. | closed | 2024-08-12 09:48 | normal | 2024-08-12 09:58 | MG | ZENDESK | 2024-08-12 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 750 | 2710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73250.4786938072@dominio96916.438491324414.com | (11.693119285512605) 95789.2347861122253-7203.5424115258538 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14993 | 0.0071528 |  | Monday | 9
Reparo em baia de caçamba G5 | Baia amassada. Mão de obra: Zeladoria | solved | 2024-08-09 16:26 | normal | 2024-08-12 09:40 | MG | ZENDESK | 2024-08-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 550 | 1900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14541.74970746412@dominio68576.7715684324.com | (51.384198651224651) 93299.5272223028214-9995.42111165354 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14756 | 2.7178 |  | Friday | 16
Lampada Acesso Escada Mezanino | Lâmpada escada queimada, solicitado apoio ao Lourenço | solved | 2024-07-31 23:45 | normal | 2024-08-09 16:14 | CE | PLATAFORMA | 2024-07-31 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1010 | 1300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario818.94052151122185@dominio94647.960538007668.com | (21.879088073197448) 99772.722450976953-9227.5395182727134 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel 3479 | 14043 | 8.6871 |  | Wednesday | 23
Preventivas Coberturas metálicas: vestiário G5, anexo Genyx e restaurante | preventiva com limpeza de calhas. TST custo condomínio | closed | 2024-08-09 08:24 | normal | 2024-08-09 15:44 | MG | ZENDESK | 2024-08-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 16720 | 21780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28829.610021371038@dominio21344.911942030863.com | (58.806957078436106) 96775.9755060670286-1365.5747189774286 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 14726 | 0.30565 |  | Friday | 8
Instalação de Hidrantes / Incêndio | Melhoria: Necessário a instalação de Hidrantes na região dos fundos próximo ao castelo e no local onde seria o segundo vestiário Tivemos um incêndio na sexta e não havia hidrante para uso. | closed | 2023-05-25 22:15 | high | 2024-08-09 15:42 | ES | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 2260 | 67710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26234.869756826673@dominio34434.470478440584.com | (33.435477911133638) 96014.6988745846165-4237.09061751047 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -8452 | 3211 | 441.7271 |  | Thursday | 22
VAZAMENTO NO TELHADO | Locatário se queixa de vazamento no interior do modulo, realizada manutenção em 05.08, (fotos anexas) mas voltou a ocorrer conforme mapeamento. | solved | 2024-08-08 16:35 | normal | 2024-08-09 15:18 | BA | ZENDESK | 2024-08-08 |  | ['feira_santanag1m3'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2480 | 16990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58876.274388280144@dominio48388.98327486503.com | (23.230813196627469) 98240.5208747311426-2036.1114136317399 | Cliente 3317 |  | Usuário Responsavel 7011 | 14648 | 0.94626 |  | Thursday | 16
Teste estanqueidade para renovação do AVCB | Teste iniciado em 09/08/2024 | closed | 2024-08-09 10:09 | normal | 2024-08-09 11:29 | MG | ZENDESK | 2024-08-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Restaurante | Incêndio | Renovação de AVCB |  | 450 | 4370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14105.339650065369@dominio88788.138328061264.com | (93.825245794580624) 92091.720133996188-3130.0300255489283 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14734 | 0.055706 |  | Friday | 10
Parede de Divisória G1 M2/3 (Shopee M3,4,5/Grupo Real 1,2 | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/CfQ8VOvnxBYdmeFD0UzfkEoLq/?name=image.png) | solved | 2024-07-10 14:23 | normal | 2024-08-09 10:37 | RN | ZENDESK | 2024-07-10 |  | ['natalg1m2', 'natalg1m3'] | LOG Natal |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1100 | 10420 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario23451.798865144105@dominio17217.296676445654.com | (61.023699408021145) 97675.4115188891683-9164.4160266154977 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12255 | 29.8429 |  | Wednesday | 14
RENOVAÇÃO AVCB | Renovação do AVCB 2024 do Condominio Log Belém. | solved | 2024-05-07 14:19 | normal | 2024-08-09 09:27 | PA | ZENDESK | 2024-05-07 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Incêndio | Renovação de AVCB |  | 150 | 2900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94013.322012895762@dominio89274.3531082748.com | (86.363803408238311) 95452.65128842971-6790.5750196740391 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7641 | 8472 | 93.7972 |  | Tuesday | 14
Reparo no Asfalto | Oi Jessica, bom dia! Segue abaixo as fotos de alguns pontos em que o asfalto abriu e formou buracos. At.te, | closed | 2024-04-09 11:30 | normal | 2024-08-09 09:18 | CE | ZENDESK | 2024-04-09 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 7060 | 269890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32377.718921724292@dominio70922.311935561011.com | (4.0980427879962065) 95567.2363157507225-9915.43852757402 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8216 | 121.9079 |  | Tuesday | 11
REPARO NA GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DO ASFALTO ENTRE G3 E G4 | Boa tarde! Solicitado reparo na galeria pluvial e recuperação do asfalto do condomínio. At.te, | closed | 2024-07-17 12:14 | normal | 2024-08-09 09:02 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 990 | 156810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33628.628796282763@dominio95682.91444831666.com | (13.941516482303706) 97178.750896907909-4944.7848662397409 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12817 | 22.867 |  | Wednesday | 12
Preventiva estruturas metálicas mezaninos G2 | Preventiva mezanino com limpeza de calhas custo TST: Condomínio | solved | 2024-08-08 14:49 | normal | 2024-08-08 16:21 | MG | ZENDESK | 2024-08-08 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 510 | 3160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70954.300046753677@dominio94005.349958281149.com | (47.942013333344356) 95036.9750786496079-8053.1178098724513 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 14635 | 0.063391 |  | Thursday | 14
Parede divisoria - G1 - M23/24 - (ARCOR) | Fechamento de parede conforme solicitação comercial ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1txVtVXxCDl4HsdpKniUVMvUO/?name=image.png) | closed | 2024-06-10 08:03 | normal | 2024-08-08 16:12 | CE | ZENDESK | 2024-06-10 |  | ['fortalezaiiig1m23', 'fortalezaiiig1m24'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 980 | 15750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97757.675718869912@dominio46009.226575297966.com | (74.123401412973507) 94435.44498798473-3825.0475729561294 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 10474 | 59.3394 |  | Monday | 8
Parede divisoria - G1 - M4/5 - (ARCOR) | LIberação de execução de parede divisoria arcor g1 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YbbKln6xXpXsZjZnVeuUOzjzS/?name=image.png) | solved | 2024-06-10 07:42 | normal | 2024-08-08 16:11 | CE | ZENDESK | 2024-06-10 |  | ['fortalezaiiig1m3', 'fortalezaiiig1m4'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 930 | 6220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16767.923495053339@dominio51802.106158666575.com | (11.86190861788857) 95869.6012762351156-4821.8227491825619 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 10473 | 59.3532 |  | Monday | 7
Vazamento G1 módulo 9 | **De:** Carla Magda da Conceição Tavares Carneiro <carla.tavares@parceiro.logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 10 de maio de 2024 12:56 **Para:** Vamildo Florencio da Silva Junior <vamildo.jr@zyxel.com.br> **Cc:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** LOG RIO ¦ Vazamento módulo 9 Vamildo, boa tarde! Conforme informado via WhatsApp, identificamos um vazamento no módulo 9, a água estava saindo muito forte pelas portas das docas. Fechamos o registro externo e o vazamento cessou (vídeo anexo). Não se trata de nenhuma tubulação de incêndio, pois a nossa bomba não acionou. Sugiro enviar alguém para abrir o módulo e identificar o que aconteceu. Atenciosamente, **Carla Tavares** Assistente Operacional LOG Rio Cel.: (21) 99684.5193 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/B90FWC0W1Iz1rIgF4H82mYKGz/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/EthJhJiILkJwGc7vyuBRi2y3c/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xsGvI29pz8HsUehFWqK17QVXz/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HosxdW8t7t8OpqIaK2ANeXWDl/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/whsiBxYxMkGAlURt02WZioMuO/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oB0XtNvuXxCAT3eTh1PkZqfWc/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/s8CIuANhIY6D0K6dRcGGADchU/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FUnVtYNqWfyqDnRnzfQHKtNTM/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-06-30 15:11 | normal | 2024-08-08 15:44 | RJ | ZENDESK | 2024-06-30 |  | ['rio_campo_grandeg1m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 40 | 3090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62671.026683544376@dominio34215.073041775584.com | (41.191155760621335) 9492.92422076804837-3996.4763488216022 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 11551 | 39.0228 |  | Sunday | 15
SOMPO - Inspeções LOG_2024 / Bornes da bateria com tampas protetoras ou protetores de terminal | Compra realizada hoje, 05.08.2024; prazo de recebimento até dia 12.08.2024 'þ | solved | 2024-08-05 14:07 | normal | 2024-08-08 15:18 | RJ | ZENDESK | 2024-08-05 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 190 | 6820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74899.136649650784@dominio83669.786372841365.com | (28.183685041191417) 99414.12746066211-4319.5634954539109 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 14341 | 3.0492 |  | Monday | 14
Coleta de amostra de efluentes para atendimento ao PRECEND | Em atendimento ao PRECEND as coletas são realizadas bimestralmente para análise São coletadas 5 amostras no mesmo dia. | solved | 2024-08-08 09:45 | normal | 2024-08-08 14:44 | MG | ZENDESK | 2024-08-08 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1760 | 5910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96272.275271524573@dominio30354.954871827424.com | (67.784724106918929) 9648.11013233635981-102.6088790304447 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14609 | 0.2078 |  | Thursday | 9
Preventiva estruturas metálicas mezaninos G3 | Preventiva com limpeza de calhas Custo TST: Condomínio | closed | 2024-08-08 09:38 | normal | 2024-08-08 14:41 | MG | ZENDESK | 2024-08-08 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 630 | 2910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98564.583730060913@dominio24064.787037534403.com | (40.331139557651149) 9542.86572077630217-2814.8701121229305 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 14608 | 0.21056 |  | Thursday | 9
LOG CONTAGEM IV - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M14/M15 | Chamado aberto para execução de alvenaria e estrutura metálica para parede de divisória. | closed | 2024-05-24 09:06 | normal | 2024-08-08 14:16 | MG | ZENDESK | 2024-05-24 |  | ['contagemivg1m14', 'contagemivg1m15'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 710 | 53910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59791.879167554718@dominio79654.978349119381.com | (24.494256705935538) 9177.5041706033964-4035.5708020228062 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -9367 | 9314 | 76.2152 |  | Friday | 9
LOG CONTAGEM IV - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M15/M16 | Chamado aberto para execução de alvenaria e estrutura metálica para parede de divisória. | solved | 2024-05-24 09:07 | normal | 2024-08-08 14:14 | MG | ZENDESK | 2024-05-24 |  | ['contagemivg1m15', 'contagemivg1m16'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1240 | 3590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59558.17694970296@dominio51017.789556188894.com | (37.942423044332031) 99040.89190177848-3732.9392916565089 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -9367 | 9315 | 76.2132 |  | Friday | 9
Porta não tranca | Solicito a manutenção na porta de entrada do adm pois ela não está trancando. Galpão 2, módulo 1, Hospcom. | closed | 2024-08-07 07:49 | normal | 2024-08-08 13:55 | GO | PLATAFORMA | 2024-08-07 |  | ['goianiag2m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1000 | 1280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2154.6084799810133@dominio66658.206535405057.com | (18.268633054243413) 92499.9898967000986-3157.880718542664 | Cliente -5078 | Usuário -8234 | Usuário Responsavel 3585 | 14490 | 1.2545 |  | Wednesday | 7
Vazamento Telhado Goteiras G3 | Vazamento Telhado Goteiras G3 | solved | 2024-02-21 17:05 | normal | 2024-08-08 11:38 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-21 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1460 | 3240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44322.480204368658@dominio18606.12383169906.com | (1.3798023825107639) 96390.92324284261-6533.3667578522591 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 7592 | 168.7729 |  | Wednesday | 17
Parede de Divisória G1 M5/6 (meli) | Parede divisoria log natal ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/epte3VoXuyNFU3lbbxe6g4ja0/?name=image.png) | closed | 2024-06-19 10:35 | normal | 2024-08-08 11:36 | RN | ZENDESK | 2024-06-19 |  | ['natalg1m5', 'natalg1m6'] | LOG Natal |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 50 | 27350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9680.309165398121@dominio59317.741948680188.com | (23.304383688319309) 98710.7980788317145-7640.6062128124622 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 10905 | 50.0429 |  | Wednesday | 10
Instalação de uma válvula de alivio CB1 | Boa tarde, Conforme a imagem em anexo, é necessário a instalação de uma válvula de alivio no sistema de SPK da casa de bomba 1. O mesmo já foi solicitado também em visitas da Alertron. Att. Cecília Estrela | solved | 2023-12-07 14:51 | normal | 2024-08-08 11:35 | GO | ZENDESK | 2023-12-07 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 4230 | 24100 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario74590.913614626159@dominio71100.85308808244.com | (54.910456181004129) 96387.3900767639507-9614.1372746402176 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6374 | 244.8635 |  | Thursday | 14
Pavimentação com elevação na lateral do G1 | Pavimentação com elevação aparentemente uma tampa sob o pavimento, causando saliência. | closed | 2024-08-02 08:00 | normal | 2024-08-08 11:34 | MG | ZENDESK | 2024-08-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 370 | 4110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98740.017758535076@dominio11260.725901166219.com | (60.45888998177611) 95427.9309868930477-2571.5150753824746 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 14136 | 6.1485 |  | Friday | 7
Cobertura metálica - Vazamentos | Solicitado pelo condomínio a vedação dos vazamentos conforme mapeamento em anexo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6T0nc8SAgttdxujSJeEgV8TY5/?name=image.png) | closed | 2023-12-12 09:20 | normal | 2024-08-08 11:28 | MG | ZENDESK | 2023-12-06 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 400 | 2980 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario97275.706470409641@dominio70404.458613670111.com | (39.810905831482252) 94096.3967064317412-9369.3335014485237 | Cliente -8785 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6420 | 240.0885 |  | Tuesday | 9
Corremão | Corrimão da escada de acesso ao setor adm, está quebrado. | solved | 2024-08-06 13:06 | normal | 2024-08-08 11:21 | MS | PLATAFORMA | 2024-08-06 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 4510 | 12050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36769.929175080782@dominio75111.411986286985.com | (31.921198579436098) 98329.2260768361739-8305.2845261922812 | Cliente 5361 | Usuário 8098 | Usuário Responsavel -8846 | 14399 | 1.927 |  | Tuesday | 13
Teto com defeito, chovendo dentro da unidade | Telhado com defeito, molhando muito quando chove. | solved | 2024-04-26 14:18 | high | 2024-08-07 17:29 | BA | ZENDESK | 2024-04-26 |  | ['feira_santanag1m1'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 440 | 46220 | EM MOBILIZAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario54144.755178552514@dominio10789.453782142893.com | (65.9872872929193) 93556.86654872175-8032.2629528900525 | Cliente -5224 | Usuário 547 | Usuário Responsavel -8452 | 8397 | 103.1327 |  | Friday | 14
Goteira | Existem 8 pontos identificados de goteira dentro do GALPÃO | solved | 2024-07-10 16:28 | normal | 2024-08-07 17:08 | SP | PLATAFORMA | 2024-07-10 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3690 | 20580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76643.801945421845@dominio14544.439722164681.com | (88.229979587632144) 99362.1411410966957-6101.551121076609 | Cliente 4369 | Usuário 8388 | Usuário Responsavel -8452 | 12269 | 28.0277 |  | Wednesday | 16
Limpeza das caixas de gordura , efluentes e amostragem | Limpeza para atendimento ao PRECEND. | solved | 2024-08-07 15:17 | normal | 2024-08-07 17:02 | MG | ZENDESK | 2024-08-07 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1320 | 2580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario26222.766034653607@dominio47880.4782603765.com | (83.6155425372059) 9705.578619733014-8026.3943803671018 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14536 | 0.07235 |  | Wednesday | 15
Preventiva estruturas metálicas mezaninos G6 | Preventiva nos mezaninos, com limpeza de calhas. TST custo condomínio | closed | 2024-08-07 15:05 | normal | 2024-08-07 16:51 | MG | ZENDESK | 2024-08-07 |  | ['contagemig6m1', 'contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 350 | 2590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75146.468680747319@dominio95446.971504353613.com | (58.316229052907708) 97899.4396177288672-9390.65099585137 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 14532 | 0.073912 |  | Wednesday | 15
Drenagem - Agua na doca | Bom dia solicito verificar agua que escorre na porta das docas 1 e 2, por favor obrigada | closed | 2024-02-23 11:07 | normal | 2024-08-07 15:24 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-26 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Predial | Drenagem |  | 1180 | 54390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20663.156152231975@dominio60596.815749326241.com | (49.610385498822495) 97793.8438531941965-8267.111535415539 | Cliente -531 | Usuário -4757 | Usuário Responsavel 9450 | 7614 | 166.1783 |  | Friday | 11
Preventiva estruturas metálicas mezaninos G4 | Preventiva com limpeza de calhas iniciada hoje, 07/08/2024 Custo TST: Condomínio | closed | 2024-08-07 12:11 | normal | 2024-08-07 15:01 | MG | ZENDESK | 2024-08-07 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 1690 | 3770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27916.077136579341@dominio80264.685035416565.com | (0.41757280658643686) 96377.0705812701881-5309.965384026691 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 14518 | 0.11789 |  | Wednesday | 12
Preventiva estruturas metálicas mezaninos G1 | Preventiva iniciada em 07/08/2024. Custo TST: Condomínio | closed | 2024-08-07 09:00 | normal | 2024-08-07 12:08 | MG | ZENDESK | 2024-08-06 |  | ['contagemig1m1', 'contagemig1m2', 'contagemig1m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 470 | 3390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1031.9202734857229@dominio74893.450686271273.com | (43.554637940896683) 96127.2325468150621-3829.1484912466412 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 14495 | 0.1301 |  | Wednesday | 9
Registos anexo G5 com vazamento (2º piso) | registros do vestiário do 2º piso doa nexo G5 danificados/vazamento será necessário troca. Custo da Pepsico, locatário danificou a peça. A substituição será relizada pela zeladoria | solved | 2024-08-07 11:05 | normal | 2024-08-07 11:11 | MG | ZENDESK | 2024-08-07 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1180 | 5120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71124.4893998751@dominio27703.805483435266.com | (44.574634928545088) 959.12385935361889-4141.5011468280545 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14506 | 0.0036458 |  | Wednesday | 11
Preventiva estruturas metálicas mezaninos | Iniciado em 06/08/2024. Custo TST: condomínio Limpeza de calhas. | solved | 2024-08-06 10:41 | normal | 2024-08-07 08:57 | MG | ZENDESK | 2024-08-06 |  | ['contagemig5a', 'contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 640 | 4050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25800.155457314249@dominio18879.64087170194.com | (88.693382411410667) 9541.74828095372118-5365.1511238479643 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 14392 | 0.92741 |  | Tuesday | 10
Paisagismo e irrigação | teste | solved | 2024-08-01 17:06 | normal | 2024-08-06 15:52 | PA | LIA | 2024-08-01 |  | ['belemg1bm2', 'belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6', 'belemg1bm7'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 330 | 330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77604.295435474385@dominio68528.440300252449.com | (23.233244295790858) 99618.7202341864959-6618.6434795185969 | Cliente -2735 | Usuário 6268 | Usuário Responsavel 7641 | 14062 | 4.9486 |  | Thursday | 17
LOG Viana I: Vazamento na tubulação | Bom dia! Paulinha e Ca, conforme sinalizado no grupo da segurança EM 05/08/2024, peço apoio com a correção do vazamento na tubulação conforme vídeo anexado ao chamado. Conto com o apoio de vocês :) | closed | 2024-08-06 12:20 | normal | 2024-08-06 12:41 | ES | ZENDESK | 2024-08-06 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2480 | 25620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30832.598420690483@dominio49976.657902667132.com | (75.787718903290141) 98141.6005009167266-1208.8372007225878 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 14396 | 0.01441 |  | Tuesday | 12
Forro do Teto do galpão 4 caindo - facefelt | ja foi conversado e mostrato para Barbara o teto despnecando, foi soliciatdo para isolar a rea que um manutencista iria verificar, porem não apareceu ninguem a quase 1 mes. | closed | 2024-05-14 08:35 | normal | 2024-08-06 11:50 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-14 |  | ['sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 23710 | 185500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12022.020764048153@dominio50671.155259641251.com | (3.3681270920503446) 9664.08908083075755-7988.0198438122288 | Cliente 5050 | Usuário -7104 | Usuário Responsavel 9836 | 8638 | 84.1355 |  | Tuesday | 8
Preventiva quadro elétrico poço artesiano | Preventiva. | closed | 2024-08-06 10:36 | normal | 2024-08-06 10:57 | MG | ZENDESK | 2024-08-06 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2090 | 3420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71775.106241116053@dominio65969.305029766008.com | (61.714413618600965) 92310.4524884100556-9902.3982775489549 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14391 | 0.014306 |  | Tuesday | 10
Avaria Piso Concreto | Olá, em nosso galpão, no estoque de máquinas, apareceu uma avaria no piso de concreto. Caso seja necessário visita, podem comparecer, apenas procurem o supervisor Wagner Goes. | closed | 2024-05-28 10:23 | normal | 2024-08-05 17:30 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-28 |  | ['hortolandiag1m3a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 6040 | 83020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94980.49181802955@dominio30113.689464359715.com | (55.667216148726418) 92116.2450972875067-2903.8089808381874 | Cliente 4963 | Usuário 210 | Usuário Responsavel 9836 | 9624 | 69.2964 |  | Tuesday | 10
Log Viana II: Bornes da bateria com tampas protetoras ou protetores de terminal | Bom dia ! Conforme e-mail abaixo recebemos em 14/06 o relatório de vistoria da seguradora com algumas considerações dentre elas a abaixo: Ação: Recomendamos cobrir os bornes de bateria, com elementos isolantes, para garantir a segurança, pois os bornes não protegidos podem representar um risco de curto-circuito ou incêndio. Por isso, a melhor prática é cobrir os bornes da bateria com tampas protetoras ou protetores de terminal, que impedem o contato direto com objetos metálicos e reduzem o risco de faíscas. As tampas protetoras devem ser feitas de materiais resistentes ao calor e aos produtos químicos, e devem ser mantidas limpas e em bom estado de conservação. | solved | 2024-07-15 10:04 | normal | 2024-08-05 16:01 | ES | ZENDESK | 2024-07-15 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 450 | 3560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89932.453999441525@dominio21482.827894229966.com | (61.7581538062672) 9689.81073151848489-4318.758271018055 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 12606 | 21.2475 |  | Monday | 10
BOCA DE BOEIRO COM FALHA DE ESTRUTURAÇÃO | boracos no asfalto ao redor do bueiro de aguas fluviais na doca ao lado da rampa. | solved | 2024-06-07 09:31 | normal | 2024-08-05 14:32 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-07 |  | ['itatiaiag3m3', 'itatiaiag3m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 1330 | 47660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21097.545484260423@dominio3420.6192745125709.com | (48.0834500372028) 92941.932652367107-1940.9785634138116 | Cliente -9257 | Usuário 2186 | Usuário Responsavel 9836 | 10276 | 59.2089 |  | Friday | 9
Tambor da fechadura do WC masculino do apoio caminhoneiro avariado | Tambor com defeito. Mão de obra: zeladoria Sem custo. | solved | 2024-08-05 13:48 | normal | 2024-08-05 14:11 | MG | ZENDESK | 2024-08-05 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 700 | 2530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54207.373413535322@dominio73660.245647594187.com | (75.915609922836154) 98905.77938285949-1713.1764129565447 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14340 | 0.015532 |  | Monday | 13
Preventiva semestral bebedouros | preventivas nos bebedouros do almoxarifado, portaria, apoio caminhoneiro e sala de apoio | solved | 2024-08-05 09:42 | normal | 2024-08-05 13:42 | MG | ZENDESK | 2024-08-05 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1920 | 3190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54812.213668982324@dominio21911.281964908598.com | (46.958643541940937) 93051.9545271108905-8470.80881130607 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14325 | 0.16631 |  | Monday | 9
Tela de Proteção - Caixa de Esgoto | Boa tarde, prezados, tudo bem? Em visita técnica da empresa responsável pelo Controle de Pragas da Hertz foi constatada a avaria da tela de proteção na caixa de esgoto ao fundo do galpão 6. Poderiam realizar a troca, por gentileza? Atenciosamente, | solved | 2024-08-01 12:53 | normal | 2024-08-05 13:35 | MG | PLATAFORMA | 2024-08-01 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 850 | 2340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75858.936176548144@dominio87270.70898069111.com | (83.573573373030186) 97281.79839998941-7503.3708983922515 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 14054 | 4.0294 |  | Thursday | 12
COBERTURA ESCADA - Limpeza | Karen, boa tarde! Chamado referente a limpeza da escada do mezanino. Faremos a limpeza em substituição da ressalva do laudo de vistoria. Demais limpezas ficam a cargo do locatário. | closed | 2024-07-10 13:51 | normal | 2024-08-05 11:08 | MG | ZENDESK | 2024-07-10 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Predial | Melhorias |  | 170 | 3280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15924.101692813094@dominio80889.7116566117.com | (62.516311822749849) 97277.0944452324266-9415.33572298843 | Cliente -531 |  | Usuário Responsavel 9450 | 12250 | 25.8869 |  | Wednesday | 13
INSTALAÇÃO PROTETORES BORNES DA BATERIA | instalar protetores nos bornes da bateria do sistema de incêndio. | solved | 2024-08-05 10:02 | normal | 2024-08-05 10:02 | BA | ZENDESK | 2024-08-05 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 3460 | 3460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7600.3389880301029@dominio36104.3287525677.com | (94.884347226858026) 93974.2948184630563-7552.6348177952705 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 14326 | 0 |  | Monday | 10
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DE COMBATE A INCÊNDIO GALPÃO B2W E STIHL | Na primeira Vistoria realizada pela Alertron, acompanhada pelo Gestor Gustavo de operações, foi identificado que a maior parte dos alarmes de incêndio estavam em perfeito funcionamento, apenas algumas apresentando o volume de som um pouco mais baixo que o normal. Na segunda visita realizada em abril, o técnico Carlos Alex, informou, que um módulo dos alarmes, referente ao lado esquerdo de todo galpão, estava sem funcionamento. Na terceira visita, realizada em julho, o técnico Fabricio, informou que 50% de todos os alarmes de todo galpão estão sem funcionamento. Onde é necessário, realizar uma vistoria minuciosa para identificar o problema. | solved | 2023-07-28 15:57 | normal | 2024-08-05 09:40 | PA | ZENDESK | 2023-07-28 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1300 | 48010 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario43693.662292051231@dominio29953.9767008324.com | (40.935721743799675) 99109.7862801200645-12.07820323126959 | Cliente -2735 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3797 | 373.7383 |  | Friday | 15
Instalação de Protetor para Bornes da Bateria - Solicitação Seguro | Bom dia! Conforme solicitação do seguro, compramos os protetores de bornes para as baterias da bomba diesel. Segue em anexo fotos do protetor e dele instalado. | closed | 2024-08-05 09:13 | normal | 2024-08-05 09:13 | ES | ZENDESK | 2024-08-05 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 2710 | 2710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72872.97634829396@dominio16680.803778315552.com | (74.352349092381033) 91662.9921022719302-7716.3422472939947 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 14323 | 0 |  | Monday | 9
Junta de dilatação! | Locatário relatou que a junta de dilatação, do piso de concreto, está apresentando algum tipo de patologia, pois a mesma se encontra "soltando" do lugar onde foi feita! Segue anexo de fotos para mais esclarecimentos! | closed | 2024-07-18 17:32 | normal | 2024-08-02 16:39 | AL | ZENDESK | 2024-07-18 |  | ['maceiog1m13', 'maceiog1m14', 'maceiog1m28', 'maceiog1m29'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 690 | 9320 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario48306.100789862794@dominio97349.136265514346.com | (25.538685801770058) 92513.5931235362109-7089.159795229988 | Cliente -9726 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12925 | 14.9633 |  | Thursday | 17
Colisão cerca perimetral | Chamado referente a colisão de motorista terceiro à cerca perimetral do condomínio. Motorista do Mart Minas. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uCq2aMCK3bLEkjzau4YrW1zAD/?name=WhatsApp+Image+2024-07-31+at+09.32.42.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7E7FQqwRJPlkTPwYvDtW6ufJf/?name=WhatsApp+Image+2024-07-31+at+09.32.41.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RP4frGfeB6Uh3d4fHfqkDTbVc/?name=WhatsApp+Image+2024-07-31+at+09.32.41+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FzgSspg4zKSIX4LFXe4NL1QZh/?name=WhatsApp+Image+2024-07-31+at+09.32.39.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XD9Bxsvxo4GgxWmx097tD2Iw0/?name=WhatsApp+Image+2024-07-31+at+09.32.26.jpeg) | solved | 2024-08-02 14:32 | normal | 2024-08-02 14:39 | MG | ZENDESK | 2024-08-02 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1560 | 7470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44887.195326040448@dominio6481.3683367613448.com | (23.805156003748312) 97294.9436023787594-2391.6508886473221 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 14142 | 0.005081 |  | Friday | 14
Calçada e passeios - Calçada cedendo | Bom dia! Em ronda realizada no condomínio, identificamos que uma parte da calçada lateral do G3, onde fica localizado o painel da bomba de irrigação cedeu e está abrindo trica no passeio. | closed | 2024-05-21 14:04 | normal | 2024-08-02 09:27 | MG | ZENDESK | 2024-05-21 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 10680 | 109500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73796.097548270467@dominio55611.424566055386.com | (3.5640071072654909) 95003.07516435204-1141.1993846759442 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 9071 | 72.807 |  | Tuesday | 14
Predial - Instalação pilarete de proteção | Bom dia! **Luan Martins Melo Rodrigues** preciso instalar pilaretes de proteção na pista para adequação do Keyaccess. Estamos com dificuldade de prestadores de serviço, poderia me apoiar, alocando junto as manutenções que serão realizadas no condomínio? | closed | 2024-07-09 08:55 | normal | 2024-08-02 09:08 | MG | ZENDESK | 2024-07-09 |  |  | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 1060 | 9760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88548.575444004018@dominio47642.219894126407.com | (77.8715490551389) 95410.392390130356-8856.2829319776283 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 12193 | 24.0094 |  | Tuesday | 8
Substituição de bomba submersa no G3 | Bomba submersa do G3 queimada, necessário substituição. | closed | 2024-08-01 12:46 | normal | 2024-08-01 12:52 | MG | ZENDESK | 2024-07-30 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3000 | 5430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49824.535519399586@dominio15489.778696502721.com | (97.26752280358339) 9779.67337766681408-3302.7508877382047 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14053 | 0.0040741 |  | Thursday | 12
Vazamento em rabicho do vestiário G3 | Rabicho com vazamento no vestiário G3 | closed | 2024-08-01 12:29 | normal | 2024-08-01 12:40 | MG | ZENDESK | 2024-08-01 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 970 | 7690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35824.2787795685@dominio73618.283591348372.com | (48.27386993408313) 98772.8294943261317-5929.2626371918159 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14052 | 0.0078704 |  | Thursday | 12
GOTEIRAS | Solicito manutenção no telhado do Galpão 3 armazém 1 pois as goteiras persistem e inclusive estava caindo as goteiras em cima do carrinho elétrico de limpeza das faxineiras. | solved | 2024-07-25 11:23 | normal | 2024-08-01 12:17 | RJ | PLATAFORMA | 2024-07-25 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 6830 | 17040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12682.622155574192@dominio98471.051995030619.com | (31.187777157671526) 99702.863076521784-1337.164726534829 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel -8452 | 13533 | 7.0381 |  | Thursday | 11
Preventiva Cobertura Metálica do G5 | Atividade iniciada. Segue Ordem de serviço. | closed | 2024-07-31 14:47 | normal | 2024-08-01 12:12 | MG | ZENDESK | 2024-07-30 |  | ['contagemig5a', 'contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 770 | 24280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54174.193422293771@dominio51027.388508935524.com | (67.418388718530935) 98203.4966684497067-9307.5473412263764 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 14032 | 0.89178 |  | Wednesday | 14
Vazamentos - Pia do Banheiro e Mictório | Boa tarde, prezados, tudo bem? Poderiam, por gentileza, verificar os vazamentos no mictório do banheiro do galpão e na pia da cozinha? Agradeço desde já! | solved | 2024-07-26 12:55 | normal | 2024-08-01 12:10 | MG | PLATAFORMA | 2024-07-26 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1880 | 3900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13692.73680612938@dominio50656.398206086153.com | (61.366991908006511) 9605.913517366679-6747.5652871453995 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 13634 | 5.9687 |  | Friday | 12
Manutenção geral SDAI G3. | Ana, Bom dia, Gentileza executar contrato. Gentileza providenciar contrato: **CONTRATO  Manutenção corretiva no SDAI** **Proposta Acordada: Em anexo** 1. **Local Prestação Serviço: **LOG Maracanaú 2. **E-mail de Contato Prestador: ** daniel.arraes@nexoautomacao.com.br 3. **CNPJ Prestador: ** 10013567000318 4. **Tipo de Serviço que será executado: Manutenção corretiva no sistema de alarme, incluindo execução de infra, cabeamento, instalação de novos dispositivos.** 5. **Período Atividades: ** 01/06 a 30/06 6. **Fornecimento de material/equipamento: Equipamentos do SDAI, material de infraestrutura.** 7. ** Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: n/a** 8. **Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos** 9. **Informe o prazo de garantia dos materiais: 1 ano** 10. **Emissão de ART: Sim** 11. **Emissão de Projeto: N/A** 12. **Apropriação Contrato: Manutenção  instalações de incêndio** | solved | 2024-05-24 10:58 | normal | 2024-08-01 12:06 | MG | E-MAIL | 2024-05-24 |  | ['fortalezaig3m1', 'fortalezaig3m10', 'fortalezaig3m11', 'fortalezaig3m12', 'fortalezaig3m13', 'fortalezaig3m14', 'fortalezaig3m15', 'fortalezaig3m16', 'fortalezaig3m17', 'fortalezaig3m18', 'fortalezaig3m2', 'fortalezaig3m3', 'fortalezaig3m4', 'fortalezaig3m5', 'fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7', 'fortalezaig3m8', 'fortalezaig3m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 610 | 15030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79050.962895023637@dominio50392.761476838736.com | (80.463076413874617) 97187.2667846531522-1475.2825322718204 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 9321 | 69.0472 |  | Friday | 10
Laudo Alertron 04/06/2024 Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção - Casa de Bombas | Bom dia! seguem apontamentos do laudo da Laudo Alertron 04/06/2024 Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção - Casa de Bombas TEM: 2.14 Há um vazamento na junta da válvula de sobrepressão da bomba diesel. - Bomba Principal: Foi testada em modo manual e automático, observamos ruido anormal no eixo do mancal, como medida preventiva interrompemos os testes para evitar danos no equipamento. Como o sistema está na garantia, deve ser acionado a instaladora e/ou o fornecedor do equipamento para sanar o problema (verificar se foi resolvido junto com as tratativas do chamado Ticket #11527) Ações aa serem tomadas pelo cliente - Corrigir vazamento na junta da válvula de sobrepressão da B. diese (verificar se foi resolvido junto com as tratativas do chamado Ticket #11527) - Providenciar correção no eixo do mancal da B. elétrica. (verificar se foi resolvido junto com as tratativas do chamado Ticket #11527) Instalar valvula de controle "Bloqueio" na rede geral do sistema ( item resolvido conforme chamado Ticket #11527) Observação: Informamos que não foi possível realizar teste de curva da bomba devido ausência da válvula de controle da rede geral. Após a instalação da válvula realizaremos o teste. ( item resolvido conforme chamado Ticket #11527) | closed | 2024-07-14 11:16 | normal | 2024-08-01 11:43 | ES | ZENDESK | 2024-07-14 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 650 | 28190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57.348019776139949@dominio29737.111668962261.com | (70.529127523252043) 97573.8205955545254-2311.7350145244718 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 12531 | 18.0188 |  | Sunday | 11
Instalação de Central de Alarme na portaria | Necessidade de instalação de mais uma Central de Alarme na portaria seguindo solicitação da Alertron em última vistoria realizada em abril/2024 para o correto funcionamento do sistema. Att., Tânia Mendes | solved | 2024-06-24 16:49 | normal | 2024-08-01 07:16 | MG | ZENDESK | 2024-06-24 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 970 | 57500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80300.083433509819@dominio12811.903264564531.com | (5.9489043951714926) 98150.2744837389946-7601.3425651950693 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 11213 | 37.6025 |  | Monday | 16
FISSURA EXTERNA EM ALVENARIA - FUNDOS MÓDULO | Boa tarde, tem essa infiltração no fundo do CD | closed | 2024-06-27 16:22 | normal | 2024-07-31 22:55 | SP | PLATAFORMA | 2024-07-03 |  | ['sumareg2m4', 'sumareg2m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 1020 | 20940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92786.754723006612@dominio19746.9094576369.com | (49.372022886339622) 95121.0564460953483-3620.7315134497508 | Cliente 3008 | Usuário 5443 | Usuário Responsavel 9836 | 11486 | 34.2735 |  | Thursday | 16
DESMOBILIZAÇÃO DE MÓDULO - ALPAR G2, M7 e M8. | Ticket aberto para acompanhamento da desmobilização do locatário ALPAR no G2, M7 e M8. No momento somente foi tirado dúvidas técnicas referente ao modelo do revestimento de piso. Locatário em orçamentação de prestadores para início da reforma de devolução. Previsão do início em junho/24. | closed | 2024-05-06 11:24 | normal | 2024-07-31 22:53 | SP | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['sumareg2m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 2660 | 15970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78400.780013616066@dominio94617.084729459471.com | (52.905822160682654) 97982.0186092576623-2491.133394033538 | Cliente -225 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8442 | 86.4783 |  | Monday | 11
Revitalização do Muro Fundos | Seguem fotos da Pintura do muro tinta cedida pela manutenção. | solved | 2024-07-29 16:17 | normal | 2024-07-31 22:43 | SP | ZENDESK | 2024-07-29 |  |  | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 720 | 9630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79480.407090172113@dominio34205.83007897374.com | (25.653290255058344) 97321.4874591770522-6360.2131604056913 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 13860 | 2.2684 |  | Monday | 16
Reparo no asfalto geral do condomínio | Este ticket será criado para continuidade do ticket 3500 do ano de 2023. Segue histórico referente a execução da atividade. Dezembro/23 Flex iniciou o processo de corte no asfalto com serra e remoção de trechos em 21/12. Janeiro/ 24 Flex continuou as atividades de corte e remoção dos trechos. Foi realizado uma vistoria técnica na segunda semana de janeiro para melhor apontamento dos locais a serem tratados. Tivemos período de chuva na semana de 15 a 17/01. Após isto, a empresa flex retornou com as atividades em 18/01 com a quebra. Na semana de 22 a 26/01 houve pausa na quebra, devido a previsão de entrega do asfalto ser em 30/01. Houve paralização para evitar ficamos com diversos pontos abertos no condomínio o que causaria transtorno na via. O material asfalto chegou ao condomínio na data de 30/01 e a flex esta atuando no momento. Conforme cronograma, a previsão de finalização das atividades será em 21/02 | solved | 2024-02-01 14:26 | normal | 2024-07-31 22:41 | RJ | ZENDESK | 2023-12-20 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 14220 | 57760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66571.509865467175@dominio79024.6333046903.com | (6.1329093659263929) 91551.3845906527201-6975.2990378406339 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7353 | 181.3435 |  | Thursday | 14
Substituição de acionador manual Secretaria da Saúde | Atendendo a solicitação da Aletron, será dubstiuido no G4/M2 um acionador manual endereçavel 82 e duas travas dos acionadores 81 e 92. | solved | 2024-07-31 18:30 | normal | 2024-07-31 18:34 | MG | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1630 | 27520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35160.880719554822@dominio20489.900074189805.com | (1.7065822895935643) 9212.05915422361591-1612.2481312406915 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 130 | 14042 | 0.0025 |  | Wednesday | 18
Substituição de registros próximo ao restaurante e talude G1 | Registros danificados, necessário substituição de ambos. | solved | 2024-07-31 17:41 | normal | 2024-07-31 18:31 | MG | ZENDESK | 2024-07-31 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 800 | 4390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67437.669979415121@dominio91650.399634894391.com | (45.835775054122053) 91608.9896251014393-7218.2479132854332 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 14041 | 0.034595 |  | Wednesday | 17
DEMARCAÇÃO DO ASFALTO | ASCENDER AS PINTRAS DE DEMARCAÇÃO DO ASFALTO | solved | 2024-05-27 15:06 | normal | 2024-07-31 16:58 | BA | ZENDESK | 2024-05-27 |  | ['feira_santanag2m1', 'feira_santanag2m2', 'feira_santanag2m3', 'feira_santanag2m4'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 02 | Predial | Pinturas |  | 2390 | 9970 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario61000.925204830433@dominio51613.462364467552.com | (85.1411708942928) 95174.4690990201389-4274.8148544365158 | Cliente -5929 | Usuário 1447 | Usuário Responsavel 7011 | 9556 | 65.0779 |  | Monday | 15
Instalação de suportes e abraçadeiras na base da tubulação de incêndio do G5 | Seguindo solicitação da Alertron, necessário instalação de suportes. Em andamento. | closed | 2024-07-16 08:08 | normal | 2024-07-31 14:33 | MG | ZENDESK | 2024-07-26 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 2360 | 4150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28960.782180208793@dominio51172.587325132881.com | (57.192387715999843) 99511.8471957950715-1211.980870952344 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 12716 | 15.2668 |  | Tuesday | 8
Refletores - Recebimento | Bom dia! Solicito manutenção de 3 refletores do recebimento, pois não estão acendendo | closed | 2024-04-25 11:07 | normal | 2024-07-31 10:50 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-25 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1560 | 3730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30644.203580924073@dominio54719.709626802018.com | (58.858598128256659) 94655.2796730820046-136.99123260045164 | Cliente 6459 | Usuário 2621 | Usuário Responsavel -6025 | 8385 | 96.9886 |  | Thursday | 11
Reparo no interruptor | Boa tarde, Gostaria de solicitar o reparo no interruptor que está exposto e apresenta risco de choque elétrico. Por favor, priorizem este reparo para garantir a segurança no local. | closed | 2024-07-11 17:40 | normal | 2024-07-31 10:25 | CE | PLATAFORMA | 2024-07-11 |  | ['fortalezaig1m1', 'fortalezaig1m10', 'fortalezaig1m11', 'fortalezaig1m2', 'fortalezaig1m3', 'fortalezaig1m4', 'fortalezaig1m5', 'fortalezaig1m6', 'fortalezaig1m7', 'fortalezaig1m8', 'fortalezaig1m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 5180 | 6280 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario10619.26215016563@dominio56435.806050754065.com | (94.311302780065688) 94817.4755603811609-1437.6732618993228 | Cliente -4092 | Usuário -3638 | Usuário Responsavel 3479 | 12365 | 19.6979 |  | Thursday | 17
Log Viana II: Pendências Laudo LAUDO RINSP - AHID | Bom dia ! **LAUDO RINSP - AHID** **Ações corretivas a serem tomadas pela Log:** Providenciar a desobstrução de 02 abrigos e hidrantes, localizados no M25, fundos meio e fundos lado direito. | closed | 2024-07-31 09:59 | normal | 2024-07-31 10:00 | ES | ZENDESK | 2024-07-31 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 730 | 12720 | EM REVISÃO | OPERAÇÕES | usuario82422.400097782549@dominio17063.530429727671.com | (86.600689696685748) 99062.6546088406776-6734.5900802923252 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 14021 | 0.00090278 |  | Wednesday | 9
COBERTA DA ESCADA - VESTIÁRIO | Oi Jéssica, boa tarde! Após fortes ventos aqui na região, parte da coberta de uma das escadas do nossos vestiários se desprendeu do restante da estrutura e encontra-se com risco eminente de cair conforme imagens anexadas. At.te | closed | 2024-07-15 15:39 | normal | 2024-07-31 09:51 | CE | ZENDESK | 2024-07-15 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 10610 | 44280 | EM CONTRATAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario57257.795439319983@dominio42816.237699344965.com | (92.45523622364388) 9935.79118094247121-6809.7419901464345 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 12633 | 15.758 |  | Monday | 15
PINTURA DE MEIO FIO/CALÇADAS | Bom dia! Pintura de meio fio e calçadas iniciadas pela equipe orgânica. At.te, | closed | 2024-07-17 10:50 | normal | 2024-07-31 09:33 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 570 | 3230 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario40572.304127325864@dominio354.28188621447953.com | (81.415159100190237) 99725.3402465059262-8218.1814758965265 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 12809 | 13.9463 |  | Wednesday | 10
Re: Luminárias Queimadas | Prezados Locatários, Estamos aguardando apenas o envio da foto com volume a ser recolhido para envio a garantia. | closed | 2024-01-17 14:58 | normal | 2024-07-30 18:41 | ES | PLATAFORMA | 2023-10-25 | 1 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2660 | 31820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83133.085618412078@dominio77264.931310791348.com | (97.958083494465981) 94286.6438801377217-7577.6542828824349 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 7137 | 195.1549 | 1 | Wednesday | 14
BURACO DA PAREDE APÓS MANUTENÇÃO LOG | GENTILEZA REALIZAR A MANUTENÇÃO NO BURACO QUE FICOU NA PAREDE DO G2 (MEZANINO) APÓS SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE INCÊNDIO (LOG). | solved | 2024-07-19 09:40 | normal | 2024-07-30 17:58 | ES | PLATAFORMA | 2024-07-19 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 190 | 2960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32310.571597225673@dominio5530.1595887027888.com | (31.673549813645433) 99229.9321842449972-5317.5078210284109 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel 8693 | 12965 | 11.3454 |  | Friday | 9
Trincas na alvenaria na parte externa próximo a Casa de Bombas | Anexo de alvenaria próximo a Casa de bombas está com curvatura acentuada e trincas extensas. | solved | 2024-05-28 10:03 | normal | 2024-07-30 10:28 | MG | ZENDESK | 2024-05-28 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 270 | 9560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16290.887270946272@dominio67133.998563218149.com | (80.185337972991036) 97589.6972629417378-963.1129701508105 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 9622 | 63.0178 |  | Tuesday | 10
Preventiva cobertura metálica do G6 | Atividade iniciada. OS em anexo. | solved | 2024-07-25 15:09 | normal | 2024-07-29 18:24 | MG | ZENDESK | 2024-07-26 |  | ['contagemig6m1', 'contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 260 | 16190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82554.2931260382@dominio48105.474178690951.com | (38.876459630668727) 94904.4742559765791-408.71427951876586 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 13536 | 4.1356 |  | Thursday | 15
Ponto de Erosão em Frente ao G3 | Em cotação com empresas especialistas em Gabião. | solved | 2024-06-27 09:30 | normal | 2024-07-29 17:57 | MG | ZENDESK | 2024-07-29 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 1650 | 13170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25130.135227069113@dominio917.96919627738976.com | (93.26490788923401) 93942.8843661688888-7441.7938494262044 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11465 | 32.3522 |  | Thursday | 9
Infiltração d'água muro terreno vizinho | Fotos: | solved | 2024-07-18 11:51 | normal | 2024-07-29 17:03 | MG | ZENDESK | 2024-07-18 |  |  | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1010 | 10820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26446.457475801584@dominio76133.204353996669.com | (65.166868565295374) 92800.4365907065089-5407.1005044482454 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 12904 | 11.2161 |  | Thursday | 11
VENDA DE ATIVO - CONTRATO GRUPO 3S TALUDE INTERNO LOG LONDRINA | Ana ratificando o e-mail, por favor, poderia efetuar a criação de contrato referente ao serviço abaixo. - **Contrato de prestação de Serviço:** - Necessário: 1. Proposta acordada; Em anexo 2. Local da prestação do serviço; **LOG - LONDRINA** 3. CNPJ CONTRATADA: 34.382.477/0001-09 4. E-mail de Contato CONTRATADA:grupo3sengenharia@gmail.com 5. Tipo de serviço que será executado; regularização em talude, plantio de grama, correção de irrigação. 6. Modalidade do Contrato de Prestação de Serviço: Paisagismo 7. Data de vigência;24/06 até 24/08 8. Fornecimento de material: CONTRATADA Obs.: Se a resposta do item 8 for CONTRANTE, gentileza desconsiderar os itens 8.1 - 8.2 e 8.3 8.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: LOCAÇÃO 8.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA: Terra, grama, mangueira de irrigação, aspersor, caçamba, 8.3 Informe o prazo de garantia do serviço: 1 ano 1. Equipamentos; SIM 2. Emissão de ART; NÃO 3. Emissão de Projeto; NÃO 4. Apropriação: Contenções Detalhar a forma de pagamento: nf de faturamento 28 dias com datas de pagamento em 10 e 25 do mês. | closed | 2024-06-18 15:59 | normal | 2024-07-29 13:56 | SP | ZENDESK | 2024-06-18 |  |  | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 2800 | 27980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39073.458993743239@dominio10654.586610409415.com | (18.277323223826404) 9330.09356720384517-7147.0081192903772 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 10870 | 40.9148 |  | Tuesday | 15
CONTRATO - ENGENHEIRA - CONSULTORIA | Boa tarde, Ana. 1. Proposta acordada; Em anexo 2. Local da prestação do serviço; **LOG LONDRINA** 3. CNPJ CONTRATADA**: **: 34.382.477/0001-09 E-mail de Contato CONTRATADA: grupo3sengenharia@gmail.com; 1. Tipo de serviço que será executado: Consultoria 2. Modalidade do Contrato de Prestação de Serviço: CONSULTORIA 3. Data de vigência: 08/04 a 31/06 4. Fornecimento de material: contratante. Obs.: Se a resposta do item 8 for CONTRANTE, gentileza desconsiderar os itens 8.1 - 8.2 e 8.3 8.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: 8.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos pela 8.3 Informe o prazo de garantia do serviço 1. Equipamentos; SIM 2. Emissão de ART; NÃO 3. Emissão de Projeto; NÃO 4. Apropriação: Consultorias/Projetos Detalhar a forma de pagamento: 50% do valor pago com emissão de nf para 10/05 e 50% com emissão de NF para 28 dias após conclusão do serviço. | closed | 2024-04-08 17:17 | normal | 2024-07-29 13:51 | PR | ZENDESK | 2024-04-08 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Predial | Consultorias / Projetos |  | 300 | 25250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72927.287125569521@dominio84262.1961545244.com | (23.795887934253606) 95499.1381872831089-4911.1335297054629 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8204 | 111.8567 |  | Monday | 17
Porta de emergência! | Boa tarde! Por informações do locatário, a porta de emergência do módulo 13 não está abrindo pelo lado de fora, a situação foi constatada pelo time de administração do condomínio! Segue anexo de fotos da situação! | closed | 2024-07-18 15:53 | normal | 2024-07-29 11:08 | AL | ZENDESK | 2024-07-18 |  | ['maceiog1m13'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 710 | 7890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18131.450898542706@dominio42864.002582668865.com | (21.987954349411943) 91388.0212676610217-9216.4419445390522 | Cliente -9726 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12917 | 10.8023 |  | Thursday | 15
INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA CABINE PRIMÁRIA | Demanda solicitada pela equipe de vigilância noturna. Instalar um refletor para iluminar a calçada e inibir a má utilização do espaço por transeuntes durante a madrugada, hoje a área fica muito escura. | closed | 2024-07-26 09:31 | normal | 2024-07-26 16:10 | MG | ZENDESK | 2024-07-26 |  |  | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1340 | 3960 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario25470.373232504058@dominio79193.80371588144.com | (47.39461106426387) 97518.43526147071-8544.53154505148 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8846 | 13614 | 0.27683 |  | Friday | 9
TROCA DOS REFLETORES DO ESTACIONAMENTO EXTERNO | É necessário realizar a troca de 02 refletores queimados no jardim do estacionamento externo. | solved | 2024-07-26 09:26 | normal | 2024-07-26 16:08 | MG | ZENDESK | 2024-07-26 |  |  | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 570 | 3500 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario66458.784669520683@dominio51225.813312868871.com | (74.49794894518142) 98314.3064693924935-6932.74641130638 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8846 | 13613 | 0.27863 |  | Friday | 9
Pintura | Pintura ( retocar pintura de entrada dos galpões ) | solved | 2024-04-23 11:41 | normal | 2024-07-26 11:04 | GO | PLATAFORMA | 2024-04-23 |  | ['goianiag2m5', 'goianiag2m6'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Predial | Pinturas |  | 2850 | 4340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63903.874383177805@dominio70880.3113163901.com | (23.2171563176957) 97938.68561096618-1088.4077590038528 | Cliente -1269 | Usuário -9699 | Usuário Responsavel 3585 | 8370 | 93.9748 |  | Tuesday | 11
Desobstrução da passagem de cabos de rede | Prezados, boa tarde. Solicito que seja feita a retirada de cabos obsoletos da rede estruturada pois algumas caixas estão obstruídas. Foi solicitado aos locatários a marcação dos cabos em utilização para que os demais sejam removidos. | solved | 2024-01-30 17:58 | normal | 2024-07-26 09:21 | MG | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 1760 | 8410 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario22876.683869113669@dominio56692.217907308048.com | (15.775795889676667) 92788.8495465542951-1723.178721736783 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8846 | 7324 | 177.6416 |  | Tuesday | 17
TROCA DA CHAVE BOIA DO SISTEMA BY-PASS | Prezado **Luan Martins Melo Rodrigues** , Conforme conversamos, a chave boia responsável por realizar o controle do poço artesiano nos tanques do sistema by-pass está danificada e não opera no controle de água nos tanques. Foi notado durante os últimos dias escape de água pelo extravasor. | solved | 2024-07-15 11:04 | normal | 2024-07-26 09:18 | MG | ZENDESK | 2024-07-15 |  |  | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 7270 | 11860 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario51565.472332686237@dominio87530.550900500719.com | (87.021150643540665) 99210.3230651662288-185.19353110834626 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8846 | 12611 | 10.9267 |  | Monday | 11
PINTURA - ESCADAS DA PORTARIA | Prezados, boa tarde! Durante a visita do Gustavo na última semana, foi solicitado que a pintura das escadas da portaria fossem adiantadas e executadas o mais rápido possível. Conforme combinado, estou abrindo chamado a parte para registrar a solicitação. Irei atualizar o ticket a medida que receber os demais orçamentos. | solved | 2024-04-02 17:00 | normal | 2024-07-26 09:05 | MG | ZENDESK | 2024-04-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 3630 | 132500 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario76042.347365228969@dominio931.197143386457.com | (11.363820281808655) 96539.8522138534463-2456.5897554551539 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8846 | 8160 | 114.67 |  | Tuesday | 17
Execução de recepção - M12 | Boa tarde! Execução de recepção conforme projeto LOG. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-07-22 14:10 | normal | 2024-07-26 09:02 | MG | ZENDESK | 2024-07-22 |  | ['contagemivg1m12'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 830 | 3400 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario71776.192887851634@dominio68846.16873440129.com | (98.044406471121036) 9581.25505693209936-4482.1017402371444 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 13227 | 3.7859 |  | Monday | 14
Vazamento ÁGUA | Estamos com vazamento do Mictório no banheiro Térreo na Arvato e precisamos apoio quanto a manutenção.. por favor é possivel avaliar? | solved | 2024-07-24 11:53 | normal | 2024-07-26 08:59 | SP | PLATAFORMA | 2024-07-24 |  | ['hortolandiag1m3b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 39930 | 39930 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario79479.402885928008@dominio49478.020084643606.com | (83.22483667165578) 97141.9001637723077-2729.1784735540814 | Cliente 9988 | Usuário -8998 | Usuário Responsavel 9669 | 13422 | 1.8792 |  | Wednesday | 11
Solicitação de Manutenção hidraulica no apoio externo dos caminhoneiros (unico sendo utilizado em Campos para os mesmos) | Banheiro      Feminino - Sem tampa de ralo      Masculino - Registro de abertura chuveiro, com possível vazamento Cano de Esgoto      Braçadeira de fixação - solta Pia de uso / Cozinha       Com "Cifon" de escoamento quebrado. Pia de uso / Lavatório       Com vazamento na torneira | closed | 2024-06-20 16:04 | normal | 2024-07-26 08:54 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-20 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 4070 | 5950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89974.464519828747@dominio69350.881079656509.com | (60.767773437440518) 95909.30745328472-8955.850719770684 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 10999 | 35.7013 |  | Thursday | 16
Preventiva cobertura metálica G4 | Atividade iniciada. OS em anexo. | closed | 2024-07-25 14:07 | normal | 2024-07-25 15:14 | MG | ZENDESK | 2024-07-25 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1920 | 19070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6693.08546651966@dominio12025.798685152204.com | (67.1733812803167) 95083.6477122002943-7231.33191945772 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 13535 | 0.04647 |  | Thursday | 14
Preventiva cobertura metálica do G3 | Atividade iniciada. OS em anexo. | solved | 2024-07-25 13:36 | normal | 2024-07-25 14:03 | MG | ZENDESK | 2024-07-23 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 450 | 15760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24550.751323310287@dominio27711.284751313742.com | (23.14514654381172) 91853.6600947992572-8401.6169008854977 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 13534 | 0.018229 |  | Thursday | 13
Preventiva cobertura metálica G2 | Atividade iniciada. OS em anexo. | closed | 2024-07-16 09:32 | normal | 2024-07-25 13:25 | MG | ZENDESK | 2024-07-18 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1320 | 29270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7850.4802680362573@dominio43318.927854022833.com | (38.925405157460496) 96790.5211630259992-1576.4234095072279 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 12722 | 9.1614 |  | Tuesday | 9
Falha no sistema de acesso - Necessidade urgente de plano alternativo | Prezados Senhores, Venho por meio desta expressar minha insatisfação com a falta de um plano alternativo para o acesso de pedestres e motoristas às instalações. O aplicativo que deveria liberar o acesso não está funcionando corretamente, o que está causando transtornos significativos para a operação da DHL. Solicito urgentemente que: Seja implementado um plano B imediato para situações em que o aplicativo apresente falhas | solved | 2024-07-24 09:52 | normal | 2024-07-24 17:03 | ES | PLATAFORMA | 2024-07-24 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4600 | 4600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34223.055214657012@dominio1043.7317391673294.com | (34.797043328720349) 94262.3050489045318-7905.7508163472767 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -291 | 13411 | 0.2994 |  | Wednesday | 9
OBRAS - Instalação de proteção dos postes no bolsão externo / Postes do meio estão dentro da area da vaga e postes da calçada | Postes externos da calçada: Não há proteção / Sugestão instalar Gelo Baiano - Já temos postes batidos Postes das vagas do meio do pátio externo está na area dos carros e caminhões estacionar / Instalar proteção ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SOMxRF7ajet07U0qV848bLnhk/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/k044WwZPuE4GtYzJrtsanLIuH/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/0L4FdYK1XhGL0nRtXb8vJ8ftT/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Bp9FlOBEobVbGKUAXRONYoxbi/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/G9havcqQrd68UPQYYqhA1Pc2O/?name=image.png) | closed | 2023-05-12 15:11 | normal | 2024-07-24 16:54 | ES | ZENDESK | 2023-05-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3160 | 33250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70016.076908011382@dominio84265.061371999967.com | (8.1429607626295564) 98274.6960171685969-1338.0048290760335 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel 9450 | 3053 | 439.0716 |  | Friday | 15
DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO - FACHADA LATERAL - SHOPEE | Ticket aberto para acompanhamento da construção de parede de vedação de fachada. | solved | 2024-07-10 15:56 | normal | 2024-07-24 16:03 | SP | ZENDESK | 2024-07-10 |  | ['itatiaiag2m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 104140 | 250020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93832.407689387008@dominio44883.570671754438.com | (93.624400684981708) 982.084995860798045-5935.8981456473239 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel 9836 | 12263 | 14.0053 |  | Wednesday | 15
Inspeção e aferição dos medidores de energia do condomínio | Devido ao aumento significativo do consumo de energia da nossa área comum. Contratamos a UPTIME, empresa especializada em análises e aferições elétricas. Para realizar uma inspeção em toda estrutura de medidores do condomínio, a fim de identificarmos e sanarmos quaisquer irregularidade. Anexo proposta aprovada. Previsão de execução para os dias 20 e 21 de Maio. | solved | 2024-05-08 10:21 | normal | 2024-07-24 15:06 | SE | ZENDESK | 2024-05-08 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 48070 | 55920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17147.676292334625@dominio36753.894806257085.com | (89.151667517930193) 92516.6222298097082-9241.4887412214885 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 8482 | 77.1983 |  | Wednesday | 10
Batedor de Doca Solto G2 M2 | Batedor de doca do G2 M2 está com uma parte solta. | solved | 2024-06-20 16:44 | high | 2024-07-24 15:00 | SP | ZENDESK | 2024-06-20 |  | ['papag2m2'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 6670 | 22450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37970.046062110843@dominio25764.597491320306.com | (93.528024111516487) 97745.8336620774126-2053.6569060330303 | Cliente 6528 |  | Usuário Responsavel -5348 | 11003 | 33.9278 |  | Thursday | 16
Chorume de lixo no Pastio / Abrigo de resíduo / Risco de Autuação | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** terça-feira, 30 de janeiro de 2024 11:22 **Para:** Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Kaio De Sousa Lima <kaio.lima@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Itatiaia: Chorume de lixo no Pastio / Abrigo de resíduo Bom dia! Prezados, compartilho o problema que estamos enfrentando em Itatiaia. O chorume do lixo do abrigo de resíduo está escorrendo no pátio. Na minha visita há duas semanas, os locatários de medicamentos que ficam em frente a esse abrigo sinalizaram questionamentos da vigilância sanitária sobre essa ocorrência. Podemos vir a ser autuados. Na prática os locatários precisam alocar nos abrigos somente o lixo dos escritórios ( lixo seco), mas não há como controlar se dentro dos sacos de lixo há outro tipo de resíduos. Nos abrigos de resíduo não tem ralo e nem grela direcionada para a rede de esgoto, por isso peço ajuda sugerir um croqui com a adequação a ser realizada para conseguimos direcionar esse chorume a rede de esgoto. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3cWTp9I41YcPpwGR8BPVOY4SB/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/IUOO7mszFPHwFBxkqy17zjVnu/?name=image.png) | solved | 2024-01-30 11:27 | normal | 2024-07-24 11:53 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 120 | 64410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33381.201156615847@dominio53961.637577615948.com | (46.863553083812221) 9241.33328214144487-7233.4970845512362 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7305 | 176.0182 |  | Tuesday | 11
Manutenção Corretiva - Barreira Elétrica | Lu, Conforme conversamos, em ultima inspeção da equipe da Newfence, foi detectada a necessidade de correção de vários pontos da nossa barreira elétrica, para efetiva eficiência do sistema. Segue relatório e orçamento anexo. | closed | 2023-08-30 09:50 | normal | 2024-07-24 11:52 | SE | ZENDESK | 2023-08-30 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 3460 | 22330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45847.376171727868@dominio47109.956820028368.com | (43.834120226478746) 99.573817482745282-7820.7296772692889 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 4544 | 329.085 |  | Wednesday | 9
Revitalização - Pintura de Casa de bombas e Meio fio | Lu, Segue relatório e planilha orçamentaria dos serviços de manutenção e pintura do sistema de incêndio e meio fio. Aguardando aprovação. | solved | 2024-03-26 17:26 | normal | 2024-07-24 11:30 | SE | ZENDESK | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 1960 | 10830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46240.8902309583@dominio35270.129702069338.com | (58.630813582894284) 92587.1649715098956-7837.8298602346867 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 8087 | 119.7532 |  | Tuesday | 17
PORTÃO PRINCIPAL RUIM | Bom dia **Jordana Marta Vidigal Cardoso**. Conforme pontuei ontem, o dois portões principais estão com as cremalheriras tortas, trilho foi danificado e a base do motor está quebrada. Estou mandando as fotos e os orçamentos. Posso mandar emitir a nota pra pagamento via Capex? | solved | 2024-07-11 08:41 | normal | 2024-07-24 10:07 | RJ | ZENDESK | 2024-07-11 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 700 | 4680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54272.511605573927@dominio10710.382364231231.com | (25.029348312751882) 91180.1189373706493-1810.8865235680421 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 12348 | 13.0599 |  | Thursday | 8
Solicitação de reparo teto Galpão 01 | Com as últimas chuvas foi identificado infiltração de água pelo telhado do CD nos seguintes pontos: rua 11 (uma infiltração próximo ao corredor central), rua 19 (uma infiltração próximo ao corredor central), rua 20 ( próximo ao corredor central)e rua 39( próximo ao corredor central). Solicito o reparo desses pontos de infiltração com brevidade, pois impactam em nossa operação e segurança dos nossos colaboradores. | solved | 2024-03-15 11:24 | normal | 2024-07-24 08:26 | CE | PLATAFORMA | 2024-07-16 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1640 | 5760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22890.035834719365@dominio23642.840957684039.com | (95.130120380469691) 9598.79535675391185-3018.1600164429606 | Cliente 5605 | Usuário 6506 | Usuário Responsavel -5161 | 7936 | 130.8759 |  | Friday | 11
Goteiras no prédio | Estamos com vários pontos de vazamento no nosso prédio, precisamos de reparo com urgência, risco de escorregões, pane elétrica e perdas financeiras com avaria de itens do estoque. | solved | 2024-07-09 17:50 | normal | 2024-07-24 08:07 | CE | PLATAFORMA | 2024-07-09 |  | ['fortalezaiig3m1', 'fortalezaiig3m2', 'fortalezaiig3m3', 'fortalezaiig3m4', 'fortalezaiig3m5'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2020 | 2020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44872.320979378484@dominio85789.505697078333.com | (90.34713448364532) 98731.5248897757829-2352.4079562992538 | Cliente 6407 | Usuário 1185 | Usuário Responsavel -5161 | 12210 | 14.5953 |  | Tuesday | 17
Solicitação de material de Pintura - Tubulação VG e meio Fio | Solicitamos aquisição de material para pintura de tubos do sistema de incendio. Material para pintura do meio fio 20 latas 18L - Cinza Liso - Marca Sherwin Willians 1 - Thinder 5 L para limpeza dos materiais de pintura Pintura das VGS - Sistema de Incendio 20 Latas de 3L - Base de solvente - Altobrilho - Vermelho Segurança (Bombeiro) 50 Lixas 120 P/Ferro 8 Latas de 5L - Thinder para diluição das tintas a base de solvente | solved | 2024-03-27 15:49 | normal | 2024-07-24 08:04 | CE | ZENDESK | 2024-03-01 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza II |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 430 | 5420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43678.563037299115@dominio25010.455318447028.com | (56.313122465499866) 94361.5937558952792-6719.7622594896447 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5161 | 8106 | 118.6768 |  | Wednesday | 15
PINTURA PONTUAL DE INCÊNDIO + CASA DE BOMBAS + DEMARCAÇÕES | Bom dia! Solicitação de pintura pontuais casa de bombas e demarcações. At.te, | closed | 2024-07-17 11:33 | normal | 2024-07-23 14:56 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 440 | 18520 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario15357.944124099326@dominio61626.784972082358.com | (83.5479366808619) 94958.7496303498474-1593.9759472181743 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 12814 | 6.1412 |  | Wednesday | 11
Instalação box banheiros - Apoio aos caminhoneiros. | Realizada a instalação dos box para a área de banho do banheiro feminino e masculino. | solved | 2024-07-23 11:36 | normal | 2024-07-23 11:36 | SP | ZENDESK | 2024-07-23 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 10130 | 10130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99351.291828048488@dominio75330.581877584293.com | (77.242873321731935) 98233.82055256482-4193.8532113295623 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 7773 | 13323 | 0 |  | Tuesday | 11
Manutenção paisagismo - Aceiro. | Realizada a manutenção do aceiro, em todo perímetro do empreendimento., realizada pelo jardineiro orgânico + spot. | solved | 2024-07-23 11:19 | normal | 2024-07-23 11:19 | SP | ZENDESK | 2024-07-23 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 200 | 200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59492.727244153262@dominio99938.819407282.com | (74.34631152886729) 94617.7349711932457-5598.3255441667134 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 7773 | 13321 | 0 |  | Tuesday | 11
Instalação chuveiros vestiários - Fem/ Masc + projeto unifilar / Part 2. | Realizada a instalação de novos chuveiros, empresa Rossett Engenharia! Custo será absorvido por Capex Operações. 02 Área de banho GAG; 01 Área de banho Masc - totalizando 02; 01 Área de banho Fem - totalizando 02; | closed | 2024-07-23 11:09 | normal | 2024-07-23 11:09 | SP | ZENDESK | 2024-07-23 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 17880 | 17880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87645.823509450231@dominio87504.231605246649.com | (57.403753322439314) 99051.0941904889969-2487.2430298662866 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 7773 | 13319 | 0 |  | Tuesday | 11
Revitalização pintura - Tubulação de incêndio. | Realizada a revitalização de pintura da tubulação externa de incêndio, realizada pela equipe orgânica. | closed | 2024-07-23 10:39 | normal | 2024-07-23 10:39 | SP | ZENDESK | 2024-07-23 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 2610 | 2610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3158.9258918198416@dominio52038.604283487453.com | (55.803171442840267) 91285.9751540309439-5060.333923002052 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 7773 | 13318 | 0 |  | Tuesday | 10
TAMPA CAIXA DE PASSAGEM QUEBRADA | Jéssica, boa tarde. Estamos com essa tampa de caixa de passagem quebrada - foto em anexo. | closed | 2024-04-25 13:48 | normal | 2024-07-22 14:20 | SP | ZENDESK | 2024-04-25 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3940 | 8680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario26234.430413610378@dominio96469.97581699038.com | (17.326449697778422) 92799.6108620382638-2806.1592504300083 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8387 | 88.022 |  | Thursday | 13
Manutenção - Base do Castelo d'água | Luan, conforme avaliação em loco e fotos em anexo, é necessário verificar as aberturas (buracos) em locais de vazamento na base do castelo. Aguardo informações. | solved | 2023-09-04 17:17 | high | 2024-07-22 10:45 | MG | ZENDESK | 2023-09-04 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Instalações Hidráulicas |  | 1660 | 11470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12606.84223451294@dominio63382.665376486977.com | (41.430969592459448) 98031.0209342643857-1141.5822536041055 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4748 | 321.7278 |  | Monday | 17
Reparo em tubulação de irrigação talude G1 | Instalação de novos tubos e aspersores. Mão de obra: Zeladoria e jardinagem | closed | 2024-07-10 10:32 | normal | 2024-07-19 17:36 | MG | ZENDESK | 2024-07-15 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1960 | 4080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3294.3334277573053@dominio80813.151156921536.com | (8.12899530808762) 93767.5454047867761-1520.9626293043038 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 12236 | 9.2943 |  | Wednesday | 10
Manutenção preventiva trimestral do sistema de incêndio - Alertron | Realizado inspeção trimestral do sistema de incêndio pela Alertron no G1, G3, G4, G5, G6, portaria e central de alarme. | closed | 2024-07-17 18:52 | normal | 2024-07-19 17:32 | MG | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 6950 | 14340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32384.508933080579@dominio68070.402072215787.com | (65.941087761719928) 9836.512490368758-8740.9049845604441 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 12835 | 1.9442 |  | Wednesday | 18
Parede Divisória G2 M7 e 8 (Agricola) | Cotação iniciada conforme ata - **Parede Divisória G2 M9-10 (Meli):** Em cotação. Em andamento; ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PaBf4VoqLYv2Mz4pvh7EfB3j0/?name=image.png) | closed | 2024-05-08 11:48 | normal | 2024-07-19 15:58 | CE | ZENDESK | 2024-05-08 |  | ['fortalezaiiig2m7', 'fortalezaiiig2m8'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 310 | 56890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35860.396630130359@dominio37735.530849624774.com | (55.247297672154083) 9222.64793579777827-3044.178501973528 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8486 | 72.1738 |  | Wednesday | 11
TROCA DOS FILTROS - TANQUE DE DIESEL | Boa tarde! Solicitado pela empresa RMTEC a troca dos filtros e óleo. At.te, | closed | 2024-07-17 16:09 | normal | 2024-07-19 14:05 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 13800 | 20340 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario96228.246691479@dominio34620.367060248.com | (57.731597240561328) 91492.7359048127948-7329.5036512429306 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3479 | 12830 | 1.9137 |  | Wednesday | 16
LOG RIO - EROSÃO BACIA DE RETARDO/ETE | Boa tarde **Luan Martins Melo Rodrigues** , tudo bom? identificamos 3 pontos iniciais de erosão: 2 na bacia de retardo e 1 na área da ETE. Estou anexando as fotos para avaliação juntamente com 2 orçamentos para execução do serviço. Fico no aguardo de seu retorno. | closed | 2024-06-26 17:25 | normal | 2024-07-19 13:03 | RJ | ZENDESK | 2024-06-26 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 1350 | 13440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74258.281400006308@dominio22302.703072904671.com | (58.12779292081693) 98628.7529538943218-4067.3016110501671 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11403 | 22.818 |  | Wednesday | 17
Buraco - Pavimento de acesso | Time, Conforme já sinalizado, estamos com um buraco no pavimento da rampa de acesso do condomínio, que demanda de uma ação urgente. O trecho está isolado e dificulta o acesso dos veículos que necessitam seguir pela contramão da via. Já acionamos o fornecedor Caio, da Águia Engenharia e ele nos passou a proposta de reparo em anexo. Podem por gentileza nos ajudar com este caso. | closed | 2024-07-16 15:23 | normal | 2024-07-18 15:14 | SE | ZENDESK | 2024-07-16 |  |  | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Pavimentação |  | 710 | 5940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2797.13903281106@dominio61947.446539897057.com | (23.726163109384498) 93649.9145461509729-4445.7677642678518 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12753 | 1.9934 |  | Tuesday | 15
Manutenção preventiva Fivaz. | Thales, Realizada a manutenção preventiva da cobertura metálica de 13/05/2024 á 31/05/2024. Acompanhamento técnico da segurança do trabalho, empresa AlertSeg, custo R$ 450,00 diária. | solved | 2024-07-18 12:24 | normal | 2024-07-18 12:38 | SP | ZENDESK | 2024-07-18 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 7340 | 28560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98470.741500869437@dominio42014.172780224719.com | (94.0195366177294) 95278.1166913217739-3626.4748567992247 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 7773 | 12905 | 0.010197 |  | Thursday | 12
Acúmulo indevido de água no asfalto! | Bom dia! Foi observado um acúmulo de água indevido no asfalto, onde também acumulou muita sujeira! | closed | 2024-07-16 10:52 | normal | 2024-07-18 10:57 | AL | ZENDESK | 2024-07-16 |  |  | LOG Maceió |  | Área Social Comum | Predial | Pavimentação |  | 310 | 8620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47044.029872197782@dominio50673.97927359477.com | (53.513366437260828) 95758.5446240440988-2536.8894578103168 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 12729 | 2.004 |  | Tuesday | 10
Instalação chuveiros elétricos - vestiários. | Thales, Seguem documentação referente a instalação dos chuveiros, dos vestiários feminino e masculino. Será instalado + 04 chuveiros, totalizando 06. 02 chuveiros no box locatário GAG; 01 chuveiro no box - Área de banho; 01 chuveiros no box feminino. Aguardando liberação tome ST Log. | solved | 2024-07-18 10:10 | normal | 2024-07-18 10:44 | SP | ZENDESK | 2024-07-18 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 450 | 51070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90115.733849902055@dominio68910.698422181609.com | (20.133148474523313) 98669.2107148829236-6924.9171439000374 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 7773 | 12899 | 0.023565 |  | Thursday | 10
Reposição de Olho de Gato Após Manutenção do Asfalto Castelo D'água | **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , após a manutenção do asfalto próximo ao castelo d'água, não foi reposto a sinalização de chão com o olho de gato que havia daquele pedaço. Solicitei cotação a BR Sinalizadora cotação para aquisição de 30 olhos de gato. Solicitei ao Pagani também se ele consegue e4ssas peças. O serviço fechado com o Fernando, não estava esse item incluso para a instalação? Atenciosamente, Paula. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1GW8zxmVfk5clAk8q0uKik6UO/?name=WhatsApp+Image+2023-08-18+at+12.39.43.jpeg) | solved | 2023-08-18 12:44 | normal | 2024-07-18 08:47 | ES | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 9690 | 32560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35121.6395840471@dominio19670.858131856858.com | (44.517690404989025) 9284.95584290587755-7544.621982444125 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4261 | 334.835 |  | Friday | 12
Autorização de utilização do Módulo 5 e 6 | Estamos nos programando para utilizar a área do módulo 5 e 6 e precisamos saber se temos alguma restrição de segurança nessa área, além da que já está bloqueada? Precisamos da autorização do restante do local para que possamos organizar a movimentação do material e equipamentos. | closed | 2024-07-17 16:31 | normal | 2024-07-17 18:23 | ES | PLATAFORMA | 2024-07-17 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 2690 | 2690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39022.952140669273@dominio19627.941415434132.com | (21.678270096169197) 93977.0419840057612-9065.58982800852 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel 9450 | 12831 | 0.078125 |  | Wednesday | 16
Preventiva e troca do Diesel da Bomba 1 | Boa tarde! Preventiva no tanque diesel na casa de bombas, limpeza e abastecimento. | solved | 2024-07-17 15:57 | normal | 2024-07-17 15:57 | CE | ZENDESK | 2024-07-17 |  |  | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 4030 | 4030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51100.653548642629@dominio22270.213097272706.com | (4.7204910636031334) 96490.5613751084047-8851.3948420000415 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 12829 | 0 |  | Wednesday | 15
Calha | A calha está enferrujada e alguns lugares está furada. | closed | 2024-07-11 09:03 | normal | 2024-07-17 12:00 | BA | ZENDESK | 2024-07-11 |  | ['feira_santanag1m7'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 01 | Predial | Drenagem |  | 400 | 119240 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario71699.01719590828@dominio43421.163957064404.com | (92.911197294873247) 94987.7381937664313-5030.8553943293546 | Cliente -5609 | Usuário 6819 | Usuário Responsavel -8452 | 12349 | 6.1234 |  | Thursday | 9
Piso Concreto | Piso Concreto | solved | 2023-02-16 10:01 | normal | 2024-07-17 11:26 | PA | PLATAFORMA | 2023-02-16 |  | ['belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Predial | Piso Concreto |  | 660 | 142680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31667.638771943944@dominio42858.168237661273.com | (22.805084637395638) 97100.984495706085-4770.8474125012744 | Cliente -2735 | Usuário 8175 | Usuário Responsavel -5348 | 2361 | 517.0594 |  | Thursday | 10
Reparo de trincas no piso | Bom Dia ! Aguardamos o inicio dos trabalhos de reparo no piso que vem apresentando fissuras, e precisamos que seja feito o reparo o quanto antes para evitar danos maiores. | solved | 2024-04-12 09:12 | normal | 2024-07-17 11:10 | CE | PLATAFORMA | 2024-04-12 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Predial | Piso Concreto |  | 920 | 4150 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario22331.438297230965@dominio22710.882829981911.com | (68.9102787416233) 96323.0102830588175-670.7870030005173 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel -5348 | 8262 | 96.0817 |  | Friday | 9
Renovação de Fitas de Demarcação Vestiário 2 | Renovação de Fitas de Demarcação Vestiário 2. | solved | 2023-12-13 18:06 | normal | 2024-07-17 09:23 | CE | ZENDESK | 2023-12-12 |  | ['fortalezaig4m1', 'fortalezaig4m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Melhorias |  | 350 | 16820 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario22325.605394999115@dominio28855.0934856794.com | (42.267105498264478) 94243.0822247714732-6204.6468497844862 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 6514 | 216.6371 |  | Wednesday | 18
Parede Divisória G2 M9-10 (Meli) | **Parede Divisória G2 M9-10 (Meli):** Em cotação. Em andamento; ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yCG3PsUIyrwWzamHL4zkCtw2v/?name=image.png) | solved | 2024-05-08 11:51 | normal | 2024-07-16 17:02 | CE | ZENDESK | 2024-05-08 |  | ['fortalezaiiig2m10', 'fortalezaiiig2m9'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 11900 | 42620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89171.59951033254@dominio21081.070806255182.com | (66.124082960448732) 91596.7024465765862-4807.3370472472643 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8487 | 69.216 |  | Wednesday | 11
Erosão Talude - Passeio / Restaurante | Giulliano, Mesmo com algumas tratativas já realizadas, o passeio e talude do restaurante continua se movimentando. Conforme fotos e vídeos, estamos com vários pontos de erosão e alguns trechos já comprometidos necessitando de intervenção, Com este período de chuvas a situação poderá ser agravar ainda mais. Consegue avaliar e nos apoiar na tomada de ação. | closed | 2024-05-24 14:07 | normal | 2024-07-16 11:28 | SE | ZENDESK | 2024-05-24 |  |  | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 3010 | 13360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario323.82521870381919@dominio52465.772147918367.com | (39.356941727940992) 93099.9627693784132-5629.7053763772328 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 9327 | 52.89 |  | Friday | 14
Vazamento entre o registo e o mictório | Peço a gentileza nos ajudar com orçamento para reparo de vazamento entre o registro e mictório banheiro Térreo | solved | 2024-05-28 12:00 | normal | 2024-07-16 07:22 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-28 |  | ['sumareg2m1'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 7940 | 8490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32560.906347484608@dominio89105.636640174911.com | (0.18414153091528795) 92903.6120783257957-3342.179490598779 | Cliente 4572 | Usuário 6953 | Usuário Responsavel 9836 | 9630 | 48.8069 |  | Tuesday | 12
Instalação de Botoeiras Dentro da Guarita | Boa tarde. Verificamos a necessidade de instalar botoeiras para acionar os portões dentro da Guarita, pois atualmente só podem ser acionados por fora. Como não temos mais dinheiro no Capex 2023, iremos aguardar a aprovação para 2024. | closed | 2023-10-03 17:50 | normal | 2024-07-15 17:31 | RJ | ZENDESK | 2023-09-27 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 270 | 15000 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario46835.880526091729@dominio7252.9024711938146.com | (63.418919568027945) 95214.2629157915208-3515.1389205001951 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 5272 | 285.987 |  | Tuesday | 17
MOTOR II DE ENTRADA COM PROBLEMAS NA PLACA | Bom dia. Motor II de entrada da eclusa apresentou problema na central. Fornecedor já acionado. Previsão de reparo até sexta feira, 12/07/2024 | closed | 2024-07-10 09:03 | normal | 2024-07-15 17:31 | RJ | ZENDESK | 2024-07-10 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 510 | 4690 | EM CONTRATAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario39336.010872950108@dominio96902.580096263919.com | (75.35649387117742) 97917.804834335815-3867.4151015364332 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 12229 | 5.3529 |  | Wednesday | 9
MOTOR 1 DA ECLUSA INTERMITENTE | Bom dia. Necessário reparo do motor I de entrada da eclusa. Prestador já acionado para fazer levantamento de custos. | closed | 2024-07-10 08:56 | normal | 2024-07-15 17:30 | RJ | ZENDESK | 2024-07-10 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 410 | 2010 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario54367.995654299259@dominio51487.588982396483.com | (59.849572777915) 93202.9078917948004-301.21433533670438 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 12227 | 5.3567 |  | Wednesday | 8
Preventiva Cobertura metálica G1 | Atividade iniciada. OS em anexo. | closed | 2024-07-09 08:42 | normal | 2024-07-15 16:53 | MG | ZENDESK | 2024-07-09 |  | ['contagemig1m1', 'contagemig1m2', 'contagemig1m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 750 | 7520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40145.637697166334@dominio93999.400259929331.com | (82.6881683905365) 94039.9528031543373-4802.0817275623722 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 12192 | 6.3408 |  | Tuesday | 8
Garantias Luminárias - Log Fortaleza III ( Módulos Agrícola e Meli) | Boa tarde, Jéssica! Estamos realizando a entrega dos módulos Meli e Agricola, em vistoria identificamos 04 luminárias que não acedem e uma que possivelmente não foi instalada. Consegue me ajudar, verificando a possibilidade de acionar a garantia, visto que já estamos com um ano de funcionamento ( os módulos estavam vagos)? A entrega desses módulos será dia 15/07. | closed | 2024-07-04 13:30 | high | 2024-07-15 13:47 | CE | ZENDESK | 2024-07-04 |  | ['fortalezaiiig2m28', 'fortalezaiiig2m30', 'fortalezaiiig2m31', 'fortalezaiiig2m32', 'fortalezaiiig2m6', 'fortalezaiiig2m7'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 80 | 33360 | NOVO CHAMADO | MANUTENÇÕES | usuario88590.0428923364@dominio18154.267357437879.com | (30.891766701759771) 99385.8292213809509-8458.8651943495388 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1672 | 11850 | 11.0119 |  | Thursday | 13
Trocar piso do modulo 1 | Trocar piso galpão 2 TA. Faseados modulos 1 , 2 ,3,4 e 5 | closed | 2024-03-15 16:17 | normal | 2024-07-15 13:21 | SP | PLATAFORMA | 2024-03-18 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Predial | Piso Cerâmico |  | 1780 | 2730 | CANCELADO | MANUTENÇÕES | usuario64156.411872311844@dominio80585.980923690542.com | (97.812610497193347) 92715.405232896429-3282.220878416445 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel 9836 | 7946 | 121.8775 |  | Friday | 16
LOG CONTAGEM IV - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M4/M5 | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG CONTAGEM IV** 3. **E-mail de Contato Prestador: ** **mipmads@hotmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 18.274.774/0001-76** 5. **Tipo de Serviço que será executado: Execução de estrutura metálica - parede de divisória no G1 - M15/M16, M4/M5 e M16/M5** 6. **Período Atividades: 16/04/2024 à 06/05/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATANTE** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: N/A** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: N/A** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: N/A** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: COMERCIAL - PAREDE DE DIVISÓRIA** 4. **Pagamento: Medição final após a execução dos serviços.** | solved | 2024-05-21 16:44 | normal | 2024-07-15 10:18 | MG | ZENDESK | 2024-05-21 |  | ['contagemivg1m15', 'contagemivg1m16', 'contagemivg1m4', 'contagemivg1m5'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 3300 | 34570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25897.353399758656@dominio86580.088694099366.com | (53.103275592316308) 99793.2610272107813-8243.9808370903247 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -9367 | 9087 | 54.7322 |  | Tuesday | 16
LOG CONTAGEM IV - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M15/M4 | Chamado aberto para execução de alvenaria e estrutura metálica para parede de divisória. | solved | 2024-05-24 09:11 | normal | 2024-07-15 09:45 | MG | ZENDESK | 2024-05-24 |  | ['contagemivg1m15', 'contagemivg1m4'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1540 | 2320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77904.463540809928@dominio98015.246820652726.com | (30.731012351981562) 94571.41413117484-1160.093324404276 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -9367 | 9316 | 52.0238 |  | Friday | 9
LOG CONTAGEM IV - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M3/M14 | Chamado para execução de parede de divisória. | solved | 2024-06-25 16:23 | normal | 2024-07-15 09:42 | MG | ZENDESK | 2024-06-25 |  | ['contagemivg1m14', 'contagemivg1m3'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1580 | 6950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70031.108693759074@dominio93590.482991499739.com | (25.575119746990783) 9707.15299598324975-177.10533436445877 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 11303 | 19.7218 |  | Tuesday | 16
LOG CONTAGEM IV - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M2/M13 | Chamado para execução de parede de divisória. | solved | 2024-06-25 16:18 | normal | 2024-07-15 09:39 | MG | ZENDESK | 2024-06-25 |  | ['contagemivg1m13', 'contagemivg1m2'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 14130 | 19720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69288.824003889356@dominio72328.341440456643.com | (75.774936910163959) 94984.9752311363645-8679.3409311659525 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 11301 | 19.7235 |  | Tuesday | 16
Porta Recepção -Proteção das catracas | Luan , bom dia! Conforme solicitado, segue propostas que conseguimos para fabricação e instalação da porta na recepção, a fim de proteger as catracas do sol e chuva. | solved | 2024-06-24 09:42 | normal | 2024-07-12 16:31 | RJ | ZENDESK | 2024-06-24 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 750 | 7910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35594.485063091022@dominio44117.278353800968.com | (45.247320257679142) 97027.42846700082-6174.77780264753 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11174 | 18.2841 |  | Monday | 9
Tubulação de esgoto rompida no talude G5 | Mão de obra: zeladoria Material estocado | solved | 2024-07-12 15:02 | normal | 2024-07-12 15:05 | MG | ZENDESK | 2024-07-12 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 370 | 2000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66660.357014920126@dominio82489.977944429658.com | (27.903838855820766) 91790.7910124178898-2613.4476001373137 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 12440 | 0.0023495 |  | Friday | 15
Vedação de Frestas nas Laterais do Galpão | Boa tarde, prezados, tudo bem? Poderia, por gentileza, realizar a vedação das frestas nas laterais do piso do galpão da Hertz? Atenciosamente, | closed | 2024-07-11 17:35 | normal | 2024-07-12 14:19 | MG | PLATAFORMA | 2024-07-11 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Acabamentos |  | 660 | 1960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2811.7513331170821@dominio38035.67001142232.com | (71.098732780719544) 97451.0868877368048-2268.8867060017683 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 12364 | 0.86394 |  | Thursday | 17
Revitalização pintura externa do restaurante e almoxarifado | Mão de obra: Zeladoria Material estocado | solved | 2024-07-11 08:07 | normal | 2024-07-11 16:55 | MG | ZENDESK | 2024-07-11 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 320 | 3770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88068.390330861381@dominio81289.894205155724.com | (85.66120792038916) 91977.0972124649743-5172.6116029858958 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 12347 | 0.36696 |  | Thursday | 8
juntas de dilatação do piso quebradas | fissura da junta esta quebrada causando danos nas rodas dos equipamentos. | solved | 2024-07-11 10:10 | normal | 2024-07-11 11:17 | ES | PLATAFORMA | 2024-07-11 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 1320 | 1320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94156.249655443753@dominio27355.727132264896.com | (87.347094104459842) 91675.38704096259-9503.5276646145376 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 9450 | 12350 | 0.046042 |  | Thursday | 10
Goteiras | foi identificado na ultima chuva do dia 01/07, três goteiras no modulo 7 e 6. | solved | 2024-07-02 10:39 | normal | 2024-07-11 11:02 | RJ | PLATAFORMA | 2024-07-02 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 19900 | 24780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5106.1272179940925@dominio25067.284393689166.com | (15.991008796371846) 98122.26403943745-2867.4433394252287 | Cliente -7275 | Usuário -4369 | Usuário Responsavel -8452 | 11637 | 9.0164 |  | Tuesday | 10
Reparo buraco acesso G9 | Bom dia, Foi identificado um buraco no acesso al galpão 9. Abrimos para uma verificação e não foi identificado vazamentos ou qualquer outra ocorrência que tenha causado a furo. O mesmo foi compactado e concretado. Att. Cecília Estrela | closed | 2024-07-11 10:56 | normal | 2024-07-11 10:56 | GO | ZENDESK | 2024-07-11 |  |  | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 5800 | 5800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34989.1847648508@dominio82805.017660785888.com | (38.743818375229246) 9641.73217998617474-3589.5045173748 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 12353 | 0 |  | Thursday | 10
porta de incêndio próxima a escada | Porta de incêndio próxima a escada está sem fechadura e não está fechando | solved | 2024-07-10 11:03 | normal | 2024-07-11 10:00 | ES | PLATAFORMA | 2024-07-10 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 10390 | 14380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86060.44976775728@dominio4481.2390959085369.com | (81.1171838618567) 93228.7478694115089-9418.4619311240058 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel -8452 | 12240 | 0.95587 |  | Wednesday | 11
Manutenção corretiva Mictorios. | Olá Jéssica, boa tarde. Segue proposta ref a manutenção corretiva dos mictórios. | closed | 2024-07-03 12:44 | normal | 2024-07-11 08:58 | SP | ZENDESK | 2024-07-03 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 180 | 3730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25680.949952011717@dominio38115.249434418976.com | (56.66581123468135) 93180.2411899904137-7779.4224757450156 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 11755 | 7.8427 |  | Wednesday | 12
Portas de emergências que interligam fundo de galpões da HYPERA E RECKITT DESTRAVADAS- 9 PORTAS | Em Inspeção preventiva de início do turno de 10/07/24, identificada pela vigilante Hypera que as 9 portas encontravam-se destravas. Sistema de controle eletrônico de abertura de porta quando alarme é acionado. Locatário não informado de ocorrência e condição expõe empresas a riscos e situação de vulnerabilidade aos produtos estocados podendo causar danos e prejuízos a organização. | solved | 2024-07-10 08:10 | normal | 2024-07-10 18:35 | ES | PLATAFORMA | 2024-07-10 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Parede Corta Fogo |  | 3640 | 3640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67899.478011760511@dominio22154.615154999909.com | (70.284377102637137) 92861.8609413338809-6588.9151965149667 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 12222 | 0.43392 |  | Wednesday | 8
VENDA ATIVO - Tratamento talude de muro lateral Ambev | Conforme relatório de pendencia da AMBEV, Tratamento talude de muro lateral conforme imagem 9 do relatório. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/M4awM39Ty6WpGdgIKFIrzoouX/?name=image.png) | closed | 2023-09-04 14:37 | normal | 2024-07-10 15:58 | SE | PLATAFORMA | 2023-09-04 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Predial | Cercas e Muros |  | 540 | 10420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59819.823836322052@dominio38954.457576396679.com | (71.464197084909145) 92958.9643080404417-6683.0296572111229 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4743 | 310.0565 |  | Monday | 14
Remoção das Árvores no Entorno do G3 | Bom dia! Em visita do Márcio, ele solicitou que verificássemos a possibilidade remoção das árvores entorno do G3, principalmente as que ficam na parte de cima dos taludes. Seguem fotos das árvores. | closed | 2023-08-25 10:47 | normal | 2024-07-10 13:45 | ES | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 280 | 123570 | VISTORIA FINAL | OPERAÇÕES | usuario64801.464143040685@dominio44006.504641372085.com | (92.113910627901248) 97628.3438355149219-3940.9039524347609 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4392 | 320.1236 |  | Friday | 10
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas | Prezados; Para atendimento de requisitos de auditorias internas e externas, solicitamos a elaboração de laudo técnico das condições do SPDA no qual foi reportado os pontos abaixo: - Ausência de malha de aterramento nas grades metálicas dos QGBT s;. - Terminais folgados, oxidação em cabos e conectores da malha de aterramento; - Valores elevados de resistência nas malhas e pontos de conexão do sistema de SPDA, para valores considerados acima do aceitável pelas normas vigentes NBR5419. | solved | 2024-03-06 10:43 | normal | 2024-07-10 11:39 | PA | PLATAFORMA | 2024-07-10 |  | ['belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1770 | 13550 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario36806.05561448689@dominio1337.0745450568047.com | (4.83155916032611) 94711.5734307169869-9961.9424847203554 | Cliente -2735 | Usuário 8175 | Usuário Responsavel 7641 | 7813 | 126.0388 |  | Wednesday | 10
Solicitação de Material para Pinturas da LOG Maceió | Boa tarde! Prezada Jéssica, segue abaixo estimativa do material para pintura de rede de incêndio e meio fio. 5 latões de 18 litros de tinta para piso concreto. Aprox.: R$ 400,00 UND (fonte: internet). 10 galões de esmalte sintético vermelho munsell. Aprox.: R$ 250,00 UND (fonte: internet). 04 galões de 5 litros de solvente ou águarras. Aprox.: R$ 200,00 UND (fonte: internet). | solved | 2024-04-01 16:33 | normal | 2024-07-10 11:36 | AL | ZENDESK | 2024-04-01 |  | Área Social Comum | LOG Maceió |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 310 | 12680 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario98373.57349309737@dominio95524.291788494142.com | (90.227209196540386) 95405.4413021754635-5947.0210723687569 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 8144 | 99.7936 |  | Monday | 16
Lampandas do teto queimadas | Temos 18 lampadas queimadas dentro do galpão. | solved | 2024-06-21 09:11 | normal | 2024-07-10 10:01 | SP | PLATAFORMA | 2024-06-21 |  | ['sumareg2m2'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 13820 | 14190 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario62472.686100278261@dominio33709.6638764793.com | (80.287525204396673) 9729.11528126168184-9611.6465699572218 | Cliente -3776 | Usuário 6259 | Usuário Responsavel -6619 | 11015 | 19.0345 |  | Friday | 9
LOG GO I - Pavimentação - Acesso portaria | Bom dia, Walerson, Estamos com um buraco na pavimentação, segue imagens para avaliação. Att. Cecília Estrela | closed | 2024-04-01 11:03 | normal | 2024-07-09 16:54 | GO | ZENDESK | 2024-04-01 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 80 | 21240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32184.233835613013@dominio54774.608595873775.com | (49.349887639640777) 97280.7062657332008-436.05427002293129 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8138 | 99.2433 |  | Monday | 11
SERVIÇO DE SUCCÇÃO DA ETE | SUCÇÃO DE 2 TANQUES E LIMPEZA DE 3 CAIXAS ATÉ 10M³ COM O USO DO CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO. | solved | 2024-05-06 09:28 | normal | 2024-07-09 16:35 | PA | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 20 | 2050 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario90603.446461956046@dominio74949.6882679601.com | (73.7899022893898) 92202.74479771686-1945.5871004579844 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7641 | 8440 | 64.2965 |  | Monday | 9
Manutenção em tubulação de irrigação apoio caminhoneiro | Mão de obra: zeladoria e jardinagem | closed | 2024-07-09 14:32 | normal | 2024-07-09 15:15 | MG | ZENDESK | 2024-07-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 790 | 2410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16876.81300235957@dominio1662.8329812735219.com | (37.590509121694765) 9753.681238087868-2071.1154950133641 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 12207 | 0.03022 |  | Tuesday | 14
Reparo em tubulação de irrigação rompida no G5 | Mão de obra: Jardinagem Material estocado. | closed | 2024-07-09 12:11 | normal | 2024-07-09 14:25 | MG | ZENDESK | 2024-07-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 320 | 1780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5817.259058881451@dominio38397.91688516632.com | (41.989944491645453) 94507.3574513210042-9055.4399215609974 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 12198 | 0.093032 |  | Tuesday | 12
Revitalização da pintura do vestiário G1 | Mão de obra: zeladoria Material em estoque. | closed | 2024-07-05 13:55 | normal | 2024-07-09 11:24 | MG | ZENDESK | 2024-07-05 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 700 | 3690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17311.811505646336@dominio67806.642447822291.com | (67.723055067212371) 92899.7959731847163-2868.2778513447643 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11924 | 3.8953 |  | Friday | 13
Sistema de pressurização | Prezados, bom dia! Foram detectados vazamentos nas conexões hidráulicas desde domingo conforme vídeos abaixo. 1. União da bomba de pressurização 2; 2. Mangueira da válvula de alívio da bomba principal; 3. Conexão do by-pass com a rede do condomínio; 4. Tubulação da rede do condomínio. | solved | 2024-04-30 11:05 | normal | 2024-07-09 10:40 | MG | ZENDESK | 2024-04-30 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 810 | 77220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19250.448285027414@dominio62871.02089354887.com | (84.049733788899488) 92461.086672040311-8285.2612318162028 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8413 | 69.9822 |  | Tuesday | 11
Revitalização - Pintura Viária | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: CONDOMÍNIO BETIM VIA EXPRESSA - Cartão de CNPJ em anexo.** 3. **E-mail de Contato Prestador:** **thales.carvalho@brsinalizadora.net.br** 4. **CNPJ Prestador: 13.741.529/0001-08** 5. **Tipo de Serviço que será executado: Revitalização de pintura viária geral do condomínio ** 6. **Período Atividades: ** 13**/06/2024 à 13/07/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATADA** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: VENDA** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: Tinta metilmetacrilato nas cores amarela, branca, vermelha e azul, solventes, microesferas de vidro.** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: 2 anos** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: Revitalização - Pintura ** Atenciosamente, | closed | 2024-06-10 15:39 | normal | 2024-07-09 10:19 | MG | ZENDESK | 2024-06-10 |  |  | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Sinalização Viária |  | 1260 | 18390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3604.9480508679571@dominio33463.521156088093.com | (59.87158744510598) 98898.50435407785-4337.6246942765438 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 10491 | 28.7777 |  | Monday | 15
LIMPEZA TETO | Bom dia solicitamos limpeza de teias de aranha na estrutura metálica do telhado externo, em cima da escada. (Ja recebemos o galpao dessa forma) | solved | 2024-04-23 11:12 | normal | 2024-07-09 08:48 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-23 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 990 | 2820 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario49931.859645735538@dominio86169.50962452589.com | (93.159403873377542) 98761.48481390564-1003.9751526864688 | Cliente -531 | Usuário -4757 | Usuário Responsavel -7002 | 8368 | 76.9002 |  | Tuesday | 11
Sistema de Detecção e Alarme | Inspeção de todas as luminárias de emergência interna/externa e troca das luminárias defeituosas. | solved | 2024-04-03 14:13 | normal | 2024-07-09 08:45 | MG | LIA | 2024-04-08 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 2290 | 24800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99809.30503012237@dominio70587.65131626658.com | (2.0929812268335777) 94429.2410903068449-2399.8922324017544 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel 9450 | 8168 | 96.7724 |  | Wednesday | 14
Vazamento vestiário G6 | Mão de obra: zeladoria Material em estoque | solved | 2024-07-08 16:27 | normal | 2024-07-08 16:32 | MG | ZENDESK | 2024-07-05 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 200 | 1890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81892.436876797263@dominio2320.9131616174709.com | (34.638614888572086) 95678.4716060051132-2902.4722033601656 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 12125 | 0.0033565 |  | Monday | 16
Vazamento pia vestiário G3 | vazamento vestiário feminino Mão de obra: zeladoria Material em estoque | closed | 2024-07-08 16:23 | normal | 2024-07-08 16:30 | MG | ZENDESK | 2024-07-08 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 250 | 1690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59681.957400683605@dominio11748.415939889925.com | (39.569440589461038) 94221.778573874004-214.3273376588111 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 12123 | 0.0042708 |  | Monday | 16
RAMPA DE ACESSO A MÓDULO - FUTURO LOCATÁRIO - SHOPEE | Ticket criado para acompanhamento da solicitação de confecção de rampa de acesso a módulo. Encaminhado projeto padrão LOG para avaliação e validação pelo futuro locatário. | solved | 2024-05-06 12:00 | normal | 2024-07-08 10:07 | RJ | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['itatiaiag2m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 11700 | 73060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91230.9308317462@dominio80850.578963288135.com | (17.95211432746763) 99808.6284481421044-7435.9368908982533 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8445 | 62.9217 |  | Monday | 11
Piso esta trincando -SHOPEE | O piso foi trocado "mezanino" na entrada da empresa Shopee 1º de Setembro de 2022. Porém, com o calor e semana passada esfrio o piso, esta "soltando e trincando" faz 2 semanas. | solved | 2024-01-29 13:15 | normal | 2024-07-08 09:18 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-29 |  | ['sumareg2m2'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Predial | Piso Cerâmico |  | 13960 | 139810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21335.798348666878@dominio69771.417293810577.com | (98.007173589412858) 94287.9543781758312-7461.9574710400993 | Cliente -3776 | Usuário 6259 | Usuário Responsavel 9836 | 7269 | 160.8354 |  | Monday | 13
FECHADURA COM DEFEITO | Boa tarde! a fechadura da porta de incêndio na lateral do galpão continua abrindo sozinha, já abrimos chamado referente a ela e o problema voltou por gentileza verificar, obrigado | closed | 2024-06-10 15:51 | normal | 2024-07-08 09:09 | MG | PLATAFORMA | 2024-06-10 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 630 | 1470 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario40311.758827745478@dominio63212.37590103643.com | (21.142546033371541) 93990.9201115616038-9575.3370087221738 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -1661 | 10493 | 27.7208 |  | Monday | 15
Instalações elétricas | A iluminação dos galpões 2 e 3 estão todas apagadas deixando muito escura as passagens de pedestres ao lado destes galpões | solved | 2024-06-21 05:51 | normal | 2024-07-08 09:02 | MG | LIA | 2024-06-21 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 20 | 3010 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario16345.249658714347@dominio97727.214853090627.com | (67.86115988783321) 93178.0341147535441-9735.0250593639175 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -1661 | 11010 | 17.1328 |  | Friday | 5
Infiltração com ferrugem em estrutura | Em vistoria realizada pela Fivaz, encontraram esse pequeno problema na alvenaria do G6 para o lado do talude, com a estrutura enferrujada, seria necessária uma intervenção da manutenção? | solved | 2024-05-21 13:44 | normal | 2024-07-08 08:56 | MG | ZENDESK | 2024-05-21 |  | ['g6m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Predial | Alvenarias |  | 280 | 2980 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario35262.316237603314@dominio53623.386731824437.com | (97.677021665558925) 94256.6614610587485-3687.84193722339 | Cliente -7344 |  | Usuário Responsavel -3391 | 9067 | 47.8 |  | Tuesday | 13
Queda de árvore - Cerca speedrite danifica | Árvore caiu nos fundos do condomínio e danificou um trecho da Speedrite. O setor 3 e 4 da Speedirite encontra-se inoperante. Segue em anexo fotos e orçamento da empresa RK para reparo. | solved | 2024-01-25 16:06 | normal | 2024-07-08 08:56 | MG | ZENDESK | 2024-01-25 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 340 | 6270 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario29139.546021020717@dominio25731.198596756862.com | (8.3331241953842454) 99508.2359347069287-7407.907813214365 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1661 | 7214 | 164.7017 |  | Thursday | 16
LOG Campos: Pendência: Adequar o cabeamento do SPDA que esta no piso. | LOG Campos: Pendência: Adequar o cabeamento do SPDA que esta no piso. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DD6e9AbVeYmEVIBo76asI9N1h/?name=image.png) | solved | 2024-06-28 15:53 | normal | 2024-07-05 11:37 | RJ | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 440 | 28220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16461.923301692379@dominio12033.909189216636.com | (44.161034777265272) 91022.3497371417998-5382.552632735199 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11536 | 6.8219 |  | Friday | 15
ASC - Paissagismo e Limpeza de Obra | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** gentileza criar contrato de acordo com as informações abaixo: 1. Proposta acordada; Em anexo 2. Local da prestação do serviço; **LOG - CAMPOS I** 3. CNPJ CONTRATADA: 49.826.633/0001-42 4. E-mail de Contato CONTRATADA: alfarrservice@gmail.com 5. Tipo de serviço que será executado: Mão de obra para ligação do sistema de abastecimento, paisagismo e reparo civil na Casa de Bombas. 6. Modalidade do Contrato de Prestação de Serviço: Paisagismo 7. Data de vigência 16/05 a 14/06 8. Fornecimento de material:CONTRATANTE Obs.: Se a resposta do item 8 for CONTRATADA, gentileza desconsiderar os itens 8.1 - 8.2 e 8.3 8.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: **Escolher um item.** 8.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.** 8.3 Informe o prazo de garantia do serviço: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.** 1. Equipamentos;NÃO 2. Emissão de ART;NÃO 3. Emissão de Projeto;NÃO 4. Apropriação: Estrutural Detalhar a forma de pagamento: Pagamento em medições periódicas | closed | 2024-05-16 13:57 | normal | 2024-07-05 09:31 | RJ | ZENDESK | 2024-05-16 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 13450 | 30220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15835.697224114829@dominio58119.003815183314.com | (36.386470606060229) 91688.410228039384-763.54385581690212 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8755 | 49.8153 |  | Thursday | 13
Mnutenção preventiva nas Caixas de Passagens Elétricas | Preventiva semestral (visual) | solved | 2024-07-04 14:16 | normal | 2024-07-04 15:35 | MG | ZENDESK | 2024-07-04 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1240 | 3290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5855.4311186833211@dominio9216.37805195538.com | (50.150732189165559) 97071.7951273657927-1764.5115755298004 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11854 | 0.054965 |  | Thursday | 14
Vazamento em pia do vestiário feminino do G3 | Mão de obra: zeladoria | closed | 2024-07-04 15:04 | normal | 2024-07-04 15:33 | MG | ZENDESK | 2024-07-04 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 920 | 2680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51785.4264972917@dominio26888.927349295143.com | (62.684940492093958) 93259.9589239745028-1938.3713906993853 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11862 | 0.020347 |  | Thursday | 15
Portão Pivotante e da eclusa com defeito | Orçamento em anexo. Rodízio do portão pivotante desgastado e motor do portão da eclusa travado. | closed | 2024-06-28 15:11 | normal | 2024-07-04 15:31 | MG | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2050 | 6270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86210.43482348547@dominio45837.716502425.com | (6.11493522735659) 97033.7776214427113-2836.8709931063586 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11532 | 6.0145 |  | Friday | 15
Divergências Casa de Bombas /válvula / Vazamento / Curva a Bomba | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 28 de junho de 2024 11:29 **Para:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Marcelo de Barros <marcelo.barros@parceiro.logcp.com.br>; Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus <gabriele.jesus@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos - Divergências Casa de Bombas /válvula / Vazamento / Curva a Bomba **Prioridade:** Alta Bom dia! Prezados, segue retorno da Alertron sobre o teste da curva da bomba em Campos na visita realizada este mês Não foi realizar teste de curva da bomba, pois foi instalada uma casa de bombas nova, da forma atual ao realizar a curva, a pressão vai direto pra rede, **será necessário instalar uma válvula de bloqueio** para a rede geral Os teste do hidratante desfavorável será realizado na próxima visita pois a **bomba elétrica está apresentando um ruído no eixo do mancal** a Log vai entrar em contato com a instaladora pois tá na garantia e a **pressão da B. Diesel é muito alta pra fazer esse teste** então resolvemos deixar pra próxima visita. Em complemente esta vazando agua na tubulação abaixo. Peço a ajuda de vocês junto a Referencial ![IMG_7186.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/D6TYAd2OfiDnTj8adpfDH0cXB/?name=inlineImage.jpeg) **De:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 24 de junho de 2024 10:51 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos - Divergências Casa de Bombas /válvula de bloqueio do recalque @Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales Retornar, por favor. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 24 de junho de 2024 10:45 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br> **Cc:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos - Divergências Casa de Bombas /válvula de bloqueio do recalque Bom dia! Por gentileza fico no aguado da programação da instalação da válvula. Obrigada **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 17 de junho de 2024 11:43 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br> **Cc:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos - Divergências Casa de Bombas /válvula de bloqueio do recalque Bom dia! @Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales por gentileza a válvula de bloqueio do recalque para os galpões foi instalada? **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 10 de junho de 2024 09:40 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br> **Cc:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** ENC: LOG Campos - Divergências Casa de Bombas /válvula de bloqueio do recalque Bom dia! @Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales por gentileza a válvula de bloqueio do recalque para os galpões foi instalada? **De:** Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 22 de maio de 2024 17:50 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Cc:** Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Rafael Hermeto Lara <rafael.hlara@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos - Divergências Casa de Bombas Boa tarde. 1. Indicado no projeto em anexo. 2. Indicado no projeto em anexo. 3. Executar conforme estava operando anteriormente, não temos projeto as built dessa rede para definirmos. Atenciosamente, **Felipe Ozanan** Projetos Complementares Tel.: (31) 3615.7590 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XtoJWtPVIDwo64dEYXPCFNnS5/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6Rivb47ki0Bb4cdC7miBNp1og/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/55UuauN96HOqFYt7Qwu8GmOMw/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/JmrlcgfYeJ2e2BTEzd1gEQZTM/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pP3YIXSWU7TLxwHngSpIfrFBW/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PAvs2XaLrxaEGW5bwyLqCpHQb/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/EFmecsTLdwZbsl5iSmNhOHuAM/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Dr6nziOeeswngIM7b9ki1gjuZ/?name=inlineImage.png) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 22 de maio de 2024 15:39 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Cc:** Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Rafael Hermeto Lara <rafael.hlara@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos - Divergências Casa de Bombas Boa Tarde, tudo bem Ø=Þ Time PC peço apoio com o item 1, para nós é essencial termos a Válvula, precisamos fazer os testes das bombas podendo isolar o galpão, como dito pelo Giovani Temos um vasto histórico de bicos estourando em nossos galpões. Conto com o apoio de todos. **De:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 22 de maio de 2024 12:10 **Para:** Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Cc:** Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Rafael Hermeto Lara <rafael.hlara@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos - Divergências Casa de Bombas Felipe, Boa tarde, A referencial executou a casa de bombas conforme projeto enviado pela Log. A questão é que o projeto possui pontos necessários de serem ajustados. 1. A válvula é apenas um facilitador para realização dos testes pelo _flow meter_, podemos realizar os testes normalmente. O teste é feito abrindo o registro antes do _flow meter_ e ligando a bomba. A rede estando pressurizada a água vai encontrar o caminho depois quando abrir o registro pós _flow meter._ 1. Discordo. Entendo ser irresponsabilidade realizar o teste sem isolar o galpão. Temos um vasto histórico de bicos estourando em nossos galpões. Não sabemos como foi instalada e a integridade atual dos bicos de SPK de Campos. 2. Qual a dificuldade de ajustar o projeto e incluir esta válvula? É possível que vocês realizem esta alteração? 2. Eliminar válvula. 1. Ok. Gentileza ajustar em projeto. 3. Gentileza esclarecer. 1. Projeto informa que redes de hidrante e spk são separadas, in loco verificamos que são unificadas. 4. Se já estiver instalado, mantém. Caso contrário, não instalaremos. 1. Não foi instalada. Necessário que vocês removam do projeto então. 5. Devemos alterar a sucção para válvula tipo gaveta. 1. Ok. **Giovani Sales** Manutenções Cel.:(31)99746.0203 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UOQx5gXAkAAaUbIYruNP54xw7/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1h5Kl84jv688fsdFeYIVIC3r7/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/LyvxkZhLSSdifSsk8fvKfKUEi/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4CQFQtOO0PiLP1RJ8rSTFweAe/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/CxP4CegpvsUKq6cjLbsf5afX6/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/fnDsugpOgPkzJOfibnbyjbiIz/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XoWuWycMjgQmcgKoXtyEI43Zl/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YIDmpQ8JDJE86FDmjKsnjdIZZ/?name=inlineImage.png) **De:** Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 22 de maio de 2024 11:43 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br> **Cc:** Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Rafael Hermeto Lara <rafael.hlara@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Campos - Divergências Casa de Bombas @Giovani, bom dia. Execuções divergentes do projeto deverão ser representadas via as built sendo a responsabilidade pela elaboração da empresa responsável pela instalação. Segue retorno de cada item: 1. A válvula é apenas um facilitador para realização dos testes pelo _flow meter_, podemos realizar os testes normalmente. O teste é feito abrindo o registro antes do _flow meter_ e ligando a bomba. A rede estando pressurizada a água vai encontrar o caminho depois quando abrir o registro pós _flow meter._ 2. Eliminar válvula. 3. Gentileza esclarecer. 4. Se já estiver instalado, mantém. Caso contrário, não instalaremos. 5. Devemos alterar a sucção para válvula tipo gaveta. Atenciosamente, **Felipe Ozanan** Projetos Complementares Tel.: (31) 3615.7590 ![Ícone de facebook - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hoHVF0mle6w7inrItfTMWTiwt/?name=inlineImage.png) ![Ícone de twitter - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9NpzY5ecwyBwiGn6bBzCILWw3/?name=inlineImage.png) ![Ícone de linkedin - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uTfZNIpfAbY0Eo756icHpZr2o/?name=inlineImage.png) ![Ícone de Youtube - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dwbwoiS1hFTqMtRyzq3lvEyOX/?name=inlineImage.png) ![Ícone de instagram - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/E1xOFUoHrVdoOwLMfBfu56s01/?name=inlineImage.png) ![Ícone de ouvidoria - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8l2qtRYmCk8BE7mItTlXncXwJ/?name=inlineImage.png) ![Ícone de site - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4kVHsU024V11pjYAL7PSlurJy/?name=inlineImage.png) ![Logo - Log](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kHD9LosCjuJblqrLPjCs85LcN/?name=inlineImage.png) | closed | 2024-06-28 11:32 | normal | 2024-07-04 14:35 | ES | ZENDESK | 2024-06-28 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 140 | 13960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79143.168451200312@dominio8525.340393032111.com | (83.836039609628187) 99696.9693331468025-6781.6970380377525 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 11527 | 6.127 |  | Friday | 11
Vazamento motobomba devido mangueira desgastada | Boa tarde **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** Conforme vídeo anexo, mangueira do radiador desgastou e começou a vazar, já chamamos o fornecedor local que sempre presta serviços aqui e o mesmo enviou a proposta também anexada. Por favor, peço sua ajuda com esta corretiva em nossa motobomba, desde já agradeço. | solved | 2024-06-25 12:17 | normal | 2024-07-04 14:12 | RJ | ZENDESK | 2024-06-25 |  |  | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1090 | 19620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15935.503837535345@dominio36623.77724652196.com | (16.000624891817711) 92339.3235617891883-5775.1643357887933 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 11291 | 9.08 |  | Tuesday | 12
Log Viana II: Realizado substituição do termostato que voltou a dar Problema - Grundfus | Bom dia ! Foi identificado na preventiva da alertron, que termostato deu problema novamente. Empresa responsável foi notificada e realizaou a troca no dia 26/06/2024. | solved | 2024-07-04 11:25 | normal | 2024-07-04 11:25 | ES | ZENDESK | 2024-07-04 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 610 | 14010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57876.5643953982@dominio64169.741846528857.com | (76.734750505023413) 92375.7008036231014-4819.8805660922362 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 11843 | 0 |  | Thursday | 11
Vazamento no vestiário masculino do Prédio de Apoio G5 | Vazamento no vestiário masculino do Prédio de Apoio G5. Verificado a necessidade de substituição de rabicho. Att., Tânia Mendes | solved | 2024-06-24 16:31 | normal | 2024-07-04 09:04 | MG | ZENDESK | 2024-06-24 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 500 | 16800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97625.547546151036@dominio69120.999467084577.com | (40.834335379087847) 95605.9827985149868-5069.7364635950144 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11212 | 9.6895 |  | Monday | 16
Voltímetro, Amperímetro e Horímetro do quadro do poço artesiano com defeito | Necessário troca das peças Eletricom acionada. | closed | 2024-07-04 08:43 | normal | 2024-07-04 08:45 | MG | ZENDESK | 2024-07-01 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 420 | 2180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61851.026107775164@dominio19903.349761207268.com | (16.651566400228) 92825.8365166658805-3143.8437421124586 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11837 | 0.00092593 |  | Thursday | 8
CORRETIVA NA CASA DE BOMBAS - MOTOR A DIESEL | boa tarde Segue orçamentos para corretiva do radiador e bomba a diesel. | solved | 2024-06-25 15:28 | normal | 2024-07-03 17:30 | PA | ZENDESK | 2024-06-25 |  |  | LOG Belém |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 270 | 4190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13192.82476852316@dominio23347.662986625422.com | (21.647717362601352) 96396.082685844307-2030.4912892226951 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 11299 | 8.0848 |  | Tuesday | 15
Reparo na proteção da niveladora | Niveladora sem proteção, solicito orçamento para fixação de contenção. | closed | 2024-06-25 13:29 | normal | 2024-07-03 17:06 | GO | PLATAFORMA | 2024-06-25 |  | ['goianiag7m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 3290 | 3680 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario92485.214000377688@dominio26927.157071156995.com | (8.0614612022776555) 98802.7226149482158-5776.669863757812 | Cliente 7189 | Usuário 5312 | Usuário Responsavel 3585 | 11293 | 8.1511 |  | Tuesday | 13
Solicitação de serviço: Reformas e reparos | **Observações:** Boa tarde! Estamos com acúmulo de água no vão do elevador. Solicito verificar e reparo, por gentileza! Obrigada **Itens Selecionados:** Outros | solved | 2024-06-18 14:40 | normal | 2024-07-03 16:05 | MG | PLATAFORMA | 2024-07-03 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Reformas e reparos | Calçadas e Passeios |  | 2650 | 16180 | Solicitação enviada | OPERAÇÕES | usuario71971.29497402189@dominio68301.846048079242.com | (17.007232377622358) 97699.6106702340785-6511.9362009744145 | Cliente 5361 |  | Usuário Responsavel -8846 | 10868 | 15.059 |  | Tuesday | 14
Porta travando | Porta de acesso a rampa está apresentando problemas e travando. | closed | 2024-07-03 15:31 | normal | 2024-07-03 16:05 | RJ | PLATAFORMA | 2024-07-03 |  | ['rio_campo_grandeg1m10'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2110 | 2110 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario71887.942063104943@dominio88669.5038757094.com | (21.492830472713646) 96447.58519682013-3333.4367817987709 | Cliente -5322 | Usuário 5191 | Usuário Responsavel -6025 | 11777 | 0.023623 |  | Wednesday | 15
Fixar fiação solta atrás do G3 | Bom dia! Durante ronda detectamos a necessidade de manutenção, para recolocar a fiação no lugar. | closed | 2024-06-05 08:56 | normal | 2024-07-03 14:09 | ES | ZENDESK | 2024-06-05 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 163520 | 166330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77096.566679992291@dominio78382.7393417528.com | (21.262488963186009) 97078.5463095408641-6735.9587390438392 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 10136 | 28.2174 |  | Wednesday | 8
REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DAS VGAS | Boa tarde Solicito a revitalização da pinturas das VGAS e alguns pontos da tubulação de incêndio próximo aos hidrantes da área comum. | closed | 2024-03-26 17:30 | normal | 2024-07-03 08:58 | PA | ZENDESK | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 2990 | 10050 | CANCELADO | OPERAÇÕES | usuario25318.386766607022@dominio85996.693116705355.com | (26.558758516244968) 98391.53956130827-9372.1332173723258 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8088 | 98.644 |  | Tuesday | 17
Catraca de acesso com defeito | Braço da catraca não levanta. Aquila acionada. | closed | 2024-07-02 16:25 | normal | 2024-07-03 08:30 | MG | ZENDESK | 2024-07-02 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 810 | 2210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15530.302148754728@dominio88789.972193721274.com | (0.94386062363283441) 92630.3266079112373-8980.7331473961676 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11663 | 0.66999 |  | Tuesday | 16
Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio | Boa tarde Giovani. Seguem os itens apontados no relatório de SDAI. Estou entrando em contato com novos prestadores para realizarem cotação. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ibqDUEUkqoHPrBRmd5ibDqVvN/?name=image.png) | solved | 2024-06-28 16:42 | normal | 2024-07-02 16:39 | RJ | ZENDESK | 2024-06-28 |  | ['rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m20'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 670 | 18350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51586.071670146826@dominio33537.276053175061.com | (62.084529249376878) 9580.31242060767011-4225.4815695996931 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 11546 | 3.9979 |  | Friday | 16
Manutenção detectores de fumaça G5/M1B, 2 e 3 | Inspeção e manutenção nos detectores de fumaça. Após configuração de nova central de alarme alguns detectores não estavam reportando a central sendo necessário verificação para correção. | solved | 2024-07-02 12:44 | normal | 2024-07-02 15:15 | MG | ZENDESK | 2024-07-02 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 520 | 1840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15171.320138757466@dominio55940.743473282753.com | (96.1837525386553) 93003.6785742191969-8677.6435607170752 | Cliente 8664 |  | Usuário Responsavel -8452 | 11642 | 0.10471 |  | Tuesday | 12
Manutenção Speedrite | No dia 15/09/2023, caiu parte de um tronco de árvore, em cima do muro lateral do condomínio, danificando parte da speedrite e concertina, conforme evidências anexadas. Fornecedor esteve no local na data de hoje 19/09/2023 para vistoria, assim que o orçamento estiver pronto, estaremos anexando ao chamado. | solved | 2023-09-19 16:29 | normal | 2024-07-02 13:48 | PA | ZENDESK | 2023-09-15 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 160 | 29820 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario75086.665744824539@dominio9033.3475428306319.com | (86.602883477363292) 96115.5189412098853-6317.0182065806057 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7641 | 4965 | 286.8877 |  | Tuesday | 16
Registro com vazamento de água, Hidrante | Vazamento no registro do hidrante módulo 1 - g3, VAZAMENTO CONSIDERÁVEL. | closed | 2024-05-21 13:48 | normal | 2024-07-02 11:21 | RJ | PLATAFORMA | 2024-05-21 |  | ['itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 8710 | 35020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3229.2373333986125@dominio85452.622211181835.com | (91.166546407408788) 96711.8235136151061-2025.4174678697807 | Cliente -3838 | Usuário -7968 | Usuário Responsavel -8452 | 9068 | 41.8977 |  | Tuesday | 13
VAZAMENTO AGUA LATERAIS DO GALPAO | DEVIDO A BURACOS NOS TELHADOS DA LOG, AS PAREDES LATERAIS DO GALPAO ESTAO APRESENTANDO PROBLEMAS DE INFILTRACAO PEÇO REPARO NAS LATERAIS DO GALPAO E PINTURA DAS PINTURAS | solved | 2024-01-25 11:50 | normal | 2024-07-02 11:04 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-26 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Pinturas |  | 8000 | 50290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1510.9761489119257@dominio4948.0045833189306.com | (36.322366939336135) 99537.864395044011-3812.6836016476936 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7208 | 158.9683 |  | Thursday | 11
Luminárias queimadas na área de docas G5/M1B, 2 e 3 | Necessário troca de drivers. Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-07-02 08:14 | normal | 2024-07-02 09:23 | MG | ZENDESK | 2024-07-02 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 630 | 2230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32581.451820785362@dominio46767.918708472564.com | (53.830689124534224) 98577.5763246993665-6823.435343635826 | Cliente 8664 |  | Usuário Responsavel 130 | 11628 | 0.047801 |  | Tuesday | 8
Goteira Galpão JSL | bom dia, segue evidencias de vazamento galpão JSL | closed | 2024-04-30 16:25 | normal | 2024-07-02 08:41 | CE | PLATAFORMA | 2024-05-03 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2710 | 4530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77333.694597340058@dominio13550.395907606819.com | (7.8585301618897141) 99971.5207364047619-4304.172969264846 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel -8452 | 8421 | 62.6778 |  | Tuesday | 16
NOVOS PONTOS DE GOTEIRA | Surgiram novos pontos de goteiras e maioria delas é dentro dos módulos do locatário B2W e isso está ocasionando muitos transtornos, precisamos de um retorno com urgência. Segue fotos. | solved | 2024-01-23 11:52 | normal | 2024-07-02 08:14 | PA | ZENDESK | 2024-05-22 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 600 | 18200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60356.488883259386@dominio45351.3018391766.com | (83.8805651402067) 9318.68532168706389-3999.6700119567972 | Cliente -8785 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7170 | 160.8487 |  | Tuesday | 11
Ponto de Vazamento Tubulação de Entrada Portaria | Reparo sendo realizado junto com a equipe de apoio do condomínio | closed | 2024-06-27 11:14 | normal | 2024-07-01 16:14 | MG | ZENDESK | 2024-06-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 290 | 1600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64637.846324584556@dominio32141.574401453378.com | (4.1286190459580627) 92291.6183160008859-5685.6618307606132 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11471 | 4.208 |  | Thursday | 11
Termografia | Manutenção preventiva semestral | solved | 2024-07-01 13:50 | normal | 2024-07-01 15:23 | MG | ZENDESK | 2024-07-01 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 340 | 1950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78272.234050416431@dominio13603.580099002427.com | (33.483690547313863) 98706.8876533582243-3613.2767596171007 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11556 | 0.064016 |  | Monday | 13
Manutenção detectores de fumaça G5/M1A | Inspeção e manutenção nos detectores de fumaça. Após configuração de nova central de alarme alguns detectores não estavam reportando a central sendo necessário verificação para correção. | closed | 2024-07-01 13:56 | normal | 2024-07-01 15:06 | MG | ZENDESK | 2024-07-01 |  | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 430 | 3710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88700.562911667876@dominio43109.542710356262.com | (94.230883911930874) 94106.9376470882489-5754.6693897199693 | Cliente -3681 |  | Usuário Responsavel -8452 | 11557 | 0.048565 |  | Monday | 13
TUBULAÇÃO DE ÁGUA STIHL | Boa tarde Outra tubulação de água do telhado se rompeu. Segue fotos. | solved | 2024-05-20 14:48 | normal | 2024-07-01 10:43 | PA | ZENDESK | 2024-05-20 |  | ['belemg1bm7'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 12960 | 23130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38974.1455085961@dominio46987.3623372088.com | (57.6267090488121) 98049.1546023720412-7195.9859241675749 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8955 | 41.8303 |  | Monday | 14
LOG CONTAGEM IV - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M5/M16 | Chamado aberto para execução de alvenaria e estrutura metálica para parede de divisória. | solved | 2024-05-21 16:54 | normal | 2024-07-01 08:50 | MG | ZENDESK | 2024-05-21 |  | ['contagemivg1m16', 'contagemivg1m5'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1470 | 5100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93494.597383765184@dominio26407.528869918307.com | (6.791027991082613) 975.934920526986019-2671.8084562157283 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -3391 | 9089 | 40.6638 |  | Tuesday | 16
Reforma g3 m3 saida DUX - (reembolsavel) | Conquista - R$ 23.412,40 Rosset - 17.000,00 P&S  declinio | solved | 2024-06-07 08:27 | normal | 2024-07-01 08:22 | SP | ZENDESK | 2024-06-07 |  | ['jundiaig3m3'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 |  | Reforma de Módulos |  | 700 | 6870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51194.827640909556@dominio86823.523353502867.com | (59.945886966679971) 92775.158882750502-1731.4138392369689 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 10274 | 23.9963 |  | Friday | 8
Limpeza/higienização anual Castelo D'água | Limpeza com esvaziamento e aplicação de cloro líquido. Após 5 dias será coletada amostra para análise. | solved | 2024-06-30 09:50 | normal | 2024-06-30 11:35 | MG | ZENDESK | 2024-06-30 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1710 | 3820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59970.779799822594@dominio11603.974580473376.com | (92.367284288958786) 97098.5608441845288-6512.4449688102641 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11550 | 0.072569 |  | Sunday | 9
Estrutura metálica - Escadas de acesso à cobertura | Prezados, Durante as manutenções corretivas nas coberturas, foi relatado pelo TST Thiago, que as fixações das escadas marinheiro de ambos os galpões precisam ser reparadas, conforme vídeos em anexo. Gentileza encaminhar ao Wisller. | solved | 2024-03-13 16:38 | normal | 2024-06-28 15:13 | MG | ZENDESK | 2024-03-13 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 780 | 238530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19752.363299759625@dominio23283.003544966516.com | (72.499086570647421) 93033.9782333207618-1950.6292590962512 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 7909 | 106.9412 |  | Wednesday | 16
Reparo em tubulação de esgoto eompida no talude G5 | Mão de obra zeladoria. Material de reparo estocado. | closed | 2024-06-28 14:41 | normal | 2024-06-28 14:44 | MG | ZENDESK | 2024-06-26 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1390 | 3770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86247.438083088477@dominio88192.955351083932.com | (59.014721505334904) 96876.7053883458439-9224.25169034004 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11531 | 0.0020023 |  | Friday | 14
Cerca perimetral G2 e G3 danificada | Cerca que vai do G3 bacia de contenção até o G2 completamente danificada. | closed | 2024-04-18 10:43 | normal | 2024-06-28 11:12 | MG | ZENDESK | 2024-04-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 490 | 92900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6923.3278739133711@dominio91798.361950662773.com | (37.901700226511608) 99552.3994434533961-9336.9264363802322 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8332 | 71.0197 |  | Thursday | 10
LOG GO I - Manutenção Corrimão escada de acesso - Modern G7M3 | estamos com algumas goteiras na área operacional e também na parte de operações farmacêuticas oque se torna mais urgente a manutenção. Corrimão de escada de acesso ao escritório esta corrompido por conta de ferrugem podendo danificar ainda mais a estrutura. Segue imagens anexadas para analise. | solved | 2024-06-10 16:54 | normal | 2024-06-28 09:59 | GO | PLATAFORMA | 2024-06-10 |  | ['goianiag7m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2150 | 9190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70962.553618128615@dominio94817.419054225364.com | (79.198071730679558) 92865.6526058132895-8657.2895351142724 | Cliente -8403 | Usuário 67 | Usuário Responsavel -3391 | 10503 | 17.7119 |  | Monday | 16
Instalação de tela tapume entre módulos | Chamado aberto para instalação de tela tapume pós demolição parcial de estrutura metálica da parede de divisória no G6 - M2B/M3. | solved | 2024-06-27 10:46 | normal | 2024-06-28 09:44 | MG | ZENDESK | 2024-06-27 |  | ['goianiag6m2b', 'goianiag6m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 06 |  | Parede de Divisória |  | 1430 | 3640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79060.859181426422@dominio93551.741886809352.com | (33.667651133912507) 93346.773141153406-2534.9602554589096 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 11468 | 0.95663 |  | Thursday | 10
Corrimão está solto, | Necessidade de solda no corrimão | solved | 2024-05-21 09:36 | normal | 2024-06-28 09:34 | GO | PLATAFORMA | 2024-05-21 |  | ['goianiag2m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 20350 | 29190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72013.23066987966@dominio75237.886072587484.com | (61.225050302256967) 97113.0006126218213-8998.3353789403063 | Cliente 7802 | Usuário 3344 | Usuário Responsavel -3391 | 9049 | 37.9987 |  | Tuesday | 9
Manutenção Corrimão Escada de Acesso Vestiário 4 e Corrimão Guarita | Boa tarde, Observamos que o corrimão da escada de acesso ao vestiário 4 e a escada de acesso a guarita estão danificados. Segue imagem dos corrimões. Att. | solved | 2024-01-30 14:03 | normal | 2024-06-28 09:18 | GO | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 5430 | 16370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74865.2554519965@dominio23554.79890944645.com | (96.007659111272915) 97737.4331108506476-3547.9988427048106 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 7318 | 149.8017 |  | Tuesday | 14
Drenagem da area externa - Sala do GR | Boa tarde! Obra para escoar a água que fica em frente ao container do GR. Qual a previsão da conclusão? | solved | 2024-03-11 13:45 | normal | 2024-06-27 14:17 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-11 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Drenagem |  | 320 | 23330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63253.728927977791@dominio63884.871529065167.com | (47.544803205861342) 99699.2159978538039-3524.3314855839412 | Cliente 6459 | Usuário 2621 | Usuário Responsavel 9450 | 7871 | 108.0222 |  | Monday | 13
Uma coluna da área do mezanino com dilatação. | Favor verificar a coluna do mezanino que se encontra com dilatação. | solved | 2024-02-22 08:55 | normal | 2024-06-27 14:14 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-22 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 3780 | 7570 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario8151.6196246677982@dominio56325.470053696677.com | (91.061256683314312) 99543.7857005024362-4896.9680556816547 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel 9450 | 7596 | 126.2219 |  | Thursday | 8
POSSÍVEL PONTO DE EROSÃO | Boa tarde à todos! Devidos às fortes chuvas, identificamos um ponto na bacia de retardo que possa a se tornar uma erosão. Peço analisar o caso. | closed | 2024-01-24 13:08 | normal | 2024-06-27 14:08 | RJ | ZENDESK | 2024-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 300 | 14070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1290.387661434625@dominio44425.424937483425.com | (19.987596964215566) 97978.3115107444455-8689.9880852787282 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7185 | 155.0411 |  | Wednesday | 13
Melhoria de Internet | Troca da cabeamento e dispositivos na sala do time de Manutenção executado. Foi corrigido o problema da queda da internet do local. | closed | 2024-06-27 10:14 | normal | 2024-06-27 10:56 | MG | ZENDESK | 2024-06-27 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 80 | 26030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96990.116740376936@dominio13998.546585459193.com | (5.8299267139922177) 94424.4537856898369-6425.6599901717036 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 11466 | 0.02934 |  | Thursday | 10
Demolição parcial G6 - M2B/M3 | Chamado para execução de demolição parcial (remoção das telhas) da parede de divisória no G6 - M2B/M3. | closed | 2024-06-25 08:45 | normal | 2024-06-27 10:44 | GO | ZENDESK | 2024-06-25 |  | ['goianiag6m2b', 'goianiag6m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 06 |  | Parede de Divisória |  | 1310 | 3980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4762.9648104076432@dominio44167.565153619995.com | (13.257358932155583) 97999.9193478738089-1427.3428710402504 | Cliente -496 |  | Usuário Responsavel -3391 | 11280 | 2.0824 |  | Tuesday | 8
REPARO EM FORRO DANIFICADO DEVIDO VAZAMENTO EM CALHA - DAFITI EXTREMA | Boa tarde, Ticket criado para controle de informação da execução realizada na demanda do item de reparo em forro danificado. Em 30/01 Hernane da Proxy encaminhou e-mail solicitando visita para avaliação de demandas. Em 02/02 Realizado visita por Kaio e empresa Dallemole no condomínio para análise. Foi identificado que ocorreu danos ao forro dos seguintes locais( WC ao lado da catraca de acesso ao galpão e WC fundos, demarcado em projeto os dois locais), devido problemas na calha do telhado. Solicitamos a presença da empresa DALLEMOLE, estiveram no condomínio no dia 02/02 para avaliação, realizaram o reparo em 03/02 nos trechos identificados com problema de vedação e nivelamento das calhas. Após conclusão, realizamos busca de prestador local que atende-se a demanda, contudo, somente tivemos 1 prestador interessado, os demais prestadores que encontramos não atendiam todas as exigências documentais para cadastro e validação de segurança. Localizamos o prestador COUTINHO o qual cotou o serviço e avaliamos o orçamento encaminhado. Os prestadores de SP já cadastrados não tiveram interesse em realizar o serviço. O prestador atuou nesta demanda no período de 05 a 12/04. Em anexo, fotos, orçamento, contrato, cronograma, NF. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/G1zLcmJDhpLvPV17pGsHSlekH/?name=image.png) | solved | 2024-06-25 17:32 | normal | 2024-06-27 10:15 | MG | ZENDESK | 2024-06-20 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 9170 | 54630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30902.952959628623@dominio278.275032259376.com | (44.774849685370121) 96761.52318021394-3056.2699361826153 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 11304 | 1.6964 |  | Tuesday | 17
Substituição de acionador manual Genyx | Atendendo a solicitação da Aletron, será dubstiuido no G5/M2 o acionador manual endereçavel. Custo específico. | solved | 2024-06-27 09:20 | normal | 2024-06-27 09:21 | MG | ZENDESK | 2024-06-26 |  | ['contagemig5m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 350 | 3090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24511.712155554291@dominio6245.9827867407776.com | (52.992267837415113) 96057.4257033260765-2097.8824004147168 | Cliente 8664 |  | Usuário Responsavel 130 | 11464 | 0.00074074 |  | Thursday | 9
Se for possível, ter uma luminária apontada para o ponto sentido Rio, seria ótimo também. | Se for possível, ter uma luminária apontada para o ponto sentido Rio, seria ótimo também. No mesmo local. Ficaria somente pendente a solução de iluminação na rotatória, e possivelmente um dia, um redutor de velocidade. | solved | 2024-06-26 14:35 | normal | 2024-06-26 16:12 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-26 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 7620 | 7620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6867.2617372871673@dominio72535.6231023892.com | (89.141411476477657) 95416.0146447138741-9646.0193453426928 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 11387 | 0.06706 |  | Wednesday | 14
Lâmpadas caindo. | Bom dia, gostaria de agendar uma visita para correção/concerto de algumas lâmpadas do administrativo que estão caindo. Conforme anexo. | solved | 2024-06-04 11:24 | normal | 2024-06-26 16:01 | CE | PLATAFORMA | 2024-06-04 |  | ['fortalezaig3m17'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 7450 | 7880 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario5253.5414810620014@dominio38119.640220965215.com | (82.972037586169137) 9834.63810976346088-3609.838878822045 | Cliente 4990 | Usuário 1793 | Usuário Responsavel 6085 | 10059 | 22.1918 |  | Tuesday | 11
Ligar essa luminária dentro da log próximo ao ponto de ônibus | Ligar essa luminária dentro da log próximo ao ponto de ônibus., Ela já ajudaria bastante para quem fica no ponto sentido ES. | solved | 2024-06-26 14:22 | normal | 2024-06-26 15:59 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-26 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 10090 | 10520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83117.469386030178@dominio84095.705178261109.com | (30.707557922849738) 97706.9171883551253-4678.7193378953 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 11385 | 0.067396 |  | Wednesday | 14
INSTALAR MANÔMETRO NO RECALQUE DA BOMBA ELETRICA | Prezados, bom dia. Instalar o manômetro no recalque da bomba elétrica. | closed | 2023-08-30 10:24 | normal | 2024-06-26 14:39 | SP | ZENDESK | 2023-08-30 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 500 | 12160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46895.610820115427@dominio22388.041240459643.com | (89.048598504782817) 91415.1550878036981-4244.61160933404 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4547 | 301.1774 |  | Wednesday | 10
Reparos pavimentação Log Juiz de Fora | Ana Luiza Rodrigues Ornelas Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG JUIZ DE FORA** 3. **E-mail de Contato Prestador: ** **americo.souza@engetran.com.br** 4. **CNPJ Prestador: 00.494.516/0001-30** 5. **Tipo de Serviço que será executado: Reparos na pavimentação do condomínio** 6. **Período Atividades: 12/06/2024 à 01/07/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATANTE** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: N/A** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: N/A** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: N/A** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: MANUTENÇÃO - PAVIMENTAÇÃO** 4. **Pagamento: Medição final após a execução dos serviços.** Atenciosamente, Wisller Costa | solved | 2024-06-10 15:58 | normal | 2024-06-26 11:27 | MG | ZENDESK | 2024-06-10 |  |  | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 50 | 22990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33862.818181098817@dominio16851.971441893267.com | (6.8686692168072154) 91516.8394279011877-7647.38433146886 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 10495 | 15.8121 |  | Monday | 15
Fechar buracos na grama em frente as docas 118, 124 E 130 - Galpão 2 | Fechar buracos na grama em frente as docas 118, 124 E 130, Em caso de dúvidas procurar time de LP Amazon. | solved | 2024-04-09 16:34 | normal | 2024-06-26 11:05 | CE | PLATAFORMA | 2024-04-09 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 590 | 1500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97335.121129279971@dominio12112.132124465412.com | (3.8267930670472206) 91125.7943526088129-7342.8042034449136 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 8224 | 77.771 |  | Tuesday | 16
Pavimentação | Pavimentação | solved | 2023-03-10 08:59 | normal | 2024-06-26 10:43 | SP | PLATAFORMA | 2023-03-10 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Pavimentação | Pavimentação |  | 440 | 14090 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario72243.721963034448@dominio95947.5114633734.com | (86.691242164138814) 92534.076910571725-4154.4800514137378 | Cliente -2196 | Usuário 8235 | Usuário Responsavel 9669 | 2533 | 474.0721 |  | Friday | 8
Fachada do restaurante danificada | Fachada e forro do restaurante danificados após colisão de veículo de terceiro. Att., Tânia Mendes | solved | 2024-06-24 15:44 | normal | 2024-06-25 17:11 | MG | ZENDESK | 2024-06-25 |  |  | LOG Contagem I |  | Restaurante | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1870 | 8530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53505.3769114566@dominio10138.487647469545.com | (21.35821229508711) 92139.9969424728865-2984.1906778964649 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11209 | 1.06 |  | Monday | 15
Bomba de irrigação com vazamento na conexão | Bomba de irrigação com conexão danificada gerando vazamento. Att., Tânia Mendes | solved | 2024-06-24 16:01 | normal | 2024-06-25 17:07 | MG | ZENDESK | 2024-06-25 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2640 | 9370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98974.820151312655@dominio76094.032458303875.com | (49.029589876234084) 91691.7194150507-8924.718241646744 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11211 | 1.0458 |  | Monday | 16
Queda do forro da área externa do almoxarifado | Queda de painéis do forro da área externa do almoxarifado. Att., Tânia Mendes | closed | 2024-06-24 15:50 | normal | 2024-06-25 17:03 | MG | ZENDESK | 2024-06-24 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 950 | 4440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61315.9506992107@dominio93757.6611571114.com | (0.40609853989621136) 98551.700536678678-1383.8615989501825 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 11210 | 1.0505 |  | Monday | 15
CRIAÇÃO DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA NO G2 M4 - NOVO LOCATÁRIO SHOPEE | Ana, Poderia realizar a criação do contrato abaixo: - **Contrato de prestação de Serviço:** - Necessário: 1. Proposta acordada; Em anexo 2. Local da prestação do serviço; **LOG - ITATIAIA** 3. CNPJ CONTRATADA: 22.930.266/0001-76 4. E-mail de Contato CONTRATADA: administracao@victoriosolucoes.com.br 5. Tipo de serviço que será executado; execução de alvenaria com reforço estrutural, conforme projeto modelo. 6. Modalidade do Contrato de Prestação de Serviço: Manutenção 7. Data de vigência;24/06 a 31/07 8. Fornecimento de material: CONTRATANTE Obs.: Se a resposta do item 8 for CONTRANTE, gentileza desconsiderar os itens 8.1 - 8.2 e 8.3 8.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: VENDA 8.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA: areia, cimento, bloco, ferragens, tinta. 8.3 Informe o prazo de garantia do serviço: 1 ano 1. Equipamentos; SIM 2. Emissão de ART; NÃO 3. Emissão de Projeto; NÃO 4. Apropriação: Alvenarias Detalhar a forma de pagamento: nf de faturamento 28 dias com datas de pagamento em 10 e 25 do mês. | closed | 2024-06-21 12:15 | normal | 2024-06-24 16:46 | SP | ZENDESK | 2024-06-21 |  | ['itatiaiag2m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 2040 | 17360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11819.037838157174@dominio18560.855035601366.com | (26.187978937084914) 9395.82611136097216-7247.8151820619014 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 11018 | 3.1876 |  | Friday | 12
Manutenção Predial - Reparos nos danos da Global Hospitalar | Prezados, conforme sinistro ocorrido nos módulos 05 e 06 do G2 na Global Hospitalar, é necessário reparo em algumas placas de gesso danificadas pelo vazamento de água. | closed | 2024-06-14 08:59 | normal | 2024-06-24 16:25 | MG | ZENDESK | 2024-06-14 |  | ['contagemiig2m6'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1110 | 28090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90433.076734903443@dominio62400.246991161366.com | (52.410427950622427) 93297.48108962312-5051.1318744848686 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 10667 | 10.3097 |  | Friday | 8
Log Viana II: Desmoronamento de talude do Bolsão estacionamento externo - Perto das Placas do Comercial | Bom dia ! Informamos que após as chuvas do final de semana 09 e 10/03, em vistoria no perímetro dos Taludes no dia 11/03, encontramos desmoronamento no talude no trecho do estacionamento do bolsão externo enfrente as placas do comercial com bastante erosão. Afim de evitarmos mais erosões com novas chuvas, foi feito emergencialmente um tamponamento com lona. | solved | 2024-03-12 10:19 | normal | 2024-06-24 14:53 | ES | ZENDESK | 2024-03-11 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 920 | 15310 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario67224.592835234769@dominio20357.992851254592.com | (67.8049546752939) 9819.65983180560613-985.75560575717077 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7884 | 104.1902 |  | Tuesday | 10
Parede divisoria - m13/14 | Fechamento da parede divisoria. | closed | 2024-05-02 08:48 | normal | 2024-06-24 13:28 | PA | ZENDESK | 2024-05-02 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Parede de Divisória |  | 820 | 25270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72764.54825330303@dominio6412.3725601617489.com | (63.82037507281391) 98474.6373125019454-5647.24955682098 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8426 | 53.1948 |  | Thursday | 8
TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL GALPÃO 1 B MÓDULO 03 | Bom dia Solicito manutenção corretiva com urgência na tubulação de água pluvial que fica em frente ao módulo da Stihl, a mesma rompeu. Segue foto. | solved | 2024-05-03 09:38 | normal | 2024-06-24 13:26 | PA | ZENDESK | 2024-05-03 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 560 | 6500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62092.01021822005@dominio3790.7683163577767.com | (17.669932072790303) 92041.196373917023-2494.5631934747294 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8432 | 52.1587 |  | Friday | 9
Consertar o mictorio do banheiro masculino do refeitorio | Consertar o mictorio do banheiro masculino do refeitorio | solved | 2024-05-09 10:48 | normal | 2024-06-24 09:33 | RJ | PLATAFORMA | 2024-05-09 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 240 | 2050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8708.3636417928556@dominio90428.907443947974.com | (26.858773069489221) 97571.8748123555843-2392.69947100683 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 8507 | 45.9477 |  | Thursday | 10
Corrimão ao lada da rampa de acesso | Manutenção preventiva serviços de solda | solved | 2024-06-10 12:16 | normal | 2024-06-24 09:26 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-10 |  | ['camposig1m3', 'camposig1m4'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 830 | 1070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66735.033590747626@dominio79525.823843285922.com | (96.032467891895749) 99578.5607521997335-544.69499842712742 | Cliente -3776 | Usuário -5967 | Usuário Responsavel -2842 | 10481 | 13.8817 |  | Monday | 12
Fissura em parede interna do G4 | Parede interna da Secretaria da Saúde com fissura. | closed | 2024-06-14 15:36 | normal | 2024-06-21 16:56 | MG | ZENDESK | 2024-06-14 |  | ['contagemig4m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Predial | Alvenarias |  | 4960 | 17900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12428.037027778511@dominio6776.65669780789.com | (4.4649496165375933) 98305.4501748916628-912.31215046151317 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 9450 | 10678 | 7.0552 |  | Friday | 15
LOG SUMARÉ - PINTURA DE GUIA E INCENDIO | Prezados, boa tarde. Solicito através deste a pintura nas guias e também de incêndio. Custo médio citado abaixo: 6 Latas 18 Litros - R$ 2.633,00 (3 latas cinza chumbo Maza- 3 latas da Suvinil Concreto) Material _R$ 0,00 Mão de Obra local._ Pintura de Incêndio: 05 latas tinta esmalte vermelha + 3 latas de Zarcão + 1 Solvente R$ 1.325,00 - Material _R$ 0,00 Mão de Obra local._ | closed | 2024-04-02 13:45 | normal | 2024-06-21 10:03 | SP | ZENDESK | 2024-04-02 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 2650 | 35140 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario35922.582991597286@dominio18234.879077542078.com | (12.257427990585224) 97566.621840302686-7451.83289194694 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8154 | 79.8461 |  | Tuesday | 13
CALÇADAS E PASSEIOS - CAIXA DE INSPEÇÃO DE TELEFONIA | Prezados, bom dia! Durante ronda no condomínio, foi verificado que a caixa de telefonia localizada no passeio externo está sem a tampa de proteção. Os cabos e fibras estão expostos e vulneráveis a vandalismos. Solicito avaliação para que seja reposta. | solved | 2024-04-12 10:31 | normal | 2024-06-21 09:45 | MG | ZENDESK | 2024-04-12 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 100 | 14290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41378.623622967956@dominio38848.209708406896.com | (91.024923059044) 96773.4194904247206-6713.9185437240931 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8264 | 69.9678 |  | Friday | 10
Manutenção corretiva - Mictorios vestiários. | Será necessário realizar a manutenção corretiva dos mictórios do vestiário masculino, substituição dos registros e conexões. | solved | 2024-06-20 07:16 | normal | 2024-06-21 06:51 | SP | ZENDESK | 2024-06-20 |  |  | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1590 | 11840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13054.34478182605@dominio61866.552717733539.com | (0.69391506715857809) 99325.10352982578-2651.1078121755509 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 7773 | 10973 | 0.9823 |  | Thursday | 7
REPARO NO PISO ( TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO) | Buraco no ao redor da tamba da caixa de esgoto. Colaboradora ao lavar as escadas caiu no buraco. | solved | 2024-05-16 12:02 | normal | 2024-06-20 16:06 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-16 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 129180 | 211510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48211.035621973031@dominio43207.45133914482.com | (13.147254208208269) 98049.4207620569114-8715.0331668720155 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel 9836 | 8751 | 35.1693 |  | Thursday | 12
REFORMA GERAL DO G6-M3 | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG GOIÂNIA I** 3. **E-mail de Contato Prestador:** **mknoseular@gmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 05.893.877/0001-72** 5. **Tipo de Serviço que será executado: REFORMA GERAL DO G6-M3** 6. **Período Atividades: ** 10**/05/2024 à 10/06/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATADA** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: VENDA** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: : Gesso, massa multiuso, blocos, vergalhão, graute, conexões hidráulicas em geral, ralos, pisos cerâmicos, argamassas, rejuntes, discos, locação de equipamentos em geral, batentes de docas, acionadores de portão, estopas, trinchas, parafusos, eletrodos, fechaduras, porta, vidros, lâmpadas, fita isolante, interruptores, tintas, vernizes, fita crepe, thinner, rolos para pintura, removedores, produtos de limpeza, caçambas de entulho, plataforma + frete, forro de PVC e demais materiais e equipamentos descritos na proposta,** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: 1 ano** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: COMERCIAL- REFORMA DE MÓDULOS.** Atenciosamente, Wisller Fernandes | closed | 2024-05-09 10:59 | normal | 2024-06-20 15:04 | MG | ZENDESK | 2024-05-09 |  | ['goianiag6m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 06 |  | Reforma de Módulos |  | 640 | 40280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12506.959547009463@dominio155.30731573674112.com | (66.598878320566328) 98418.99383801796-1641.1456061493484 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8510 | 42.1702 |  | Thursday | 10
REFORMA GERAL DO G6-M4A | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG GOIÂNIA I ** 3. **E-mail de Contato Prestador:** **mknoseular@gmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 05.893.877/0001-72** 5. **Tipo de Serviço que será executado: REFORMA GERAL DO G6-M4A** 6. **Período Atividades: ** 16**/04/2024 à 30/05/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATADA** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: VENDA ** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: : Gesso, massa multiuso, blocos, vergalhão, graute, conexões hidráulicas em geral, ralos, pisos cerâmicos, argamassas, rejuntes, discos, locação de equipamentos em geral, batentes de docas, acionadores de portão, estopas, trinchas, parafusos, eletrodos, fechaduras, porta, vidros, lâmpadas, fita isolante, interruptores, tintas, vernizes, fita crepe, thinner, rolos para pintura, removedores, produtos de limpeza, caçambas de entulho, plataforma + frete, forro de PVC e demais materiais e equipamentos descritos na proposta,** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: 1 ano ** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: COMERCIAL- REFORMA DE MÓDULOS.** Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-04-15 13:33 | normal | 2024-06-20 14:28 | GO | ZENDESK | 2024-04-15 |  | ['goianiag6m4a'] | LOG Goiânia |  | Galpão 06 |  | Reforma de Módulos |  | 120 | 20980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38747.346301068566@dominio62124.481920863109.com | (29.225620468877949) 92942.3205559942644-250.63105211310756 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8285 | 66.0386 |  | Monday | 13
Poda das Árvores | Bom dia! Durante ronda verificamos a necessidade da poda de algumas árvores no G3. Para melhorar a visão. | solved | 2024-06-05 09:24 | normal | 2024-06-20 13:41 | ES | ZENDESK | 2024-06-05 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 540 | 27180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74703.62022329685@dominio76654.212581136249.com | (76.552888854911444) 99845.7532081041227-8874.0153657124174 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 10141 | 15.1789 |  | Wednesday | 9
Revitalização de pintura viária - Log Betim Via Expressa | Chamado para execução de revitalização de pintura viária do condomínio. | solved | 2024-06-14 15:41 | normal | 2024-06-20 10:14 | MG | ZENDESK | 2024-06-14 |  |  | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Sinalização Viária |  | 1300 | 3250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57660.845685509834@dominio90790.182317001716.com | (73.372479142680689) 93745.8189898624632-5716.3744732221257 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 10679 | 5.7729 |  | Friday | 15
Troca de luminarias | Bom dia Estamos com 155 luminarias para troca conforme conversado com Edson já existe um orçamanto anterios para essa adequação e que o valçor será repassado para o locratário | solved | 2024-04-23 09:59 | normal | 2024-06-20 09:20 | SP | PLATAFORMA | 2024-04-23 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1760 | 2010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40930.8471469656@dominio2685.1965269643933.com | (76.995771975268028) 92637.0578424954288-2592.2694698495493 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9669 | 8363 | 57.973 |  | Tuesday | 9
Piso concreto | No final do piso do armazém, bem a baixo da porta de saída de emergência, uma parte se quebrou deixando uma abertura que poderá servir de acesso a roedores e outros bichos. | solved | 2024-04-08 15:09 | normal | 2024-06-20 09:16 | SP | LIA | 2024-04-08 |  | ['hortolandiag1m1a', 'hortolandiag1m1b', 'hortolandiag1m2', 'hortolandiag1m3a', 'hortolandiag1m3b', 'hortolandiag1m4a', 'hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 40880 | 41030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78316.737262138326@dominio64658.582150184731.com | (85.931677219379452) 980.781666979049277-7771.7060156421239 | Cliente 9988 | Usuário -488 | Usuário Responsavel 9669 | 8200 | 72.7545 |  | Monday | 15
LOG HORTOLÂNDIA - PINTURA CALÇADAS E MEIO FIO | Boa tarde! Precisamos realizar a pintura do meio fio e das calçadas de Hortolândia: Seguem as quantidades estipuladas para realizar: 2 latas de 18L cor concreto - marca: Suvinil 4 latas de 18L Cinza Chumbo - marca: Maza | solved | 2024-03-27 16:07 | normal | 2024-06-20 07:54 | SP | ZENDESK | 2024-03-27 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 1500 | 25410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88860.482081770082@dominio70861.87110755399.com | (36.107114515243715) 97611.3181795349965-4201.5338617352327 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8108 | 84.6575 |  | Wednesday | 16
Re: [Log] Re: Junta com bastante dilatação | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #8263 "Junta com bastante dilatação" Bom dia, Paula! Conforme falamos ontem, gentileza analisar esse chamado pois o problema no piso, acredito que seja mais uma questão estrutural. Gostaria de mais uma verificação da LOG. Inclusive irei abrir outro chamado referente ao piso, mas agora um buraco. Aguardo. Muito obrigada! Gabriela Chamoun Supervisora de Manutenção ¦ Automação KABUM S/A gabriela.chamoun@kabum.com.br +55 19 9.7130-4969 kabum.com.br (http://kabum.com.br/) | closed | 2024-06-06 07:52 | normal | 2024-06-19 16:19 | ES | PLATAFORMA | 2024-06-06 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1480 | 7770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75882.31980927047@dominio11442.307534672002.com | (4.3291740576854867) 96144.1303184369617-4895.8702722234211 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel 9450 | 10186 | 13.3517 |  | Thursday | 7
LOG GO I - Infiltração Cobertura Modern G7M3 | Bom dia! Estamos com algumas goteiras na área operacional e também na parte de operações farmacêuticas oque se torna mais urgente a manutenção. | solved | 2024-06-17 10:43 | normal | 2024-06-19 16:10 | GO | ZENDESK | 2024-06-17 |  | ['goianiag7m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 420 | 6850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45936.292515978428@dominio53257.103807770014.com | (66.27099696596737) 96239.2062158274712-4312.7473686042131 | Cliente -8403 |  | Usuário Responsavel -8452 | 10791 | 2.2275 |  | Monday | 10
GOTEIRAS | GOTEIRAS E VAZAMENTOS NO MEZANINO E GALPAO , JA REVISADO ANTERIORMENTE POREM PROBLEMAS PERSISTEM . | solved | 2024-04-04 14:38 | normal | 2024-06-19 16:09 | GO | PLATAFORMA | 2024-04-04 |  | ['goianiag7m4'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1140 | 29900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92623.468862028167@dominio93492.149971909821.com | (94.099659943847058) 94096.0380709799465-9410.35878600585 | Cliente 172 | Usuário -5597 | Usuário Responsavel -8452 | 8183 | 76.0636 |  | Thursday | 14
Goteiras no terminal de cargas do galpão 5 | Goteiras no terminal de cargas do galpão 5, identificado na chuva forte de hoje 28.03.24 na área de armazenamento temporário de cosméticos. | solved | 2024-03-28 14:30 | normal | 2024-06-19 16:07 | GO | PLATAFORMA | 2024-03-28 |  | ['goianiag5m1', 'goianiag5m4'] | LOG Goiânia |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1420 | 11550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76399.911466542253@dominio54018.724965968504.com | (17.228954740854693) 97938.0495348209834-3234.5215478326545 | Cliente -5929 | Usuário 9076 | Usuário Responsavel -3391 | 8123 | 83.0674 |  | Thursday | 14
Limpeza das Calhas do Talude | Boa tarde! Conforme ronda realizada, visualizamos a necessidade de limpeza das calhas do talude. Passamos a tarefa a nossa equipe de jardinagem ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9zaTykhEHEpDKUYyS5As5agdX/?name=WhatsApp+Image+2024-06-04+at+13.47.33.jpeg) | closed | 2024-06-05 09:22 | normal | 2024-06-19 15:49 | ES | ZENDESK | 2024-06-05 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 90 | 18660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84921.486811717841@dominio26643.1256717858.com | (48.437916541345871) 98452.1892681683021-2236.0908910785938 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 10139 | 14.2687 |  | Wednesday | 9
Realizar limpeza e retirada da vegetação da cerca do G3 | Bom dia! Durante ronda verificamos que necessita de limpeza com a vegetação próximo aos predinhos, no G3. | solved | 2024-06-05 08:51 | normal | 2024-06-19 15:48 | ES | ZENDESK | 2024-06-05 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 700 | 4310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29728.519928053021@dominio53732.538063313543.com | (26.335039819316115) 91053.7031763509108-4582.3739195707512 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 10135 | 14.2894 |  | Wednesday | 8
Verificar todas as bocas de lobo que estão obstruídas | Bom dia! Durante ronda verificamos que algumas bocas de lobo precisa de manutenção. Vamos solicitar a manutenção da mesma. | closed | 2024-06-05 09:08 | normal | 2024-06-19 15:45 | ES | ZENDESK | 2024-06-05 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 1530 | 8280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45108.359309028587@dominio39786.0338752905.com | (58.954851122442655) 91204.8694445793456-1980.5379564587495 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 10137 | 14.2754 |  | Wednesday | 9
Realizar a limpeza e retirada da vegetação da cerca do G2 | Bom dia! Durante ronda realizada, verificamos a necessidade da limpeza da cerca, retirando todas as plantas, galhos e etc, que estão crescendo na mesma. | solved | 2024-06-05 08:41 | normal | 2024-06-19 15:15 | ES | ZENDESK | 2024-06-05 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2260 | 8080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37605.313108521987@dominio72486.557570328063.com | (55.0340093662767) 96588.2966876588816-5712.39534549187 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 10132 | 14.2733 |  | Wednesday | 8
Incluir Logomarca Fluid | Boa tarde! Conforme ronda realizada, solicitei ao locatário a logomarca para realizar a plotagem no totem de comunicação. Passei no e-mail o valor do serviço e se quisessem realizar incluindo o custo na despes específica. Segue e-mail. | solved | 2024-06-04 15:29 | normal | 2024-06-19 15:10 | ES | ZENDESK | 2024-06-04 |  | ['vianag4m1'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Predial | Acabamentos |  | 137410 | 155050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92770.061766813509@dominio19538.490612610225.com | (30.358341394500059) 97781.5241849968261-3723.6604331674857 | Cliente 5200 |  | Usuário Responsavel 8693 | 10072 | 14.9866 |  | Tuesday | 15
Piso concreto | Quero saber vcs oferecem serviço de limpeza de piso de galpao e carpetes, na forma de "diária" | solved | 2024-06-18 10:15 | normal | 2024-06-19 13:48 | MG | LIA | 2024-06-19 |  | ['contagemig5a', 'contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Predial | Piso Concreto |  | 8070 | 8220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97545.0482971248@dominio57378.799708971492.com | (3.0327361083367546) 97435.5981842071988-5623.1569422914372 | Cliente 8664 | Usuário -8318 | Usuário Responsavel 130 | 10866 | 1.148 |  | Tuesday | 10
Retirada de Plantas Secas G4 | Boa tarde! Conforme ronda realizada, retirar as plantas que estão secas próximo a portaria do G4. Já solicitei a equipe de jardinagem para realizar a retirada até dia 05/06. | closed | 2024-06-04 13:54 | normal | 2024-06-19 11:21 | ES | ZENDESK | 2024-06-04 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2650 | 25750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93742.1538204396@dominio54326.447520163732.com | (76.979789982750148) 94856.024945801948-1798.2049711933983 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 10067 | 14.8933 |  | Tuesday | 13
Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Relatório Pendência Painel Bosch (G2 - Kabum) Status inicial | Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Relatório **Painel Bosch (G2 - Kabum) Status inicial** Painel Skyfire G3 - Operacional 02 pontos desabilitados.**:** Operacional em manutenção CORRETIVA pela empresa NOFIRE.. Por favor a Corretiva foi finalizada? Eles enviaram o laudo? Foi enviado o formulário a seguradora? Gentileza anexar o laudo de execução no Chamado. | solved | 2024-05-16 10:53 | normal | 2024-06-19 11:07 | ES | ZENDESK | 2024-05-16 |  | ['vianag2m2'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 2610 | 5530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82596.83437675178@dominio27980.527759515066.com | (21.605769873423135) 97578.0559901394827-2923.3698358606416 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 8743 | 34.0096 |  | Thursday | 10
Pendência Laudo Alertron Março (HD) / Responsabilidade Operações | Bom dia! Pendência Laudo Alertron Março (HD) / Responsabilidade Operações ANEXO - A DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES. Aberto chamado na reponsabilidade na responsabilidade de operações para tratativa. CAIXA DO ABRIGO DE HIDRANTE DANIFICADO: - G2 EXPEDIÇÃO KABUM . Gentileza enviar o e-mail padrão ao locatário me incluindo na cópia cobrando o reparo. Caso não haja retorno enviar e-mail com a cotação, para fazermos e repassarmos na especifica. - G3 RUA BO FUNDOS Gentileza enviar o e-mail padrão ao locatário me incluindo na cópia cobrando o reparo. Caso não haja retorno enviar e-mail com a cotação, para fazermos e repassarmos na especifica. - CAIXA DO ABRIGO SEM ACRÍLICO: - G2 RECEBIMENTO Gentileza enviar o e-mail padrão ao locatário me incluindo na cópia cobrando o reparo. Caso não haja retorno enviar e-mail com a cotação, para fazermos e repassarmos na especifica. - G2 RUA 11  Gentileza enviar o e-mail padrão ao locatário me incluindo na cópia cobrando o reparo. Caso não haja retorno enviar e-mail com a cotação, para fazermos e repassarmos na especifica. VESTIARIO FEMININO 1° PAVIMENTO PORTARIA G1 Por favor providenciar a troca via condomínio. | solved | 2024-05-16 10:30 | normal | 2024-06-19 11:02 | ES | ZENDESK | 2024-05-16 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 7080 | 9080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54016.200308997206@dominio14275.843006638572.com | (15.827821095388456) 97681.152119897195-7054.9902747672586 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 8736 | 34.0226 |  | Thursday | 10
Vazamento de água em algum dos sistemas de incêndio | Boa tarde! Solicito a verificação de um vazamento na tubulação de incêndio no final da rua 121. Obrigada. | solved | 2024-04-11 13:28 | normal | 2024-06-19 10:50 | ES | PLATAFORMA | 2024-04-11 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 220 | 25610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36276.301831489764@dominio62717.246321256556.com | (24.07745279291025) 96275.5451360789511-5758.3079929914875 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -8452 | 8248 | 68.8903 |  | Thursday | 13
Sistema alarme de incêndio - abertura forro | Bom dia! Necessário abertura de alçapão no forro do restaurante para reparo no cabeamento de alarme de incêndio que passa no restaurante. | closed | 2024-05-20 10:40 | normal | 2024-06-18 17:31 | MG | ZENDESK | 2024-05-20 |  |  | LOG Contagem III |  | Restaurante | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 940 | 26020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94308.785998219246@dominio617.65063774979717.com | (70.986363669566) 90.12811947246898461-6527.7735826804264 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8942 | 29.2857 |  | Monday | 10
Instalações elétricas -Trancamento quadro Elétrico | Trancamento de todos os quadros elétricos da parte externa do galpão. | solved | 2024-06-04 10:26 | normal | 2024-06-18 15:10 | MG | LIA | 2024-06-04 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3810 | 9160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97262.244066767467@dominio66594.310814324184.com | (86.536904035707423) 98820.5237932238342-8208.0350068377829 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -7002 | 10052 | 14.1971 |  | Tuesday | 10
Vazamento nas torneiras | Após a instalação da nova bomba no condomínio, as torneiras não estão aguentando a pressão e estão vazando. | solved | 2024-06-12 14:30 | normal | 2024-06-18 13:37 | MG | PLATAFORMA | 2024-06-12 |  | ['contagemiig1m5'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 5330 | 64430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53743.221405909113@dominio34310.411916532008.com | (51.160217435499135) 9252.5286178869527-2050.5792822706958 | Cliente -7893 | Usuário -9840 | Usuário Responsavel -3391 | 10630 | 5.9635 |  | Wednesday | 14
Pressão da agua | Estamos com problema na pressão da agua em alguns pontos da fabrica, fazendo com que ao usar bebedouro e lavar as mãos a agua vem e molha o chão e a roupa das pessoas | closed | 2024-06-14 13:34 | normal | 2024-06-18 13:36 | MG | PLATAFORMA | 2024-06-14 |  | ['contagemiig1m6', 'contagemiig1m7'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 5320 | 14750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15857.250881434376@dominio42240.793113598913.com | (15.168210621909141) 91104.3318565003781-4171.6760366215931 | Cliente -908 | Usuário -7112 | Usuário Responsavel -3391 | 10675 | 4.0018 |  | Friday | 13
REFORMA DE MÓDULO PARA ENTRADA DE LOCATÁRIO | Reforma de módulo para entrada de locatário. G1 - M1 | solved | 2024-06-18 09:30 | normal | 2024-06-18 13:27 | MG | ZENDESK | 2024-06-18 |  | ['contagemivg1m1'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 460 | 5880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58550.732487307367@dominio65365.210516926643.com | (30.258393784694881) 91031.9134791302122-9324.5081947474409 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 10865 | 0.16457 |  | Tuesday | 9
Reboco na entrada do galpão 3 desprendendo devido a humidade | Reboco da entrada principal do galpão 3, modulo 5, F&F RJ, está se soltando devido a humidade e infiltração devido a chuva. | solved | 2024-04-10 14:52 | normal | 2024-06-18 11:37 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-10 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 2890 | 122510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39361.330385025438@dominio22980.246484933887.com | (77.470048807426821) 97056.3033276965025-5610.0281999597637 | Cliente -7275 | Usuário -4369 | Usuário Responsavel 9836 | 8238 | 68.8644 |  | Wednesday | 14
LOG CONTAGEM IV - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M1/M2 | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG CONTAGEM IV** 3. **E-mail de Contato Prestador: ** **mipmads@hotmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 18.274.774/0001-76** 5. **Tipo de Serviço que será executado: Execução de estrutura metálica - parede de divisória no G1-M1/M2** 6. **Período Atividades: 22/05/2024 à 11/06/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATANTE** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: N/A** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: N/A** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: N/A** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: COMERCIAL - PAREDE DE DIVISÓRIA** 4. **Pagamento: Medição final após a execução dos serviços.** Atenciosamente, Wisller Costa | solved | 2024-05-21 16:19 | normal | 2024-06-18 09:33 | MG | ZENDESK | 2024-05-21 |  | ['contagemivg1m1', 'contagemivg1m2'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 | Predial | Parede de Divisória |  | 180 | 16640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5301.6025310700979@dominio73945.030512912854.com | (12.670815340324818) 99149.1596645208174-7232.5346300060055 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 9082 | 27.7181 |  | Tuesday | 16
Linha de Vida Talude Fundos | Seguem e-mail e mapa de cotação. | closed | 2023-04-12 13:05 | normal | 2024-06-17 18:39 | SP | ZENDESK | 2023-03-27 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 36530 | 71050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77419.304549966619@dominio34042.513108535139.com | (14.24690612006904) 97097.0390088137683-3981.2881587001457 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 2794 | 432.2319 |  | Wednesday | 13
DEVOLUÇÃO DE MÓDULO - MED HOSP G2 M4 | Ticket criado para acompanhamento da devolução de módulo do locatário MED HOSP. O locatário contratou o fornecedor local FLEX para atuação na reforma. Anexo relatório com apontamentos. De acordo com FLEX, previsão de encerramento das atividades em 24/05. Prestador iniciou a atuação na reforma do módulo. Realizarei visita para avaliação da devolução em 28 e 29/05. | solved | 2024-05-06 11:50 | normal | 2024-06-17 17:03 | RJ | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['itatiaiag2m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 3520 | 10750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61079.149402121824@dominio80629.70114859863.com | (12.627058205286378) 98942.32717964806-9841.7647105540018 | Cliente 1060 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8444 | 42.2173 |  | Monday | 11
Vazamento Coluna - Banheiro galpão 05 (Armazem 02). | Boa tarde Vazamento - Coluna banheiro Masc. mezanino GP 5 - Armazém 02 | solved | 2024-06-05 13:32 | normal | 2024-06-17 14:01 | SP | PLATAFORMA | 2024-06-05 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 950 | 3760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16319.831224042226@dominio45498.538060547908.com | (56.3340202803081) 94947.61653480918-656.5276968344001 | Cliente -2904 | Usuário 3110 | Usuário Responsavel -5348 | 10149 | 12.0196 |  | Wednesday | 13
Retirada de Entulho da Obra | **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , boa tarde! Recebemos hoje 03.04 a visita da Secretaria de meio ambiente, para renovação da nossa licença. Durante a vista, eles perguntaram quando será retirado o entulho da obra que deve ser armazenado em caçamba para destinação com empresa qualificada, com emissão de MTR. Da última vez, fizemos coma Suga Rápido. Eles deixam a caçamba e depois recolhem. O entulho é da obra e está no terreno. Consegue dar apoio com este item ? | closed | 2024-04-03 17:27 | normal | 2024-06-17 10:57 | RJ | ZENDESK | 2024-04-03 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 560 | 23890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33925.472343518661@dominio32774.55810750297.com | (66.1156306752421) 97637.96670039249-1811.9824372570472 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8176 | 74.7292 |  | Wednesday | 17
Piso do pátio cedendo, em frente a doca 66 do g3 | Piso do pátio cedendo, em frente a doca 66 do g3 | solved | 2024-05-03 16:29 | normal | 2024-06-17 10:56 | RJ | PLATAFORMA | 2024-05-03 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 170 | 5630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7317.1434634030693@dominio38246.293814029894.com | (11.105828122048431) 99210.5328926476177-798.17392244205814 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 9450 | 8436 | 44.7687 |  | Friday | 16
Goteiras | Revisão e manutenção em goteiras | solved | 2024-03-27 14:39 | normal | 2024-06-17 10:36 | GO | PLATAFORMA | 2024-03-27 |  | ['goianiag1m3', 'goianiag1m4', 'goianiag1m5', 'goianiag1m6', 'goianiag1m7', 'goianiag1m8'] | LOG Goiânia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 120 | 40930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27267.43876922179@dominio18349.146526213081.com | (49.009420503602009) 98749.927243714299-5651.9319647048615 | Cliente -3509 | Usuário 525 | Usuário Responsavel -8452 | 8101 | 81.8308 |  | Wednesday | 14
Demolição de Parede de divisória - Log Coiânia I - G6-M3/M4A | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** Ana, boa tarde! Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG GOIÂNIA I** 3. **E-mail de Contato Prestador:** **mknoseular@gmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 05.893.877/0001-72** 5. **Tipo de Serviço que será executado: Demolição de parede de divisória no G6-M3/M4A** 6. **Período Atividades: 04/06/2024 à 13/06/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATANTE** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: N/A** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: N/A** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: N/A** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: Comercial  Parede de divisória** 4. **Pagamento: Faturamento final após a execução dos serviços.** | closed | 2024-06-04 09:23 | normal | 2024-06-17 10:22 | MG | ZENDESK | 2024-06-04 |  | ['goianiag6m3', 'goianiag6m4a'] | LOG Goiânia |  | Galpão 06 |  | Parede de Divisória |  | 1290 | 20480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68611.290757080948@dominio23330.441322957944.com | (23.086424621072652) 91972.0680318102357-9175.481903908867 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 10050 | 13.0411 |  | Tuesday | 9
Revitalização da pintura da casa de bombas | Material em estoque Mão de obra: zeladoria | closed | 2024-06-11 16:51 | normal | 2024-06-17 09:47 | MG | ZENDESK | 2024-06-17 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 3210 | 5360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53768.345305847877@dominio99251.422031625159.com | (15.309237964878331) 94896.5477207665472-5611.8866165348327 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 10557 | 5.7056 |  | Tuesday | 16
Lona Comercial danificada | A placa comercial do Plaza Tapajós foi danificada. Não sabemos dizer se foi devido a ventos de chuvas ou se foi vandalismo. Equipe do Comercial juntamente com o Marketing já estão providenciando uma nova lona. | solved | 2023-02-28 14:51 | normal | 2024-06-14 14:54 | MG | ZENDESK | 2023-02-28 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 150 | 4700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68563.36400641127@dominio86453.85751648547.com | (94.500708317173164) 93388.2344533732808-5133.4269411347677 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1661 | 2436 | 472.0024 |  | Tuesday | 14
Rampa de acesso G2 MOdulo 14 | rampa de acesso | closed | 2024-05-08 14:06 | normal | 2024-06-14 10:24 | BA | ZENDESK | 2024-05-08 |  | ['salvadorg2m1'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 630 | 87200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91669.296246126512@dominio16153.137500300927.com | (50.140280104652589) 95478.4853297530863-6642.0846043981419 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8490 | 36.8456 |  | Wednesday | 14
Pendência Laudo SPDA | Luan, bom dia. Recebemos o laudo do SPDA anual, e foram pontuados duas situações para serem feitas. 1ª ''Recomenda-se que a telha seja interligada aos condutores de descida por meio de cordoalhas.'' 2ª ''RECOMENDA-SE INSTALAÇÃO CAPTOR FRANKLIN 5.1.2.4.3 Os cabos de descida devem ser protegidos contra danos mecânicos até, no mínimo, 2,5 m acima do nível do solo. A proteção deve ser por eletroduto rígido de PVC ou metálico sendo que, neste último caso, o cabo de descida deve ser conectado às extremidades superior e inferior do eletroduto. 5.1.3.1.3 Sistemas de aterramento distintos devem ser interligados através de uma ligação equipotencial de baixa impedância. 5.2.1.1.5 Uma ligação equipotencial principal, como prescreve a NBR 5410, é obrigatória em qualquer caso'' | closed | 2024-05-06 10:59 | normal | 2024-06-14 09:28 | RJ | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 490 | 27000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25445.043565245527@dominio2002.663430451775.com | (35.61776583762061) 99599.3998538310534-8723.1411349783448 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8441 | 38.937 |  | Monday | 10
Detectores de fumaça | Olá, boa tarde! Espero que esteja tudo bem. Gostaria de informar que três dos nossos detectores estão sinalizando vermelho novamente. O último reparo foi realizado no dia 16/04/24 pela empresa Megafire, sob o chamado de numero 7388. Solicito, por gentileza, que verifiquem essa situação o mais breve possível Obrigada | solved | 2024-05-23 16:30 | normal | 2024-06-14 08:12 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-23 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1410 | 5020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83244.43706734039@dominio23921.762655623457.com | (8.06627282875211) 97708.8872252829606-1424.7293607213039 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel 7773 | 9257 | 21.6539 |  | Thursday | 16
Reparo portas de doca - G1 M2 | Reparo de portas aprovado pelo comercial. | closed | 2024-05-17 08:52 | normal | 2024-06-14 07:20 | SP | ZENDESK | 2024-05-17 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 2050 | 20300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7799.8535438696435@dominio26319.935192949662.com | (35.485595330512858) 94039.2694384617107-7091.2991422433333 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8785 | 27.9355 |  | Friday | 8
Goteira | Olá, bom dia! Informo que temos uma goteira no modulo 1, a goteira se encontra próximo ao hidrante. Essa goteira é recorrente durante chuvas fortes e já foi realizada manutenção corretiva três vezes. Por gentileza, verificar uma solução eficaz para essa goteira, a fim de solucionar o problema de forma definitiva. Obrigada | solved | 2024-05-27 09:41 | normal | 2024-06-14 07:00 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-27 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutural |  | 170 | 23750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99974.01619525878@dominio28128.763672057234.com | (94.572943842479845) 94438.0656746608665-1995.1927055860758 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel -8452 | 9548 | 17.8878 |  | Monday | 9
Motor do Portão com defeito | Bom dia! Motor do Portão com defeito necessitando de reparo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gna2SAnS4CozfuXCFlQi9hcS9/?name=image.png) | solved | 2024-05-12 16:46 | normal | 2024-06-13 13:28 | BA | ZENDESK | 2024-05-12 |  |  | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1150 | 2360 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario64507.153351975408@dominio94334.1266946141.com | (27.624131504392476) 9707.237279715475-1246.5030643934222 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 8550 | 31.8628 |  | Sunday | 16
PISO MEZANINO ESTUFANDO | Bom dia, no dia 01/06, foi verificado que o piso da sala de Rito (mezanino), estava estufando em 02 pontos os quais se cruzam com se fosse uma cruz. | solved | 2024-06-03 09:16 | normal | 2024-06-13 11:03 | PR | PLATAFORMA | 2024-06-03 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m20'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 17630 | 17710 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario90317.6150169232@dominio18587.718097529963.com | (90.765258398720007) 91314.3825434073178-1960.3543984158932 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel 2898 | 9972 | 10.0743 |  | Monday | 9
Limpeza das canaletas pluviais | Limpeza das canaletas pluviais: - Fundo G1 - Talude G2 - Fundo G2 | solved | 2024-06-11 12:08 | normal | 2024-06-13 09:03 | MG | ZENDESK | 2024-06-11 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 310 | 1500 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario98961.091377442208@dominio49915.613643384007.com | (97.812160761304654) 9138.74739872041056-9547.8039889796746 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 10547 | 1.8717 |  | Tuesday | 12
Manutenção preventiva anual do Poço Artesiano | Preventiva será realizadas nos dias 11 e 12/06/2024. Documentação aprovada pelo William TST OS em anexo. | solved | 2024-06-11 11:24 | normal | 2024-06-12 18:04 | MG | ZENDESK | 2024-06-12 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 4370 | 8700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19347.458838679784@dominio82198.903465469324.com | (63.9390942862434) 97110.8048518566056-8327.552706906461 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 10543 | 1.2775 |  | Tuesday | 11
Piso quebrado | Piso na entrada do galpão quebrado. | solved | 2024-06-12 12:47 | normal | 2024-06-12 15:24 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-12 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Piso Cerâmico |  | 5160 | 5160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50458.534771958533@dominio64613.14132607451.com | (41.897811650593411) 94540.3127953843268-6713.6597168144826 | Cliente -7275 | Usuário 4796 | Usuário Responsavel 9836 | 10625 | 0.1089 |  | Wednesday | 12
Vazamento de rufos | Boa tarde! Estamos com vazamento nos rufos, gerando infiltração nas paredes. | solved | 2024-05-07 16:57 | normal | 2024-06-12 15:08 | CE | PLATAFORMA | 2024-05-07 |  | ['fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Alvenarias |  | 610 | 3250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74876.878779876191@dominio79731.910327474339.com | (81.597546695936174) 97711.0535117350155-8432.8373080827459 | Cliente -2196 | Usuário 6552 | Usuário Responsavel -5348 | 8475 | 35.9241 |  | Tuesday | 16
CANCELA DE ENTRADA | Prezados, boa tarde! Conforme informado, houve um acidente entre a cancela de entrada e um caminhão visitante. Durante a passagem do caminhão, o controle de fechamento foi ativado e a cancela foi danificada pelo impacto. Foi acionado fornecedor para reparo e o custo será repassado para a empresa de Vigilância. | closed | 2024-04-30 16:36 | normal | 2024-06-12 12:15 | MG | ZENDESK | 2024-04-30 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 450 | 15400 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario85145.377923312059@dominio1298.7638330541195.com | (45.433193881439919) 98343.8633111399231-2778.0532672247741 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8846 | 8422 | 42.8183 |  | Tuesday | 16
VAZAMENTO ENTRE VESTIÁRIO E RESTAURANTE | Na data de 05/06, no horário do almoço foi identificado que havia um vazamento entre o restaurante e o vestiário, devido o horário do almoço optamos por não desligar a água do condomínio. Iniciamos a identificação do vazamento as 14:30 com a empresa CONQUISTA, neste momento sendo fechado a água do condomínio. A supervisora Erika, distribuiu galões de água aos locatários para diminuição do impacto. Conseguimos identificar o vazamento e realizamos um paliativo, as 19:00 retornamos com o abastecimento de água. No dia 09/06 domingo retornamos para o conserto definitivo, onde fechamos a água por 3 horas, este fechamento foi programado com os locatários. Na data de hoje 11/06 verificamos que não houve vazamento no trecho trabalho e realizamos o fechamento no piso. A origem do vazamento ocorreu em uma luva de 75mm, referente a tubulação de alimentação que sai do castelo, no trecho da área de descanso. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KHIyiDEg8wEmck5XcEnbe2kYc/?name=image.png) | solved | 2024-06-11 14:14 | normal | 2024-06-11 14:14 | SP | ZENDESK | 2024-06-11 |  |  | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 10010 | 10010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53246.442298674679@dominio53989.344213376979.com | (72.07474168760038) 99453.3297738601177-7631.1547615669469 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 10549 | 0 |  | Tuesday | 14
Instalação dos sanitários no apoio | Fizemos a retirada dos sanitários dos banheiros do apoio para a troca do piso. | closed | 2024-06-11 12:05 | normal | 2024-06-11 12:06 | MG | ZENDESK | 2024-06-11 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 160 | 1140 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario8659.9535824925915@dominio55596.460986259466.com | (56.798305071445135) 96352.6913025601789-6353.0113184911306 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 10546 | 0.00025463 |  | Tuesday | 12
Revitalização do corrimão guarita | Revitalização da pintura do corrimão da guarita | solved | 2024-06-11 12:03 | normal | 2024-06-11 12:04 | MG | ZENDESK | 2024-06-11 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 80 | 1080 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario3057.6534330510603@dominio7614.1565385179383.com | (63.771515065628606) 96693.8633048541769-462.53722369551838 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 10545 | 0.00015046 |  | Tuesday | 12
Troca do piso | Iremos realizar a troca do piso dos seguintes lugares: - sala adm - portaria - copa - banheiro - guarita - todo o apoio dos caminhoneiros. Piso desgastado, provavelmente devido ao produto utilizado para limpeza. Fotos de como estão em anexo. | solved | 2024-05-21 10:05 | normal | 2024-06-11 12:01 | MG | ZENDESK | 2024-05-21 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  | 520 | 12980 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario72951.78573222016@dominio39499.593768203966.com | (66.325820418356685) 92319.0188519815933-5525.1435039891185 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 9052 | 21.0803 |  | Tuesday | 10
Tomadas da copa sem funcionar | 03 tomadas sem funcionar na copa. custo: 03 tomadas: R$14,90 (unid) 03 tampas: R$8,00 (unid) Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-06-11 09:17 | normal | 2024-06-11 09:25 | MG | ZENDESK | 2024-06-10 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2940 | 24510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46848.354138781513@dominio91951.399236890124.com | (28.386893446262643) 93914.1672783225508-4107.8820575984919 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 10536 | 0.0050926 |  | Tuesday | 9
Vazamento de Água | Identificamos que em uma das tubulações do sistema de incêndio está ocorrendo vazamento de água, não conseguimos identificar o local correto, tubulação acima do mezanino | closed | 2024-06-04 15:08 | normal | 2024-06-11 09:03 | ES | PLATAFORMA | 2024-06-04 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 1700 | 4160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35171.865877852055@dominio1073.3303566932611.com | (75.234162048843217) 98758.14959765666-2520.4716964415929 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel -8452 | 10071 | 6.7462 |  | Tuesday | 15
Telhas | Hoje 24/05, durante a forte chuva que teve, percebemos um barulho fora do comum parecendo ser uma das telhas soltas. Poderiam verificar? | solved | 2024-05-24 16:32 | normal | 2024-06-10 17:24 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-24 |  | ['hortolandiag1m3b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 5210 | 5810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56046.869555005607@dominio51128.683730474731.com | (43.3790798327507) 95596.4536415046359-5759.0499339595772 | Cliente 4963 | Usuário 9770 | Usuário Responsavel -8452 | 9333 | 17.0358 |  | Friday | 16
Vazamentos | Estamos com vazamentos em diversos pontos do galpão G1 | closed | 2024-05-27 09:19 | normal | 2024-06-10 17:15 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-27 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 80 | 510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13385.0566444795@dominio92731.1208553375.com | (10.789554506428795) 9944.5196578848188-2377.5101236914306 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -8452 | 9546 | 14.3304 |  | Monday | 9
Vazamento | Vazamento em dois lugares do galpão G5 | solved | 2024-05-27 09:21 | normal | 2024-06-10 17:15 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-27 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 870 | 1860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50627.739802816708@dominio54230.91311528816.com | (46.152207517899306) 99212.17722038582-3963.4682055587427 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -8452 | 9547 | 14.3291 |  | Monday | 9
Pré aquecimento do motor diesel está inoperante / Laudo Alertron Dezzembro.23 | Conforme solicitado no e-mail abaixo: Chamado para o pré aquecimento do motor diesel está inoperante; **De:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales (Log) <support@logadm.zendesk.com> **Enviada em:** segunda-feira, 13 de maio de 2024 16:50 **Cc:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Carla Magda da Conceição Tavares Carneiro <carla.tavares@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** RELATÓRIO ALERTRON - DEZEMBRO/23 E MARÇO/24 - CASA DE BOMBAS Você é um seguidor nesta solicitação (6920). Responda este e-mail para adicionar um comentário à solicitação. **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** (Log) 13 de mai. de 2024, 16:49 BRT Boa tarde, Serviço de troca de válvula de alívio e suportação das tubulações concluído. Gentileza realizar a abertura de novo chamado referente à substituição do pré aquecimento. Atenciosamente, **Welby Dias Camara** (Log) 9 de abr. de 2024, 17:49 BRT O fornecedor ATAC FIRE, compareceu no LOG RIO no dia 04/04/2024, e realizou algumas inspeções técnicas na CMI, a pedido do Giovani. Faltam outras vistorias nos galpões, para emissão de orçamento/parecer final. **Jordana Marta Vidigal Cardoso** (Log) 30 de mar. de 2024, 18:05 BRT Bom dia. No relatório de Março/24 as pendências foram apontadas novamente Itens de Responsabilidade @Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales / Para esses itens já tem Ticket aberto Ticket #6920 TEM 2.15: Válvula de alivio não operou normalmente Bomba Diesel: - Pré aquecimento do motor diesel está inoperante; - Informo que a válvula de alívio está inoperante e fechada porém a bomba diesel ficará em automático sob supervisão do Sr Welby supervisor do site e dos seguranças caso a mesma venha entrar em funcionamento o alívio da bomba diesel deverá ser realizado de forma manual AÇÕES A SEREM TOMADAS PELO CLIENTE - Efetuar a substituição das 2 válvulas de alivios da moto-bomba diesel e elétrica que não estão refrigerando o rotor da bomba centrifuga, devido serem de 1/2'' e assim não tem vazão o suficiente para refrigerar, é necessário colocar válvulas de 3/4'' e assim aumentando a vazão e refrigerando os rotores. - Efetuar reparo no sistema de pré aquecimento do motor diesel. - Será necessário a substituição da válvula de alívio da bomba diesel caso a mesma venha operar e não houver supervisão humana corre o risco de aquecer e queimar a bomba. **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** (Log) 14 de mar. de 2024, 16:39 BRT Enviado para cotação. Aguardando retorno dos fornecedores. **Thiago Varanda da Silva** (Log) 9 de jan. de 2024, 15:32 BRT Boa tarde. Seguem os itens apontados pela Alertron no relatório de dezembro. - Efetuar ajuste da pressão de partida da moto-bomba DieseL - Este assunto está sendo tratado junto ao time de PC, mas ainda não temos uma resolução. - Efetuar a substituição das 2 válvulas de alivios da moto-bomba diesel e elétrica que não estão refrigerando o rotor da bomba centrifuga, devido serem de 1/2'' e assim não tem vazão o suficiente para refrigerar, é necessário colocar válvulas de 3/4'' e assim aumentando a vazão e refrigerando os rotores. - Estas válvulas foram substituídas pela No Fire, penso ser garantia. - Efetuar reparo no sistema de pré aquecimento do motor diesel. OBS: Solicitei orçamento para 5 empresas. aguardando retorno. Anexo(s) RINSP-CB LOG CAMPO GRANDE 23.12.7012.pdf RES_ RELATÓRIO ALERTRON - CASA DE BOMBAS _ Pressão Na rede .msg | closed | 2024-05-13 19:26 | normal | 2024-06-10 17:13 | RJ | ZENDESK | 2024-05-13 |  |  | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 620 | 5070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4248.1363570480917@dominio33551.533128835566.com | (58.187113443632285) 99326.6213987745723-8266.505598905931 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8568 | 27.9079 |  | Monday | 19
Registro | Conforme vistoria e conversa com Ewerton , esta faltando no banheiro piso embaixo, o registro para regulagem da pressão da agua. Favor providenciar o registro. | solved | 2024-05-15 12:08 | normal | 2024-06-10 17:08 | SP | PLATAFORMA | 2024-05-15 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 980 | 24940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49165.21792535625@dominio18161.714112779257.com | (82.897906812388044) 98763.565251329399-9658.7809975792625 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -5348 | 8659 | 26.2081 |  | Wednesday | 12
Rampa de acesso G2 MOdulo 13 | COtação de rampa conforme ata | solved | 2024-05-08 11:42 | normal | 2024-06-10 17:05 | BA | ZENDESK | 2024-05-08 |  | ['salvadorg2m1'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 1030 | 6710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38417.572614516379@dominio82341.778848780246.com | (36.263393377673495) 92890.3615276311466-3105.923898018375 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8484 | 33.2242 |  | Wednesday | 11
LOG BRASILIA - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M30/M31 | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG BRASILIA** 3. **E-mail de Contato Prestador: ** **mknoseular@gmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 05.893.877/0001-72** 5. **Tipo de Serviço que será executado: Execução de estrutura metálica e alvenaria - parede de divisória no G1-M30/M31** 6. **Período Atividades: 15/05/2024 a 05/06/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATANTE** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: N/A** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: N/A** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: N/A** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: COMERCIAL - PAREDE DE DIVISÓRIA** 4. **Pagamento: Medição final após a execução dos serviços.** Atenciosamente, Wisller Fernandes | closed | 2024-05-09 10:58 | normal | 2024-06-10 15:18 | MG | ZENDESK | 2024-05-09 |  | ['brasiliag1m30', 'brasiliag1m31'] | LOG Brasília |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1780 | 19780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60264.579334107169@dominio7171.4792042796353.com | (10.603020953039318) 96729.2806705127759-1535.3844033386388 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8509 | 32.1805 |  | Thursday | 10
registro mictório | o mictório do banheiro masculino está com vazamento de agua. | solved | 2024-06-07 14:16 | normal | 2024-06-10 13:56 | RJ | PLATAFORMA | 2024-06-07 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1420 | 2960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86058.875708042455@dominio64545.015492977938.com | (55.559151167953274) 92062.4538267528578-1887.7174555786005 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel 9836 | 10284 | 2.9863 |  | Friday | 14
Trincas na escada e na contenção / Local próximo ao restaurante. | Bom dia! Trincas na escada e na contenção. Segue Fotos. Local próximo ao restaurante. | closed | 2024-01-30 10:34 | normal | 2024-06-10 13:51 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 220 | 23930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60166.442102905392@dominio95823.1375578453.com | (29.163919307089518) 97121.48798944822-9664.9163682723483 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7301 | 132.1366 |  | Tuesday | 10
Parede lateral do cubículo de medição do Transformador do G3 com trincas. | Bom dia! Segue pendência: Parede lateral do cubículo de medição do Transformador do G3 com trincas. Anexado fotos | closed | 2024-01-30 12:54 | normal | 2024-06-10 13:48 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 120 | 4560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1022.0423420764523@dominio25050.955303174105.com | (70.265978010861943) 95140.6787450808033-3839.4386815479011 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7311 | 132.0368 |  | Tuesday | 12
Condomínio - Vestiário 1 - Danos causados pela chuva | Segue em anexo registros dos danos no vestiário 1, causados pelas fortes chuvas. Detalhamento escrito nas fotos. Obs: O time de obra se encontra no condomínio para construção do G5 e estão neste vestiário com seus escritórios e almoxarifado. Solicito urgência pois os equipamentos/materiais estão sem segurança. | closed | 2024-02-19 15:33 | normal | 2024-06-10 13:44 | MG | ZENDESK | 2024-02-19 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 1490 | 24530 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario38539.536128130145@dominio23155.137702889362.com | (52.953128971968212) 94843.8146587187648-456.95131543340227 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 7551 | 111.9243 |  | Monday | 15
VEDAÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS COM TELA - RIO CLARENSE | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação vinda do locatário com custo comercial da vedação dos elementos vazados com tela de proteção. Orçamento aprovado e em execução. | solved | 2024-05-09 11:36 | normal | 2024-06-10 13:40 | RJ | ZENDESK | 2024-05-09 |  | ['itatiaiag3m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 |  | Adequações Comerciais |  | 730 | 16260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11954.327552361478@dominio15300.454534432845.com | (96.678967753973154) 97802.8428642329545-423.19217523723893 | Cliente -2010 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8511 | 32.0864 |  | Thursday | 11
Desprendimento de concreto da parede do banheiro masculino | Na realização do gemba no dia 30/04/2024, foi encontrado um pedaço de concreto que caiu da parede no banheiro masculino do módulo 6 (entre as docas 32 e 33), o material desprendido estava na entorno da tubulação de incêndio acima de 2 metros de altura, temos um alto risco de segurança para os colaboradores que usa o banheiro. | closed | 2024-05-02 11:48 | normal | 2024-06-10 12:10 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-02 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 3320 | 7420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3348.6672772662637@dominio11444.174926128235.com | (27.538552809216366) 99159.0033889246333-1319.6340781285062 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel 9450 | 8428 | 39.0153 |  | Thursday | 11
Teste hidrostático de mangueiras | teste das mangueiras de incêndio vencem no próximo mês, realizando as cotações para passa aos locatários | solved | 2024-04-17 16:21 | normal | 2024-06-10 09:32 | RS | ZENDESK | 2024-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 480 | 2450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56940.870474794647@dominio79965.286286366361.com | (3.5891990126216626) 96235.1928152502505-8692.33840803577 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 8326 | 53.7161 |  | Wednesday | 16
Goteiras | Boa tarde Estamos com uma goteira no primeiro pavimento de recebimento no prédio 15 | closed | 2024-05-07 13:54 | normal | 2024-06-10 09:31 | RS | PLATAFORMA | 2024-05-07 |  | ['gravataig1m14', 'gravataig1m15', 'gravataig1m16'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1060 | 2550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56168.157963213613@dominio3818.1957626747189.com | (27.959738490658587) 98800.6023956086647-6905.24716554685 | Cliente 9492 | Usuário -9242 | Usuário Responsavel -7088 | 8471 | 33.8176 |  | Tuesday | 13
Desentupimento do vaso sanitário | Solicito orçamento para desentupimento do vaso sanitário do banheiro localizado no depósito no módulo 13 | solved | 2024-04-17 09:45 | normal | 2024-06-10 09:30 | RS | PLATAFORMA | 2024-04-17 |  | ['gravataig1m12', 'gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 810 | 21300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79742.179575605463@dominio34734.806422359958.com | (79.982040077596778) 98197.2784889994527-8770.4994670345259 | Cliente -2423 | Usuário 9559 | Usuário Responsavel -7088 | 8311 | 53.9894 |  | Wednesday | 9
ETE - Sucção de fossa | CP Solutions solicitou que seja realizada a sucção da ETE. | solved | 2024-04-17 16:18 | normal | 2024-06-10 09:28 | RS | ZENDESK | 2024-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 730 | 2360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41741.863870309266@dominio60045.252417610893.com | (67.506791940006124) 99794.7974253800421-8161.4014174298964 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 8324 | 53.7154 |  | Wednesday | 16
Orçamento para troca de vidro | Solicito orçamento para substituição do vidro quebrado na porta de acesso do depósito no módulo 13 | closed | 2024-04-17 09:43 | normal | 2024-06-10 09:27 | RS | PLATAFORMA | 2024-04-17 |  | ['gravataig1m12', 'gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2450 | 50180 | EM CONTRATAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario80853.670356832925@dominio9196.2739016619089.com | (17.163032923707995) 98222.2866260423471-8584.3794509818454 | Cliente -2423 | Usuário 9559 | Usuário Responsavel -7088 | 8310 | 53.9888 |  | Wednesday | 9
Log Viana II: Piso pátio externo - Danificado. | Boa tarde ! Em vistoria, verificamos que no piso do pátio externo no bolsão do estacionamento a anomalias piso do asfalto. **Luan Martins Melo Rodrigues** - Pode nos ajudar qual seria melhor tratativa para este caso? | solved | 2024-02-27 18:42 | normal | 2024-06-07 18:16 | ES | ZENDESK | 2024-02-27 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 670 | 11360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61445.324612586483@dominio44735.083165074371.com | (73.438835607039934) 97285.4069999611656-5817.3518988878459 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7720 | 100.9823 |  | Tuesday | 18
HIDRANTE EXTERNO SEM ÁGUA | Verificar pendência do hidrômetro. Verificar no projeto, o local do registro que aciona este hidrante. Obs: Este HE foi solicitado pelo CB em laudo de exigências, por isso não aparece em projeto. Aparentemente está ligado ao castelo, verificar o local do registro entre o castelo e o HE. | closed | 2022-08-23 14:42 | normal | 2024-06-07 15:48 | RJ | ZENDESK | 2022-08-17 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2110 | 69330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95243.530476211818@dominio77219.204907787192.com | (83.686243604309425) 94282.9071780712684-9448.7774810168212 | Cliente 2825 | Usuário 7090 | Usuário Responsavel -2842 | 824 | 654.0457 |  | Tuesday | 14
Vazamento Calha Externa | Prezados; Identificamos um problema na tubulação de descida da calha externa do módulo 04 da STIHL, ocasionando vazamento de água durante a chuva, por gentileza, providenciar manutenção. | solved | 2024-05-06 15:01 | normal | 2024-06-07 09:11 | PA | PLATAFORMA | 2024-05-06 |  | ['belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 90 | 2430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18114.540557020555@dominio91722.7886408115.com | (33.116169785824432) 97310.9496848349381-7494.00030071781 | Cliente -2735 | Usuário 8175 | Usuário Responsavel -5348 | 8457 | 31.7567 |  | Monday | 15
PAREDE DIVISORIA G2 M31-32 (Meli) | pAREDE DIVISORIA CONFORME SOLICITAÇÃO COMERCIAL ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/n8Azjax1UXIoCtlxEIBe7knfF/?name=image.png) | closed | 2024-05-26 15:23 | normal | 2024-06-07 08:46 | CE | ZENDESK | 2024-05-26 |  | ['fortalezaiiig2m31', 'fortalezaiiig2m32'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 700 | 7920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30113.51183409099@dominio29189.234131101959.com | (5.105470448027245) 97880.4040552230872-3613.0817440358833 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 9486 | 11.7239 |  | Sunday | 15
Buraco no piso | Desde a abertura de uma porta de um galpão ao outro abriu um buraco onde precisa passar uma massa para ajustar a delatação que hoje tem | closed | 2023-11-15 11:11 | normal | 2024-06-07 08:43 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-15 |  | ['fortalezaig3m10', 'fortalezaig3m11', 'fortalezaig3m12', 'fortalezaig3m13', 'fortalezaig3m14', 'fortalezaig3m15'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 1830 | 249940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49387.798288868275@dominio62853.534123834521.com | (41.46533765301146) 92067.9074963893904-7824.2041477512821 | Cliente 2732 | Usuário 5292 | Usuário Responsavel -5348 | 5742 | 204.8968 |  | Wednesday | 11
PAREDE DIVISORIA G2 MODULO 13/14 | pAREDE DIVISORIA CONFORME SOLICITAÇÃO COMERCIAL ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zhwz6w334ukIA8iaZhhO28Xw9/?name=image.png) | solved | 2024-05-26 15:17 | normal | 2024-06-07 08:37 | CE | ZENDESK | 2024-05-26 |  | ['fortalezaiiig2m13', 'fortalezaiiig2m14'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 980 | 13120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28589.2664006761@dominio98802.920971860643.com | (60.24085546916578) 91131.172265920007-9932.240170284771 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 9485 | 11.7219 |  | Sunday | 15
Rodapé do G1, fundos está assim, pode reparar, por favor | Rodapé do G1, fundos está assim, pode reparar, por favor | solved | 2024-04-16 11:28 | normal | 2024-06-06 19:07 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-16 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 640 | 3330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34437.574290979312@dominio77985.103990823161.com | (8.9422971284233324) 99749.6386221150042-5433.1148927820313 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 8301 | 51.3183 |  | Tuesday | 11
Essa rachadura no piso do G6 é normal? | Essa rachadura no piso do G6 é normal? | solved | 2024-04-16 11:27 | normal | 2024-06-06 19:06 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-16 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 480 | 5570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82042.98922510659@dominio45846.965720067892.com | (34.233548839324719) 91748.4449290776406-5507.909963035936 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 8300 | 51.3185 |  | Tuesday | 11
Retirada de resto de obra atrás do vestiário G6 | Necessário tirar resto de obra, locatários reclamando insistentemente. | solved | 2024-05-28 09:14 | normal | 2024-06-06 11:19 | MG | ZENDESK | 2024-05-28 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 2730 | 6420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33488.323349545564@dominio96106.69735919105.com | (58.510037490068129) 95924.2340441468714-2902.6510561338496 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 9619 | 9.0874 |  | Tuesday | 9
ajuste portas de emergência | Como conversado e alinhado com o George aguardo amanha dia 25/04 que o sr. Raimundo ajuste as portas pois as mesmas nao trancam quando o eletroimã volta a funcionar, após alarme ser acionado. | solved | 2024-04-24 09:52 | normal | 2024-06-05 15:04 | ES | PLATAFORMA | 2024-04-24 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Parede Corta Fogo |  | 1700 | 5680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24810.900965887213@dominio76286.651424281154.com | (18.794688249624972) 91850.0265536537818-5406.8043104575027 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -8452 | 8374 | 42.2167 |  | Wednesday | 9
Tela Proteção Contra Pássaros - Lanternim | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-05-18 15:57 | high | 2024-06-05 10:41 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-19 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 300 | 13090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93656.685089696228@dominio18157.760220237873.com | (50.600663046487064) 99821.727764332627-4936.6661751864394 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 3139 | 383.7809 |  | Thursday | 15
Coberturas metálicas - Troca de calhas G2 | BOM DIA . VENHO SOLICITAR URGÊNCIA NOS REPAROS DO TELHADO DO GALPÃO DO GRUPO MATEUS. A EQUIPE JÁ FEZ O MAPEAMENTO E VISTORIA NO LOCAL MAS NENHUMA PREVISÃO FOI DADA A NOSSA MANUTENÇÃO. HOJE DIA 11/12/2023 TIVEMOS NOVAMENTE ALAGAMENTO DENTRO DO GALPÃO COLOCANDO AS MERCADORIAS EM RISCO . | solved | 2023-12-11 09:26 | normal | 2024-06-05 09:03 | CE | PLATAFORMA | 2024-05-20 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 810 | 49700 | EM MOBILIZAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario3925.7215435304465@dominio76432.686132724761.com | (89.543184810739163) 99486.0567276597012-3974.4225222302134 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel -8452 | 6409 | 176.9843 |  | Monday | 9
PORTA DE EMERGÊNCIA DESTRAVADA PELO ELETROIMA MÓDULO RECKItT / DHL - RUA L DA HYPERA S/A - 04/06/24 8h | Após acionamento alarme em 03/06 temos a porta da rua L destravada por um tempo superior a 24 horas. PORTA DE EMERGÊNCIA DESTRAVADA PELO ELETROIMA MÓDULO RECKItT / DHL - RUA L DA HYPERA S/A - Inspeção 04/06/24 6h e 11h. Permanecem destravadas mesmo após reiniciar central LOG II, tratado no chamado 9974 de 03/06/24 | closed | 2024-06-04 11:11 | normal | 2024-06-05 08:30 | ES | PLATAFORMA | 2024-06-04 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 240 | 240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39347.559450956789@dominio75261.205535273853.com | (28.601999787576037) 94207.3039979410787-9932.6779784189384 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 10055 | 0.88787 |  | Tuesday | 11
Porta de emergência desmagnetizada | porta de emergência que fica na RUA CG239 próximo a maquila um modulo antes, o eletroímã não esta funcionando desde ontem dia 03/06. peço urgência na ação. | solved | 2024-06-04 11:21 | normal | 2024-06-05 08:28 | ES | PLATAFORMA | 2024-06-04 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Parede Corta Fogo |  | 1680 | 1680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52898.751029634514@dominio22926.266660521254.com | (8.8129187521606074) 93231.377065970365-9929.5930435238861 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -8452 | 10058 | 0.88003 |  | Tuesday | 11
Manutenção corretiva e trocas de peças na Casa de Bombas | Seguindo orientações da Alertron serão realizados as seguintes atividades: Substituição da flange e válvula de retenção. Falhas das bombas reportar a central de Alarme Bomba principal com desligamento manual | solved | 2024-05-28 09:57 | normal | 2024-06-04 18:46 | MG | ZENDESK | 2024-05-28 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 300 | 21350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34440.66605036192@dominio82679.183108004159.com | (39.007319559282436) 9461.8924574950791-322.81031946502969 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 9621 | 7.3677 |  | Tuesday | 9
Reparo Meio Fio Frente Guarita do G3 | Boa tarde! Conforme ronda, foi verificado a necessidade de reparo no meio fio em frente a Guarita do G3. Iremos executar com o nosso manutencista. | closed | 2024-06-04 16:43 | normal | 2024-06-04 16:46 | ES | ZENDESK | 2024-06-04 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1470 | 6300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40891.479109075146@dominio99410.9349452282.com | (96.5392427849647) 94975.7998780510979-9508.9733129581073 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 10077 | 0.0020255 |  | Tuesday | 16
Colocar Acrílico e Lacre Caixa de Hidrante Lateral M8 G1 | Boa tarde! Conforme ronda, foi verificado que a caixa de abrigo na lateral do G1 M8 está sem acrílico e sem lacre. Realizar a reposição e o lacre da mesma. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/s5D0FW4ZKbLpcRlRHWOsC9DEY/?name=WhatsApp+Image+2024-06-04+at+13.46.53.jpeg) | solved | 2024-06-04 16:30 | normal | 2024-06-04 16:31 | ES | ZENDESK | 2024-06-04 |  |  | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 610 | 4650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25771.6011852861@dominio20200.63096721383.com | (87.5656737588526) 98838.0935811135514-9810.7938203663289 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 10075 | 0.00091435 |  | Tuesday | 16
Problemas vaso sanitário | Preciso de manutenção no vaso sanitário do banheiro do galpão 2, módulo 1 | solved | 2024-06-03 15:29 | normal | 2024-06-04 14:11 | GO | PLATAFORMA | 2024-06-03 |  | ['goianiag2m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1640 | 1750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90255.408860491865@dominio93069.628902259661.com | (1.1231030601601792) 92832.2329997660963-4989.9885899326691 | Cliente -5078 | Usuário -8234 | Usuário Responsavel 3585 | 9977 | 0.9464 |  | Monday | 15
Reposição de Grama e jardins danificados pós Sinistro | Reposição de grama nos locais sinalizados. -Frente Vestiário a. comum | solved | 2023-09-13 09:29 | high | 2024-06-04 08:43 | RJ | ZENDESK | 2023-09-05 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1420 | 14920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71512.9668186682@dominio74596.187704659751.com | (4.4075625449483589) 96664.8320011808028-2252.8434258700363 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 4872 | 264.9683 |  | Wednesday | 9
Estacionamento de Motos | Adequação de pátio para tranformar em estacionamento de motos. | closed | 2022-05-27 14:41 | high | 2024-06-04 08:35 | RJ | ZENDESK | 2022-05-27 |  | ['camposig6m1', 'camposig6m2', 'camposig6m3', 'camposig6m4', 'camposig6m5', 'camposig6m6', 'camposig6m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 06 |  | Adequações Comerciais |  | 3260 | 52330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68795.934173281566@dominio85650.319856879971.com | (21.712976120400022) 98112.3753496452346-8609.8679971921883 | Cliente -60 | Usuário 1274 | Usuário Responsavel 9450 | 277 | 738.7457 |  | Friday | 14
ROÇADA DO TERRENO G4 E G5 | ROÇADA DO TERRENO DE MODO A GARANTIR UMA MAIOR SEGURANÇA, ALÉM DE PREVENIR POSSÍVEIS CASOS DE INCÊNDIO COM A VEGETAÇÃO. | closed | 2024-03-22 11:24 | normal | 2024-06-03 18:17 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-26 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 6920 | 14250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66968.518491706622@dominio70591.07319752629.com | (54.759549177787) 93497.7124746160375-6559.2780803434207 | Cliente -60 | Usuário 8288 | Usuário Responsavel -2842 | 8037 | 73.2874 |  | Friday | 11
Disjuntor subestação G2 queimado | Disjuntor da bomba de fossa do G2 queimada, necessário troca. | closed | 2024-06-03 12:36 | normal | 2024-06-03 16:16 | MG | ZENDESK | 2024-05-31 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 420 | 2070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12666.185757140896@dominio61861.983405630541.com | (60.873779224506535) 97589.9675373030395-1376.3827097453898 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 9975 | 0.1534 |  | Monday | 12
Parede divisoria G3 - confrio modulo 2/3 | Adequação inciada conforme definição em reunião. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mDLuzGY828q6Uwvxk1Jd5hasT/?name=image.png) | solved | 2024-05-08 11:39 | normal | 2024-06-03 15:02 | BA | ZENDESK | 2024-05-08 |  | ['salvadorg3m2', 'salvadorg3m3'] | LOG Salvador |  | Galpão 03 |  | Parede de Divisória |  | 3000 | 13770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91808.559207406041@dominio71141.109540370046.com | (72.776347152692466) 95516.314222273314-5015.4086515435465 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8483 | 26.1411 |  | Wednesday | 11
Portas de emergências destravadas 03/06/2024 Senguda-feira- Primeira inspeção 6h | Ao realizar a primeira inspeção do dia e após retorno do final de semana. Foi identificada em 03/06 as 6h que portas de emergências estavam destravadas pelo eletroímã e alarme da LOG II provavelmente acionou e perfazendo a necessidade de reiniciar central de alarme. | closed | 2024-06-03 11:42 | normal | 2024-06-03 12:23 | ES | PLATAFORMA | 2024-06-03 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 3890 | 3890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17293.055921273906@dominio19760.313395039029.com | (67.728896622841432) 98098.1130587278794-5304.20002714322 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -291 | 9974 | 0.027905 |  | Monday | 11
Vazamento rufo | Cliente observou infiltração durante chuva, alega ser em junção entre estrutura metálica da parede dos módulos e telhado do galpão. | solved | 2024-03-08 11:27 | normal | 2024-05-31 14:44 | DF | ZENDESK | 2024-03-08 |  | ['brasiliag1m38', 'brasiliag1m39', 'brasiliag1m40', 'brasiliag1m41', 'brasiliag1m42'] | LOG Brasília |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1690 | 9240 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario22903.788534536256@dominio84324.014464007429.com | (57.649608856913517) 97901.6729038195535-796.58803017398225 | Cliente 3248 |  | Usuário Responsavel 600 | 7846 | 84.1364 |  | Friday | 11
Escadas de acesso | Prezados(a), Solicito a pintura das escadas que dão acesso ao CD. | solved | 2024-03-18 11:02 | normal | 2024-05-31 14:43 | DF | PLATAFORMA | 2024-05-31 |  | ['brasiliag1m3'] | LOG Brasília |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 1860 | 12780 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario31640.22940330346@dominio79667.718358406812.com | (78.82595856122073) 95716.0380818505064-644.56469249884117 | Cliente 8925 | Usuário 6574 | Usuário Responsavel 600 | 7957 | 74.153 |  | Monday | 11
Mangueiras de incendio | Prezados(a), Hoje na vistoria do corpo de bombeiros em nosso modulo, fomos pontuados nas seguintes questões; Placas de identificação de saída e a falta dos bico de pressão das mangueiras de incêndio. Sobre as placas estamos resolvendo, Peço apoio sobre os esguichos das mangueiras ( Temos 5 no total.) | solved | 2024-03-27 10:40 | normal | 2024-05-31 14:19 | DF | PLATAFORMA | 2024-03-28 |  | ['brasiliag1m3'] | LOG Brasília |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 500 | 2000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63474.087375197196@dominio72963.04226482338.com | (56.117192596738811) 97814.668897088276-604.74592155238963 | Cliente 8925 | Usuário 6574 | Usuário Responsavel 600 | 8094 | 65.1523 |  | Wednesday | 10
Mangueira de incendio | Boa noite! Prezados, temo uma caixa da mangueira solta em nosso modulo e faltando demarcação. Solicito manutenção. | solved | 2024-03-08 18:19 | normal | 2024-05-31 14:18 | DF | PLATAFORMA | 2024-03-22 |  | ['brasiliag1m3'] | LOG Brasília |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 480 | 7980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45836.962790139209@dominio88946.866009093326.com | (29.138703566152095) 94136.1886422996413-4585.6789517400312 | Cliente 8925 | Usuário 6574 | Usuário Responsavel 600 | 7851 | 83.8325 |  | Friday | 18
Mictório - Vaso Sanitário | Bom dia! Prezados(a), Peço apoio para manutenção em nosso banheiro masculino e feminino, pois, estamos com vazamento em ambos, no masculino ( Mictório ) e no Feminino no pé do vaso sanitário. | solved | 2024-04-12 08:05 | normal | 2024-05-31 14:16 | DF | PLATAFORMA | 2024-04-12 |  | ['brasiliag1m3'] | LOG Brasília |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1830 | 1830 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario43861.915033744015@dominio85582.258415140284.com | (9.07461933694229) 99982.7913382955176-4161.6068898085332 | Cliente 8925 | Usuário 6574 | Usuário Responsavel 600 | 8261 | 49.2576 |  | Friday | 8
Infiltração | Boa noite, Prezados, Solicito apoio na manutenção em nosso modulo, estamos com uma infiltração em nosso banheiro. | solved | 2024-03-08 18:14 | normal | 2024-05-31 14:12 | DF | PLATAFORMA | 2024-03-20 |  | ['brasiliag1m3'] | LOG Brasília |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 3160 | 11280 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario95145.595060986161@dominio40652.799933843351.com | (69.635520424971233) 92959.1855011166008-421.6481112398576 | Cliente 8925 | Usuário 6574 | Usuário Responsavel 600 | 7850 | 83.832 |  | Friday | 18
Limpeza da pavimentação pós obra da bacia | Necessário limpeza com pipa na pavimentação. | closed | 2024-05-28 09:17 | normal | 2024-05-31 13:10 | MG | ZENDESK | 2024-05-28 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 910 | 4210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43427.855392457306@dominio86346.481232195554.com | (75.375538882660763) 9964.39936581293989-465.47130992221793 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 9620 | 3.162 |  | Tuesday | 9
Aberturas no teto e paredes com passagens de pombos | Caros, estamos com um número alto de pombos dentro dos módulos 1, 2 e 3 no condomínio da Log Rio; Identificamos varias aberturas onde os pombos passam para o modulo vizinho onde manejam alimentos , o que pode atraí-los. Por isso solicito o fechamento destas aberturas para mitigar o avanço dos mesmos. | closed | 2023-07-17 10:52 | normal | 2024-05-31 12:53 | RJ | PLATAFORMA | 2023-08-02 |  | ['rio_campo_grandeg1m1', 'rio_campo_grandeg1m2', 'rio_campo_grandeg1m3'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 160 | 118410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43904.535256123039@dominio98297.561049062759.com | (69.390612593587591) 99072.8040540121347-4272.5034846523095 | Cliente -496 | Usuário 1693 | Usuário Responsavel -6025 | 3657 | 319.0838 |  | Monday | 10
INTERFONE GUARITA | Bom dia. Segue cotações da instalação do interfone da guarita, danificado no sinistro. Propostas já com MO+MA por conta do fornecedor. - LIGHTSEG: R$ 3.337,50 - SEGMAR: R$ 3.005,60 | solved | 2024-05-29 08:24 | normal | 2024-05-31 12:14 | RJ | ZENDESK | 2024-05-29 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 330 | 4220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38039.935733119783@dominio90785.484640046066.com | (77.407657667749518) 99284.7210346980228-1772.8519190997233 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 9700 | 2.1598 |  | Wednesday | 8
Construção do Castelo D'água | Serviço em andamento pela Empresa RPL. | solved | 2024-02-02 11:51 | normal | 2024-05-31 11:59 | RJ | ZENDESK | 2024-02-02 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 270 | 2910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75798.269438719668@dominio63451.114205183534.com | (10.524647256069375) 91428.3755681598279-4197.7786315845833 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7373 | 119.0056 |  | Friday | 11
Execução de Nova Casa de Bombas | Em cotação da mão de obra. Materiais estão na obra. | closed | 2024-01-05 09:42 | normal | 2024-05-31 11:59 | RJ | ZENDESK | 2024-01-05 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 240 | 3620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73197.881714545321@dominio29300.455179389366.com | (22.046929788199684) 91268.8121639804272-622.37846907366907 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6764 | 147.0953 |  | Friday | 9
Execução Nova Portaria | Em contratação. | closed | 2023-11-22 19:00 | normal | 2024-05-31 11:58 | RJ | ZENDESK | 2023-11-22 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 280 | 28070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80941.063105267051@dominio32348.897847136333.com | (13.166217073716467) 92374.5280084224037-1083.2406334108705 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5814 | 190.7072 |  | Wednesday | 18
Hidrante Externo / Orçamento / Projeto | Boa tarde! **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** seguem cotações para reaprovação do projeto de hidrante da unidade de LOG Campos para sua análise e aprovação. Podemos considerar para o primeiro semestre de 2023? **Jordana Marta Vidigal Cardoso** psc. Ticket #314 / Instalação. | closed | 2022-11-29 15:41 | normal | 2024-05-31 11:54 | RJ | ZENDESK | 2022-11-29 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 360 | 9070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario26320.934793227261@dominio48500.372633236235.com | (70.828766605972788) 92352.2544949734465-1592.0128000322593 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 1749 | 548.8419 |  | Tuesday | 15
Reparo em torneira e chuveiro vestiário G3 | Para reparo do chuveiro e torneira foram nencessários os seguintes materiais: 01 Torneira: R$129,90 01 Registro: R$45,00 02 Adaptadores - R$5,00 Mão de obra zeladoria. | solved | 2024-05-29 11:20 | normal | 2024-05-31 09:11 | MG | ZENDESK | 2024-05-29 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 360 | 6890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15868.850355186623@dominio43992.570815726634.com | (17.75080895855486) 94188.3915152156524-9705.0852465940534 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 9712 | 1.9107 |  | Wednesday | 11
Revitalização pintura das janelas guarita | Pintura das janelas internas da guarita. | solved | 2024-05-29 10:41 | normal | 2024-05-31 08:36 | MG | ZENDESK | 2024-05-29 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 510 | 1440 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario9947.4926798804026@dominio70998.478354344377.com | (20.294967415026949) 96703.3283697327352-5906.6088513144041 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 9710 | 1.9135 |  | Wednesday | 10
Substituição de luminárias, frente de docas | Preciso substituir de 2 a 3 luminárias, da doca do Galpao 5, gostaria de solicitar orçamento ou visita tecnica. | solved | 2024-05-29 14:47 | normal | 2024-05-31 07:38 | MG | PLATAFORMA | 2024-05-29 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 90 | 1190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario200.27692165959058@dominio83523.131138794139.com | (20.807811582969286) 92430.6947336072753-4527.077081769 | Cliente 8664 | Usuário -8318 | Usuário Responsavel 130 | 9721 | 1.7022 |  | Wednesday | 14
[Zendesk] Manutenção - Adequação hidrantes Soolaar M25 e 26 | Boa tarde, Jéssica! Nas Adequações para o cliente Soollar Distribuidora ( módulos 25 e 26), será necessário o reposicionamento dos hidrantes, visto que onde será construída a parede existem dois hidrante no Pilar. Conforme fotos anexas. | solved | 2024-02-29 17:11 | normal | 2024-05-29 16:52 | CE | ZENDESK | 2024-02-29 |  | ['fortalezaiiig2m25', 'fortalezaiiig2m26'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 470 | 16140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2174.6382985737978@dominio45957.826902714907.com | (32.243834479790415) 93186.6223928547156-7069.4455710538177 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7761 | 89.987 |  | Thursday | 17
Rampa ALvenaria - G2 M20 - shoope | solicitação de instalação de rampa por paulo | solved | 2024-04-09 17:18 | normal | 2024-05-29 16:49 | BA | ZENDESK | 2024-04-09 |  | ['salvadorg2m20'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 780 | 45550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67678.560529109527@dominio2880.0521280600315.com | (53.683971110442961) 98877.3220364137178-3796.266114459474 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8225 | 49.9804 |  | Tuesday | 17
Demolição vão de alvenaria - g2 M15 - meli | demolição de 10,2 m² de alvenaria na parede m15 conforme desenho abaixo? ![Diagrama Descrição gerada automaticamente](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/R25s7YUUhR4UmNeDS4tZzNArB/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-05-15 15:13 | normal | 2024-05-29 16:48 | BA | ZENDESK | 2024-05-15 |  | ['salvadorg2m15'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 370 | 2800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8212.4123774428263@dominio89037.327573637391.com | (36.211013826904839) 98386.7790202379383-988.34284535025358 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8662 | 14.0658 |  | Wednesday | 15
Fissura no piso de concreto | Gentileza verificar e reparar fissura no teto, pilar entre as docas 08/09, pois durante uma limpeza no corredor ADM houve vazamento de agua na doca. | solved | 2024-05-21 15:12 | normal | 2024-05-29 16:24 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-21 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 1820 | 12960 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario37334.248690848006@dominio11394.12323820904.com | (6.1734941214282131) 94761.3253412285976-8508.984276073048 | Cliente -9509 | Usuário -284 | Usuário Responsavel 9450 | 9076 | 8.0501 |  | Tuesday | 15
Log Viana II: Aceiro da área externa - Linha de Trem e Fundos do CD | Boa tarde ! Foi identificado a necessidade de realizar aceiro na aérea externa em torno do CD, devido a grande quantidade de vegetação. | solved | 2024-05-29 16:03 | normal | 2024-05-29 16:05 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-29 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 390 | 3790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40775.133518318413@dominio77429.813133387084.com | (24.516376234889535) 96534.289918753685-9605.09410027377 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 9725 | 0.001956 |  | Wednesday | 16
BURACOS | Buracos no pátio em frente ao módulo 1 e 2 | solved | 2024-03-21 16:47 | normal | 2024-05-29 15:59 | ES | PLATAFORMA | 2024-03-21 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2070 | 6100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85243.448042662581@dominio79515.665646273832.com | (34.916766078244876) 96209.5679578508252-6996.3484048249938 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 9450 | 8028 | 68.967 |  | Thursday | 16
Revitalização da Pintura das paredes guarita | Foi iniciada a pintura das paredes da guarita | closed | 2024-05-29 09:32 | normal | 2024-05-29 10:39 | MG | ZENDESK | 2024-05-29 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 210 | 4130 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario91812.5222058393@dominio33378.241654957914.com | (54.179567309873981) 93150.8962022099831-2127.7301317351848 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 9704 | 0.046667 |  | Wednesday | 9
RENOVAÇÃO - SEGURO UNIFORT | Solicitado ao Marcelo - encarregado UNIFORT Aguardando retorno. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kH3XovWsqen8mpwqA3muIRRXd/?name=image.png) | closed | 2024-03-05 14:33 | normal | 2024-05-29 09:49 | GO | ZENDESK | 2024-03-05 |  | ['goianiaiig1m16'] | LOG Goiânia II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 20 | 20 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario99836.5401120928@dominio2447.6235551765226.com | (10.116902083394853) 94830.9664184807561-2229.625147505596 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 3585 | 7801 | 84.8025 |  | Tuesday | 14
RENOVAÇÃO - SEGURO - BRAMARLOG + PETLOVE | Solicitei a Lorena - encarregada da Bramarlog. Aguardando Retorno. | solved | 2024-03-05 14:27 | normal | 2024-05-29 09:49 | GO | ZENDESK | 2024-03-05 |  | ['goianiaiig1m16', 'goianiaiig1m17', 'goianiaiig1m18', 'goianiaiig1m19'] | LOG Goiânia II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 160 | 2730 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario10543.435000479798@dominio38595.51672793246.com | (90.93956695314192) 91752.0701538076587-6247.9077434716064 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 12 | 7800 | 84.8067 |  | Tuesday | 14
RENOVAÇÃO - SEGURO TIM TRANSPORTES | Solicitei o documento atualizado ao Rodney encarregado da tim transportes. Aguardando retorno. | solved | 2024-03-05 14:18 | normal | 2024-05-29 09:48 | GO | ZENDESK | 2024-03-05 |  | ['goianiaiig1m14', 'goianiaiig1m15'] | LOG Goiânia II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 10 | 3400 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario72258.897101044888@dominio13086.139852272066.com | (22.845964545936475) 9359.61570967490627-3340.565121135397 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 3585 | 7799 | 84.8127 |  | Tuesday | 14
Revitalização - Pintura da recepção. | Serviço repassado para o zelador Carlos. Programado para fazer até dia 08/03/2024. | solved | 2024-03-05 15:03 | normal | 2024-05-29 09:48 | GO | ZENDESK | 2024-03-05 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 50 | 1370 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario67806.753261398175@dominio60928.920800376931.com | (26.683903489925932) 95948.992449419522-4835.3333555583758 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 3585 | 7802 | 84.7814 |  | Tuesday | 15
Troca dos assentos sanitários apoio caminhoneiros | Quebraram os assentos, realizamos a reposição | closed | 2024-05-29 09:43 | normal | 2024-05-29 09:43 | MG | ZENDESK | 2024-05-29 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1400 | 1400 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario46093.824230341721@dominio79186.442677601852.com | (70.452390006496287) 98690.0296960957257-9667.0065179357462 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 9708 | 0 |  | Wednesday | 9
Revitalização do guarda corpo guarita | Revitalização do guarda corpo guarita | solved | 2024-05-29 09:41 | normal | 2024-05-29 09:41 | MG | ZENDESK | 2024-05-29 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 160 | 1380 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario49135.778598958939@dominio55256.912252275659.com | (67.25994218181016) 9498.29354320381742-2025.5695306204075 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 9707 | 0.00027778 |  | Wednesday | 9
Revitalização das portas da guarita | Revitalização das portas de segurança da guarita. | solved | 2024-05-29 09:38 | normal | 2024-05-29 09:38 | MG | ZENDESK | 2024-05-29 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 290 | 2330 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario55838.737976458084@dominio69508.468608789815.com | (81.4427706327671) 9267.54145023295553-5592.5038732400262 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 9706 | 0.00042824 |  | Wednesday | 9
Portão principal | A portaria informou na passagem de plantão que o portão está apresentando problemas para abrir; temos um fornecedor (SEGMAR) na unidade hoje que vai verificar | solved | 2024-05-24 09:27 | normal | 2024-05-29 09:36 | RJ | ZENDESK | 2024-05-24 |  |  | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 170 | 470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21737.642818548902@dominio30759.492517832103.com | (76.036078193154438) 98626.0130121660932-5121.1425835384953 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -2842 | 9317 | 5.0063 |  | Friday | 9
MANUTENÇÃO - Substituição abrigo de mangueiras | A Platina solicitou nosso suporte para a substituição do abrigo de mangueiras que foi danificado devido a colisão de uma empilhadeira, no último laudo da Alertron foi apontado e solicitado a troca do mesmo. Solicitado ao condominio realizar a compra e substituir cobrando eles direto no boleto. Estou fazendo levantamento de valores e orçamentos para enviar para aprovação. | solved | 2024-02-15 10:30 | normal | 2024-05-29 09:26 | MG | ZENDESK | 2024-02-15 |  | ['uberabag1m1d'] | LOG Uberaba |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 140 | 8520 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario64699.842802089115@dominio76330.369804341215.com | (80.962811699241328) 94083.6880578504779-9806.7886998611357 | Cliente -3879 |  | Usuário Responsavel 600 | 7500 | 103.9552 |  | Thursday | 10
Instalação Torniquete KeyAcess | Finalizado pela empresa CNX no dia 27/05/2024 | solved | 2024-05-29 09:23 | normal | 2024-05-29 09:23 | MG | ZENDESK | 2024-05-29 |  |  | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1610 | 1610 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario24578.93861066283@dominio36111.0710827656.com | (28.393423945524123) 9455.107525802989-6299.195360777825 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 9702 | 0 |  | Wednesday | 9
Goteiras em pontos do Galpão | Solicito avaliação e reparo o mais urgente possível no telhado do galpão, risco de perdermos produtos por motivo das goteiras e não podemos ter prejuízos materiais, podendo ocasionar perda financeira para a Cia e locatário. Grato pela atenção e aguardamos com urgência o reparo. | solved | 2024-02-22 18:11 | normal | 2024-05-28 17:52 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-22 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 5470 | 7030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49658.805433922884@dominio99606.026827081048.com | (93.953876660789618) 94228.3471453637449-7914.241299921985 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel -8452 | 7606 | 95.9869 |  | Thursday | 18
Colisão portão entrada. | Por volta das 02:15h da madrugada, o Sr. Jocimario de Jesus Oliveira motorista do veículo placa GAK9G63, carreta placa FCB 0683, empresa PEBEX, foi manobrar de ré, e colidiu com o portão de entrada, danificando o portão e o refletor. Prestador serviços Magazine Luzia. Locatário acionado para reparos. | solved | 2024-03-27 15:52 | normal | 2024-05-28 14:30 | PR | ZENDESK | 2024-03-27 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 360 | 2190 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario31089.251131835586@dominio2604.7319508349938.com | (85.433718405951851) 98014.0171105876871-8662.9833914855644 | Cliente -5798 |  | Usuário Responsavel 2898 | 8107 | 61.9431 |  | Wednesday | 15
Pilares de proteção danificados. | No final da noite do último domingo (24/03), as 23:15h, o motorista Denílson Rocha de Oliveira, prestador de serviços da IPOVILE, ao manobrar no estacionamento de caminhões, com veículo de placa MID 0489, carreta CHP 4035, acabou colidindo e danificando os pilares de proteção, conforme fotos. Prestador de serviços do Magazine Luiza. Locatário notificado para reparos. | solved | 2024-03-27 15:48 | normal | 2024-05-28 14:29 | PR | PLATAFORMA | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 700 | 43900 | EM APROVAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario67902.268112693055@dominio95446.537916177957.com | (26.164923427904963) 94979.3357974481687-3633.6292139879351 | Cliente -5798 |  | Usuário Responsavel 2898 | 8105 | 61.945 |  | Wednesday | 15
Revitalização na pinturadas venezianas do G1 | Mão de obra zeladoria | solved | 2024-05-10 07:53 | normal | 2024-05-28 09:09 | MG | ZENDESK | 2024-05-07 |  | ['contagemig1m1', 'contagemig1m2', 'contagemig1m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Predial | Pinturas |  | 310 | 15900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94824.863944931509@dominio94200.420400862189.com | (34.623416954098815) 98319.2748442508455-9381.7887834800858 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8532 | 18.0527 |  | Friday | 7
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Boa tarde Ana, Por favor, poderia realizar o contrato de prestação de serviço conforme proposta. - **Contrato de prestação de Serviço:** - Necessário: 1. Proposta acordada; Em anexo 2. Local da prestação do serviço; **LOG - SUMARÉ - NOVA VENEZA** 3. CNPJ CONTRATADA: 35.252.282/0001-07 4. E-mail de Contato CONTRATADA: engenharia@rossett.com.br 5. Tipo de serviço que será executado; remoção e instalação de revestimento cerâmico, execução de junta de dilatação 6. Modalidade do Contrato de Prestação de Serviço: Manutenção 7. Data de vigência; 09/05/2024 a 09/07/2024 8. Fornecimento de material: CONTRATANTE Obs.: Se a resposta do item 7 for CONTRANTE, gentileza desconsiderar os itens 7.1 - 7.2 e 7.3 7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: LOCAÇÃO 7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA: revestimento cerâmico, argamassa, rejunte, espaçadores. 7.3 Informe o prazo de garantia do serviço: 2 anos 1. Equipamentos; SIM 2. Emissão de ART; NÃO 3. Emissão de Projeto; NÃO 4. Apropriação: Piso Cerâmico Detalhar a forma de pagamento: Emissão de 50% do valor no início da atividade com vencimento 28 dias, emissão de 50% na conclusão do serviço com vencimento para 28 dias. | closed | 2024-05-09 14:12 | normal | 2024-05-27 17:59 | SP | ZENDESK | 2024-05-09 |  | ['sumareg2m2'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Predial | Piso Cerâmico |  | 370 | 43650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78590.764643641392@dominio10821.289070638564.com | (70.07158986516049) 99312.12879912952-3048.1930814144885 | Cliente -3776 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8513 | 18.1575 |  | Thursday | 14
Hidrômetro com defeito desde 15/03/2024 | Hidrômetro com defeito desde 15/03/2024 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tipVdJ0k6gXPGnquobXufGYid/?name=image.png)idr | closed | 2024-05-12 16:42 | normal | 2024-05-27 14:53 | ES | ZENDESK | 2024-05-12 |  |  | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1530 | 8270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58576.999843767917@dominio94201.237276156884.com | (24.564241786434568) 98784.5790274787487-9659.8666896781488 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 8549 | 14.9242 |  | Sunday | 16
Isolamento Acústico | Os Barulhos provocados pelas maquinas industriais, do nosso vizinho Dorel, traz desconfortos, fadigas, estress, falta de concentração. onde forma um prato cheio para provocar problemas emocionais e acidentes de trabalho. em nosso colaboradores que trabalho no galpão !. | solved | 2024-02-28 11:29 | normal | 2024-05-27 14:51 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-28 |  | ['camposig2m1'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 3460 | 102160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17930.185596130585@dominio92981.053093533934.com | (82.689823556854236) 95133.43508665471-2299.9051928216263 | Cliente -2196 | Usuário -7827 | Usuário Responsavel -2842 | 7726 | 89.1402 |  | Wednesday | 11
Alvenarias | Estamos com um mal cheiro insuportável que vem do ralo do banheiro masculino , acredito que seja a Fossa , preciso que venham verificar | closed | 2024-05-23 11:47 | normal | 2024-05-27 09:40 | SP | LIA | 2024-05-23 |  | ['gaiollig2m1', 'gaiollig2m2', 'gaiollig2m3', 'gaiollig2m4', 'gaiollig2m5', 'gaiollig2m6', 'gaiollig2m7', 'gaiollig2m8'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 15350 | 23630 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario25759.894743058227@dominio42029.3667465235.com | (15.3693389055551) 94547.1576705812386-5858.7654739696891 | Cliente 3081 | Usuário -4931 | Usuário Responsavel -954 | 9241 | 3.9119 |  | Thursday | 11
Solicito que não ligue a irrigação próximo onde ficam as motos provisóriamente, pois está compromentendo a preservação das mesmas | Solicito que não ligue a irrigação próximo onde ficam as motos provisóriamente, pois está compromentendo a preservação das mesmas. Quando teremos novamente o espaço dedicado a elas e não termos esse tipo de problema? | solved | 2024-05-09 10:51 | normal | 2024-05-27 08:35 | RJ | PLATAFORMA | 2024-05-09 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 620 | 760 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario662.290677070756@dominio68267.0522425637.com | (1.2223197349300587) 9911.335348145142-1161.532100537903 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 8508 | 17.9051 |  | Thursday | 10
Poste Rachado do Estacionamento G3 | Boa tarde! Informe que durante rondas, verificamos que o poste que fica no estacionamento do G3 está rachado, trazendo risco para os colaboradores que transitam por ali. **Walerson Anisio Dos Santos Silva** você teria contato de fornecedor para cotação de troca do poste? | closed | 2023-08-18 12:24 | normal | 2024-05-24 17:47 | ES | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 410 | 29050 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario90561.303125536826@dominio12636.158203006944.com | (63.835681935415) 97490.62067580443-3733.5552232038913 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4260 | 280.2242 |  | Friday | 12
DESOBSTRUÇÃO | Bom dia! Tudo bem? Uma de nossas pias esta com constante entupimento, ja foram feitas diversas tentativas de desobstrução pelos nossos manutentores mas a mesma continua a entupir quase todos os dias. Precisamos que façam uma verificação e possivel desobstrução para sanar o problema Localização: Pia da Copinha do refeitorio operacional | solved | 2024-05-23 08:06 | normal | 2024-05-24 17:36 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-23 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 950 | 1190 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario4166.2616859066175@dominio70372.525791393287.com | (85.036271986593832) 9138.80133982449274-5120.69696286114 | Cliente -9509 | Usuário -284 | Usuário Responsavel 8693 | 9228 | 1.3961 |  | Thursday | 8
Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Relatório Painel Skyfire (G4 - Unimarcas) | Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Relatório **Painel Skyfire (G4 - Unimarcas)** Como entregamos os módulos com o sistema operando, para todos os itens abaixo** **Gentileza enviar o e-mail padrão ao locatário me incluindo na cópia cobrando o reparo. Caso não haja retorno enviar e-mail com a cotação, para fazermos e repassarmos na especifica. - Detector linear 029 está em curto e deverá ser substituido. - Será necessário a substituição de 03 acionadores manuais que encontram-se com seu slade frontal danificado e assim o mesmo não fecha e ocasiona alarmes, os mesmos ficaram com parafuso até a troca. (Mezanino, recepção e módulo 02 lado direito Ações a serem tomadas: Providenciar a substituição 03 acionadores manuais com slade danificado. (G4 M1 / M2) | closed | 2024-05-16 11:02 | normal | 2024-05-24 17:10 | ES | ZENDESK | 2024-05-16 |  | ['vianag4m1'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 4700 | 11710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76811.256268163124@dominio86806.716003403868.com | (79.325279488018353) 97118.8615686343928-8714.263865263043 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 8745 | 8.2553 |  | Thursday | 11
Vazamento de Agua Telhado | Muita goteira, vindo do telhado. Encharcando a parede .Precisamos de resolução rápida, pois esta perdendo muita água. | solved | 2024-05-09 09:44 | high | 2024-05-24 16:30 | MG | PLATAFORMA | 2024-05-09 |  | ['contagemiig2m5', 'contagemiig2m6'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 8090 | 12270 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario8850.8368620410583@dominio53705.394903610468.com | (71.205387648396311) 9395.5921575411997-7193.0431038137458 | Cliente -8551 | Usuário 8744 | Usuário Responsavel -3391 | 8504 | 15.2817 |  | Thursday | 9
EXECUÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1-M9/M10 E G1-M9/M30 | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG BRASILIA ** 3. **E-mail de Contato Prestador:** **mknoseular@gmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 05.893.877/0001-72** 5. **Tipo de Serviço que será executado: EXECUÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1-M9/M10 E G1-M9/M30** 6. **Período Atividades: ** 19**/04/2024 à 25/05/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATANTE** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: N/A** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: : N/A** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: N/A** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: COMERCIAL- PAREDE DE DIVISÓRIA ** Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-04-12 17:03 | normal | 2024-05-24 16:24 | DF | ZENDESK | 2024-04-12 |  | ['brasiliag1m10', 'brasiliag1m30', 'brasiliag1m9'] | LOG Brasília |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 400 | 16630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81989.584219199372@dominio81111.145718879969.com | (91.218400692777408) 94336.662769092135-1948.5880996518363 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8276 | 41.9732 |  | Friday | 17
Mictório entupido | Mictório localizado perto do fumodromo esta tendo um acumulo de agua ao acionar a descarga, enche de agua e demora muito para descer. tivemos que isolar pois ao usar o odor da urina volta fazendo com que o banheiro mesmo depois de limpo fique com mau cheiro. | solved | 2024-05-21 11:08 | normal | 2024-05-24 16:16 | MG | PLATAFORMA | 2024-05-21 |  | ['contagemiig1m6', 'contagemiig1m7'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3460 | 5860 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario33719.796498029405@dominio14188.862727399173.com | (74.640320443354938) 96752.8797331421156-963.78782809326913 | Cliente -908 | Usuário -7112 | Usuário Responsavel -3391 | 9057 | 3.2137 |  | Tuesday | 11
LOG CONTAGEM IV - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M1/M12 | Bom dia! Serviço em aprovação. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2024-03-22 11:47 | normal | 2024-05-24 08:51 | MG | ZENDESK | 2024-03-19 |  | ['contagemivg1m1', 'contagemivg1m12'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1230 | 21340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1540.9452658988587@dominio2158.5842232816422.com | (97.129915385764718) 93257.3667744411105-6463.8179001955323 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8041 | 62.8774 |  | Friday | 11
instalar lâmpadas faltantes e substituir lâmpadas queimadas | instalar lâmpadas faltantes e substituir lâmpadas queimadas do galpão | closed | 2024-05-03 14:53 | normal | 2024-05-23 18:13 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-03 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 440 | 85160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50343.01659474687@dominio13898.974826732279.com | (82.935533367659886) 92082.4951771905821-9786.4049511058347 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel 9450 | 8433 | 20.1385 |  | Friday | 14
Goteiras em pontos específicos do CD | Após chuvas recentes, foi evidencia goteiras no CD, mais acentuado no mezanico e com menor indidência na área de PP. Imagens encaminhadas a supervisão da LOG. | solved | 2024-03-27 16:51 | normal | 2024-05-23 17:03 | RS | PLATAFORMA | 2024-03-27 |  | ['gravataig1m11'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1290 | 2390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11700.465126637675@dominio49083.551361744481.com | (74.771383778312014) 91448.3097108504094-278.98306478739511 | Cliente -7866 | Usuário -1053 | Usuário Responsavel -7088 | 8110 | 57.0084 |  | Wednesday | 16
Asfalto precisando de reparo. | Boa tarde! Asfalto precisando de reparo. | closed | 2024-05-06 14:09 | normal | 2024-05-23 09:29 | BA | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1020 | 7120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41814.173285247132@dominio11506.664587858568.com | (71.565515991915262) 94281.9982720054586-8461.5648452192145 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8448 | 16.8058 |  | Monday | 14
Tampa caixa de passagem da calçada lateral do G3 quebrada. | Bom dia! Segue pendência: Tampa caixa de passagem da calçada lateral do G3 quebrada. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ArXLOPoqPqmfpfan0d1INYBpC/?name=WhatsApp+Image+2024-01-29+at+15.34.09.jpeg) | solved | 2024-01-30 12:51 | normal | 2024-05-22 16:40 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 5860 | 108610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81031.709873935266@dominio2790.57092632192.com | (8.93147451630447) 94019.5412399002071-1540.6445172611172 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7310 | 113.1595 |  | Tuesday | 12
Log Viana II: Muro do talude caído devido as fortes chuvas - Subida na lateral do modulo 14 | Devido as fortes chuvas do dia 30/04/2024, tivemos um muro que caiu um trecho, na lateral do modulo 14, no área onde fica o material da obra. Foi feito a intervenção para evitar acessos a área interna do CD. | solved | 2024-04-01 17:43 | normal | 2024-05-22 15:37 | ES | ZENDESK | 2024-04-01 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 2090 | 24110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84184.014820324985@dominio16491.154724831853.com | (75.427783780548964) 9220.97280415626275-9057.8657669489821 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8149 | 50.9127 |  | Monday | 17
FORNECIMENTO DE ÁGUA COM COLORAÇÃO DIAS 20 E 21/05/2024 | Participo que devido limpeza de caixa d'água do condomínio em 19/05/24 "domingo". A água das torneiras e banheiros apresentaram coloração e foi necessário comprar água para equipes beberem e preserva-los. | solved | 2024-05-22 10:10 | normal | 2024-05-22 12:22 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-22 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 3940 | 3940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69947.078824277647@dominio44376.923893580744.com | (39.130927918283604) 94426.8878913861336-6231.8864093115653 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -291 | 9129 | 0.091806 |  | Wednesday | 10
Sarjetão precisando de reparo | Boa tarde! Sarjetão precisando de reparo. | solved | 2024-05-06 14:23 | normal | 2024-05-22 10:05 | BA | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 3670 | 8010 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario59071.446619271206@dominio99425.869275825215.com | (84.272480651356773) 9563.88956305058457-2387.0643235591447 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8450 | 15.8205 |  | Monday | 14
Água potável de abastecimento dos bebedouros está barrenta | Identificamos no dia 29/04/2024 que a água potável de abastecimento dos bebedouros estava barrenta, assim contaminando os filtros e os reservatórios. Os filtros serão necessários substituir, gerando um custo não programado. | solved | 2024-05-02 12:57 | normal | 2024-05-22 09:34 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-02 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Abastecimento de Água |  | 2540 | 54610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60736.130411339138@dominio7488.6706817354989.com | (94.249616880643686) 91464.1669077459403-5344.1040441783362 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel -291 | 8429 | 19.8596 |  | Thursday | 12
Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Relatório Pendência Painel Skyfire (G1 do mod.A1 ao mod.A8) | Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Relatório **Painel Skyfire (G1 do mod.A1 ao mod.A8)** - Operacional com 04 falhas devido a obras no mezanino módulo 08. Por favor a Corretiva foi finalizada? Eles enviaram o laudo? Foi enviado o formulário a seguradora? Peço anexa o laudo ao chamado. | solved | 2024-05-16 10:49 | normal | 2024-05-22 09:26 | ES | ZENDESK | 2024-05-16 |  | ['vianag1m1'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 6600 | 9020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96407.8087630528@dominio37112.233909560033.com | (98.19685014494776) 92153.9382699510979-5443.1388967641269 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 8741 | 5.9428 |  | Thursday | 10
Porta trancada | Estamos com portas com problemas, sem chaves (lado de fora - Feminino e PNE) e outra arrastando (piso superior) | solved | 2024-05-21 09:38 | normal | 2024-05-22 09:22 | GO | PLATAFORMA | 2024-05-21 |  | ['goianiag2m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1910 | 1910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50284.822977209289@dominio67465.570476114.com | (41.025268803494392) 95052.79414131077-918.51751057879017 | Cliente 7802 | Usuário 3344 | Usuário Responsavel 3585 | 9050 | 0.9891 |  | Tuesday | 9
Pendência: Troca do Elemento Filtrante | Pendência: Troca do Elemento Filtrante Ações a serem realizadas: - Realizar a Troca do Troca do Elemento Filtrante - Salvar no Sharepoint no item " 8.11.6 Documentos ETA (Estação de Tratamento de água) e ETAC ( Estação de Tratamento de aguas Cinzas)" a NF + Laudo comprovante a troca e com informações + Técnicas do Elemento trocado + documentações da destinação do resíduo do elemento que foi trocado. Informar a vigência como 2 anos. Histórico de e-mail. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 08:57 **Para:** LUISA VWA <luisa@vwa.com.br>; Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br>; Daniel Rodrigues Gomes Junior <daniel.gomes@parceiro.logcp.com.br>; marcusvinicius@vwa.com.br; 'Marina Jardim' <marina@vwa.com.br> **Assunto:** RES: RES: LOG Itatiaia: Troca do Elemento Filtrante Bom dia! Pode seguir sim **De:** LUISA VWA <luisa@vwa.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 08:41 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br>; Daniel Rodrigues Gomes Junior <daniel.gomes@parceiro.logcp.com.br>; marcusvinicius@vwa.com.br; 'Marina Jardim' <marina@vwa.com.br> **Assunto:** Re: RES: LOG Itatiaia: Troca do Elemento Filtrante Bom dia Jordana, Podemos fazer o parcelamento em 2x sim. Podemos seguir com a logística do serviço? Att., Luísa. **De:** luisa@vwa.com.br <luisa@vwa.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 14:54 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br>; Daniel Rodrigues Gomes Junior <daniel.gomes@parceiro.logcp.com.br>; marcusvinicius@vwa.com.br; 'Marina Jardim' <marina@vwa.com.br> **Assunto:** RES: RES: LOG Itatiaia: Troca do Elemento Filtrante Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Boa tarde! Jordana, obrigada por aguardar nosso orçamento. Em anexo encaminho a proposta comercial para o serviço de troca de mídias filtrantes de 06 filtros de adsorção da LOG Itatiaia. Para este tipo de serviço a VWA trabalha com nosso filtro de água móvel para que a interrupção de fornecimento de água para os galpões seja mínima (no máximo 10 minutos por acoplamento por galpão) durante as atividades de troca dos elementos filtrantes. Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição! Att., ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nlmUEXgzBF14u0KoofaCWxItJ/?name=inlineImage.png) | solved | 2024-03-22 11:53 | normal | 2024-05-22 09:13 | RJ | ZENDESK | 2024-02-28 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1550 | 7670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56474.911679662284@dominio22596.4453520286.com | (4.2891953779649725) 94811.4400216620024-538.546558575555 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 8043 | 60.8892 |  | Friday | 11
Bomba Jockey parou de funcionar | Boa tarde **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** conforme falamos nossa bomba jockey parou de funcionar, já acionamos o fornecedor local que costuma nos atender e segue a proposta dele em anexo para sua avaliação. Fico à disposição se tiver alguma outra orientação, desde já agradeço por mais este seu apoio. | solved | 2024-04-18 17:14 | high | 2024-05-22 09:10 | RJ | ZENDESK | 2024-04-18 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 2750 | 83450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13047.574520883478@dominio878.35941194017221.com | (96.142925104659113) 97578.1230499375506-52.915640458004248 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8343 | 33.6638 |  | Thursday | 17
LOG CONTAGEM IV - PAREDE DE DIVISÓRIA G1-M12/M13 | Bom dia Parede em execução pela equipe da Aço Mais. Atenciosamente, Wisller Costa | solved | 2024-05-06 09:16 | normal | 2024-05-21 15:10 | MG | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['contagemivg1m12', 'contagemivg1m13'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 15180 | 18840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17648.944943577557@dominio66858.476684088018.com | (1.62769419086757) 92575.811046279538-5216.2595380446755 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8439 | 15.2465 |  | Monday | 9
Realizar o corte e o preenchimento da junta de dilatação | As juntas de dilatação estão com rachaduras causando prejuízo nos equipamentos, quebrando as rodas das transpaleteiras e empilhadeiras. | solved | 2023-11-17 14:42 | high | 2024-05-21 14:42 | GO | PLATAFORMA | 2023-11-17 |  | ['goianiaiig1m1', 'goianiaiig1m2', 'goianiaiig1m3', 'goianiaiig1m4', 'goianiaiig1m5'] | LOG Goiânia II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 940 | 76410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20449.013471821596@dominio69244.041148368735.com | (83.969419549783225) 9712.42270677461056-3907.1469993018759 | Cliente -3887 | Usuário 8495 | Usuário Responsavel -3391 | 5764 | 185.9998 |  | Friday | 14
LOG HORTOLÂNDIA - INFRA ESTRUTURA PARA KEY ACESS | Boa tarde. Necessário abertura no asfalto para instalação da infra estrutura do novo sistema de controle de acesso Key Acess, | solved | 2024-04-22 15:35 | normal | 2024-05-21 14:24 | SP | ZENDESK | 2024-04-22 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 1010 | 8080 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario18927.645800378239@dominio53509.106526567695.com | (50.003894128379265) 9579.73845221752038-4083.2601521110651 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9669 | 8359 | 28.9507 |  | Monday | 15
Chuveiro dos ventiarios Masculino | Estamos com problema com aquecimento dos chuveiros do vestiarios,quando são ligados 3 de uma só vez o disjuntor desarma acredito eu que nescessita a troca de fiação e disjuntor. está chegando a época de frio, essa reclamação está ocorrendo por parte dos funcionarios e motoristas que utilizam o chuveiro | closed | 2024-04-23 10:03 | normal | 2024-05-21 14:20 | SP | PLATAFORMA | 2024-04-23 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 980 | 1080 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario17573.820138340088@dominio30259.255447490003.com | (69.6012269785949) 95551.3468649381912-1414.3495567061495 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9669 | 8364 | 28.1783 |  | Tuesday | 10
Vazamento da laje da Guarita continua, o Ticket #2512 foi fechado sem aguardar o período de chuva. | Bom dia! Vazamento da laje da Guarita continua, o Ticket #2512 foi fechado sem aguardar o período de chuva. Agua caindo sobre os moveis. Segue vídeo de 20/07/2023. No Ticket #2512 que foi fechado há vídeos dos vazamentos no mesmo local em 04/03/2023 e 24/05/2023 | solved | 2023-07-23 10:01 | normal | 2024-05-21 10:49 | ES | ZENDESK | 2023-07-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 2260 | 42050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88847.779626569478@dominio20939.623267890944.com | (76.1371032393532) 93560.3847129984647-5565.6590764523835 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3734 | 303.0332 |  | Sunday | 10
Rachaduras nas paredes etc | As paredes dos banheiros da área térrea apresentam rachaduras nas paredes e revestimentos cerâmicos. | solved | 2024-03-05 13:28 | normal | 2024-05-21 10:45 | ES | ZENDESK | 2024-03-05 |  | ['vianaiig1m4'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 2020 | 8500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33474.416435008032@dominio58499.029136569734.com | (33.324510980007908) 94290.3303262885256-3738.7631037227352 | Cliente -8906 | Usuário -2577 | Usuário Responsavel 9450 | 7797 | 76.887 |  | Tuesday | 13
Agua suja | Prezados, a água da torneira da pia do banheiro está saindo amarelada. | solved | 2024-05-20 18:56 | normal | 2024-05-21 10:41 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-20 |  | ['vianaiig1m18b'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1980 | 1980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56099.202119394446@dominio11769.450586753805.com | (7.5673588843615232) 92989.18645540076-2284.0869605743419 | Cliente 1931 | Usuário -642 | Usuário Responsavel -291 | 8998 | 0.65676 |  | Monday | 18
MANUTENÇÃO - Instalação do piso tátil | Boa tarde, Instalação do piso tátil para deficientes visuais no passeio/ calçada que foi reconstruída devido a queda do talude. Segue fotos do local atual. | solved | 2024-01-12 15:43 | normal | 2024-05-21 09:43 | MG | ZENDESK | 2024-01-12 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 560 | 51710 | EM MOBILIZAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario63702.32553508073@dominio42605.62906422167.com | (9.2513903305819376) 94456.7566516046554-6256.3333761785907 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7091 | 129.75 |  | Friday | 15
Vazamento na Tubulação de Incêndio G3 Fundos.(externo) | Bom dia. Vazamento na tubulação de incêndio do G3-fundos (externo) Em cotação com as empresas para envio para a aprovação. | closed | 2024-02-15 11:25 | normal | 2024-05-21 09:34 | RJ | ZENDESK | 2024-02-15 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 920 | 10660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54668.2407461413@dominio46163.83819231797.com | (28.241080929387859) 96874.4896197529806-7637.5636821009648 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7504 | 95.9234 |  | Thursday | 11
Calçada interna danificada próximo a casa de bombas | Boa tarde! Prezado, a calçada interna do Log Viana II está danificada e necessita de reparos. | solved | 2024-05-08 14:06 | normal | 2024-05-20 17:56 | ES | ZENDESK | 2024-05-08 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 2050 | 3270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89948.647004188824@dominio26603.580600102756.com | (3.984567911632745) 93854.2472998398093-6709.8749165285653 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -291 | 8491 | 12.1596 |  | Wednesday | 14
TAMPA DE EEE e BARRA DE FERRO DE SUPORTE | Kaio, boa tarde. Chamado aberto devido a tampa da EEE estar enferrujada e a barra de ferro de suporte das bombas , o idela seria uma nova instalação Segue em anexo , a foto: | closed | 2024-01-18 15:35 | normal | 2024-05-20 17:26 | SP | ZENDESK | 2024-01-18 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 5680 | 52490 | EM MOBILIZAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario72971.889299715142@dominio36713.9322516925.com | (50.364584197224836) 96953.3969572147062-8683.5158784472733 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7145 | 123.0768 |  | Thursday | 15
Civil - Calçada ilha G2 - EMF | Prezados, boa tarde! Motorista da EMF danificou calçada no G2 próximo a casa de bombas. Necessário reconstruir a calçada e reinstalar placa de trânsito. Local está isolado no momento. Peço apoio na quantificação e contratação da obra, custeio será realizado pelo condomínio com direção para o custo do cliente. Abs. | solved | 2024-03-19 15:56 | normal | 2024-05-20 13:48 | MG | ZENDESK | 2024-03-19 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 86470 | 99060 | EM APROVAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario73725.903756660176@dominio47647.528981376425.com | (66.55730255772211) 9889.62942586428778-3459.1240696502296 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 7990 | 61.9111 |  | Tuesday | 15
Pombos | Olá, conforme já falamos, verificar a possibilidade de telhar algumas parte externa da doca... muito pombo. favor verificar também para retirar os ninhos. | solved | 2024-02-20 12:21 | normal | 2024-05-20 13:48 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-20 |  | ['g6m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 103600 | 109710 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario24632.112836946017@dominio36119.034131717453.com | (21.426407259381332) 92133.274434042396-232.66550373088575 | Cliente -7344 | Usuário -7551 | Usuário Responsavel -1661 | 7565 | 90.0603 |  | Tuesday | 12
Asfalto do Estacionamento Externo Quebrado | Jessica, temos dois pontos quebrados no asfalto do nosso estacionamento externo aqui do Papa. Seguem as fotos: | closed | 2024-04-17 17:50 | normal | 2024-05-20 13:31 | SP | ZENDESK | 2024-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 240 | 52600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17817.271444609258@dominio81134.190204625367.com | (94.130959325270112) 93706.0562825299-9675.5447780013037 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8327 | 32.8204 |  | Wednesday | 17
Lâmpadas Queimadas Galpão 01 | Informo que estamos com 5 (cinco) lâmpadas queimadas em nosso galpão, favor providenciar a substituição. | closed | 2024-03-15 11:32 | normal | 2024-05-20 11:43 | CE | PLATAFORMA | 2024-03-15 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 13670 | 19850 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario76950.296099719169@dominio54074.990661134616.com | (11.449668409324799) 99785.67663457119-7872.6437971959585 | Cliente 5605 | Usuário 6506 | Usuário Responsavel -5161 | 7938 | 66.0079 |  | Friday | 11
Manutenção | Solicito manutenção no armazém 1 galpão 3 (goteiras) e entrada de água da chuva por baixo da porta da doca. | closed | 2024-03-19 09:24 | normal | 2024-05-20 10:52 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-19 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutural |  | 1160 | 69350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75952.914585524748@dominio94560.329801817832.com | (60.468798723778349) 96611.9797774760436-8456.9196413711816 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel -8452 | 7972 | 62.0613 |  | Tuesday | 9
Calha de escoamento de água com vazamento de água, em cima de produtos. | Esse defeito empacta diretamente na produção e segurança dos serviço. | solved | 2024-03-27 10:32 | normal | 2024-05-20 09:35 | CE | PLATAFORMA | 2024-03-27 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2330 | 2640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58180.024007965811@dominio7504.2848835387495.com | (19.160535764699837) 95341.4133761783614-4065.9238705840048 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel 6085 | 8093 | 53.9605 |  | Wednesday | 10
Rompimento de Cano - Bomba do Poço (Externo) | Boa tarde Jessica! Tivemos um cano rompido ao lado do nosso poço (parte externa) ocasionando vazamento quando ligamos o poço para subir a agua para o castelo de consumo. Precisamos de reparo com urgência, para os locatários não ficarem sem água. | solved | 2024-05-17 15:56 | normal | 2024-05-20 09:34 | SP | ZENDESK | 2024-05-17 |  |  | LOG Papa |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 750 | 63150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10973.153285315928@dominio70710.4522896098.com | (70.009146527829827) 96405.3986529441572-938.023005122398 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8795 | 2.735 |  | Friday | 15
Vazamento Valvula de Alívio - Casa de Bombas | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** bom dia! tudo bem? Novamente estamos com vazamento na válvula de alívio da casa de bombas do Papa, abaixo segue o histórico referente a esse problema: Em 23/01 Detectamos um vazamento, e a Alertron tentou resolver com um ajuste mas não conseguiram e solicitaram a troca da mesma. Logo após em Março tivemos sua visita, onde você realizou o aperto da válvula, não send necessário a substituição. Todo esse histórico foi registrado no Ticket #2181. Em 15 de Agosto abrimos um novo Ticket #4116, pois novamente a válvula estava vazando. Realizamos a compra de uma nova com o fornecedor indicado por manutenções (Metalúrgica Scai do Sul Ltda), em anexo o orçamento que fechamos. Recebemos a mesma em 27/09/2023 e a troca foi realizada pela Alertron em 01/11/2023 na visita preventiva. Agora novamente na visita realizada em fevereiro, foi constatado o vazamento da válvula, e foi realizado o ajuste, porém orientado pela Alertron que seja realizada a troca, pois a valvula não está funcionando como deveria. Aguardo seu retorno, para saber o que podemos fazer nessa situação. | solved | 2024-03-13 10:34 | normal | 2024-05-20 09:32 | SP | ZENDESK | 2024-03-13 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 210 | 23090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98658.646015553313@dominio77348.492253138524.com | (91.520081399173236) 92731.6618257527084-6007.6626250738109 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7898 | 67.9572 |  | Wednesday | 10
Alagamentos de água na galpão Armazem Mateus. | Solicito manutenção na cobertura, pós foram feito reparos provisoriso na calha da cobertura, mas continua em alguns pontos do galpão, prejudicando armazenamento de mercadoria, transitos de empilhadeiras e colaboradores. | solved | 2024-04-18 10:22 | normal | 2024-05-20 09:30 | CE | PLATAFORMA | 2024-04-18 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2720 | 3140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72232.4322569352@dominio529.81192105651064.com | (43.272516857784872) 96305.6756565526584-3123.582874751527 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel -8452 | 8330 | 31.9636 |  | Thursday | 10
Log Viana II: Calçada danificada na rotatória e Área de doação. | Foi verificado, que a nossa calçada na área da rotatória, esta danificada e com pontos de erosão além dos pontos com afundamentos. **Walerson Anisio Dos Santos Silva** - Conforme visita estaremos realizando cotação para o acerto imediato. | solved | 2024-04-26 11:59 | normal | 2024-05-17 17:27 | ES | ZENDESK | 2024-04-26 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1070 | 23170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90068.062962789481@dominio63125.808977335117.com | (20.876482059200061) 9732.83752288303572-2628.1794893410488 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8393 | 21.2278 |  | Friday | 11
Portas de emergência dos fundos | Boa tarde, por algum motivo o alarme ou sistema de emergência da Hypera esta com algum tipo de problema e as portas de emergência estão abertas, aguardo a resolução do problema o mais breve possível. | solved | 2024-05-15 17:14 | normal | 2024-05-17 17:16 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-15 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 960 | 960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78937.250848369382@dominio92739.055480061128.com | (51.083628025910414) 935.362444148361291-8174.856994535884 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -291 | 8663 | 2.0015 |  | Wednesday | 17
Elevador | Prezados, O elevador deixou por duas vezes pessoa presa. Gentileza verificar. | solved | 2024-05-09 15:03 | normal | 2024-05-17 17:15 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-09 |  | ['vianaiig1m18b'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1700 | 6440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario845.03633508924872@dominio48002.321839482982.com | (39.998622181042954) 92389.3713846207625-3280.3370888787058 | Cliente 1931 | Usuário -642 | Usuário Responsavel -291 | 8514 | 8.0917 |  | Thursday | 15
Vegetação ao redor da cerca | Possui vegetação ao redor da cerca, é necessária retirar no Log Viana II | solved | 2024-05-08 13:58 | normal | 2024-05-17 17:06 | ES | ZENDESK | 2024-05-08 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 880 | 3110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1368.4611781508272@dominio91197.740645252939.com | (50.631196221184226) 95893.6249418397947-9201.2359008271924 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -291 | 8488 | 9.1302 |  | Wednesday | 13
Poda e pulverização das palmeiras | Atividade será realizada com PTA pela zeladoria. Palmeiras baixas, serão podadas com podão pelo jardineiro. | solved | 2024-05-13 12:22 | normal | 2024-05-17 16:05 | MG | ZENDESK | 2024-05-13 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 41230 | 52850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78057.903379988187@dominio8922.70478393302.com | (88.148228937971254) 93863.6928551158639-3114.2107206265277 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8557 | 4.1549 |  | Monday | 12
Re: Luminária Queimada Rampa G1 | Continuamos com a luminária queimada rampa G1 | solved | 2023-12-22 09:53 | normal | 2024-05-17 10:38 | SP | ZENDESK | 2023-09-19 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 900 | 159160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24960.815127958325@dominio3340.7513001592338.com | (91.772526111878591) 95992.9788673073072-9214.0271360718489 | Cliente 2825 | Usuário -4353 | Usuário Responsavel -5348 | 6670 | 147.031 |  | Friday | 9
Manutenção Corretiva - Escadas do G1/ G2/ G3/ G4 | Oi Jessica, bom dia! Tudo bem? Conforme relatório abaixo, o estado das escadas do galpão 04, encontram-se com muita oxidação, corrosão e ferrugem. At.te, | closed | 2024-04-09 08:42 | normal | 2024-05-17 09:59 | CE | ZENDESK | 2024-04-09 |  | ['fortalezaig4m1', 'fortalezaig4m2', 'fortalezaig4m3', 'fortalezaig4m4', 'fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1050 | 39740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41894.060325101353@dominio33628.439897674456.com | (27.198283684365197) 94494.8936929233569-8374.4454944348545 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8210 | 38.0532 |  | Tuesday | 8
Aumento do Vazamento interno | Devido as chuvas que vem caindo no estado tivemos uma intercorrência internamente devido a infiltração no telhado, onde veio cair placas de de lá de vidro sobre a sala do gestor do setor logístico, ocasionando danos estruturais, onde será preciso a substituição com urgência das placas e realizar as correções no telhado. | solved | 2024-04-30 13:31 | normal | 2024-05-16 17:15 | CE | PLATAFORMA | 2024-04-30 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 230 | 19550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36803.330472635666@dominio95705.171775081748.com | (24.027841719800577) 98540.5780448842033-9803.4062272754181 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel -5348 | 8417 | 16.1556 |  | Tuesday | 13
Escoamento da água da chuva | Fazer uma vala próximo a escada do modulo 1 para escoar a água da chuva. A mesma fica represada e com muita lama. | closed | 2023-11-23 18:38 | normal | 2024-05-16 15:44 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-23 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 4210 | 9550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17540.319842244855@dominio81202.661833773571.com | (4.4102122798450054) 91968.1482946137735-6.30023895495087 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel 9836 | 5827 | 174.8789 |  | Thursday | 18
PAREDE DIVISORIA - MODULO 25, 26 e 27 | FECHAMENTO PAREDE DIVISORIA - MODULO 27 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9GjnK6wrKPwrXhXk7ngAOUaA0/?name=image.png) | solved | 2024-02-23 14:47 | normal | 2024-05-15 14:58 | CE | ZENDESK | 2024-02-23 |  | ['fortalezaiiig1m27'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1260 | 45490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73321.743998418548@dominio70599.8572292478.com | (31.970095077547683) 99663.7420794802911-5414.3643289724487 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7638 | 82.008 |  | Friday | 14
Remoção do piso queimado | Bom dia Favor fazer a remoção do piso queimado do auditório modulo 03 ambos estão soltando | solved | 2024-03-14 09:07 | normal | 2024-05-15 14:49 | SP | PLATAFORMA | 2024-03-14 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 1140 | 10990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66744.940779842756@dominio52648.788501937859.com | (69.653670737631657) 93007.8309454325831-9571.4550706968912 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -5348 | 7915 | 62.2372 |  | Thursday | 9
Escada vestiário necessitando de reparo. | Boa tarde! Escada vestiário necessitando de reparo. | closed | 2024-05-06 14:02 | normal | 2024-05-14 11:06 | BA | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1720 | 3630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71259.060398231755@dominio88484.642582637971.com | (62.388898063259035) 98463.5327595224335-1619.9527777187322 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8446 | 7.8781 |  | Monday | 14
Vazamento no Telhado | Bom dia . Estou com um vazamento no telhado onde está molhando uma área bem de risco do CD pois esse local é onde fica todos aparelhos de informatica que faz a operação funcionar. | solved | 2024-02-20 11:00 | normal | 2024-05-13 17:39 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-20 |  | ['fortalezaig3m10', 'fortalezaig3m11', 'fortalezaig3m12', 'fortalezaig3m13', 'fortalezaig3m14', 'fortalezaig3m15'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 250 | 2910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95356.118537290109@dominio13555.534105717432.com | (91.705295807035071) 91790.924089733109-5916.5822781224269 | Cliente 2732 | Usuário 5292 | Usuário Responsavel -8452 | 7563 | 83.2773 |  | Tuesday | 10
Goteiras na cobertura do galpão | Após análise das ruas 107, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 129, 131 e 132, foi constatado ocorrência de goteiras em diversos pontos. Além disso, constatou-se que as caixas dos produtos presentes em algumas dessas áreas estavam danificadas. Essa situação representa um risco não apenas para a conservação dos produtos. Diante desse cenário, é imprescindível que medidas sejam tomadas para reparar as goteiras e garantir a integridade de nossos produtos. | solved | 2024-02-20 15:20 | normal | 2024-05-13 17:39 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-20 |  | ['fortalezaig1m1', 'fortalezaig1m10', 'fortalezaig1m11', 'fortalezaig1m2', 'fortalezaig1m3', 'fortalezaig1m4', 'fortalezaig1m5', 'fortalezaig1m6', 'fortalezaig1m7', 'fortalezaig1m8', 'fortalezaig1m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 6100 | 8790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50664.884660214106@dominio47616.797135766683.com | (37.417895491411457) 99821.2643237512784-4618.018061974466 | Cliente -4092 | Usuário -3638 | Usuário Responsavel -8452 | 7571 | 83.0962 |  | Tuesday | 15
Goteira interna e vazamento na calha externa | Internamente estamos com uma goteira no galpão, rente as docas consta um vazamento da calha que entra a agua para dentro do galpão. | closed | 2024-02-21 11:10 | normal | 2024-05-13 17:29 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-21 |  | ['fortalezaig4m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 240 | 5170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16694.174843969704@dominio37740.53620293054.com | (79.485572972327134) 93049.6092275169772-9732.4184979788 | Cliente 3228 | Usuário 3523 | Usuário Responsavel -8452 | 7581 | 82.2626 |  | Wednesday | 11
Telhado com goteiras | Bom dia! Solicito manutenção no telhado pois como estamos no período chuvoso, estamos com algumas goteiras em nossas instalações. | solved | 2024-02-22 09:40 | normal | 2024-05-13 17:28 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-22 |  | ['fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutural |  | 700 | 9060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario597.43701178441711@dominio5219.0327395384993.com | (8.2531611277732555) 96478.9070802626347-9132.5231478926162 | Cliente -2196 | Usuário 6552 | Usuário Responsavel -8452 | 7600 | 81.3247 |  | Thursday | 9
Vazamento no telhado | Estamos com vazamento no telhado. o mesmo está causando dano material a nós. | solved | 2024-02-26 09:13 | normal | 2024-05-13 17:26 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-26 |  | ['fortalezaig4m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 270 | 2750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86544.155668628271@dominio71641.944821983227.com | (63.369736541927026) 93299.8217199820365-7906.058212567511 | Cliente 1110 | Usuário -1571 | Usuário Responsavel -8452 | 7646 | 77.3425 |  | Monday | 9
Vazamentos de água do telhado | Vazamentos de água proveniente da chuva dentro do galpão | closed | 2024-02-27 16:08 | normal | 2024-05-13 17:25 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-27 |  | ['fortalezaig4m3'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 270 | 4140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4772.1498601695257@dominio85611.741149397974.com | (5.3016098339908364) 9549.57389701115437-6715.6804925376637 | Cliente -2929 | Usuário 9481 | Usuário Responsavel -8452 | 7712 | 76.0538 |  | Tuesday | 16
Goteiras dentro do modulo. | Bom dia Estamos com uma goteira grande no modulo, solicitamos verificação. | solved | 2024-03-15 10:23 | normal | 2024-05-13 17:25 | CE | PLATAFORMA | 2024-03-15 |  | ['fortalezaig4m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3380 | 7400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82623.128114263061@dominio69489.812457882974.com | (68.1569377235658) 97823.9913724368253-6007.07385447314 | Cliente 3228 | Usuário 3523 | Usuário Responsavel -8452 | 7932 | 59.2926 |  | Friday | 10
RELATÓRIO ALERTRON - DEZEMBRO/23 E MARÇO/24 - CASA DE BOMBAS | Boa tarde. Seguem os itens apontados pela Alertron no relatório de dezembro. - Efetuar ajuste da pressão de partida da moto-bomba DieseL - Este assunto está sendo tratado junto ao time de PC, mas ainda não temos uma resolução. - Efetuar a substituição das 2 válvulas de alivios da moto-bomba diesel e elétrica que não estão refrigerando o rotor da bomba centrifuga, devido serem de 1/2'' e assim não tem vazão o suficiente para refrigerar, é necessário colocar válvulas de 3/4'' e assim aumentando a vazão e refrigerando os rotores. - Estas válvulas foram substituídas pela No Fire, penso ser garantia. - Efetuar reparo no sistema de pré aquecimento do motor diesel. OBS: Solicitei orçamento para 5 empresas. aguardando retorno. | solved | 2024-01-09 15:33 | normal | 2024-05-13 16:50 | RJ | ZENDESK | 2024-01-09 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 860 | 14070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19738.864900375091@dominio68664.502119029552.com | (38.399593478227125) 91867.6357388981971-6768.4225352795584 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6920 | 125.0534 |  | Tuesday | 15
PENDÊNCIAS RELATÓRIO ALERTRON DEZEMBRO/23 E MARÇO/24 - SISTEMA DE SPK | Boa tarde. Seguem pendências apontadas pela Alertron no relatório de dezembro. **Realizar manutenção na VG 07, que está dando passagem de água irregularmente ao ser aberta a válvula.** - **finalizar o mais rapido possível a manutenção da VG 14 para que a área que ela proteja seja pressurizada novamente** OBS: Já solicitei orçamento para 5 empresas e estou aguardando retorno. | closed | 2024-01-09 16:35 | normal | 2024-05-13 16:46 | RJ | ZENDESK | 2024-01-09 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 1090 | 20220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49404.152175534335@dominio26457.914377829704.com | (18.027621726617557) 98895.5653743897037-704.02883309512765 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6923 | 125.0072 |  | Tuesday | 16
PENDÊNCIAS RELATÓRIO ALERTRON DEZEMBRO/23 e MARÇO/24 - HIDRANTES | Boa tarde. Seguem os itens apontados no relatório da Alertron referente ao sistema de Hidrantes: - G1M-2 FUNDOS abrigo danificado. - Problema apresentado no relatório de dezembro, solicitado o custo para fornecedores - G1 M-3 FUNDOS tubulação com corrosão. - Problema apresentado no relatório de dezembro, solicitado o custo para fornecedores - G1 M-4 FUNDOS abrigo danificado. - Orçamento apresentado ao locatário dia 29/12 com os custos para adequação. - G-1 M-5 FRENTE caixa de abrigo danificada e vazamento nas 02 válvulas de hidrante - Orçamento apresentado ao locatário dia 29/12 com os custos para adequação. G-1 M-6 FRENTE caixa de abrigo danificada - Orçamento apresentado ao locatário dia 29/12 com os custos para adequação. - G-1 M-6 FUNDOS caixa de abrigo danificada -Orçamento apresentado ao locatário dia 29/12 com os custos para adequação. - G-1 M-7 FRENTE caixa de abrigo danificada - Orçamento apresentado ao locatário dia 29/12 com os custos para adequação. G-1 M-7 FUNDOS caixa de abrigo danificada - Orçamento apresentado ao locatário dia 29/12 com os custos para adequação. - - G-1 M-8 FUNDOS Hidrante obstruído por Grade Divisório - E-mail enviado ao locatário dia 08/12/2023 solicitando a adequação. Já realizamos 2 cobranças. - G1 M10 FUNDOS caixa de abrigo furada e vazamento nas 02 válvulas. - Orçamento enviado ao locatário dia 29/12 para realizar a adequação - G2 H07 G-2 M-FREEZER apresenta oxidaçaõ na rosca da válvula de hidrante - Problema apresentado no relatório de dezembro. Vistoria realizada hoje, 10/01/2024 pelo fornecedor. Aguardando orçamento - G2 H39 ESTOQUE RUA DE CANTO corrosão entre a valvula e a rosca do hidrante - Problema apresentado no relatório de dezembro. Vistoria realizada hoje, 10/01/2024 pelo fornecedor. Aguardando orçamento | solved | 2024-01-10 14:18 | normal | 2024-05-13 16:44 | RJ | ZENDESK | 2023-12-21 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 440 | 29150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90055.555293469282@dominio98985.171686430651.com | (55.610485169437041) 9984.05413062510979-7578.76748183467 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 7040 | 124.1014 |  | Wednesday | 14
Glovis G3 M10 - Vazamento de água no mezanino | Há um vazamento de água muito grande quando chove em nosso mezanino. A água fica pingando na porta do mezanino. No mês de janeiro tivemos uma forte chuva o que ocasionou a entrada de água dentro do mezanino e escorria pelo teto e paredes. Nesse dia tivemos nosso móveis de madeira danificados por causa da água que caiu em cima. solicitamos ao condomínio o reparo dos móveis danificados. | solved | 2024-02-16 14:48 | normal | 2024-05-13 16:43 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-16 |  | ['juiz_forag3m8'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 740 | 4620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69592.628862328289@dominio33144.6741423749.com | (88.913225187348488) 9388.19177237153809-2879.0473365786429 | Cliente -9003 | Usuário 8925 | Usuário Responsavel -17 | 7531 | 87.0799 |  | Friday | 14
PDV - Vazamento mezanino. | Solicitamos a manutenção, foi feito duas visitas de correção mas não resolveu o problema. Um eletricista nosso foi fazer uma manutenção nas lâmpadas e identificou que a manta esta rasgada. | solved | 2024-03-18 09:26 | normal | 2024-05-13 16:36 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-18 |  | ['juiz_forag2m1'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 100 | 3900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71760.069342523566@dominio90720.043303278435.com | (27.874066216640113) 93742.0701102008379-9899.2225892028309 | Cliente 1782 | Usuário 1611 | Usuário Responsavel -8452 | 7955 | 56.2988 |  | Monday | 9
telas caindo e goteiras | oi pessoal, as telas no galpão estão soltas como mostra as fotos que estão anexo.... e nos mesmo ponte tem goteira ... poderiam verificar por gentileza (As cargas estão todas sujas com faísco de queimada) | solved | 2024-01-03 16:28 | high | 2024-05-13 16:35 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-04 |  | ['jundiaig3m1', 'jundiaig3m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 130 | 53370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86842.672802755173@dominio80969.603343466719.com | (42.458265216450336) 94772.1487656217032-302.75362826068806 | Cliente -9465 | Usuário 5776 | Usuário Responsavel -8452 | 6734 | 131.0051 |  | Wednesday | 16
Descida de rachão em fundo da Bacia | Executado pela Braga Ja. | closed | 2024-05-13 16:35 | normal | 2024-05-13 16:35 | MG | ZENDESK | 2024-05-13 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 1420 | 1420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35287.013903548512@dominio16551.511316617936.com | (57.180084442164265) 95417.3087058009387-9919.575513413587 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8564 | 0 |  | Monday | 16
Granvita G3 M8/M9 - Goteira na entrada do galpão | Na entrada principal do galpão da Granvita tem algumas goteiras. | solved | 2024-02-15 17:27 | normal | 2024-05-13 16:35 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-16 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 650 | 44380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29598.328635234324@dominio80891.043876074807.com | (6.0065852055565321) 99320.38690474909-7902.51995524291 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -8452 | 7513 | 87.9642 |  | Thursday | 17
Goteiras nos corredores | Estamos com goteiras ao longo de todo o corredor de entrada e também no acesso ao mezanino | solved | 2024-02-21 17:21 | normal | 2024-05-13 16:34 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-22 |  | ['itatiaiag1m1', 'itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 500 | 12400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52005.490132977007@dominio72383.917847118777.com | (7.9746377363989671) 9907.63418581341421-3246.1714829786588 | Cliente 7164 | Usuário -4277 | Usuário Responsavel -8452 | 7593 | 81.9672 |  | Wednesday | 17
Goteiras | Galpão 3, Armazém 2 Quarto chamado aberto para o mesmo assunto, que não houve solução: GOTEIRA ÁREA EXPEDIÇÃO E INFILTRAÇÃO ÁREA DA ESCADA. | closed | 2024-03-22 09:27 | normal | 2024-05-13 16:34 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-22 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutural |  | 200 | 41490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3640.4533325635107@dominio67048.310432871483.com | (47.633688620368723) 97935.5288001984336-8748.64289271277 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel -8452 | 8034 | 52.2964 |  | Friday | 9
04 (quatro) goteiras no galpão 3. | Durante a chuva moderada, podemos identificar 4 goteiras no galpão em pontos específicos e a drenagem na entrada do modulo 5, porta principal com fuga de vazão na calha... escorrendo pela parede de entrada. | closed | 2024-04-10 09:53 | normal | 2024-05-13 16:33 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-10 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 660 | 7300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94821.852399142983@dominio54273.237682986764.com | (1.7080519487664161) 98335.1736419001718-8178.51229104839 | Cliente -7275 | Usuário -4369 | Usuário Responsavel -8452 | 8230 | 33.278 |  | Wednesday | 9
Portas de incêndio abertas | Portas de incêndio estão deixando nosso armazém vulnerável, pois não há fechamento. Solicitamos travamento das mesmas. | closed | 2024-05-03 14:57 | normal | 2024-05-13 14:15 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-03 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 1600 | 7190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83418.667695535638@dominio86246.147210081879.com | (81.921971791474675) 96858.26416347858-7443.8781411482551 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel -8452 | 8435 | 9.971 |  | Friday | 14
Log Viana II: Placa do comercial danificado nas fortes chuvas - Placa do talude enfrente modulo 03 (estacionamento externo) | Devido as fortes chuvas do dia 30/04/2024, tivemos uma placa do comercial que caiu e foi totalmente danificada, perto do modulo 03, no área do estacionamento externo. Estrutura metálica totalmente danificada, e lona também danificado. | closed | 2024-04-01 17:53 | normal | 2024-05-13 14:03 | ES | ZENDESK | 2024-04-01 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 1660 | 9960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87572.207425964836@dominio94624.843050931624.com | (22.126386099360047) 96570.3437945787837-1388.9305006194559 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 8150 | 41.8403 |  | Monday | 17
Pendência: Finalizar a instalação das Placas dos medidores / Pendência 10.04.2023 | Pendência: Finalizar a instalação das Placas dos medidores / Pendência 10.04.2023 Ações: Agendar reunião com o fornecedor. Cobrar por telefone e se necessário notificar via juridico. Histórico de E-mail: **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 10 de abril de 2023 11:54 **Para:** Sergio Bueno <sergio.bueno@gestal.com>; larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br; Pacheco-GSS <pacheco.eng@gsseletroindustrial.com.br> **Cc:** Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Vinicius Melo Pedrosa <vinicius.pedrosa@logcp.com.br> **Assunto:** RES: RES: RES: RES: ENC: LOG Viana ll: Implantação Gestal Bom dia! Obrigada Sérgio. Sobre este item Os demais medidores que comunicam via RS485 estão funcionando normalmente, os outros medidores do sistema são via pulso, ou seja, para validarmos é necessário confirmarmos quais locais estão ocupados e deveriam apresentar consumo em anexo a planilha da Sara, é suficiente? Larrison quando o item 1 será realizado? Sobre as placas de identificação dos medidores quando serão instaladas? | solved | 2024-03-22 11:35 | normal | 2024-05-13 14:00 | ES | ZENDESK | 2024-03-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3060 | 4890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44892.663850700956@dominio1893.2471216378831.com | (86.35058404031065) 9532.1224106843589-5081.1183677703921 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 8039 | 52.1006 |  | Friday | 11
Reforma Itens LOG G1-M3e4 | Reforma geral de itens de responsabilidade LOG realizados para saída do locatário. Execução contratada pela empresa GM Serviços. | closed | 2024-05-13 11:42 | normal | 2024-05-13 11:42 | MG | ZENDESK | 2024-05-13 |  | ['contagemiig1m3', 'contagemiig1m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 1100 | 1100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94195.090421099885@dominio90697.92630539446.com | (27.166962369185267) 92477.6466182663953-1942.8203599590072 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8556 | 0 |  | Monday | 11
REGINEZ - Execução da calçada e tratamento das trincas | Liberado para iniciar as tratativas de correção da calçada e trincas no vizinho Reginez, ocorridos apos a queda do muro em jan/23. Segue fotos atualizadas em anexo. | solved | 2024-03-13 11:36 | normal | 2024-05-13 11:29 | MG | ZENDESK | 2024-03-13 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1380 | 24020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27606.038578834508@dominio64809.341639149185.com | (70.852645514107522) 99983.3582282159059-2957.796664582178 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7900 | 60.9953 |  | Wednesday | 11
Teste RDM | Teste RDM | solved | 2024-05-09 16:41 | normal | 2024-05-13 07:25 | MG | PLATAFORMA | 2024-05-09 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 250 | 400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97997.633173998227@dominio21481.316013576579.com | (47.498416964937761) 99771.500224951511-2395.4611229327538 | Cliente 8664 | Usuário 8349 | Usuário Responsavel 130 | 8517 | 3.6143 |  | Thursday | 16
RE: [Log] Re: Trinca mezanino | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #5812 "Trinca mezanino" Bom dia Jessica Conforme conversamos em sua visita está autorizado o reparo na trinca na parede do mezanino qualquer data da semana após as 18:00 só me avise qual semana Atenciosamente. JOEL VILACIO DE OLIVEIRA Administrativo Manutenção [Logo] [Linha] Analista ADM - Campinas - SP ¦ (19) 98122-7362 ¦ (19) 98122-7362 joeloliveira@patrus.com.br<mailto:joeloliveira@patrus.com.br> www.patrus.com.br<https://www.patrus.com.br/> [Selos] *** Este e-mail e quaisquer anexos são correspondências confidenciais destinadas apenas ao uso da pessoa física ou jurídica acima indicada. Se você não for o destinatário pretendido ou o agente responsável por entregar a mensagem ao destinatário pretendido, você será notificado de que qualquer divulgação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida. Se você recebeu esta comunicação por engano, notifique o remetente por telefone ou respondendo a esta mensagem e, em seguida, exclua esta mensagem de seu sistema. *** This e-mail and any attachments is a confidential correspondence intended only for use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient or the agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender by phone or by replying this message, and then delete this message from your system. | solved | 2024-04-23 10:24 | normal | 2024-05-10 09:45 | SP | PLATAFORMA | 2024-04-23 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 5440 | 11430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36423.335276860817@dominio74355.431347753969.com | (93.324995190785472) 98341.3980446927926-355.06589589245243 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -5348 | 8366 | 16.9724 |  | Tuesday | 10
Tubulação de irrigação lateral G1 trincadas | Mão de obra zeladoria | solved | 2024-05-10 07:23 | normal | 2024-05-10 08:27 | MG | ZENDESK | 2024-05-09 |  |  | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 860 | 2750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2915.9934006651565@dominio442.39941923190105.com | (30.179413186506615) 93181.514469223433-3835.4084609411939 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8531 | 0.044479 |  | Friday | 7
VIGILÂNCIA - Câmeras NRV 101 desativadas | Devido a chuva de domingo (28/01/2024), as câmeras de 01 a 24 desabilitaram e não voltaram ao ar, elas são referentes as câmeras de vigilância do G1 e G2. Status online: - Estacionamento externo - Administrativo - Portaria - Eclusa - Restaurante Status Off-line: - Todas G1 - Todas G2 - Já abri um chamado na CNX solicitando manutenção, aguardando técnico. | closed | 2024-01-29 13:48 | normal | 2024-05-09 16:32 | MG | ZENDESK | 2024-01-29 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 710 | 6630 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario46894.388309156@dominio78611.077220555919.com | (87.209745648867354) 93623.0837793500568-4520.3829582555882 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7272 | 101.1133 |  | Monday | 13
Pinturas | Pintura da parte interna administração | closed | 2024-04-26 14:40 | normal | 2024-05-09 14:32 | MG | LIA | 2024-04-26 |  | ['juiz_forag3m1', 'juiz_forag3m10', 'juiz_forag3m2', 'juiz_forag3m3', 'juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7', 'juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Pinturas |  | 1630 | 1900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95781.219153511222@dominio60935.233198900787.com | (96.089760188154628) 91692.4611593553705-7876.5789049430541 | Cliente 3191 | Usuário 2145 | Usuário Responsavel -17 | 8399 | 12.9944 |  | Friday | 14
Junta com bastante dilatação | Bom dia! Por gentileza, avaliar um buraco na rua abaixo: Localização: Rua 102, estante 19. Está impactando a operação das empilhadeiras no CD. Agradeço. | closed | 2024-04-12 10:25 | normal | 2024-05-08 15:11 | ES | PLATAFORMA | 2024-04-12 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 8740 | 21200 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario94549.213331408522@dominio84187.731252929676.com | (73.6018597082146) 97187.0147519470038-5710.8643400197134 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel 9450 | 8263 | 26.1991 |  | Friday | 10
goteira no modulo 6 | goteira no módulo 6 sobre o rack posição BV208 | closed | 2024-04-18 12:02 | normal | 2024-05-08 14:54 | ES | PLATAFORMA | 2024-04-18 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 800 | 13350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40198.071930169746@dominio5905.3478328343817.com | (58.882273027305324) 96042.4909327747691-309.18033847500936 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel -8452 | 8335 | 20.1194 |  | Thursday | 12
Revitalização Escada Marinheiro G1 e G2 | Ticket #2321 A revitalização das duas escadas será continuada neste ticket. Hoje foi realizado vistoria pela empresa CONQUISTA. No aguardo do recebimento do orçamento para análise. | solved | 2024-01-30 11:23 | normal | 2024-05-08 14:53 | SP | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 2210 | 12080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92384.083373775487@dominio87914.940229229658.com | (78.594892755009639) 97579.1440901995593-3774.9014375685856 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7304 | 99.1455 |  | Tuesday | 11
Recomposição do Gelo Baiano Estacionamento G3 | **Luan Martins Melo Rodrigues** boa tarde! Paraiso nos solicitou também, que realizássemos a recomposição dos Gelos Baiano que estão faltando e trocasse alguns que estão danificados e/ou fora do padrão. Na ultima compra de gelo baiano que fiz aqui aqui para o condomínio, gastei em torno de R$1.031 por unidade, isso já incluso o frete para entrega e posicionamento no lugar aqui no condomínio. Já solicitei a cotação para a recomposição de 10 unidades, 6 que estão faltando e 4 que estão danificados. | closed | 2023-12-26 17:37 | normal | 2024-05-08 14:41 | ES | ZENDESK | 2023-12-26 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 1630 | 2460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52530.26161557078@dominio5013.727145445645.com | (28.694630534880162) 94583.9629667466-1193.46087101713 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 6691 | 133.8782 |  | Tuesday | 17
Revitalização da placa de identificação do G2 | Devido alguns desgastes na pintura e plotagem da placa de identificação do galpão 2. Foi realizada a revitalização de toda a estrutura em 30.04.2024 Anexo alguns registros. | solved | 2024-05-08 10:08 | normal | 2024-05-08 10:08 | SE | ZENDESK | 2024-05-08 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 8180 | 8180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98747.6455517461@dominio8668.0254749962.com | (82.42039231266773) 95031.2001422824978-6552.8121454773764 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 8481 | 0 |  | Wednesday | 10
Limpeza pós reposição de pedras na bacia de contenção G3 | Limpeza será realizada pela Alfar | solved | 2024-05-08 10:05 | normal | 2024-05-08 10:07 | MG | ZENDESK | 2024-05-07 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 610 | 2390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43889.2769869558@dominio23967.224250731262.com | (10.818957503078014) 98105.7855302900434-463.50565204583711 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8480 | 0.0010417 |  | Wednesday | 10
Corretiva Sistema de Incêndio - Painel de alarme | Relato Técnico da Alertron : Existe uma falha de fuga terra intermitente que o painel de alarme de incêndio Bosch FPD-7024 está apresentando em seu display. Durante a visita foi identificado que o mesmo está apresentando falha de aterramento, onde foi feitos alguns testes e foi verificado que esta falha é na placa principal do painel. Ao término das atividades o painel do sistema foi deixado operando sem falhas, onde na sexta feira 05/01 o supervisor da unidade "me sinalizou" que a falha voltou apresentar. Recomendamos que seja contratado serviços técnicos especializados para identificar a causa desta fuga terra no painelBosch FPD-7024, bem como soluciona-la. Também salientamos que esta falha não impede o funcionamento e operação normal do sistema; estando mesmo assim apto este a receber os novos sinais de alarme e falhas normalmente que venham a ocorrer. Adm Cond: Estou tentando contato com empresas especializadas que trabalhem com este modelo de painel. | closed | 2024-02-08 15:19 | normal | 2024-05-08 09:51 | SE | ZENDESK | 2024-02-08 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 7260 | 204060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23777.592882981593@dominio24463.981491124239.com | (97.887497242400087) 97436.9643816925418-6359.7212983988611 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 7462 | 89.7726 |  | Thursday | 15
Refletor Queimado Fachada G2 | Time, Estamos com um refletor queimado, localizado na fachada do galpão 2, entre os módulos 4 e 5. Conseguem nos dar apoio na substituição. | closed | 2023-09-29 16:49 | normal | 2024-05-08 09:23 | SE | ZENDESK | 2023-09-29 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1310 | 13580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68526.8585008724@dominio69436.4053905633.com | (49.975173441869572) 95790.6686397723379-6822.6704223485558 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 5180 | 221.6898 |  | Friday | 16
Porta abre | Prezados, a porta corta fogo que fica nos fundos do armazém abre e não fecha sozinha. As vezes não é possível visualizar a porta aberta, pois fica encostada. Peço que verifiquem. | solved | 2024-05-07 15:08 | normal | 2024-05-07 18:17 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-07 |  | ['vianaiig1m18b'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Parede Corta Fogo |  | 3610 | 3610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21115.165978589343@dominio32670.129575053335.com | (38.279175860334192) 93614.1928693656473-6435.229561183377 | Cliente 1931 | Usuário -642 | Usuário Responsavel -8452 | 8473 | 0.13138 |  | Tuesday | 15
ETAC ( Precisando de revitalização ) | Bom dia! Seguem pendências para tratativa. 1. Bombas e tubulações precisando de pintura; 2. Necessário acabamento no cerceamento e no piso; 3. Muita sujidade no biso, .A limpeza deve ser realizada semanalmente. 4. Necessário a pintura nos suporte das tubulações. 5. | closed | 2024-03-21 12:17 | normal | 2024-05-07 18:07 | ES | ZENDESK | 2024-03-21 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 1200 | 5700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24702.460996497313@dominio51308.298406563583.com | (20.724484908306295) 92045.3586909522032-2045.0561295703728 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 8024 | 47.243 |  | Thursday | 12
vazamentos após chuvas | Na abertura do expediente do dia 07/03 encontramos várias áreas alagadas no depósito. Precisamos de verificação dos pontos de abertura com as devidas vedações e consertos. | solved | 2024-03-07 11:40 | normal | 2024-05-07 18:05 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-07 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 1690 | 8700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28917.603410392156@dominio3851.8313006516582.com | (75.968816592386219) 95717.2738965317867-1144.0873753776862 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel 9450 | 7832 | 61.2668 |  | Thursday | 11
Estrutura de luminária causando choque | Consertar estrutura de luminárias que estão causando choque no manuseio | solved | 2024-05-03 14:55 | normal | 2024-05-07 18:01 | ES | PLATAFORMA | 2024-05-03 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3360 | 3360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67890.115415373119@dominio1667.4281151061537.com | (11.747295565066679) 94054.8854760258596-9620.5663115060324 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel 9450 | 8434 | 4.1288 |  | Friday | 14
Janela | Vidro da janela de frente para o estacionamento está solto, sem suporte | solved | 2024-04-19 16:42 | normal | 2024-05-07 16:30 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-19 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 15640 | 31620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71769.369007635032@dominio80847.580059761487.com | (79.803770843579827) 94660.2012881340788-8386.2021830085068 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel 9836 | 8351 | 17.9915 |  | Friday | 16
Lâmpada Queimada - Mercado Livre | Boa tarde! Solicito a troca de 4 lâmpadas que estão queimadas na área do locatário. | solved | 2024-05-06 16:14 | normal | 2024-05-07 15:10 | AL | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['maceiog1m1'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 90 | 970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94348.126485676636@dominio29408.834439423248.com | (31.800080873090408) 97039.4544681348225-2632.9359614962559 | Cliente 6407 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8466 | 0.95564 |  | Monday | 16
Lâmpada Queimada - Mix Mateus | Boa tarde! Solicito a troca de 7 lâmpadas que estão queimadas na área do locatário. | solved | 2024-05-06 16:13 | normal | 2024-05-07 15:10 | AL | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['maceiog1m6'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 140 | 2180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89943.321759478786@dominio67851.137034617976.com | (31.607320662406888) 95825.42942689802-2973.9882105199222 | Cliente 9353 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8465 | 0.9563 |  | Monday | 16
Lâmpada Queimada - ADO | Boa tarde! Solicito a troca de 3 lâmpadas que estão queimadas na área do locatário. | solved | 2024-05-06 15:45 | normal | 2024-05-07 15:09 | AL | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['maceiog1m30'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 290 | 1120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57092.44140114772@dominio12625.080781086126.com | (66.828210663127877) 9408.10621336207083-1011.8413729374643 | Cliente -4335 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8464 | 0.97515 |  | Monday | 15
Lâmpada Queimada - Três Corações | Boa tarde! Solicito a troca de 3 lâmpadas que estão queimadas na área do locatário. | solved | 2024-05-06 15:11 | normal | 2024-05-07 15:09 | AL | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['maceiog1m8'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 110 | 1290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60767.2040410659@dominio45029.154459834681.com | (86.149334159162748) 9158.97410711350727-6081.7930170203872 | Cliente 5050 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8462 | 0.99858 |  | Monday | 15
Lâmpada Queimada - STE | Boa tarde! Solicito a troca de 8 lâmpadas que estão queimadas na área do locatário. | solved | 2024-05-06 15:08 | normal | 2024-05-07 15:08 | AL | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['maceiog1m12'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 130 | 940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77958.085293495984@dominio50031.556893496629.com | (57.606761515045768) 95949.3910420696575-8761.78353117253 | Cliente 1521 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8461 | 0.99963 |  | Monday | 15
Lâmpada Queimada - Durín | Boa tarde! Solicito a troca de 2 lâmpadas que estão queimadas na área do locatário. | closed | 2024-05-06 15:07 | normal | 2024-05-07 15:07 | AL | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['maceiog1m13'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 340 | 1440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81830.903210137374@dominio9972.34929819526.com | (60.362756695840119) 9455.3395705866655-5934.8372128552173 | Cliente -9726 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8460 | 1.0002 |  | Monday | 15
Lâmpada Queimada | Boa tarde! Solicito a troca de 3 lâmpadas que estão queimadas na área do locatário. | solved | 2024-05-06 15:05 | normal | 2024-05-07 15:05 | AL | ZENDESK | 2024-05-06 |  | ['maceiog1m15'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 730 | 3390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49543.642649228037@dominio47503.793285579995.com | (2.9173819916440293) 97.105883457050874-4431.0701793835015 | Cliente -7275 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8459 | 0.99977 |  | Monday | 15
Bueiro do pátio quebrado | bueiro que fica no meio do pátio do G3 está danificado. | solved | 2024-04-18 12:04 | normal | 2024-05-07 10:29 | ES | PLATAFORMA | 2024-04-18 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1110 | 12030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57256.383227932936@dominio3320.9103658205249.com | (60.891548333177944) 93216.7439595924216-5515.4851239478594 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 8693 | 8336 | 18.9336 |  | Thursday | 12
Placas do forro do CCO manhadas | Após vazamento necessidade de substituição das placas do forro. Mão de obra: zeladoria. Placas estocadas | solved | 2024-05-07 09:57 | normal | 2024-05-07 10:25 | MG | ZENDESK | 2024-05-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 260 | 1990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario295.22551629788012@dominio90671.476201493337.com | (44.157972120905455) 96619.0550670572438-6378.8624977642394 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8469 | 0.019525 |  | Tuesday | 9
TAMPAS DAS CALHAS DAS SUBESTAÇÕES. | As cinco subestações do condomínio, precisam das tampas nas calhas, fiação exposta, fora de norma. | closed | 2023-01-18 15:09 | low | 2024-05-07 09:24 | PA | ZENDESK | 2023-01-18 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 520 | 2180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64706.87684409038@dominio51541.463092336082.com | (90.746104963890446) 92875.2385412915351-4007.3077821090483 | Cliente 2825 | Usuário -6667 | Usuário Responsavel -954 | 2129 | 474.76 |  | Wednesday | 15
JUNTA DE DILATAÇÃO DO PISO INTERNO GALPÃO GRUPO MATEUS | SOLICITO URGÊNCIA NO REPARO DE VARIAS JUNTAS DO PISO INTERNO DO GALÃO GRUPO MATEUS NOVAS FISSURAS ESTÃO SE ABRINDO NO PISO. RISCO DE DANOS AS NOSSAS PALETEIRAS . SEGUE VÍDEO ABAIXO | solved | 2023-12-20 16:16 | normal | 2024-05-07 09:22 | CE | PLATAFORMA | 2023-12-20 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 7570 | 44100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85509.802758047634@dominio46503.500548243966.com | (31.803901232165565) 95622.9321908799284-9369.4421919877168 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel -5348 | 6657 | 138.7123 |  | Wednesday | 16
Estacionamento em local proibido todas as segundas feiras e pós feriados | Estacionamento em local proibido todas as segundas feiras e pós feriados. Segue fotos anexas. Não seria melhor e seguro, liberar o terreno onde será o g4 e o g5 pra esse excesso de veículos? | closed | 2024-05-02 08:07 | normal | 2024-05-07 09:17 | RJ | PLATAFORMA | 2024-05-02 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1400 | 1400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77986.254537790184@dominio31165.368457906279.com | (3.8498772473888994) 96595.0431820142549-3063.7447801230373 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 8424 | 5.0485 |  | Thursday | 8
Colocar adesivos no toten próximo ao estacionamento interno do lado oposto. | Colocar adesivos no toten próximo ao estacionamento interno do lado oposto | solved | 2024-05-02 08:09 | normal | 2024-05-07 09:11 | RJ | PLATAFORMA | 2024-05-02 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1740 | 1740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67759.0384828591@dominio17625.844276023243.com | (67.0144339687097) 91019.2349684568217-9073.9426590844414 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 8425 | 5.0435 |  | Thursday | 8
ROÇAR OS FUNDOS DO G3 E G6 SOB RISCO DE QUEIMADA (COMO NO PASSADO) | ROÇAR OS FUNDOS DO G3 E G6 SOB RISCO DE QUEIMADA (COMO NO PASSADO). | closed | 2024-04-03 08:19 | normal | 2024-05-07 09:08 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-03 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 240 | 4790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85729.44681193991@dominio11396.007666766292.com | (86.4510673333446) 92903.4218084766512-6191.1509866304559 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 8162 | 34.0341 |  | Wednesday | 8
PONTO DE ANCORAGEM PARA LINHA DE VIDA NO TALUDE | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de criação de ponto de ancoragem para linha de vida no talude. ticket #2794. Verba Capex 2024. Foi orçado com duas empresas a criação de pontos de ancoragem , CONQUISTA e ROSSETI A empresa rosseti possui o melhor preço de m.o Os materiais para utilização na execução da atividade será comprado pela LOG para redução do custo do serviço. O valor inicial de M.O foi de R$18.108,22, contudo conseguimos desconto de 5% sobre este valor totalizando R$17.202,80. por 40 ponto de ancoragem seguindo o projeto disponibilizado pelo time de PC. Será solicitado a criação de um contrato para execução deste serviço. Após assinaturas será iniciado a execução da atividade. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Pws5nmjhRud8EQf7xAf6au1zS/?name=image.png) | solved | 2024-02-06 13:44 | normal | 2024-05-06 16:48 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-31 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 34220 | 74020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5838.70635912542@dominio49421.0487637317.com | (39.677593428418376) 93210.0555598506976-1488.2256606845315 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7417 | 90.128 |  | Tuesday | 13
Pintura de Guias e incêndio | Serviço de pintura de guias para revitalização. **São José dos Pinhais:** Guia: 3 Latas 18 Litros - R$1113,00 Material R$1400,00 Mão de Obra | solved | 2024-03-27 12:34 | normal | 2024-05-06 15:08 | PR | ZENDESK | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 39670 | 42380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12174.278853918722@dominio90557.905989842868.com | (96.550206309594046) 99942.5891626795947-3301.6822189895565 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3767 | 8099 | 40.1066 |  | Wednesday | 12
CERCA ANTI POMBOS - FIAÇÃO SOLTA | Temos 01 ponto em que a fiação da cerca anti-pombos soltou e precisa ser colocada no local pois está em contato direto com a laje do banheiro, no Galpão 01 Modulo 03 | solved | 2024-04-15 10:13 | normal | 2024-05-06 14:49 | SP | PLATAFORMA | 2024-04-15 |  | ['papag1m1', 'papag1m2', 'papag1m3'] | LOG Papa |  | Galpão 01 | Predial | Cercas e Muros |  | 280 | 1310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10988.724615275067@dominio45378.0818973217.com | (55.593906956554733) 9438.39590400524628-1410.6063572947974 | Cliente -8974 | Usuário -7215 | Usuário Responsavel -954 | 8280 | 21.1911 |  | Monday | 10
Salvador demolição de parede - g2 m13 e m14 | Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno , segue proposta da RC (prestador local no condominio) para abertura do vão. valor esta na media ou abaixo dos que fechamos. R$/m² - 20,00 Mão de obra = R$ 20.700 Plataforma = 13.800,00 - ja contabilizado de desmontagem do 20/21 verba par miscelagens = 1000 Total = 21.700 devido a emergencia de abertura podemos seguir com prestador local? ou aguardamos os demais ate sexta feira? | solved | 2024-04-17 16:09 | normal | 2024-05-06 14:43 | BA | ZENDESK | 2024-04-17 |  | ['salvadorg2m13', 'salvadorg2m14'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 180 | 4160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73642.91434774184@dominio18736.325323508736.com | (37.576155876894063) 98616.7781759675763-7858.3609530685 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8323 | 18.9399 |  | Wednesday | 16
Reparo piso interno - AMBEV | Reparo piso interno - AMBEV | closed | 2024-04-24 16:26 | normal | 2024-05-06 11:42 | SE | ZENDESK | 2024-04-24 |  | ['aracajug3m1', 'aracajug3m2', 'aracajug3m3', 'aracajug3m4', 'aracajug3m5', 'aracajug3m6'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 |  | Adequações Comerciais |  | 90 | 6300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55599.499332295432@dominio63793.5433323095.com | (69.018049756841208) 93595.7885015566553-5195.5992259995619 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8381 | 11.8027 |  | Wednesday | 16
Três Corações G3/M3 - Vazamento telhado | Vazamento identificado no mezanino e na área de armazenamento. | solved | 2024-02-21 13:27 | normal | 2024-05-03 14:35 | MG | LIA | 2024-02-21 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2', 'juiz_forag2m3', 'juiz_forag2m4', 'juiz_forag2m5', 'juiz_forag2m6'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1520 | 16090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40335.411252688362@dominio14063.9608031148.com | (75.022185592637214) 92548.4470453814283-1875.7027701466261 | Cliente -2423 | Usuário -378 | Usuário Responsavel -8452 | 7583 | 72.0476 |  | Wednesday | 13
Novos pontos de alagamento devido novos pontos de vazamentos no telhados . além dos citados no chamado 6409 | Devido as fortes chuvas apartir do dia 12/02/2024 foram identificado novos pontos de vazamentos no telhado do módulo 02 . devido os vazamentos já interditamos uma das docas por conta de risco de danos nas mercadorias . Grupo Mateus solicita máxima urgência nos reparos . direção agradece | closed | 2024-02-13 15:08 | normal | 2024-05-03 14:31 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-13 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1840 | 3630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58389.048652465113@dominio98791.934180510332.com | (37.143898496692444) 96600.5928954116944-1312.4635207490428 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel -8452 | 7479 | 79.9745 |  | Tuesday | 15
Infiltração no telhado (cobertura) da PROFARMA. | No galpão 2, Profarma, a empresa DALLEMOLE reparou alguns pontos de infiltração. Porém, um dos pontos, se trata de uma posição do telhado, que fica sobre uma sala de Call Center da Profarma. Com as fortes chuvas desta semana, este ponto em questão, voltou a vazar (infiltração). Solicito que a empresa em questão retorne ao LOG RIO, para sanar de vez o problema. Segue anexado o local exato da infiltração. | closed | 2024-04-19 16:23 | normal | 2024-05-03 13:58 | RJ | ZENDESK | 2024-04-19 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 240 | 3740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96382.321317908922@dominio62339.398099048849.com | (24.700228924796985) 98400.1299644650371-2154.2131250393436 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8350 | 13.8995 |  | Friday | 16
PONTOS DE GOTEIRAS NA STIHL | bom dia Solicito manutenção corretiva urgente na cobertura, pois o locatário está tendo prejuizos. | closed | 2024-03-26 09:10 | normal | 2024-05-03 13:55 | PA | ZENDESK | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 320 | 26440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52067.053454721412@dominio56453.775998159515.com | (30.886122694925195) 94002.4282871590144-1450.9245788859853 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8064 | 38.1978 |  | Tuesday | 9
Tubulações com vazamento e tortas | Informo que foi identificado alguns pontos da tubulações tortas das docas tortas e com um ponto de vazamento | solved | 2024-02-23 16:00 | normal | 2024-05-03 13:51 | CE | PLATAFORMA | 2024-03-12 |  | ['fortalezaig3m8', 'fortalezaig3m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1160 | 34250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90041.570994300622@dominio27563.153855213208.com | (78.38201379545049) 94140.1291320747159-3369.2003055655537 | Cliente -6181 | Usuário -5124 | Usuário Responsavel -8452 | 7640 | 69.9105 |  | Friday | 16
Goteiras no telhado do Galpão 08 e 09 | Informo que estou tendo vários pontos de goteiras no galpão e nesse tempo de chuva está sendo bastante prejudicial para nossa empresa, estamos correndo um grande risco de acidentes e avarias nos produtos. | closed | 2024-02-28 07:05 | normal | 2024-05-03 13:49 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-28 |  | ['fortalezaig3m8', 'fortalezaig3m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 4730 | 12520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario353.29803506227006@dominio16463.694299457566.com | (31.41932938277564) 95778.44482978896-1184.657818628099 | Cliente -6181 | Usuário -5124 | Usuário Responsavel -8452 | 7722 | 65.2805 |  | Wednesday | 7
Instalações Elétricas - Refletores da iluminação da área comum queimados | Prezados, Em vistoria pelo condomínio, após relato do vigilante noturno, foram detectados: 10 refletores queimados no G1 (4 na frente do galpão, 2 na lateral do refeitório e 4 nos fundos do galpão) e 11 refletores queimados no G2 (3 na frente do galpão, 1 na lateral do acesso ao galpão, 1 na lateral do refeitório e 6 na frente do galpão). **Marcus Vinicius Fernandes Figueiredo** e **Luan Martins Melo Rodrigues** poderiam me dar uma orientação/ajuda quanto a esta manutenção? Atenciosamente. | closed | 2023-11-14 09:33 | normal | 2024-05-03 08:52 | MG | ZENDESK | 2023-11-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1840 | 30580 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario79446.291837967059@dominio57219.687178383581.com | (84.1271628453802) 9791.97625007538761-145.88831048781006 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 5732 | 170.9718 |  | Tuesday | 9
LOG SUMARÉ - DANOS NO ASFALTO | Prezados, bom dia. Foi identificado um dano no pavimento, no qual foi tratado no dia 27/06/23, mediante garantia (5anos). Pela empresa Critter Construções e comercio Ltda. Segue as fotos. | solved | 2024-02-07 09:33 | normal | 2024-05-02 18:22 | SP | ZENDESK | 2024-02-07 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 96520 | 113730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43542.826107193592@dominio46313.568207919132.com | (44.43241193361186) 94894.1733292866775-6486.9395419147468 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7430 | 85.3675 |  | Wednesday | 9
Conserto de vazamento em tubulação de água de alimentação do castelo | Ocorreu vazamento na tubulação de alimentação de água do castelo que saí do cavalete da SABESP. Foi acionado o prestador Conquista para atuação de caráter emergencial o qual efetuou a abertura no trecho do gramado e identificou que o vazamento ocorreu em uma luva passante, foi realizado a troca da luva por luva soldável, aguadado o tempo de cura do material e posterior abertura da alimentação de água para abastecimento do castelo. | solved | 2024-05-02 14:21 | normal | 2024-05-02 14:21 | SP | ZENDESK | 2024-05-02 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 4520 | 4520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38016.113884270533@dominio59603.221779214575.com | (45.870360927051586) 96189.0573612268381-9110.9954018752669 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8430 | 0 |  | Thursday | 14
Fissuras, Trincas, Rachaduras e fendas (Piscinão) | Fotos: | solved | 2024-01-08 15:36 | urgent | 2024-05-02 11:15 | SP | ZENDESK | 2024-01-08 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 28270 | 85350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1494.8696898741155@dominio81093.430803327.com | (31.358444013767656) 98876.62386632806-6861.2178717247571 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 6788 | 114.8188 |  | Monday | 15
OBSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE TELEFONIA | Prezados, bom dia! a tubulação do By-pass está obstruindo o acesso a uma das caixas de telefonia da rota do G1, conforme foto abaixo. O novo locatário dos módulos 3 e 4 não conseguiu instalar sua internet. Devido a urgência do cliente em iniciar a operação, precisamos desviar a tubulação para que seja possível acessar a caixa. O feriado de amanhã será a oportunidade ideal para realizarmos a manobra. | solved | 2024-04-30 14:15 | normal | 2024-05-02 09:53 | MG | ZENDESK | 2024-04-30 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 14780 | 16640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71637.785389204277@dominio92439.395647109617.com | (20.717765215530026) 98942.9506167833442-1029.8368807780066 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8418 | 1.8178 |  | Tuesday | 14
Reforma dos banheiros que se encontra na entrada dos nossos galpões. | reforma ( troca de revestimentos, pintura, troca de louças, troca do espelhos e embutir os canos nas paredes ) | solved | 2024-04-23 10:09 | normal | 2024-05-02 09:05 | GO | PLATAFORMA | 2024-04-23 |  | ['goianiag2m5', 'goianiag2m6'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 3560 | 3860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87673.460833936726@dominio97475.496846334136.com | (2.2414085677955331) 91818.0462993272281-8465.03195980423 | Cliente -1269 | Usuário -9699 | Usuário Responsavel 3585 | 8365 | 8.9553 |  | Tuesday | 10
PISO COM RACHADURAS NA UNIDADE 1 DA MEGGA | CONSTATAMOS GRANDES RACHADURAS NO PISO ONDE IAMOS CONTRUIR O PISO AUXILIAR PARA INSTALAÇÃO DA CAMARA FRIA . PRECISAMOS COM URGENCIA DO REPARO. | closed | 2024-03-28 15:04 | normal | 2024-05-02 08:57 | SE | PLATAFORMA | 2024-03-28 |  | ['aracajug3m1', 'aracajug3m2'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 430 | 10900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24346.398073625904@dominio81081.317462985462.com | (75.786461988871679) 93961.1500113095917-2504.0050128879993 | Cliente 2956 | Usuário 8011 | Usuário Responsavel -5348 | 8126 | 34.7453 |  | Thursday | 15
Revitalização da pintura da escada do G6 pós reparo | Mão de obra: TF Tech Custo: R$440,00 Pós reparo na base da escada custeado pela equipe de manutenções será necessária a revitalização na pintura. | closed | 2024-04-29 10:42 | normal | 2024-05-02 07:15 | MG | ZENDESK | 2024-04-29 |  | ['contagemig6m1', 'contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Pinturas |  | 660 | 6810 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43935.284679231467@dominio17262.837200699756.com | (59.232524357053258) 91282.6088497556891-5650.1520337742586 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8405 | 2.8566 |  | Monday | 10
Pintura - Escada | Boa tarde, prezados, tudo bem? Poderiam, por gentileza, realizar a pintura da escada (abaixo do tapete da porta de entrada do galpão)? A mesma apresenta descascamento e ferrugem! Atenciosamente, | closed | 2024-04-22 14:37 | normal | 2024-05-02 07:14 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-22 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Pinturas |  | 870 | 2070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30537.37352040246@dominio22833.204420849012.com | (60.516873834617961) 96095.6424779686886-834.09784708955374 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 8357 | 9.6922 |  | Monday | 14
Estrutural | Desde 19/02 estamos em contato com a ibrame para fazer os reparos nas telhas e paredes dos fundos que fazem divisa com o galpão deles. Até o momento não foi feito os reparos e neste final de semana houve novas avarias. Peço o apoio da Log para resolvemos este problema. | solved | 2024-03-18 11:12 | normal | 2024-04-30 16:09 | RJ | LIA | 2024-03-18 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 180 | 7200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49347.3144863095@dominio31592.628579964639.com | (34.502359248078164) 96324.2392461023755-4462.8757767878678 | Cliente 3191 | Usuário -6445 | Usuário Responsavel 2710 | 7959 | 43.2062 |  | Monday | 11
Sujidade Ibrame | Foi acordado com a Ibrame em fechar a passagem de ar entre os dois galpões (Ativa/Ibrame) devido a grande quantidade de pó que está vindo para a Ativa. Somos uma transportadora de medicamentos e produtos para a saúde, não podemos conviver com esta quantidade de sujidade. | closed | 2024-02-26 16:14 | normal | 2024-04-30 16:08 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-27 |  | ['itatiaiag2m5'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 1050 | 15940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33724.757556558405@dominio91331.377725367245.com | (56.847824962451718) 94839.8003860786184-3540.6490249099465 | Cliente 3191 | Usuário -6445 | Usuário Responsavel 9836 | 7703 | 63.9962 |  | Monday | 16
Pendências: Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas | Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas 1) Observação : - Foi identificado que os manômetros do cavalete de automação das bombas e o do recalque da bomba Jockey estão com avarias nas leitura. Será necessário a substituição destes manômetros. 2) Observação : - Foi identificado um vazamento na rosca da tubulação de sucção de 4" da bomba centrífuga do motor elétrico. Será necessário que o cliente esteja providenciando serviços especializados para corrigir este vazamento. Ações corretiva a serem tomadas pelo cliente - Providenciar a substituição dos manômetros 03 manômetros rosca de 1/4 de 0-200 Psi, para o cavalete de automação das bombas e recalque da bomba Jockey. - Providenciar correção do vazamento na rosca da tubulação de sucção de 4" da bomba centrífuga do motor elétrico ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rJA716BYmRsFID1ewHNzpaQCs/?name=image.png) | solved | 2024-03-11 10:07 | normal | 2024-04-30 15:45 | BA | ZENDESK | 2024-03-11 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 3310 | 7570 | EM MOBILIZAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario90332.400755034629@dominio39138.513967802057.com | (97.378592106588414) 99251.4303393544542-551.438275578411 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7855 | 50.2346 |  | Monday | 10
CORRIMÃO ENFERRUJADO E QUEBRADO | Na entrada para recepção o corrimão em metal das escadas, está todo enferrujado e com isso ele se soltou da estrutura e está solto, necessita que seja soldado no local e remover a ferrugem, no Galpão 01 modulo 03 | solved | 2024-04-15 10:09 | normal | 2024-04-30 15:07 | SP | PLATAFORMA | 2024-04-15 |  | ['papag1m1', 'papag1m2', 'papag1m3'] | LOG Papa |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 540 | 3520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28221.620149286013@dominio24372.790975894932.com | (13.202106536989135) 92663.2933884132176-9973.3387336857941 | Cliente -8974 | Usuário -7215 | Usuário Responsavel -5348 | 8279 | 15.207 |  | Monday | 10
Manutenação corretiva SDAI - Supervisionamento Alertron | Segue em anexo proposta da empresa Mega fire pertinente aos apontamento da ultima vistoria da Alertron. | closed | 2024-02-27 08:26 | normal | 2024-04-30 10:18 | SP | ZENDESK | 2024-02-27 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2', 'jundiaig2m3', 'jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1310 | 25700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73354.349305942218@dominio52087.291330597851.com | (58.181339702377187) 93279.8603579023206-5482.7605883988235 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7707 | 63.0774 |  | Tuesday | 8
PONTO DE VAZAMENTO - MELI - LOG BELÉM | Bom dia. Solicito correção de um ponto de vazamento no locatário Mercado Live entre as docas 05 e 06 conforme fotos em anexo. Cordialmente, Luciana Arruda. | solved | 2024-04-26 12:06 | normal | 2024-04-29 14:41 | PA | ZENDESK | 2024-04-26 |  | ['belemg1bm7'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 990 | 4110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43288.362002765833@dominio68919.4703480167.com | (96.786065630432049) 96329.971141112539-7308.7430841619807 | Cliente 6407 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8394 | 3.1073 |  | Friday | 12
GOTEIA CD MODULO 1 | Novo ponto de goteira modulo 1 rua A proximo a posição AC0371 | solved | 2024-03-28 12:01 | normal | 2024-04-29 14:39 | SP | PLATAFORMA | 2024-04-01 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 220 | 1050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42669.371307736015@dominio64828.075207840477.com | (28.075473068369963) 95535.2426021351466-6300.2947005149108 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel -8452 | 8119 | 32.1091 |  | Thursday | 12
Cobertura | Devido a chuva de hoje 28/03, ainda por ser uma chuva fraca, o nosso armazem deu vazamento de agua. Favor providenciar o conserto. | solved | 2024-03-28 13:58 | normal | 2024-04-29 14:38 | SP | PLATAFORMA | 2024-04-01 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 170 | 1550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63298.337356711134@dominio77911.913078545273.com | (47.44897890325494) 95958.5528967480959-41.007101062214666 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -8452 | 8122 | 32.028 |  | Thursday | 13
Abertura no telha ( lantermim) do modulo 1 | Modulo 1 parte central do CD abertura e buraco na tenha ( lantermim) | solved | 2024-04-17 08:54 | normal | 2024-04-29 14:38 | SP | PLATAFORMA | 2024-04-17 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 500 | 5200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22955.1594236365@dominio45724.786855086495.com | (82.17095001922138) 96484.9639731874595-2644.0218001779294 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel -8452 | 8309 | 12.2386 |  | Wednesday | 8
Re: LOG HORTOLÂNDIA - PLACAS DOMUS TRINCADAS | Em atualização ao tema antes tratado no ticket #7161, seguem mais fotos que foram apontadas hoje em visita ao galpão 1. Conforme levantamento realizado pelo técnico Denilson da Service Roof, as avarias de trincas, ressecamento e aberturas das placas zenitais está bem grave no telhados dos 3 galpões do condomínio. | solved | 2024-04-26 15:20 | normal | 2024-04-29 14:37 | SP | ZENDESK | 2024-04-26 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 340 | 6380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33054.635828741259@dominio86023.181668027755.com | (51.265868237754127) 93317.3505378575223-5829.73407331322 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8400 | 2.9697 |  | Friday | 15
Detecto de fumaça, solto - G5 | Boa tarde, Por gentileza verificar detector de fumaça solto (pendurado) no primeiro corredor porta pallet do G-05. | solved | 2024-04-18 13:51 | normal | 2024-04-29 10:53 | SP | LIA | 2024-04-18 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 7640 | 8730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98186.793245816822@dominio70834.616054358383.com | (91.557817636799172) 95587.038253435413-1970.9444963028996 | Cliente -2904 | Usuário 3110 | Usuário Responsavel -5348 | 8337 | 10.8762 |  | Thursday | 13
Manutenção preventiva na Cabine Primária | Manutenção preventiva. Atividade realizada com acompanhada pot TST Ralph (RD Assessoria). | closed | 2024-04-29 08:23 | normal | 2024-04-29 08:25 | MG | ZENDESK | 2024-04-29 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 860 | 4730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73367.389908958474@dominio673.2190851291698.com | (80.917811899292218) 96862.0157169348095-6907.7400139011561 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8404 | 0.0012847 |  | Monday | 8
Cobertura Metálica - Corretiva | Vazamento na cobertura metálica do Mezanino. No encontro entre a calha e o telhado. | solved | 2024-04-22 14:53 | normal | 2024-04-26 16:13 | MG | ZENDESK | 2024-04-22 |  | ['quadra130g1m5', 'quadra130g1m6', 'quadra130g1m7', 'quadra130g1m8'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 520 | 5790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16075.288768905561@dominio10589.921774633562.com | (80.576973686264836) 97578.695872656328-4967.6456598954228 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8358 | 4.0552 |  | Monday | 14
Granvita - Vistoria nas instalações elétricas | Vistoria nas instalações elétricas dos galpões da Granvita. O funcionamento dos disjuntores e interruptores apresentam alguns problemas que precisam ser avaliados. | solved | 2023-09-15 15:58 | normal | 2024-04-26 16:08 | MG | PLATAFORMA | 2023-09-18 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1890 | 32760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81694.322441357741@dominio55812.989932217781.com | (35.868938845142559) 91031.8447944364077-3475.1458145656306 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -17 | 4933 | 224.0071 |  | Friday | 15
Tubulação de irrigação rompida no G1 próximo ao restaurante e almoxarifado | Material estocado. Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-04-26 11:50 | normal | 2024-04-26 15:48 | MG | ZENDESK | 2024-04-26 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 750 | 2200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43643.773628736446@dominio16257.946830489791.com | (12.938187897085671) 9766.32677299451109-1176.8338132579222 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8392 | 0.16554 |  | Friday | 11
ANALISE OLEO DOS TRANSFORMADORES | **Jordana Marta Vidigal Cardoso** Análise para verificação das condições operacionais da unidade. Resultados indicam a existência de descargas parciais de baixa densidade de energia com sobreaquecimento envolvendo a estrutura papel-óleo. O nível dos gases combustíveis é considerado médio. Sugerimos realizar nova reamostragem no período de 06 meses para calcular a taxa (%) mensal de crescimento dos gases. Ensaio realizado conforme a Norma NBR 7070 e diagnóstico foi elaborado conforme a Norma NBR7274 (Interpretação da análise dos gases). | solved | 2024-01-17 11:08 | normal | 2024-04-26 14:21 | BA | ZENDESK | 2024-01-17 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 360 | 8150 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario38570.129737165174@dominio43500.586051601211.com | (25.083624860686797) 98325.9231076288743-4090.6219854067831 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 7133 | 100.1337 |  | Wednesday | 11
Salvador demolição vão 21/22 | **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** , segue proposta da RC (prestador local no condominio) para abertura do vão. valor esta na media ou abaixo dos que fechamos. R$/m² - 20,00 Mão de obra = R$ 6, 900.00 Plataforma = 13.800,00 verba par miscelagens = 1000 Total = 21.700 devido a emergencia de abertura podemos seguir com prestador local? ou aguardamos os demais ate sexta feira? | closed | 2024-04-17 16:04 | normal | 2024-04-26 13:59 | CE | ZENDESK | 2024-04-17 |  | ['salvadorg2m21', 'salvadorg2m22'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 2670 | 145670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66357.390751523766@dominio64863.852401924494.com | (27.742434042349878) 94828.4483104484952-1749.3936075601418 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8322 | 8.9135 |  | Wednesday | 16
KEY ACCESS | Bom dia, Em visita do técnico de TI que contratarmos juntamente com a CNX, foi constatado que precisamos realizar a troca da placa Toten com sensor, precisamos realizar o mais rápido possível esse reparo. | solved | 2024-04-05 08:29 | normal | 2024-04-26 13:31 | SP | ZENDESK | 2024-04-05 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 13570 | 25200 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario70851.076509040766@dominio24196.556214460972.com | (65.9735660878144) 97910.1691323017167-6711.92716364579 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -6619 | 8187 | 21.2098 |  | Friday | 8
PINTURA DE INCÊNDIO E GUIAS - CONDOMÍNIO LOG JUNDIAÍ | Pintura de Incêndio: 05 latas tinta esmalte vermelha + 3 latas de Zarcão + 1 Solvente R$ 1.325,00 - Material _R$ 0,00 Mão de Obra local._ | solved | 2024-04-02 14:26 | normal | 2024-04-26 13:13 | SP | ZENDESK | 2024-04-02 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 750 | 10340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95381.425645760115@dominio47812.527622354777.com | (33.84982938323823) 98197.78570001134-1426.702501362028 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 8156 | 23.9495 |  | Tuesday | 14
Vazamento teto da sala CCO e vestiário feminino 1º piso | Vazamento no mesmo local já reparado a cerca de 10 dias atrás e também novos pontos. Védeos em anexo. | closed | 2024-04-22 15:36 | high | 2024-04-26 11:51 | MG | ZENDESK | 2024-04-22 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 420 | 4490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27119.693297801172@dominio42997.238939975177.com | (84.611390632842671) 9731.7688777569565-9171.4610015577255 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8360 | 3.8436 |  | Monday | 15
GOTEIRAS NOVAMENTE | Olá, Novamente goteiras no mesmo lugar que já foi feito a corretiva varias e varias vezes. Precisamos sanar esse problema com urgente... | solved | 2024-04-19 12:39 | normal | 2024-04-26 07:39 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-19 |  | ['g6m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 820 | 2580 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario83126.11100829154@dominio24881.396528436348.com | (68.847547388057407) 99914.9761052323411-9745.1064033229013 | Cliente -7344 | Usuário -7551 | Usuário Responsavel -8452 | 8345 | 6.7911 |  | Friday | 12
Substituição de placas de pontos de encontro de segurança e ponto de encontro de brigada | Padronização de todas as placas de pontos de encontro de brigada e segurança e instalação de placas de sinalização de hidrantes. Mão de obra: zeladoria. | closed | 2024-04-25 12:15 | normal | 2024-04-25 16:42 | MG | ZENDESK | 2024-04-25 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 680 | 2810 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90675.5628787189@dominio18738.420231332726.com | (87.225787132560143) 92481.8505086823789-8354.5952812205142 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8386 | 0.18497 |  | Thursday | 12
Vazamento em vigas da sala de descanso e porta de entrada de acesso a sala de apoio | Vazamento vindo do 2º do anexo G5. Será realizado vedação com PU | closed | 2024-04-25 15:40 | normal | 2024-04-25 15:43 | MG | ZENDESK | 2024-04-25 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 790 | 4420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55751.224034196923@dominio52337.693983779784.com | (59.152384000844094) 94418.7982749737139-8751.4887411327127 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8389 | 0.0020023 |  | Thursday | 15
Tubulação de esgoto no talude G5 rompida | Tubulação de esgoto do G4/G6 que passa pelo talude G5 esta com várias trincas. Segue materiais a serem comprados: 3 barras de tubo de 150, 12 luvas de correr com anel e vaselina Mão de obra: zeladoria. | closed | 2024-04-18 11:01 | normal | 2024-04-25 15:26 | MG | ZENDESK | 2024-04-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 560 | 5780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92797.231203244519@dominio51794.463138889078.com | (16.429959508770281) 9121.06049796232962-9980.2894822238977 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8333 | 7.1839 |  | Thursday | 11
Trinca na saida de água da bacia de contenção G3 | Na saída da água onde estava a sacaria, a chuva levou sacaria e o concreto está trincado. | solved | 2024-04-18 11:03 | normal | 2024-04-25 13:54 | MG | ZENDESK | 2024-04-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 2450 | 6860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12036.286679700463@dominio1811.6798901464847.com | (29.767461955888521) 93186.5527941174587-1876.7265925282447 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8334 | 7.1188 |  | Thursday | 11
SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | Prezados, na data de hoje a central de alarme acionou sinal de supervisão do G1M7, acionamos o locatário que informou não ter nenhuma ocorrência. Logo após resetei a central e o sinal persistiu, realizei uma vistoria em todos os acionadores manuais e não encontrei nenhum ativo, porém mesmo assim a central acusa o sinal. | solved | 2024-04-02 16:08 | normal | 2024-04-25 11:30 | MG | ZENDESK | 2024-04-02 |  | ['contagemiig1m7'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1590 | 46160 | EM CONTRATAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario56673.742277514139@dominio52021.102454961991.com | (61.659785448390224) 99675.2276201391542-2377.1728604828563 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8159 | 22.8074 |  | Tuesday | 16
Morcegos | Devido as árvores está atraindo morcegos na nossa recepção, o que está gerando transtorno devido a sujeira que os mesmos fazem e risco de contaminação. | solved | 2024-03-08 09:32 | normal | 2024-04-25 11:29 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-25 |  | ['contagemiig2m6'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 5950 | 16920 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario90724.89337276177@dominio37856.308320495918.com | (86.832892815562616) 92756.0050028884975-1844.4870087702027 | Cliente -8551 | Usuário 6475 | Usuário Responsavel -8846 | 7845 | 48.0814 |  | Friday | 9
Goteiras | Solicitamos a gentileza de avaliar o telhado do nosso modulo, esta apresentando goteiras. | solved | 2024-04-19 11:05 | normal | 2024-04-25 09:16 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-19 |  | ['contagemiig1m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3030 | 7580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43428.439512155252@dominio50587.213715430953.com | (37.835568283434291) 96670.1711629244119-3796.6341506987524 | Cliente -7893 | Usuário -9840 | Usuário Responsavel -3391 | 8344 | 5.9241 |  | Friday | 11
Escoamento de água Refeitório devido ao vestiário | Boa noite! Solicito análise do reparo, pois estamos com um escoamento da agua no refeitório que parece que esta vindo do andar de cima que fica localizado os vestiários. | solved | 2024-03-25 18:04 | normal | 2024-04-25 09:02 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-28 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 630 | 15720 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario15022.811416598095@dominio40807.378412473561.com | (56.659053685712323) 99697.5031091868314-2397.5805077361574 | Cliente 6459 | Usuário 2621 | Usuário Responsavel -6025 | 8060 | 30.624 |  | Monday | 18
FORRO PVC | Boa tarde! venho através desse chamado solicitar a manutenção do forro pvc do banheiro que foi danificado pela infiltração de agua da chuva. | solved | 2024-04-12 15:39 | normal | 2024-04-25 08:49 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-12 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 4180 | 16390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69231.943805356146@dominio58922.331484924762.com | (40.843931198435911) 99169.455051123563-7960.4004915004934 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -3391 | 8272 | 12.7156 |  | Friday | 15
suporte das janelas | Boa tarde! as janelas estao com suportes danificados com isso elas nao param abertas sozinhas e preciso colocar alguma coisa escorando. | solved | 2024-04-12 15:41 | normal | 2024-04-25 08:42 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-12 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 1010 | 86660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19425.590628047121@dominio19601.756443569375.com | (28.79238114584664) 96865.0240792124723-2756.4337534728666 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -3391 | 8273 | 12.7088 |  | Friday | 15
Revitalização da pintura do guarda corpo e porta da portaria/guarita | Mão de obra: zeladoria Tinta: R$ 169,90 | closed | 2024-04-23 09:27 | normal | 2024-04-24 17:15 | MG | ZENDESK | 2024-04-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 430 | 6500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88060.118789551489@dominio20519.217344823417.com | (21.257868452379412) 93702.2721484101107-7402.1953281265069 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8362 | 1.325 |  | Tuesday | 9
Porta da doca | A porta de uma doca está com defeito. Esta porta praticamente não é usada, por não possuir plataforma elevatória. Peço manutenção. | solved | 2024-04-22 13:52 | normal | 2024-04-24 15:34 | ES | PLATAFORMA | 2024-04-22 |  | ['vianaiig1m18b'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 2710 | 2710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72071.290356491168@dominio9592.7116436080687.com | (32.726077091833389) 91033.5178443502709-9199.04150165579 | Cliente 1931 | Usuário -642 | Usuário Responsavel -291 | 8354 | 2.0712 |  | Monday | 13
Vazamento no telhado do G3 - Pague Menos | Após útima chuva, houve vazamento na sala administrativa da Pague Menos. | solved | 2024-04-24 12:01 | normal | 2024-04-24 15:11 | MG | ZENDESK | 2024-04-24 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1840 | 4280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23368.526666352536@dominio264.63643200107958.com | (70.26257871020789) 95683.7402067383173-4663.6780222947891 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8379 | 0.13207 |  | Wednesday | 12
RELATÓRIO DE VISTORIA MELI | Bom dia, Informo que já finalizei o relatório de vistoria nos módulos do MELI, existe algumas pendências como a falta de mangueiras, muitos pontos de goteiras, existe uma luminária externa que não acendeu. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QSLfEmaNytfO3Fm7vDJi76nNg/?name=image.png) | closed | 2024-03-26 11:04 | normal | 2024-04-24 13:22 | PA | PLATAFORMA | 2024-03-26 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Adequações Comerciais |  | 1460 | 11140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8728.4392753579832@dominio16753.1091288578.com | (10.430939950577846) 97425.6068236636183-3510.1901253042092 | Cliente 6407 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8070 | 29.0954 |  | Tuesday | 11
TUBULAÇÃO ÁGUA PLUVIAL | Tubulação da água pluvial precisa de manutenção urgente, pois com as fortes chuvas acabou danificando próximo a caixa de captação, e com isso está molhando a frente da recepção do locatário, segue fotos. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ieJj0AZkwB9t1xOjDUP46FTuf/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-01-08+%C3%A0%28s%29+15.54.16_5580d73a.jpg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dnNh2WIs3JY6uqsvSA9YP6QzL/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-01-08+%C3%A0%28s%29+15.54.44_89613fbd.jpg) | closed | 2024-01-15 17:04 | normal | 2024-04-24 13:18 | PA | ZENDESK | 2024-01-15 |  | ['belemg1bm7'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Predial | Drenagem |  | 240 | 50740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43980.098752320875@dominio27238.348256036254.com | (85.2074381210166) 98237.6492172698327-1079.6752225196133 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7122 | 99.8436 |  | Monday | 17
ÁGUA PLUVIAL | Boa tarde Solicito manutenção corretiva na tubulação da pluvial que fica em frente a copa na área administrativa, a mesma está voltando muita água quando chove. | solved | 2024-04-12 16:25 | normal | 2024-04-24 13:17 | PA | ZENDESK | 2024-04-12 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1250 | 8450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76036.6360456467@dominio89080.375194346954.com | (92.510467634662959) 99417.23298688112-1990.4613014699253 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8274 | 11.8697 |  | Friday | 16
Isolamento de Fios - Lateral do Galpão | Boa tarde, prezados, tudo bem? Poderiam, por gentileza, isolar e esconder os fios na lateral do galpão conforme fotos em anexo? Atenciosamente, | solved | 2024-04-22 14:32 | normal | 2024-04-24 12:24 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-22 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1340 | 2570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72501.75171477985@dominio6111.0105027892287.com | (54.977850394873521) 92576.740051374049-9395.1549903694886 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 8355 | 1.9112 |  | Monday | 14
Pintura - Caixa de Incêndio - Fundo Galpão | Boa tarde, prezados, tudo bem? Poderiam, por gentileza, realizar a pintura da caixa de incêndio do fundo do galpão da Hertz? Houve descascamento da pintura! Atenciosamente, | solved | 2024-04-22 14:34 | normal | 2024-04-24 12:20 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-22 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1020 | 2570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2902.6413020494@dominio84926.13132285043.com | (51.262370336530509) 9204.76462917661917-9337.4740028467349 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 8356 | 1.9067 |  | Monday | 14
LOG HORTOLÂNDIA - DRENAGEM DE ESGOTO RESTAURANTE | Jéssica, boa tarde. Estamos recebendo reclamações de mal cheiro e a principal causa é o descarte da água de lavagem da cozinha nessa área, porém não há um ralo externo ou qualquer caixa que faça contenção dessa água. Favor, verificar a possibilidade da criação de uma canelata ligada na caixa de esgoto. | closed | 2024-04-23 17:37 | normal | 2024-04-24 09:56 | SP | ZENDESK | 2024-04-23 |  | Restaurante | LOG Hortolândia |  | Restaurante | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3750 | 6960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario903.605180772269@dominio80286.888334428862.com | (78.8318691332698) 93600.5882953944561-3989.6126800398515 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8373 | 0.67957 |  | Tuesday | 17
FIXAÇÃO DE BATE RODAS | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de : Fixação de bate rodas caídos. Adequação da fixação para reforço dos bate rodas. | closed | 2024-03-20 07:30 | normal | 2024-04-24 09:45 | RS | ZENDESK | 2024-03-19 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 900 | 16530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70939.14689096807@dominio70012.8273274929.com | (32.428422435901645) 92868.3879086229781-2207.897417896771 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7996 | 35.0936 |  | Wednesday | 7
Reforma de modulo devolução - G1 M2 - reembolsavel | Reforma fechada. inicio programado para 04/04 | solved | 2024-04-01 08:24 | normal | 2024-04-23 17:44 | SP | ZENDESK | 2024-04-01 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 150 | 36580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63607.008812255917@dominio62812.601172564064.com | (21.390031294154674) 99073.7684703995437-4518.6960355527017 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8129 | 22.3887 |  | Monday | 8
Cobertura - vazamento cobertura | vazamento de agua da cobertura, caindo em cima do hidrante do mezanino. | closed | 2024-04-18 14:56 | normal | 2024-04-23 16:17 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-18 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1250 | 76220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88670.124676241117@dominio57393.941843600805.com | (35.43807608124262) 95448.7453686593326-3128.5627207397692 | Cliente -531 | Usuário -4757 | Usuário Responsavel -3391 | 8339 | 5.0566 |  | Thursday | 14
Sem Iluminação nos Fundos G3 | Walerson, boa tarde! A iluminação dos fundos do G3 ficou sem a revisão na época que a Ecocel veio verificar a iluminação do G1 e G2, pois a linha de vida do G3 não estava em condições de utilização. No momento a mondelez está realizando a revisão, porém por se tratar de um ponto crítico, podemos realizar o serviço com auxilio de uma PTA. Após a obra de saída dos correios e entrada da mondelez no galpão, a iluminação dos fundos foi cortada. Pedi ao Fernando para montar uma proposta, acredito que ele tenha falado com você sobre isso. Atenciosamente, Paula. | solved | 2023-03-24 16:55 | high | 2024-04-23 13:49 | ES | ZENDESK | 2023-03-24 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a', 'vianag3m5b', 'vianag3m6'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2160 | 247800 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario65009.801881915228@dominio7683.2365931650393.com | (18.728090549193404) 9356.220411956637-452.40376817431712 | Cliente 2825 | Usuário -8620 | Usuário Responsavel 8693 | 2687 | 395.8709 |  | Friday | 16
Detector de fumaça | Detector esta disparado com a sinalização vermelha piscando. | closed | 2024-02-05 10:14 | normal | 2024-04-23 12:22 | SP | PLATAFORMA | 2024-02-06 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 420 | 77600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73254.901918585427@dominio97611.090693184073.com | (65.2500322994835) 9377.58168155326342-7151.809189672199 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel -8452 | 7388 | 78.0888 |  | Monday | 10
Acabamentos | A manta do forro do teto do galpão está começando a ceder novamente, por favor acionar a manutenção corretiva. A última corretiva foi realizada no dia 25/10/23, solicitação de chamado 5350. Obrigada | closed | 2024-03-26 17:20 | normal | 2024-04-23 12:16 | SP | LIA | 2024-04-08 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2', 'jundiaig2m3', 'jundiaig2m4', 'jundiaig2m5', 'jundiaig2m6'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 120 | 57650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25711.669694151933@dominio61955.726871705076.com | (76.9159177078937) 92715.9040306502911-6622.6776883413177 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel -5348 | 8086 | 27.7886 |  | Tuesday | 17
Instalações elétricas | A caixa de passagem do sistema de aterramento do G4 está ressecada e quebrada. | solved | 2024-02-19 09:46 | normal | 2024-04-23 11:52 | MG | LIA | 2024-04-23 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 590 | 22310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77065.198944303585@dominio7686.1297574901346.com | (22.502101213484274) 96570.71968418082-3519.3108460923368 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -3391 | 7545 | 64.0877 |  | Monday | 9
Incêndio - Suporte de Tubulação | Giovani, bom dia! Tubulação de incêndio na lateral do G6 possui pontos sem contato com os suportes bem como suportes que foram suprimidos. Ao tocar na tubulação percebi movimentação, o que me preocupa evoluir para algo pior ao realizarmos testes da bomba de incêndio. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nn0aLItkqElmogJwO9VCTv5A4/?name=WhatsApp+Image+2024-03-13+at+09.03.43.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ChAJX3qEMGvrYnuVABKJMxXGn/?name=WhatsApp+Image+2024-03-13+at+09.03.44.jpeg) | solved | 2024-03-13 10:36 | normal | 2024-04-23 11:37 | MG | ZENDESK | 2024-03-13 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa | Giovani, bom dia! Tubulação de incêndio na lateral do G6 possui pontos sem contato com os suportes bem como suportes que foram suprimidos. Ao tocar na tubulação percebi movimentação, o que me preocupa evoluir para algo pior ao realizarmos testes da bomba de incêndio. | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 400 | 13150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23628.94483986848@dominio7603.2459608742211.com | (19.281886663801924) 95052.1795614705252-5960.4477908183217 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 7899 | 41.0426 |  | Wednesday | 10
Ferro exposta podendo causar acidente | Ferragem está exposta podendo causar algum acidente com qualquer pessoa que passe perto | solved | 2024-04-22 07:52 | normal | 2024-04-23 10:52 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-22 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 48550 | 48550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33033.120810702319@dominio50755.3957578307.com | (59.047033686689666) 95131.4161751070942-6574.6114468907936 | Cliente -6250 | Usuário 3225 | Usuário Responsavel -17 | 8353 | 1.1253 |  | Monday | 7
Vazamento Paredes Recepção | Boa tarde. Estamos com vazamento estrutural em todo o mezanino, banheiros e tubulação eletricas. | solved | 2024-02-23 15:21 | normal | 2024-04-22 16:06 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-23 |  | ['g5m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 05 | Predial | Estrutural |  | 4530 | 7460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91018.31558906204@dominio39793.205784038262.com | (86.06515212026396) 99331.7983921435043-5617.354374793721 | Cliente 3081 | Usuário -1391 | Usuário Responsavel -3391 | 7639 | 59.0315 |  | Friday | 15
Base da escada de acesso as recepções G6/M1 e M2 soltas | Escadas de acesso as recepções com bases soltas Vídeo em anexo. | solved | 2024-04-09 14:54 | normal | 2024-04-22 12:39 | MG | ZENDESK | 2024-04-09 |  | ['contagemig6m1', 'contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 400 | 12460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51324.377754579938@dominio83674.115253589669.com | (19.1343032384014) 99626.7093406207368-1526.6902971159568 | Cliente 6880 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8221 | 12.9058 |  | Tuesday | 14
Drenagem - Dreno caixa irrigação | Boa tarde! O local onde desagua os pontos de drenagem (Barbacã) do talude, apresenta ponto de alagamento. O jardineiro tentou fazer pontos de drenagem, mas aparentemente tem uma caixa inicial da bacia onde recebe a agua de irrigação. O local tem apresentado alagamento e acumulo de lodo. | closed | 2024-03-12 18:22 | normal | 2024-04-22 08:38 | MG | ZENDESK | 2024-03-12 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 650 | 14850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84138.399486293943@dominio53682.97392939905.com | (96.266237206620943) 94720.0222868186038-1917.4563038084536 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 7895 | 40.5944 |  | Tuesday | 18
MANUTENÇÃO CORRETIVA - REDE ELÉTRICA | Boa tarde! Iremos realizar uma manutenção no circuito elétrico, bem como, a realização da troca de algumas lampadas queimadas do armazém. Para isso, será necessário a utilização da plataforma para concluirmos o serviço. Conseguem nos ajudar com o tema? O início desse serviço será na sexta-feira com previsão de término na segunda-feira. | closed | 2024-04-18 14:13 | normal | 2024-04-22 08:08 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-18 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 790 | 33830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15921.562227438124@dominio71022.124730113879.com | (95.063145953869963) 94692.3041586742766-9052.4087292370568 | Cliente 3053 | Usuário -788 | Usuário Responsavel 130 | 8338 | 3.7466 |  | Thursday | 14
REFLETORES G2 fundos - ocorrendo curtos no circuito elétrico | **Luan Martins Melo Rodrigues** , estamos com os fundos do G2 sem iluminação; motivo: curto no circuito elétrico. | closed | 2024-01-03 10:47 | normal | 2024-04-19 16:53 | RJ | ZENDESK | 2024-01-02 |  | ['camposig2m1', 'camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2330 | 22920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79802.1555535685@dominio23125.963264115977.com | (52.16577572381739) 97835.6709938278464-7155.26425073286 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6728 | 107.254 |  | Wednesday | 10
Concertina nos fundos do G6 DANIFICADA precisando de reparos | Concertina nos fundos do G6 DANIFICADA precisando de reparos | closed | 2024-04-16 11:44 | normal | 2024-04-19 16:48 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-16 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Contenções | Contenções |  | 820 | 1210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72642.721525407644@dominio80073.503414792052.com | (83.747681905035861) 9313.02103492209346-1860.2298805638395 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 8303 | 3.2111 |  | Tuesday | 11
Várias lâmpadas queimadas ou fracas no módulo 4 | Várias lâmpadas queimadas ou fracas no módulo 4 | solved | 2024-03-06 17:30 | normal | 2024-04-19 12:15 | ES | PLATAFORMA | 2024-03-08 |  | ['vianaiig1m4'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2690 | 14590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27374.28204794088@dominio93013.512848270766.com | (45.136555528597867) 93152.0693612877585-3337.3420580357383 | Cliente -8906 | Usuário -2577 | Usuário Responsavel -291 | 7823 | 43.7808 |  | Wednesday | 17
Piso Concreto - magazine | Piso Concreto | solved | 2023-05-25 10:28 | normal | 2024-04-19 10:12 | CE | PLATAFORMA | 2023-05-25 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Predial | Piso Concreto |  | 1250 | 58770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1970.8414393271159@dominio78129.143134382757.com | (63.622256928031938) 99921.2383305171461-1494.6358923235318 | Cliente -5798 | Usuário -4060 | Usuário Responsavel -5348 | 3195 | 329.9887 |  | Thursday | 10
Bomba de circulação de lodo_ETE | Bombas de recirculação do lodo operando funcionando no temporizador, porém necessitando aquisição de um registro de 50 mm para o sistema hidráulico | solved | 2024-04-09 09:59 | normal | 2024-04-18 17:55 | RJ | ZENDESK | 2024-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Campo Grande |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 110 | 66750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70463.008671880438@dominio55316.781768092274.com | (76.923939534887268) 92823.1939034877328-9761.8427430190786 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -6025 | 8213 | 9.3306 |  | Tuesday | 9
Placas orientativas: ÁGUA NÃO POTÁVEL (PROVENIENTE DO TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO) | **De:** Consultoria CP <consultoria@cpsolutions.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 19 de março de 2024 16:57 **Para:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> **Cc:** Billy Dos Santos Fialho <billy.fialho@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** Re: Instalação de placas - água de reuso Exatamente com esses dizeres não terei nenhum modelo, mas a seguir envio uma foto de placa semelhante instalada em um cliente nosso. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/264X2u1BTjKCDjnW5Vubm2fPQ/?name=image.png) Você poderia adquirir alguma placa pronta, como indicado no link a seguir, ou mandar fazer em alguma gráfica especializada. https://www.copafer.com.br/placa-15x20cm-agua-de-reuso-impropria-para-consumo-220bz-sinalize-p1088054?tsid=69&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIjIjLqICBhQMVa1VIAB2KVgW9EAQYASABEgJobfD_BwE Permaneço à disposição. Atenciosamente, **Poliana Stephanie** * * * **De:** Consultoria CP <consultoria@cpsolutions.com.br> **Enviado:** segunda-feira, 18 de março de 2024 16:01 **Para:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> **Cc:** Billy Dos Santos Fialho <billy.fialho@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Assunto:** Instalação de placas - água de reuso Em nossa última reunião com a @Jordana Marta Vidigal Cardoso foi mencionado que os caminhoneiros têm utilizado a água das torneiras que são abastecidas pela ETAC para preparo de alimentos, o que não pode ocorrer, uma vez que essa água não atende os padrões de potabilidade exigidos. Dessa forma, recomendamos a **instalação imediata de placas orientativas próximas de todas as torneiras**, com os seguintes dizeres: **ÁGUA NÃO POTÁVEL (PROVENIENTE DO TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO)** Dessa forma, minimiza-se as chances de ingestão da água e, de certa forma, a responsabilidade do condomínio. Fico à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, **Poliana Stephanie** | closed | 2024-04-05 08:03 | normal | 2024-04-18 17:47 | ES | ZENDESK | 2024-04-05 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 10970 | 13100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80865.228679873107@dominio99059.31280900925.com | (75.6566535524219) 9741.70039478031049-9587.6533150254127 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 8186 | 13.4055 |  | Friday | 8
Pendência: Finalizar a instalação da Gestal iniciada em 01 de março de 2023 | Pendência: Finalizar a instalação da Gestal iniciada em 01 de março de 2023 Ações: - Resolver a éndência do TC; - Anexar planilha com 100% das medições manuais em conformidade com o portal da Gestal; - Com as leituras 100% ok o fechamento financeiro deve ser realizado sem a necessidade de medição manual. serão importadas as medições no portal. Histórico de E-mail: **De:** Sérgio Ricardo Bueno Junior <sergio.bueno@gestal.com> **Enviada em:** sexta-feira, 22 de março de 2024 09:59 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; larrison.ferreira@gsseletroindustrial.com.br; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Billy Dos Santos Fialho <billy.fialho@logcp.com.br> **Cc:** Leonardo Grigorio de Lima <leonardo.lima@gestal.com>; Tiago Verrone de Lima <tiago.verrone@gestal.com> **Assunto:** RE: RES: RES: Log Viana II: Planilha Gestal X Manual - Energia Jan.24 George e Jordana, bom dia! Tentei ligar para ambos, mas infelizmente só chama até cair na caixa postal. Com relação aos TCs, foi solicitado no dia 29/02 que os mesmos fossem revalidados, isso foi feito? Como nesse condomínio foram utilizados medidores com saída de pulso, torna-se muito mais complexa a validação desse tipo de informação, o mesmo não apresenta o valor da corrente instantânea para o sistema da Gestal, portanto, não há como comparar a leitura de corrente e o valor medidor através de alicate amperímetro. No aguardo. Att. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HcIOYh8DDpPAHP6jldm5O2vnT/?name=inlineImage.png) **Sérgio Bueno** **Smart Energy** T. +55 11 5080-8200 https://clicktime.symantec.com/15sM1JUzdLR7mSTHapaGt?h=UL5wuAeti0Mv09sGIIgSyHcWmmKQVvqe7L-N6s5_5xY=&u=www.comerc.com.br | closed | 2024-03-22 11:01 | normal | 2024-04-18 17:28 | ES | ZENDESK | 2024-03-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1310 | 9010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43033.607298656127@dominio22607.057962145227.com | (34.884822859575536) 92432.5398679829245-7160.6430797689927 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 8036 | 27.2692 |  | Friday | 11
Log Viana II: Poste derrubado estacionamento externa na calçada enfrente modulo. 6 | Tivemos um acidente onde uma carreta derrubou um poste que fica na calçada em frente ao modulo 6 , e se evadiu do local. Puxamos nas câmeras e não foi possível identificar a placa do mesmo, por isso iremos fazer as devidas cotações para a reposição do mesmo. | closed | 2023-12-14 18:47 | normal | 2024-04-18 17:26 | ES | ZENDESK | 2023-12-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 800 | 42160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87830.493208194734@dominio8881.507060000351.com | (74.35898810265796) 99012.6676191486531-7566.12434213304 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6568 | 125.9436 |  | Thursday | 18
OBRAS - Identificação Registros castelo Taça e Castelo consumo | **De:** Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 4 de maio de 2023 16:22 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Victor Schrier Alves <victor.schrier@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Assunto:** RE: LOG Viana II: Identificação Registros castelo Taça e Castelo consumo Não temos previsão Porém temos gráfica cadastrada, podemos fazer lá e eles entregam. Sem problemas Só passar a arte, dimensão, etc do modelo a que a gente pedi @Victor Schrier Alves pode ser custo obra? **Daniel Nascente Araújo** OBRAS  LOG VIANA 2 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gUCtKPut0iItHSs6tf0heeEUk/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dvr0vS20ljq40fhj9jejMv2oy/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/F1oMGSZXkkVDvyTcwpY41vp44/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZaE2NKQkxk8vJwgdCzFqSbtSl/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Z6VyGJa8BremWBIuna5YisztH/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/quhBOy6ftNAYPEIjhbphLkeeI/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UlvCSi5JQfX2ZTNERKuXusdJd/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XP1k8f9gmMih4ltSnYEtyHukj/?name=inlineImage.png) * * * **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviado:** quinta-feira, 4 de maio de 2023 16:11 **Para:** Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Identificação Registros castelo Taça e Castelo consumo Dane, vocês tem previsão de instalação de plaquinha de identificação? Precisamos identificar quem é quem, hoje coloquei cadeado em tudo e identificando facilita quando tivermos problemas. ![IMG_4646.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/C1hr0dq8GVvdgvHxXXKNTITAQ/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_4648.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/N9vBIhztLV5da4XBUtWojuoTx/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_4649.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/khHAYYkd8NFfFJEWiheakWbQi/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2023-05-10 23:15 | low | 2024-04-18 17:23 | ES | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1090 | 21910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97582.242346565414@dominio73632.665168501015.com | (47.435557938731321) 99674.43300351168-9316.1950923929126 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -291 | 3030 | 343.7561 |  | Wednesday | 23
Muro Descascando e Saindo a Tinta e Beiral Quebrado | Jessica, boa tarde! Estamos com o muro entre o G1/G2 (Subida) , com a tinta saindo e descascando. No mesmo muro também um dos beirais está quebrado. Pode verificar por favor? Seguem fotos: | closed | 2024-04-17 16:18 | normal | 2024-04-18 16:58 | SP | ZENDESK | 2024-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 80 | 48370 | EM COTAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario82472.322599805761@dominio6017.3150926252074.com | (89.423404558237777) 95849.9359823466075-4479.85770383968 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8325 | 1.0278 |  | Wednesday | 16
MANUTENÇÃO NA REDE PLUVIAL (Descidas Hidráulicas) | Bom dia! Solicito manutenção na rede pluvial, conforme evidência em anexo, soltou alguns tubos da rede hidráulica. | closed | 2024-04-03 11:38 | normal | 2024-04-18 16:49 | AL | ZENDESK | 2024-04-03 |  | Área Social Comum | LOG Maceió |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 510 | 24350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99775.4617340138@dominio86707.22145257525.com | (59.671221800910374) 94062.3999969519796-7982.1515252461859 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8166 | 15.2161 |  | Wednesday | 11
Luminárias de área de docas queimadas no G1/M1 - Externa | Luminárias queimadas na área externa de docas. Será necessária substituição de drivres. Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-04-18 15:47 | normal | 2024-04-18 16:03 | MG | ZENDESK | 2024-04-18 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1630 | 4110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14728.073456688906@dominio96768.956581875886.com | (32.159033094005572) 98803.1321693152-3506.5079631122176 | Cliente 3053 |  | Usuário Responsavel 130 | 8341 | 0.011088 |  | Thursday | 15
Vazamento no Bypass | Na verificação diária, foi identificado um vazamento na saída de água do Bypass. | solved | 2024-04-18 15:06 | normal | 2024-04-18 15:07 | RJ | ZENDESK | 2024-04-18 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 340 | 2220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15485.261569257858@dominio56425.4534210592.com | (74.317212986334823) 99163.6547107587921-1801.8787037512554 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8340 | 0.00045139 |  | Thursday | 15
Vazamento de Agua - Canaleta Elétrica | Estamos com vazamento de agua na tubulação elétrica que dá acesso as caixas dentro do CD, ocasionando a queima e necessidade de manutenção elétrica | solved | 2024-02-23 14:22 | normal | 2024-04-18 13:29 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-18 |  | ['g5m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 05 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 8270 | 12310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20356.774966187917@dominio19466.445491777464.com | (38.076610901219539) 9159.30570017868044-6314.543168702452 | Cliente 3081 | Usuário -1391 | Usuário Responsavel -3391 | 7635 | 54.9635 |  | Friday | 14
Porta de acesso ao galpão agarrando | . | solved | 2024-03-11 15:58 | normal | 2024-04-18 10:39 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-18 |  | ['juiz_forag4m1', 'juiz_forag4m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 04 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 43370 | 43470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4137.6412879997024@dominio55984.812234577308.com | (72.8070238085184) 94568.1141408206531-1714.0375364854497 | Cliente -14 | Usuário 4632 | Usuário Responsavel -17 | 7873 | 37.779 |  | Monday | 15
PORTA INCENDIO | Bom dia porta de incêndio esta abrindo sozinha por causa das trepidações no galpão | closed | 2024-04-18 09:43 | normal | 2024-04-18 10:12 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-18 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 2030 | 5900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45560.686754103022@dominio65581.098558367128.com | (36.402391775347347) 95617.201976004606-7661.5628479788847 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -3391 | 8328 | 0.020162 |  | Thursday | 9
entrada de pombos | Boa tarde! por gentileza verificar a possibilidade de fechar alguns buracos que tem entre o nosso galpão e o dos fundos pois fizemos alguns fechamentos para evitar que eles entrem em nosso estoque mas eles podem entrar por esse acesso esses buracos estao na vigas de ferro que emendam um galpão no outro Willian viu onde sao. | solved | 2024-02-19 15:40 | normal | 2024-04-18 09:37 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-18 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Predial | Parede de Divisória |  | 1650 | 9020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15692.803797098511@dominio77878.565972971352.com | (19.234688300948196) 93640.8171079470626-1310.2986543617362 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -3391 | 7552 | 58.7475 |  | Monday | 15
Lâmpadas | estamos com as lâmpadas das docas 25 a 28 queimadas | solved | 2024-04-11 08:16 | normal | 2024-04-18 09:27 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-11 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2850 | 3240 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario19674.289211396353@dominio79317.387035491367.com | (60.31730766278956) 97397.180365805033-4255.4247665435078 | Cliente -6250 | Usuário 3225 | Usuário Responsavel -17 | 8244 | 7.049 |  | Thursday | 8
Reparo no portão da doca 49, módulo 6, Galão 2. CAEd | Reparo no portão da doca 49, módulo 6, Galão 2. Chapas amassadas e cortadas. Portão fora do trilho. Necessário serviço de serralheria. OBS: Incluir o custo do serviço no boleto do condomínio. | closed | 2024-03-21 16:26 | normal | 2024-04-18 09:22 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-21 |  | ['juiz_forag2m5', 'juiz_forag2m6'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4850 | 6080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68514.163728621788@dominio79656.7327724969.com | (21.835728731848086) 91272.7626390930222-8275.1228014912776 | Cliente -7886 | Usuário -9824 | Usuário Responsavel -17 | 8027 | 27.7055 |  | Thursday | 16
Três Corações G2 M3/M4 - Instalação de contenções para pássaros | Solicito tela na flechas das ventilação do CD. Pois os pássaros estão entrando e defecando nos produtos. Risco de uma contaminação. Podemos ser auditado e sermos multa se a vigilância sanitário vir fazer uma visita. | solved | 2024-02-21 13:40 | normal | 2024-04-18 09:14 | MG | LIA | 2024-02-21 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2', 'juiz_forag2m3', 'juiz_forag2m4', 'juiz_forag2m5', 'juiz_forag2m6'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Contenções | Contenções |  | 3790 | 9220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62060.676717051014@dominio78036.104348589317.com | (24.725037132559375) 94596.153377681725-1323.2776723463483 | Cliente -2423 | Usuário -378 | Usuário Responsavel -17 | 7585 | 56.815 |  | Wednesday | 13
Casa de Bomba da CESAN ( Precisando de revitalização ) | Bom dia! Seguem pendências para tratativa. 1. Tubulação apoiada em uma pedra. necessário fazer uma base; 2. Restos de canaflex e saco de material armazenados indevidamente dentro da casa de bombas; 3. Base das de suporte das bombas precisando de acabamento; 4. Bombas e tubulações precisando de pintura; 5. Pintura do piso desbotada, necessário pintura; 6. Pintura das paredes desbotada, necessário pintura; Em alguns trechos da parede necessitando de acabamento ( esta entrando agua); 7. Muita sujidade no biso, nas caixas e nas tubulações. A limpeza deve ser realizada semanalmente. 8. Venezianas enferrujadas, necessário pintura; 9. Extintor no chão necessário reinstalar o suporte e fixar o extintor na parede; 10. Caixa de passarem sem tampa e com fiação exposta. | solved | 2024-03-21 12:08 | normal | 2024-04-17 18:39 | ES | ZENDESK | 2024-03-21 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1010 | 7610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63659.975338385055@dominio18171.728996983486.com | (83.100240359456009) 96539.2599982125666-6570.1606715766948 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 8023 | 27.2715 |  | Thursday | 12
Tubulação de irrigação rompida no G4 | Mão de obra: zeladoria Material estocado. | closed | 2024-04-17 14:10 | normal | 2024-04-17 15:56 | MG | ZENDESK | 2024-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 370 | 2930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22130.336667100248@dominio9157.2872344248135.com | (74.41950166709718) 95030.193465575021-300.74138045613165 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8319 | 0.073611 |  | Wednesday | 14
Vazamento teto CCO | Aparecimento de vazamento no teto do CCO. vídeo em anexo. | solved | 2024-04-15 16:57 | normal | 2024-04-17 14:02 | MG | ZENDESK | 2024-04-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 1180 | 3170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93172.83238764503@dominio78294.055423104946.com | (36.140540392042126) 9119.61334494124004-5936.7122015554587 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8293 | 1.8784 |  | Monday | 16
Buraco e Trincas no Piso | Piso do galpão está apresentando trinca e buracos, inspeção já realizada pela LOG porem sem retorno, aberto esse chamado para separar do piso da Sala ADM (chamado: 3003) aonde estava sendo tratado também o buraco e trincas do piso. | solved | 2023-08-17 09:42 | normal | 2024-04-17 10:38 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-17 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 890 | 115450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33667.660798074809@dominio44154.77806130267.com | (60.780920633454066) 965.461859802120557-8538.5806221746261 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 4225 | 244.0386 |  | Thursday | 9
Instalações Hidráulicas | Trocamos as peças de entrada e saída da caixa acoplada e não houve melhora na quantidade de água para dar descarga. Foi verificado a necessidade da troca do vaso sanitário junto a caixa acoplada | solved | 2024-04-15 15:05 | normal | 2024-04-17 09:47 | RJ | LIA | 2024-04-15 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 34520 | 38880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75415.348456514315@dominio40207.8873450925.com | (31.121382526285931) 92632.5297961246333-3877.0128770772531 | Cliente 3191 | Usuário -6445 | Usuário Responsavel 9836 | 8289 | 1.7795 |  | Monday | 15
Revisão dos disjuntores | Iluminação do saguão de acesso as escadas ao mezanino do G1 e G2, disjuntores não estão funcionando, mesmo com troca de lumiárias, não funciona, estamos sem iluminação neste local. | solved | 2024-04-15 11:40 | normal | 2024-04-17 08:49 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-15 |  | ['itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 7050 | 7970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60918.5796253662@dominio45819.047543041066.com | (46.3103570407079) 9698.740409049186-9453.077684198679 | Cliente -3838 | Usuário -7968 | Usuário Responsavel 9836 | 8282 | 1.8817 |  | Monday | 11
Estrutural | Telhado com goteiras, necessário manutenção. | solved | 2024-04-01 17:19 | normal | 2024-04-16 17:28 | MG | LIA | 2024-04-02 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutural |  | 1840 | 19860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4302.0174685319917@dominio17039.028570424984.com | (86.01036370886888) 96281.14700100995-7056.02335879764 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -3391 | 8147 | 15.0066 |  | Monday | 17
VENDA ATIVO - Recuperação de pavimentação interno AMBEV | Recuperação de pavimentação interno AMBEV, imagens do relatório ambev (10, 19, 20, 24, 25, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 48 e 54). ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xjBtWq9N8OSFGHC7k6WZyF5DN/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vekGyZzgvFB604SCizkXP7Qi8/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QDyB5ERuQl7ADAvbfFAhOG6R8/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UuGB3nabGC5zyPkVBn3hR5RMS/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mCB5xMpSbqGm8saYSXVE0obSB/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5UfAr7vpw1af4cB7xRx3U2MSa/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DRqdlCaORcXHy7ygcBPfI6CGZ/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Ad3zUU8IW6OsSkG27Y7DyZTSx/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/EOgVOt297VVVLcTFfqr4hHQAB/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/A2BWFLInfrRO39ri1iqEIi6jo/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/eER5WTOocsVDRFQtAjI0enHwa/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/0wDVOANZqOJltFfDEyee7mgE8/?name=image.png) | solved | 2023-09-01 15:55 | normal | 2024-04-16 17:04 | SE | ZENDESK | 2023-09-01 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 70 | 9160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39883.8065610633@dominio13279.140569553136.com | (13.470937127953206) 93271.2579377564111-2728.0667131449063 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4680 | 228.0478 |  | Friday | 15
FISSURA HALL DE RECEPÇÃO DA EMPRESA GAT - G3- MODULO 07 | Prezados, bom dia. Segue em anexo ,as fotos do g3 modulo 07, que o hall da recepção está cedendo. | solved | 2023-05-17 09:49 | normal | 2024-04-16 13:31 | SP | ZENDESK | 2023-05-17 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 1130 | 78760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29045.352610357604@dominio6742.4490391499612.com | (56.747266165466343) 98592.02179936641-990.73314885128127 | Cliente 2825 | Usuário 273 | Usuário Responsavel 9836 | 3111 | 335.1542 |  | Wednesday | 9
GRADE ETE | Kaio, boa tarde. Preciso verificar contigo o possível reparo dessa grade do ETE. | solved | 2024-01-18 15:31 | normal | 2024-04-16 13:28 | SP | ZENDESK | 2024-01-18 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 960 | 76590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99172.83320233@dominio61967.530998256756.com | (29.056636546550294) 99721.17225870633-3195.555490195266 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7144 | 88.9144 |  | Thursday | 15
Troca de lâmpada de acesso as escadas galpão G4 | . | solved | 2024-03-11 15:57 | normal | 2024-04-16 11:53 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-15 |  | ['juiz_forag4m1', 'juiz_forag4m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1660 | 2000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74005.034306669753@dominio28396.618256653455.com | (72.072402833849566) 95592.4182740024035-4908.6953523658567 | Cliente -14 | Usuário 4632 | Usuário Responsavel -3391 | 7872 | 35.831 |  | Monday | 15
Adequação eletrica JSL recepção G2 - m1 | Reparo eletrico devido a vazamento de telhado - adequação. | closed | 2024-04-16 10:08 | normal | 2024-04-16 10:16 | CE | ZENDESK | 2024-04-16 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 30 | 6340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47182.990323343038@dominio44936.23243170933.com | (59.819775071783845) 97065.5671773602608-2197.5357332928488 | Cliente -8215 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8297 | 0.0053819 |  | Tuesday | 10
Manutenção Piso | Solicito correção e manutenção das juntas de dilatação do piso interno, conforme fotos em anexo. | solved | 2024-04-03 16:35 | normal | 2024-04-15 17:35 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-03 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 2090 | 3390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4412.2518835404016@dominio53831.420443015624.com | (59.022482099414681) 91849.4168096953622-1925.5156925796871 | Cliente 5361 | Usuário 4635 | Usuário Responsavel -3391 | 8175 | 12.0412 |  | Wednesday | 16
Vazamento / Reparo em telhado com furo entre os módulos 21 e 22 com troca de placa de forro interno | Identificado em 02/01/2024 vazamento na sala de jogos da Hypera e furo foi originado para projétil. Devido a esse, quatro placa de forro foram danificadas e necessitam de troca. | solved | 2024-01-03 15:00 | high | 2024-04-15 16:35 | ES | PLATAFORMA | 2024-01-02 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1180 | 8330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74220.062077242721@dominio28994.690103736197.com | (72.45447447585137) 96952.7668900878843-2527.2565054124316 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 6733 | 103.0664 |  | Wednesday | 14
PIB BELGO - Vazamento Cobertura Metálica | Giovani, boa tarde! Fomos acionado pela Belgo referente a vazamento da cobertura metálica. Sinalizaram vazamento em doca, bem como também no galpão afetando áreas operacionais. Anexo foto e vídeo da situação relatada pelo cliente.. | solved | 2024-03-15 16:59 | normal | 2024-04-15 16:33 | MG | ZENDESK | 2024-03-15 |  | ['pibg1m1'] | PIB - BTS 02 |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 230 | 810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1704.8274360114087@dominio48581.65955456331.com | (31.332886348125271) 93701.645705628463-3896.8243767313188 | Cliente 7173 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7949 | 30.9816 |  | Friday | 16
REFORMA MODULO G1 M2 - REPARO ELETRICO E PORTAS DE DOCA - reembolsavel | REFORMA DE MODULO | solved | 2024-04-01 08:38 | normal | 2024-04-15 15:11 | SP | ZENDESK | 2024-04-01 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 560 | 1090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79577.9715279514@dominio61962.082119282633.com | (38.949226843670736) 92994.1130290532424-9660.9242543010441 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8132 | 14.2733 |  | Monday | 8
RAMPA METALICA - G1 M2 - ADEQUAÇÃO SHOOPE | sOLICITAÇÃO COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO MODULO. | solved | 2024-04-01 08:30 | high | 2024-04-15 15:10 | SP | ZENDESK | 2024-04-01 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 160 | 8220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9311.4740716366268@dominio97266.655689873922.com | (91.838518693110316) 93930.6576860169548-7708.9627177815491 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8130 | 14.2782 |  | Monday | 8
Instalações elétricas | Substituição de luminárias queimadas | solved | 2024-03-15 10:30 | normal | 2024-04-15 13:40 | MG | LIA | 2024-04-15 |  | ['juiz_forag3m1', 'juiz_forag3m10', 'juiz_forag3m2', 'juiz_forag3m3', 'juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7', 'juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1800 | 2020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63301.740847051835@dominio13488.060353098919.com | (17.937675610696225) 94139.1100734140755-7436.521087593509 | Cliente 3191 | Usuário 2145 | Usuário Responsavel -3391 | 7933 | 31.1321 |  | Friday | 10
PAREDE DE DIVISÓRIA - AJUSTES EM ALVENARIAS | Bom dia Serviço aprovado. Em execução com a empresa Aço Mais. Segue proposta aprovada e fotos da execução Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-03-22 11:52 | normal | 2024-04-15 13:35 | MG | ZENDESK | 2024-03-18 |  | ['contagemivg1m16', 'contagemivg1m17', 'contagemivg1m5', 'contagemivg1m6'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1290 | 7290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13884.491257340936@dominio89912.10592210383.com | (1.5893069073779138) 93235.8178220936597-8679.2878488772276 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8042 | 24.0717 |  | Friday | 11
Bateria da bomba diesel não liga | Uma das baterias da bomba a diesel não está ligando. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1KAfUekaRGZeuVDYvihBxzDlq/?name=image.png) | closed | 2024-01-10 17:49 | normal | 2024-04-15 12:09 | RS | ZENDESK | 2024-01-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1830 | 5030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79466.259969287683@dominio31172.15390036142.com | (7.4539921309950854) 99186.2946115711184-6447.7553045548048 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 7063 | 95.764 |  | Wednesday | 17
Três Corações - Vazamento na tubulação do pilar | Vazamento identificado dentro da tubulação do pilar de sustentação do CD. Local: fundo do módulo 03. | solved | 2024-02-21 13:31 | normal | 2024-04-15 11:48 | MG | LIA | 2024-02-21 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2', 'juiz_forag2m3', 'juiz_forag2m4', 'juiz_forag2m5', 'juiz_forag2m6'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 1570 | 8550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19969.505021400702@dominio45321.684510773433.com | (29.599354722272341) 97131.7836122991976-5879.4655114125426 | Cliente -2423 | Usuário -378 | Usuário Responsavel 9450 | 7584 | 53.9283 |  | Wednesday | 13
Três Corações G2 - Instalações elétricas | As luzes da doca não estão funcionando. | closed | 2024-03-02 13:20 | normal | 2024-04-15 11:44 | MG | LIA | 2024-04-15 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2', 'juiz_forag2m3', 'juiz_forag2m4', 'juiz_forag2m5', 'juiz_forag2m6'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1200 | 21700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11726.403513402838@dominio23011.607014583777.com | (51.524288800526961) 94879.1403889747207-7470.6657404694706 | Cliente -2423 | Usuário -378 | Usuário Responsavel 9450 | 7773 | 43.9334 |  | Saturday | 13
Troca de Registro de Agua - Banheiro Unissex Externo | Registro do Banheiro Externo Unissex com registro sem valvula, conforme foto anexa. | solved | 2024-04-03 10:45 | normal | 2024-04-15 09:13 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-13 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1040 | 6520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96316.033632766135@dominio10497.837327994426.com | (53.425060964595019) 97742.5474276865825-8422.9181413194419 | Cliente 5361 | Usuário 4635 | Usuário Responsavel -3391 | 8165 | 11.9364 |  | Wednesday | 10
BOMBA JOCKEY | Bom dia, preciso que seja feito a correção da bomba Jockey, pois não está desligando sozinha. | closed | 2024-04-09 09:18 | normal | 2024-04-12 16:36 | SP | ZENDESK | 2024-04-09 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 10130 | 14780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30932.616918812088@dominio78112.895066982208.com | (85.361205179662036) 99178.1096808072834-5188.472236125288 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8211 | 3.3041 |  | Tuesday | 9
ÁGUA PLUVIAL | boa tarde solicito uma manutenção na caixa de passagem da água pluvial, está voltando uma grande quantidade de água pela tampa da caixa. | closed | 2024-03-25 16:27 | normal | 2024-04-12 16:25 | PA | ZENDESK | 2024-03-25 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 20 | 24490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1081.2501136116693@dominio12594.07748872449.com | (92.126740827478386) 92183.1283119007271-249.9287223000016 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8056 | 17.9989 |  | Monday | 16
Manutenções | Bom dia! poderiam por gentileza verificar as pias dos banheiros e da cozinha as mesmas estão fora de nível e a agua acaba caindo no chão ou escorrendo para algum canto delas, a porta que da acesso ao galpão pela recepção esta agarrando e a porta de acesso do galpão para os banheiros também esta agarrando as já nelas da cozinha não estão parando abertas tendo a necessidade de colocar algum objeto para segurar tem também uma fechadura de uma porta corta fogo que aparentemente esta com problemas. | closed | 2024-01-25 15:10 | urgent | 2024-04-12 16:07 | MG | ZENDESK | 2024-01-25 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Predial | Reforma de Módulos |  | 1400 | 25680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56555.991939707608@dominio87008.7888028274.com | (59.890666536911077) 98862.3470101486782-7364.1750772075375 | Cliente 9755 |  | Usuário Responsavel -3391 | 7212 | 78.0399 |  | Thursday | 15
Ponto de drenagem sem grelha ( quebrou por não suportar o peso das carretas) e com o revestimento interno ruim. | Bom dia! Segue pendência. Pondo de drenagem sem grelha ( quebrou por não suportar o peso das carretas) e com o revestimento interno ruim. | solved | 2024-01-30 13:01 | normal | 2024-04-12 11:21 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 3380 | 8720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30267.950746877981@dominio32615.59548025193.com | (81.234187036674726) 92588.72968644711-9463.5439725255037 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7312 | 72.9309 |  | Tuesday | 13
Tubulação de irrigação rompida no talude acesso ao G2 e G3 | Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-04-11 17:02 | normal | 2024-04-12 08:16 | MG | ZENDESK | 2024-04-11 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 9270 | 10530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27555.395024851226@dominio92216.027011449347.com | (58.90684967466953) 97802.1780689723992-2885.3639608393637 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8254 | 0.63501 |  | Thursday | 17
Fechadura porta de entrada do vestiário G1 quebrada | Mão de obra: zeladoria Custo: R$199,90 | closed | 2024-04-11 16:59 | normal | 2024-04-12 07:49 | MG | ZENDESK | 2024-04-11 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1190 | 2230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6389.6330925524308@dominio962.77044931065063.com | (49.189492303407569) 99274.3726225261453-2477.7430836152739 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8252 | 0.61796 |  | Thursday | 16
Pintura das faixas de pedestre descontinuadas | As faixas de pedestre próximas a portaria foram descontinuadas (não iam até o passeio) assim elas devem ser apagadas. As mesmas foram cobertas com tinta viária preta. Segue imagens em anexo. | closed | 2024-04-11 17:08 | normal | 2024-04-11 17:08 | GO | ZENDESK | 2024-04-11 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 500 | 500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37538.038116626871@dominio56833.1382975381.com | (22.593758413328857) 9910.3870850602591-5194.78240031892 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3585 | 8258 | 0 |  | Thursday | 17
Substituição de lâmpadas prediais (queimadas) galpão 3, modulo 7 | Faixa de lâmpadas queimadas no modulo inteiro | closed | 2024-04-10 09:44 | normal | 2024-04-11 16:22 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-10 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4120 | 5240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12135.332748554611@dominio46575.23695167101.com | (90.0228211655057) 93026.9636773755519-5239.1241056579229 | Cliente -7275 | Usuário -4369 | Usuário Responsavel 9836 | 8228 | 1.2766 |  | Wednesday | 9
Revitalização da Pintura dos abrigos de incêndio | Serão revitalizados os abrigos das entradas das recepções e áreas comuns. Mão de obra: zeladoria e um ajudante por 3 dias. (custo ajudante R$700,00) Iniciada atividade no G3. | solved | 2024-04-10 16:16 | normal | 2024-04-11 15:34 | MG | ZENDESK | 2024-04-10 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1020 | 6440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30468.418831502979@dominio97606.7819535623.com | (73.32473768006551) 91529.499621622854-4892.5025047835416 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8242 | 0.97096 |  | Wednesday | 16
RECOLOCAR JANELAS | JANELAS SAIRÃO NO SEU LUGAR, CONFORME ANEXO EM FOTOS. | closed | 2024-04-02 17:44 | normal | 2024-04-11 15:34 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-03 |  | ['g1m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1630 | 12600 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario49460.913512414038@dominio24680.113417922108.com | (37.131563955799251) 93286.1169618625549-5637.4706472548205 | Cliente 1350 | Usuário -8571 | Usuário Responsavel -824 | 8161 | 8.9094 |  | Tuesday | 17
LOG BARREIRO SIM 130 - PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1-M12/M13 | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** , boa tarde! Ana, boa tarde! Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação: LOG BARREIRO - SIM 130** 3. **E-mail de Contato Prestador: ****mipmads@hotmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 18.2747740001-76** 5. **Tipo de Serviço: Mão de obra para execução de estrutura metálica no G1- M13/M14** 6. **Período Atividades: ** 25**/03/2024 à 10/04/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATANTE** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: N/A** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: N/A** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: N/A** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: Comercial  Parede de divisória ** 4. **Pagamento: Faturamento final após a execução dos serviços.** Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-03-22 12:39 | normal | 2024-04-11 15:12 | MG | ZENDESK | 2024-03-22 |  | ['barreirog1m13', 'barreirog1m14'] | SIM BH I |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1680 | 2510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10521.601936810683@dominio37.370558894693481.com | (96.55840560002197) 96642.6003551018648-1480.2681746544172 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8045 | 20.1059 |  | Friday | 12
Sifão | Prezados(a), Solicito apoio na manutenção de nosso banheiro feminino, esta tendo vazamento no sifão. | solved | 2024-03-18 11:05 | normal | 2024-04-11 14:22 | DF | PLATAFORMA | 2024-03-22 |  | ['brasiliag1m3'] | LOG Brasília |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1360 | 45650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4067.743286645742@dominio16891.314271847277.com | (22.627485510840543) 95337.8090789561747-2108.5302027208209 | Cliente 8925 | Usuário 6574 | Usuário Responsavel -3391 | 7958 | 24.1368 |  | Monday | 11
Porta de doca 074 - Transfarrapos | Cliente solicitou vistoria para reparo da porta de doca 074 - a mesma apresenta defeito no cabo de aço. Garantia acionada e visita em andamento em 28/03/2024 | solved | 2024-03-28 10:17 | normal | 2024-04-11 14:18 | MG | ZENDESK | 2024-04-05 |  | ['fortalezaiiig2m15'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 810 | 4890 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario84957.21291283099@dominio27558.937712524923.com | (30.2723054692324) 94897.0892998385834-948.65783208229482 | Cliente -1344 |  | Usuário Responsavel -1672 | 8117 | 14.1675 |  | Thursday | 10
Vazamento no telhado | Goteiras durante as chuvas | solved | 2024-04-03 17:42 | normal | 2024-04-11 13:38 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-03 |  | ['g7m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 250 | 1650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96916.987655272678@dominio85716.078466857376.com | (46.308964897621934) 92494.8336108566464-4903.1998893552582 | Cliente 8649 | Usuário -6584 | Usuário Responsavel -3391 | 8177 | 7.8304 |  | Wednesday | 17
Instalações Elétricas - Cabine Primária - Nobreak | Bom dia! Ao fim da manutenção da cabine primária, foi identificado que o Relé não ascendeu. Eletricom verificou e identificou que o Nobreak queimou. A Cemig veio para repor os lacres e notificou para que fosse ajustado o quanto antes. | closed | 2024-04-09 09:42 | normal | 2024-04-11 13:16 | MG | ZENDESK | 2024-04-09 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 850 | 6980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85036.518531432754@dominio81210.040842326343.com | (12.087973419422759) 93888.3571773042027-6532.703126849794 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7002 | 8212 | 2.1486 |  | Tuesday | 9
Condomínio - Transformador Vestiário 1 queimado | Foi verificado pelo eletricista da Flama que o transformador do vestiário 1 está queimado. Segue fotos do transformador em anexo. | solved | 2023-09-20 15:03 | normal | 2024-04-11 10:48 | MG | ZENDESK | 2023-09-20 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 160 | 11750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21110.93715414757@dominio53899.355491366354.com | (52.186539781530833) 94002.9266045068571-9203.5848151842129 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4977 | 203.8225 |  | Wednesday | 15
PINTURA DE INCÊNDIO | São José dos Pinhais: Pintura de Incêndio: 08 latas tinta esmalte vermelha + 4 latas de Zarcão + 2 Solvente R$2.219,72 - Material Mão de Obra a combinar | solved | 2024-03-27 12:36 | normal | 2024-04-11 10:06 | PR | ZENDESK | 2024-03-27 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 340 | 1940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11228.524180369324@dominio47774.591641656014.com | (18.581639811729545) 97168.0137889439166-6997.35223032278 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3767 | 8100 | 14.8956 |  | Wednesday | 12
Piso quebrado na entrada do galpão | Logo na entrada do galpão III, modulo 5, temos um piso soltando. Precisando de substituição. (risco de tropeços ou cortes) | solved | 2024-04-10 14:49 | normal | 2024-04-10 18:27 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-10 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 8190 | 8660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61440.759416270332@dominio22598.286989875203.com | (23.818342689378337) 97140.2578507294475-454.49636634783144 | Cliente -7275 | Usuário -4369 | Usuário Responsavel 9836 | 8237 | 0.15113 |  | Wednesday | 14
Coleta de amostra de efluentes - Atendimento ao PRECEND | Coleta de amostra de efluentes após limpeza das caixas. Custo dentro do escopo de contrato. | solved | 2024-04-10 15:39 | normal | 2024-04-10 15:52 | MG | ZENDESK | 2024-04-10 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 640 | 5010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11081.147705098767@dominio75252.335832646131.com | (85.005452259168123) 91200.506857340592-8822.3783227378335 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8241 | 0.0092361 |  | Wednesday | 15
Limpeza das caixas de gordura | Limpeza de caixas de gordura para realizar coleta de efluentes em atendimento ao PRECEND. Custo: R$1.200,00 | solved | 2024-04-10 15:31 | normal | 2024-04-10 15:43 | MG | ZENDESK | 2024-04-10 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 760 | 8260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35847.809490825624@dominio74567.7041331385.com | (9.5641260976941549) 91133.4244390174435-4117.23943601374 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8240 | 0.0082407 |  | Wednesday | 15
INFILTRAÇÃO - CASA DE BOMBAS | Oi Jessica, bom dia! Tudo bem? Identificamos vários pontos de infiltração no teto da casa de bombas e em um dos pontos o vazamento de água cai em cima do quadro da Bomba 2. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/N8FfZ0ecbCRxvbnQ2kBtZs4rr/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-03-28+%C3%A0%28s%29+11.55.23_0a3ba8ce.jpg) As chuvas estão bem intensas aqui no nordeste. | closed | 2024-03-28 12:06 | normal | 2024-04-10 15:36 | CE | ZENDESK | 2024-03-28 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1220 | 15170 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario87361.825305514009@dominio17153.219367408477.com | (16.103167656492253) 98237.7899046646235-6822.1730009683179 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8120 | 13.1453 |  | Thursday | 12
Manutenção Corretiva - Escadas do G3 | Oi Jessica, bom dia! Tudo bem? Conforme relatório abaixo, o estado das escadas do galpão 03 encontram-se com muita oxidação, corrosão e ferrugem. At.te, | closed | 2024-04-09 08:39 | normal | 2024-04-10 15:30 | CE | ZENDESK | 2024-04-09 |  | ['fortalezaig3m1', 'fortalezaig3m10', 'fortalezaig3m11', 'fortalezaig3m12', 'fortalezaig3m13', 'fortalezaig3m14', 'fortalezaig3m15', 'fortalezaig3m16', 'fortalezaig3m17', 'fortalezaig3m18', 'fortalezaig3m2', 'fortalezaig3m3', 'fortalezaig3m4', 'fortalezaig3m5', 'fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7', 'fortalezaig3m8', 'fortalezaig3m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4180 | 4180 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario84810.757531031908@dominio93797.893811605463.com | (28.832826868596417) 97704.321534868036-1291.6253702923227 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8209 | 1.285 |  | Tuesday | 8
Manutenção Corretiva - Escadas do G2 | Oi Jessica, bom dia! Tudo bem? Conforme relatório abaixo, segue o estado das escadas do galpão 02 as mesmas encontram-se com muita oxidação, corrosão e ferrugem. At.te, | closed | 2024-04-09 08:32 | normal | 2024-04-10 15:29 | CE | ZENDESK | 2024-04-09 |  | ['fortalezaig2m1', 'fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 5680 | 5680 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario49422.139572086569@dominio59250.039313257977.com | (82.335744551341421) 91690.2742329961791-3620.2463179951828 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8207 | 1.29 |  | Tuesday | 8
Manutenção Corretiva - Escadas do G1 | Oi Jessica, bom dia! Tudo bem? Conforme imagens abaixo, o estado das demais escadas do galpão 01 encontram-se com muita oxidação, corrosão e ferrugem. Segue abaixo relatório com fotos. At.te, | closed | 2024-04-09 08:20 | normal | 2024-04-10 15:28 | CE | ZENDESK | 2024-04-09 |  | ['fortalezaig1m1', 'fortalezaig1m2', 'fortalezaig1m3', 'fortalezaig1m4', 'fortalezaig1m5', 'fortalezaig1m6', 'fortalezaig1m7', 'fortalezaig1m8', 'fortalezaig1m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 6610 | 6610 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario5729.979432999914@dominio40602.699093472751.com | (43.8344576952611) 9991.74404138907255-1791.5305674248905 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8206 | 1.2973 |  | Tuesday | 8
Porta, vidro e maçaneta do vestiário G6 avariados | Será necessária substituição do vidro da porta e da maçaneta do vestiário masculino. | closed | 2024-04-04 10:05 | normal | 2024-04-10 11:17 | MG | ZENDESK | 2024-04-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 780 | 31610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55268.82566227296@dominio17814.098574275758.com | (0.00251917145033767) 94926.2530937133815-1323.8569846663436 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8181 | 6.0502 |  | Thursday | 10
LOG Contagem I: Planejamento de PINTURA CONDOMINIO - Incêndio / Apoio Manutenções | Boa tarde! Seguem valores que precisamos do apoio de manutenções, anexado a este chamado está o relatório de fotos de como estão os sistemas. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VHrpxxfoIVaz0op733RPZYq3C/?name=image.png) | solved | 2024-03-20 13:03 | normal | 2024-04-10 11:01 | MG | ZENDESK | 2024-03-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 790 | 52340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30789.731722622142@dominio25253.913896649861.com | (58.652426610451727) 93439.054732625686-576.62760673047831 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8006 | 20.9149 |  | Wednesday | 13
Remanejar hidrante do fundo do deposito | Remanejar hidrante do fundo do deposito , devido a mudanca da camara fria | solved | 2024-03-28 15:08 | normal | 2024-04-10 09:53 | SE | PLATAFORMA | 2024-03-28 |  | ['aracajug3m1', 'aracajug3m2'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 3660 | 82580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25709.799163596348@dominio20668.757095526653.com | (47.660688303830128) 9883.6114707174886-9498.2000841451263 | Cliente 2956 | Usuário 8011 | Usuário Responsavel 3048 | 8127 | 12.7812 |  | Thursday | 15
LOG CONTAGEM SIM 130 - BARREIRO - Parede de divisória no G1-M13/M14 | Bom dia! Serviço em cotação. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2024-03-22 11:45 | normal | 2024-04-10 09:51 | MG | ZENDESK | 2024-03-19 |  | ['contagemivg1m12', 'contagemivg1m13'] | SIM BH I |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 580 | 2870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61760.846311064568@dominio72135.674785591415.com | (78.18673001272191) 91134.1494869684911-6234.7685925302048 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8040 | 18.9212 |  | Friday | 11
Adequação área de triagem / Implantação KeyAccess | Necessitamos de orçamento para levar as catracas mais para trás e aumentar o gradil, conforme demarcado em vermelho na foto abaixo: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/E3cQORSWnnWYKTeVxdFjYZVBW/?name=inlineImage.png) Também precisaremos instalar pontos de tomadas para ligar nosso Totem e a TV que ficarão próximos a Janela do banheiro da guarita. | closed | 2024-02-07 15:27 | normal | 2024-04-10 09:34 | RJ | ZENDESK | 2024-02-07 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1300 | 10660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75225.001553106238@dominio18181.17242418963.com | (21.473266089742722) 99997.6276326340667-2715.3311608824465 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 7440 | 62.7546 |  | Wednesday | 15
Instalação da infra - KA | Estamos iniciando a instalação da Infra para receber o sistema do Key Acess, TV e totem de auto atendimento. | closed | 2024-04-09 11:20 | normal | 2024-04-10 09:07 | MG | PLATAFORMA | 2024-04-09 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 360 | 3270 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario46857.960419448355@dominio30182.432844740397.com | (95.334077707233078) 9544.28539476541278-6125.9482628012347 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 8215 | 0.90728 |  | Tuesday | 11
VAZAMENTO NO LADRÃO - CASTELO D'ÁGUA | Kaio, boa tarde. Tudo bem ? Estamos tendo problemas com saída de água pelo ladrão do castelo d' água. Segue o vídeo abaixo: | closed | 2024-04-01 14:41 | normal | 2024-04-10 09:00 | SP | ZENDESK | 2024-04-01 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 850 | 11640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53136.888169724218@dominio74263.747520015837.com | (93.723843587675731) 97712.5171029635922-7614.6395555869485 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8143 | 8.7633 |  | Monday | 14
Instalações elétricas | Tensão de energia externa baixa. | solved | 2024-03-19 10:40 | normal | 2024-04-10 08:58 | SP | LIA | 2024-04-10 |  | ['sumareg2m1', 'sumareg2m2', 'sumareg2m3', 'sumareg2m4', 'sumareg2m5', 'sumareg2m6', 'sumareg2m7', 'sumareg2m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1480 | 4150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29103.361566209634@dominio69227.004173559355.com | (17.079693858468389) 93186.9147961606977-7901.7992088055216 | Cliente 3008 | Usuário 6448 | Usuário Responsavel -6619 | 7975 | 21.9292 |  | Tuesday | 10
ADEQUAÇÃO PORTARIA | Adequação da portaria para instalação do kayacess. | closed | 2024-02-28 14:04 | normal | 2024-04-10 08:53 | BA | ZENDESK | 2024-02-28 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 200 | 3850 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario46756.533214922529@dominio44016.9021735012.com | (22.933617685151425) 96090.9820671821508-4603.68095164225 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 7728 | 41.784 |  | Wednesday | 14
PORTARIA - ACESSO PNE | Necessário mudança de catraca e infra elétrica e dados, para criação de acesso PNE. | solved | 2022-09-22 11:04 | normal | 2024-04-10 08:53 | BA | ZENDESK | 2022-09-22 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 470 | 11410 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario40038.645908388542@dominio45319.850789733064.com | (2.4360448104588763) 98404.3877487307764-4352.1948334707677 | Cliente 2825 | Usuário -1759 | Usuário Responsavel 7011 | 1099 | 565.9089 |  | Thursday | 11
Niveladora Doca 14 | Niveladora Doca 14 está soltando do piso | solved | 2024-02-07 15:12 | normal | 2024-04-09 18:12 | ES | PLATAFORMA | 2024-02-09 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 280 | 10420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51264.574875593506@dominio2504.4245399054121.com | (63.456424218554893) 98111.0371676390059-8604.6950540462112 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 7439 | 62.1249 |  | Wednesday | 15
Niveladora Doca 13 | Niveladora Doca 13 está soltando do piso | closed | 2024-02-07 15:11 | normal | 2024-04-09 18:11 | ES | PLATAFORMA | 2024-02-09 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 300 | 3050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54555.544729543879@dominio8605.1957965256533.com | (59.494231260413891) 99619.4964890363972-780.71962272762676 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 7438 | 62.125 |  | Wednesday | 15
Niveladora Doca 12 | Niveladora Doca 12 está soltando do piso | closed | 2024-02-07 15:11 | normal | 2024-04-09 18:11 | ES | PLATAFORMA | 2024-02-09 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 220 | 3530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36324.305577511244@dominio68938.410337247318.com | (85.386898374655829) 92179.9428654364265-8965.8823042388249 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 7437 | 62.125 |  | Wednesday | 15
Niveladora doca 06 | Niveladora da doca 06 soltando do Piso - Lembrando que esse serviço já foi executado pela LOG em Dezembro/2023 | solved | 2024-01-31 14:14 | normal | 2024-04-09 18:10 | ES | ZENDESK | 2024-02-07 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 520 | 7750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43223.43823315559@dominio19469.774885462059.com | (93.350911951011952) 94132.7131024978753-6652.4758923107947 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 7337 | 69.1641 |  | Wednesday | 14
Trincas no perimetro do galpão | Conforme gemba realizado junto a LOG foi mostrado os pontos com trincas nas paredes do galpão | closed | 2023-11-01 11:21 | normal | 2024-04-09 18:09 | ES | PLATAFORMA | 2023-11-01 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 1980 | 28330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23447.066403891855@dominio85273.908054203916.com | (33.946853885562504) 9524.986404334733-1069.1245944772379 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 5619 | 160.2837 |  | Wednesday | 11
Vazamento na bacia santitaria | Bom dia a todos conforme video enviado para o Ewerton, a agua da chuva esta voltando pela privada, por gentileza fazer a verificação. | solved | 2023-10-30 08:33 | normal | 2024-04-09 17:28 | SP | PLATAFORMA | 2023-12-12 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 520 | 50820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76546.379813554027@dominio40975.730303868346.com | (13.738767655445047) 94717.6083790051234-928.55652455978475 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -5348 | 5581 | 162.3716 |  | Monday | 8
Box para Laboratório | Estamos solicitando um box do lado direito para que possamos fazer um laboratório | solved | 2023-10-30 09:28 | normal | 2024-04-09 17:26 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-07 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 890 | 2360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48639.529391800745@dominio43000.755119692876.com | (75.404219855946309) 95762.1512595346321-4545.6141263904456 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9669 | 5584 | 162.3322 |  | Monday | 9
Adesivação das janelas sala de descanso equipe orgânica | Custo R$490,00 | closed | 2024-04-09 14:58 | normal | 2024-04-09 17:26 | MG | ZENDESK | 2024-04-09 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 25910 | 27980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18325.632320249933@dominio36769.822320831365.com | (1.0780376416782935) 97346.743336302874-265.81435476315727 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8222 | 0.10231 |  | Tuesday | 14
Manutenção | O termo de entrega das chaves foi assinado, porém, com pendências descritas na vistoria (como: porta solta - não sendo possível trancar; placa de sinalização fora do lugar). OBS: CHAVE DO GALPÃO É CHAVE MESTRA: SOLICITO TROCA DAS FECHADURAS E NOVAS CHAVES. | solved | 2024-03-27 12:14 | normal | 2024-04-09 17:07 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-27 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 10990 | 22620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77500.134151728766@dominio61664.80077879841.com | (84.85006473686262) 95854.2674250797891-4502.6820035140145 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel 9836 | 8098 | 13.2031 |  | Wednesday | 12
PAREDE DIVISORIA - MODULO 25 E 26 | FECHAMENTO PAREDE DIVISORIA - MODULO 25 E 26 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wENVWfWVSnMDbz6f7I8x9s9va/?name=image.png) | closed | 2024-02-23 14:43 | normal | 2024-04-09 16:57 | CE | ZENDESK | 2024-02-23 |  | ['fortalezaiiig2m25', 'fortalezaiiig2m26'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 350 | 82830 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario18282.076965402986@dominio18405.125349381116.com | (91.980434126970479) 94634.7858307718188-9903.5849031773723 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7637 | 46.0928 |  | Friday | 14
Revitalização boca de lobo G2M1 | Revitalização da boca de lobo G2M1 já em andamento, fornecedor contrato por Manutenções é a Flex, conforme e-mail anexo. | solved | 2024-04-01 11:36 | normal | 2024-04-09 16:48 | RJ | ZENDESK | 2024-04-01 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 10690 | 19000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66006.986305796439@dominio92060.730419395259.com | (2.6522481527901656) 99890.5874226147062-8322.8822707931049 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8139 | 8.2165 |  | Monday | 11
Vidro da porta e maçaneta do vestiário G1 com avarias | Será necessária substituição do vidro e da maçaneta. | closed | 2024-04-04 10:01 | normal | 2024-04-09 16:39 | MG | ZENDESK | 2024-04-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 30 | 4740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57079.312136574757@dominio32817.627576541228.com | (93.87582028260853) 96848.568879578469-6959.3746872980173 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8180 | 5.2758 |  | Thursday | 10
CALHA DO TELHADO FURADA | Boa tarde **Jessica De Carvalho Costa** , tudo bom? Com as fortes chuvas de ontem, identificamos que a tubulação de descida da calha está com vazamento. Estou aguardando orçamentos. | solved | 2024-02-16 10:19 | normal | 2024-04-09 10:38 | RJ | ZENDESK | 2024-02-16 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1610 | 13960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26357.372758476504@dominio39002.022350833024.com | (7.8486038015796975) 93025.2847422493787-9681.3919994275475 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7525 | 53.0135 |  | Friday | 10
Sala Comercial Profarma - Com buraco | Boa tarde! Solicito urgente reparo em uma buraco da sala do comercial, localizada no mezanino administrativo. Pois quando chove está molhando todo o chão e com risco de avaria dos mobilarias. | closed | 2024-03-25 18:00 | normal | 2024-04-09 10:21 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-27 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 20 | 14980 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario26088.424540069278@dominio74995.186530454768.com | (86.675519555797266) 98615.1767875056812-3930.8019633577333 | Cliente 6459 | Usuário 2621 | Usuário Responsavel -8452 | 8059 | 14.6815 |  | Monday | 18
LOG HORTOLÂNDIA - REDE DE INCÊNDIO DESPRESSURIZADA | Jéssica, boa tarde. Após instalação do bypass, tivemos um locatário que utilizou a água do hidrante para lavar o galpão sem a nossa autorização. Desde então, não conseguimos realizar a pressurização da rede novamente, toda vez que tentamos acaba faltando água no condomínio. | solved | 2024-03-25 15:20 | urgent | 2024-04-09 09:54 | SP | ZENDESK | 2024-03-25 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 790 | 9800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50194.131260873677@dominio64498.807228978651.com | (5.74420775562879) 93121.164391704317-7903.8707564631795 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 8055 | 14.7737 |  | Monday | 15
Porta de doca com defeito | Uma das portas instaladas na doca está apresentando defeito e gostariamos de uma visita tecnica pra resolver o problema. | solved | 2024-03-20 11:38 | normal | 2024-04-09 09:23 | SP | PLATAFORMA | 2024-03-20 |  | ['papag2m2'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 590 | 1640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70169.988647331222@dominio85111.114686617992.com | (11.3078916048861) 93902.8973690626794-574.50322847560562 | Cliente 6528 | Usuário -6695 | Usuário Responsavel -5348 | 8004 | 19.9065 |  | Wednesday | 11
Escada de acesso vestiarios masc/fem enferrujada | Seguem fotos | closed | 2024-01-04 10:45 | normal | 2024-04-09 09:21 | SP | ZENDESK | 2024-01-04 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 850 | 103480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71258.381058908955@dominio68215.250054096643.com | (46.470264704157429) 93139.3603566542306-3892.9728080022887 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6748 | 95.9421 |  | Thursday | 10
Cobertura - Pontos de goteira | Detectadas goteiras nas ruas 2, 3 e 5. | solved | 2024-03-26 15:19 | normal | 2024-04-09 08:10 | MG | ZENDESK | 2024-03-26 |  | ['contagemiig2m5', 'contagemiig2m6'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 310 | 14840 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario44264.33445908485@dominio62272.571197604622.com | (55.968846208494718) 96641.4659136104465-7292.4136709705317 | Cliente -8551 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8082 | 13.7023 |  | Tuesday | 15
Estrutura metálica corretivas | vazamento no telhado | closed | 2024-03-26 14:51 | normal | 2024-04-09 08:09 | MG | LIA | 2024-03-26 |  | ['contagemiig2m1'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 810 | 2340 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario12740.745876243398@dominio53675.636782901318.com | (96.733660051717479) 93231.03816320843-56.2203699405109 | Cliente 9194 | Usuário -7395 | Usuário Responsavel -8452 | 8081 | 13.7214 |  | Tuesday | 14
Acabamentos | Salva Corpo Enferrujado podendo causar acidente. Solicito o reparo. | closed | 2024-03-18 17:07 | normal | 2024-04-08 18:02 | RJ | LIA | 2024-03-18 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 570 | 5480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77725.371163598975@dominio2217.73921180995.com | (67.47203180404847) 99037.3800531673187-6593.3583662565352 | Cliente -2492 | Usuário 2707 | Usuário Responsavel 9836 | 7969 | 21.038 |  | Monday | 17
SALVA CORPO ENFERRUJADO | SALVA CORPO EXTERNO DA ESCADA ESTA ENFERRUJADO, PODENDO OCASIONAR ACIDENTE. SOLICITO O REPARO | solved | 2024-01-31 14:06 | normal | 2024-04-08 18:01 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-31 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 14310 | 90610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6224.8507342374805@dominio38697.300271466753.com | (48.544827651330905) 96942.1495945078186-9666.9456010275917 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7335 | 68.1629 |  | Wednesday | 14
Revitalização Totens | Totens de comunicação precisando de revitalização, pintura muito desgastada. | closed | 2022-06-14 16:43 | normal | 2024-04-08 16:53 | GO | ZENDESK | 2022-06-14 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 110 | 4090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93814.052401418769@dominio53573.265415680718.com | (47.653852289234145) 94323.0036907556532-4495.7654506581457 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3585 | 362 | 664.0069 |  | Tuesday | 16
CANO FURADO | No modulo 5 no banheiro feminino no mezanino, está com cano furado. | closed | 2024-04-02 15:41 | normal | 2024-04-08 14:31 | SP | PLATAFORMA | 2024-04-02 |  | ['sumareg4m2', 'sumareg4m3', 'sumareg4m4', 'sumareg4m5', 'sumareg4m6', 'sumareg4m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 04 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 470 | 16800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78985.42778075645@dominio47204.4656846671.com | (6.2747078911462584) 99538.47629755261-5789.2934329480695 | Cliente -8974 | Usuário 501 | Usuário Responsavel 9836 | 8158 | 5.9512 |  | Tuesday | 15
Sistema de Detecção e Alarme | A tubulação que passa o cabo de comunicação da central de alarmes está com a tubulação danificada deixando os cabos expostos ao lado do G4 módulo 2 | solved | 2024-03-19 16:33 | normal | 2024-04-08 14:14 | MG | LIA | 2024-03-19 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1990 | 6170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19183.971315298983@dominio48690.262661686764.com | (3.5857068150687064) 96838.7906781292022-5198.2787409924913 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -3391 | 7991 | 19.9032 |  | Tuesday | 16
Goteiras | Goteiras nos mesmos lugares que já ajustaram. | closed | 2024-03-20 15:55 | normal | 2024-04-08 14:00 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-20 |  | ['g6m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 820 | 2140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario116.48587838167417@dominio6590.9568902098481.com | (46.270300977498728) 98018.7568038702757-9583.3633780327054 | Cliente -7344 | Usuário -7551 | Usuário Responsavel -8452 | 8015 | 18.9205 |  | Wednesday | 15
Paisagismo e irrigação | O mato na lateral do G4 está muito alto, necessita ser realizado a capina | solved | 2024-01-30 17:15 | normal | 2024-04-08 13:59 | MG | LIA | 2024-02-05 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 370 | 2740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82992.434886725168@dominio52128.241917609223.com | (41.67293065556953) 98260.9354587960734-2325.3359488265269 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -824 | 7322 | 68.8637 |  | Tuesday | 17
Paisagismo e irrigação | Precisamos que seja realizada a capina do mato ALTO ao lado do G4, na situação atual esta permitindo o aparecimento de muitos insetos no interior do CD | solved | 2024-02-16 08:20 | normal | 2024-04-08 13:58 | MG | LIA | 2024-02-16 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 320 | 1080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53263.322369370806@dominio40674.62262012167.com | (29.471938596398413) 94574.8342382333067-9674.1034988758365 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -824 | 7519 | 52.2347 |  | Friday | 8
Paisagismo e irrigação | Precisamos urgente que seja realizado uma capina na área próxima a subestação Mary Kay, ao lado do G5, o mato já está alto e o risco por se tratar de uma área elétrica é alto de se fechar um curto ou atrair animais e os mesmos adentrarem a área | closed | 2024-03-05 08:07 | normal | 2024-04-08 13:56 | MG | LIA | 2024-03-05 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 430 | 3780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22264.465589780342@dominio41642.431926901838.com | (65.927282716781647) 91085.4858131241172-9214.7225905175128 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -824 | 7794 | 34.2425 |  | Tuesday | 8
Estrutura metálica corretivas | Estamos com um novo ponto de vazamento no G4 módulo 2, na área de recebimento, corredor D/E | closed | 2024-03-19 15:40 | normal | 2024-04-08 13:55 | MG | LIA | 2024-03-19 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1230 | 3800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34433.342203330205@dominio43707.363733113569.com | (36.682545705687346) 97520.8716169105774-6374.0351427969981 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -8452 | 7987 | 19.927 |  | Tuesday | 15
REFORMA COMERCIAL - FAST PLAS G3 M1 | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de reforma de modulo para devolução do locatário FASTPLAS. Foi solicitado pela equipe do Marketing que atuássemos em conjunto para os orçamentos de reforma entrem como projeto piloto no LOG SHOP. O marketing (carolina Guimarães e William Ferreira ) tivemos uma reunião com os prestadores FLEX e VICTORIO na data de 23/01, o qual foram orientado a realizar a orçamentação das atividades para devolver ao estado padrão o módulo. Os fornecedores realizaram a cotação conforme anexo. Contudo, em contato com o supervisor Antonio, foi identificado que o locatário FastPlas, esta executando reparos no módulo. Com isso, eu e Kleber faremos uma visita no módulo no dia 06/02, para entendimento do que foi executado e posterior direcionamento aos prestadores do que será revisado do orçamento. | closed | 2024-02-02 12:21 | normal | 2024-04-08 13:48 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-22 |  | ['itatiaiag1m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 57340 | 69680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13107.259983096788@dominio83312.875857177671.com | (57.466587282464253) 94149.8738143813762-2475.8987453764717 | Cliente -8677 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7374 | 66.0602 |  | Friday | 12
Demolição de Parede de divisória - G1-M3/M4 | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** , boa tarde! Ana, boa tarde! Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG CONTAGEM II** 3. **E-mail de Contato Prestador:** **gmreformas3@gmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 36.836.109/0001-00** 5. **Tipo de Serviço que será executado: Demolição de parede de divisória no G1-M3/M4** 6. **Período Atividades: ** **26/03/2024 à 06/04/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATANTE** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: N/A** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: N/A** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: N/A** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: Comercial  Parede de divisória** 4. **Pagamento: Faturamento final após a execução dos serviços.** Atenciosamente, Walerson | solved | 2024-03-25 14:45 | normal | 2024-04-08 13:33 | MG | ZENDESK | 2024-03-25 |  | ['contagemiig1m3', 'contagemiig1m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 3020 | 21140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58236.588402623223@dominio95897.840302044337.com | (53.159274531724762) 97347.7393332290276-2215.1140792214069 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3391 | 8053 | 13.9498 |  | Monday | 14
Manutenção de devolução do módulo | Prezados, bom dia! A GRALMINAS desmobilizou sua operação e faz-se necessário a restauração do galpão aos padrões LOG para entrega ao novo locatário. | solved | 2024-02-06 10:32 | normal | 2024-04-08 13:18 | MG | ZENDESK | 2024-02-06 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Predial | Retrofit Condomínios |  | 1680 | 7850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48035.365180821842@dominio47333.909758796741.com | (41.922391142059887) 96626.2208478722541-7446.2180154712933 | Cliente 4998 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7412 | 62.1149 |  | Tuesday | 10
Vazamento Telhado - Restaurante | Oi Giovani, bom dia! Segue abaixo os registros atual do restaurante do condomínio, alto risco do forro pvc cair. At.te, | solved | 2024-03-12 11:03 | normal | 2024-04-08 11:47 | CE | ZENDESK | 2024-03-12 |  | Restaurante | LOG Fortaleza I |  | Restaurante | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 610 | 6290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1631.8501918624045@dominio64542.64180511998.com | (81.852363199317637) 96258.6712916950091-835.32937993991709 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7888 | 27.0308 |  | Tuesday | 11
Banheiro entupido | Preciso de uma manutenção no banheiro do galpão 2 modulo 1, pegamos o galpão com 1 banheiro entupido. | solved | 2024-03-19 17:35 | normal | 2024-04-08 11:15 | GO | PLATAFORMA | 2024-03-19 |  | ['goianiag2m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3700 | 4000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2270.9015098802@dominio20223.357428323063.com | (0.23164068929883191) 95381.6583460066258-9352.39545746109 | Cliente -5078 | Usuário -8234 | Usuário Responsavel 3585 | 7995 | 19.736 |  | Tuesday | 17
escada com chapa do piso danificada | chapa do piso da escada metálica da de acesso ao mezanino módulo 6 danificada | closed | 2023-12-14 18:34 | normal | 2024-04-08 09:10 | ES | PLATAFORMA | 2023-12-18 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1250 | 23400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42165.691891223112@dominio75878.954344583588.com | (62.528247819122413) 93282.673735789303-9205.1430286315244 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 9450 | 6565 | 115.6086 |  | Thursday | 18
Bomba Jockey não está funcionando | @Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno, boa tarde! Nosso bomba Jockey não está funcionando realizaei alguns testes com auxilio da ALERTRON, porém sem sucesso, vamos precisar relizar uma visita emergencial para saber o que realmente está acontecendo, segue abaixo o valor do orçamento enviado pela ALERTRON. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nfwnb2eMTgYjvt8tCgCUy3DYX/?name=image.png) Solicitei a visita do Eduardo da mega-fire, ele ficou de verificar se consegue vir ainda hoje. | solved | 2024-04-04 15:20 | normal | 2024-04-05 16:30 | SP | ZENDESK | 2024-04-04 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 19730 | 37870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89645.685204823138@dominio12899.657045563601.com | (75.660275361855952) 94162.6493102782624-128.28290744988371 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8184 | 1.0487 |  | Thursday | 15
Cobertura - Pontos de Goteira | Boa tarde a todos! Durante as chuvas do dia 19/03/24, foram detectados 2 pontos de vazamento na cobertura conforme imagens em anexo. | closed | 2024-03-19 14:53 | normal | 2024-04-05 15:57 | MG | ZENDESK | 2024-03-19 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 380 | 780 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario68530.886791094366@dominio46715.1772640936.com | (48.093926273486552) 94119.9107035882889-7828.8350077500882 | Cliente 5361 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7984 | 17.0441 |  | Tuesday | 14
Cobertura - Pontos de goteira | Boa tarde! Durante as fortes chuvas do dia 19/03, foram identificados novos pontos de vazamento dentro do módulo conforme imagens em anexo. | solved | 2024-03-19 16:49 | normal | 2024-04-05 15:56 | MG | ZENDESK | 2024-03-19 |  | ['contagemiig1m7'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 790 | 15760 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario14605.441965165772@dominio15724.879142413567.com | (83.496754849016739) 96507.3967854265757-6846.11143002214 | Cliente -908 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7993 | 16.9633 |  | Tuesday | 16
Goteiras | Estamos com goteiras em alguns pontos do CD. Preciso de urgência nessa tratativa, pois 1 dos pontos está vazando em cima de uma mesa de trabalho o outro é no caminho onde passamos com material. | closed | 2024-02-22 09:06 | normal | 2024-04-05 11:33 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-23 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 620 | 24110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20759.241141022372@dominio52398.623221915484.com | (72.754847083288254) 9848.68985143270152-8140.7652603322531 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -8452 | 7598 | 43.1021 |  | Thursday | 9
Pendência Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas Sistemas de Proteção Contra Incêndio 01.2024 | Pendência Relatório de Inspeção e Teste Casa de Bombas Sistemas de Proteção Contra Incêndio 01.2024 O sistema de pré-aquecimento do motor diesel não está funcionando, constatamos que o termostato não está atuando e deve ser substituído. Continua. - Ações a serem tomadas pelo cliente: Substituir Sensor (Termostato) do motor da bomba diesel. | closed | 2024-01-31 11:06 | normal | 2024-04-05 11:20 | ES | ZENDESK | 2024-01-31 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 900 | 30230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10208.605654671681@dominio66467.2785633449.com | (52.421546502530084) 96929.1120582835038-7846.1367246931486 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7330 | 65.0091 |  | Wednesday | 11
RES: [Log] Re: Cobertura metálica - Infiltração em calha | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #5494 "Cobertura metálica - Infilt..." Boa tarde! Temos retorno desse atendimento? | solved | 2024-02-20 16:55 | normal | 2024-04-05 11:12 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-20 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 19110 | 64960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37135.516987244169@dominio94308.15056542457.com | (64.52225267720361) 92451.543608480878-9558.6402742610371 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel -8452 | 7575 | 44.762 |  | Tuesday | 16
Cano vazando | Estamos com um cano com problemas de vazamento. | solved | 2024-03-22 16:16 | normal | 2024-04-05 10:15 | SP | PLATAFORMA | 2024-03-26 |  | ['hortolandiag1m3b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 190 | 1220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7894.3436102120195@dominio16247.75468234958.com | (98.148193252584775) 93858.5192340767085-9402.1969498878589 | Cliente 4963 | Usuário 9770 | Usuário Responsavel -5348 | 8047 | 13.7492 |  | Friday | 16
Infiltração pela estrutura, dentro do galpão com risco de afetar linha de energia nível 05. | Infiltração de nivel 5 dentro do galpão, apresentando risco, pois esta muito próximo a linha de energia elétrica. | solved | 2024-02-14 15:09 | normal | 2024-04-05 09:49 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-14 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2750 | 5560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71444.585408163592@dominio93903.0811861701.com | (3.1526961179024204) 96797.5831641345949-5992.6328604813534 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel -8452 | 7490 | 50.7774 |  | Wednesday | 15
RES: [Log] Re: Cobertura metálica - Infiltração em calha | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #5494 "Cobertura metálica - Infilt..." Boa tarde! Temos retorno por parte da LOG ? Att. Paulo Cesar Felipe de Medeiros Gerente de Operações (85) 98196-7114 www.jsl.com.br (http://www.jsl.com.br/) | closed | 2024-03-07 14:16 | normal | 2024-04-05 09:03 | CE | PLATAFORMA | 2024-03-07 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2070 | 2240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6551.6943369805822@dominio4954.4543896762671.com | (80.370399942308069) 94749.4022785931293-9809.698657632649 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel -8452 | 7838 | 28.7827 |  | Thursday | 14
RES: [Log] Re: Cobertura metálica - Infiltração em calha | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #5494 "Cobertura metálica - Infilt..." Boa tarde! Temos retorno ? Att. Paulo Cesar Felipe de Medeiros Gerente de Operações (85) 98196-7114 www.jsl.com.br (http://www.jsl.com.br/) | solved | 2024-03-13 15:31 | normal | 2024-04-05 08:57 | CE | PLATAFORMA | 2023-10-23 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3000 | 3110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90413.951408128618@dominio61920.906014322674.com | (1.1648944251267459) 94018.5360638737307-6781.7557469065969 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel -8452 | 7906 | 22.7265 |  | Wednesday | 15
Reparo das caixas de passagem pelo condomínio | Kaio, Por gentileza, precisamos de apoio no reparo de algumas caixas de passagem em alguns pontos pelo condomínio. | closed | 2024-01-10 11:49 | normal | 2024-04-05 08:42 | SP | ZENDESK | 2024-01-10 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 2280 | 24940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46985.19494846501@dominio82856.172041447513.com | (1.8264504827418946) 92422.7383123302211-6255.8684726110851 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6998 | 85.8698 |  | Wednesday | 11
Trincas no piso | Novas trincas no piso, porém, com abertura maior e também iniciando na parede lateral. Favor dar prioridade ao caso!! | solved | 2023-09-13 10:00 | high | 2024-04-04 16:35 | ES | PLATAFORMA | 2023-09-13 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 80 | 22540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60151.3090622978@dominio80189.1782722075.com | (92.94680629923738) 92233.6285406540937-5255.6789237872345 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel 9450 | 4877 | 204.2747 |  | Wednesday | 9
Escada marinheiro - G1 | Oi Jessica, boa tarde! Tudo bem? Seguem fotos da escada marinheiro do Galpão 1. | closed | 2024-03-04 13:39 | normal | 2024-04-04 15:10 | CE | ZENDESK | 2024-03-04 |  | ['fortalezaig1m11'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 780 | 167840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72255.9465588213@dominio26844.754956379653.com | (3.4858376605806356) 9389.30382574100094-5237.10747253315 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7789 | 31.063 |  | Monday | 13
Vazamento portaria cano d'água Sabesp | Foto: | closed | 2024-04-03 13:10 | normal | 2024-04-04 15:06 | SP | ZENDESK | 2024-04-03 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 26390 | 66450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8142.1101400187936@dominio16635.774824878554.com | (98.947572463480768) 93930.4417789430372-143.86968652168045 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8167 | 1.0808 |  | Wednesday | 13
LOG SUMARÉ - TROCA DE PISOS NO BANHEIRO DO APOIO CAMINHONEIRO | Prezados boa tarde. Por gentileza, solicito a troca do piso dos banheiros masculino e feminino no apoio caminhoneiro, o mesmo se encontra em situação critica, conforme fotos anexa. | closed | 2024-03-05 15:56 | normal | 2024-04-04 09:58 | SP | ZENDESK | 2024-03-05 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  | 710 | 9460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53381.274192620986@dominio76073.755302630292.com | (62.804716203049537) 96473.0804203016523-4948.9653814538724 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7807 | 29.7512 |  | Tuesday | 15
cano do banheiro está furado | Cano do banheiro do modulo 5 no andar de cima, está furado e vazando bastante água. | solved | 2024-04-02 15:37 | normal | 2024-04-04 09:57 | SP | PLATAFORMA | 2024-04-04 |  | ['sumareg4m2', 'sumareg4m3', 'sumareg4m4', 'sumareg4m5', 'sumareg4m6', 'sumareg4m7'] | LOG Sumaré |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 170 | 1580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80869.899164148257@dominio7707.5653522165912.com | (86.889415152707528) 93942.9858165836831-7215.90880405991 | Cliente -8974 | Usuário 501 | Usuário Responsavel -6619 | 8157 | 1.7636 |  | Tuesday | 15
Retirada do Reservatório D'água que se rompeu. | Walerson, bom dia. Consegue verificar se será a Thays da Santos e Costa que vai remover o reservatório que se rompeu? | solved | 2024-03-26 10:38 | normal | 2024-04-03 17:58 | RJ | ZENDESK | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 420 | 2050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65546.989900531771@dominio440.37001495088543.com | (58.998719748369709) 94656.2325385460617-6032.7599492569261 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 8068 | 8.3053 |  | Tuesday | 10
Retirar o excesso de mato na esquina do terreno baldio do G4/G5 com o acesso a tapera. A visibilidade ali está muito ruim de dia e a noite. | Retirar o excesso de mato na esquina do terreno baldio do G4/G5 com o acesso a tapera. A visibilidade ali está muito ruim de dia e a noite. | solved | 2024-03-04 15:56 | normal | 2024-04-03 17:56 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-06 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 220 | 1640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6476.4609898214685@dominio63400.730357044224.com | (82.061092041060334) 98472.94405642212-4452.968486904123 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 7792 | 30.0835 |  | Monday | 15
Vazamentos nas tubulações internas do escoamento de águas das chuvas | Estamos com vazamentos no teto , indicado nas conexões das tubulações do escoamento de águas das chuvas. | solved | 2024-03-25 09:43 | normal | 2024-04-03 16:29 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-25 |  | ['rio_campo_grandeg1m1'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutural |  | 2370 | 18850 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario54551.57875967904@dominio42511.177437815204.com | (40.105634085943983) 92646.76371640373-9932.57224363596 | Cliente -496 | Usuário 1693 | Usuário Responsavel -8452 | 8050 | 9.2816 |  | Monday | 9
Estrutural | Estamos com a calha na parte superior entupida acumulando água parada , promovendo foco do mosquito da dengue . Peço urgência na ocorrência | solved | 2024-03-19 09:22 | normal | 2024-04-03 12:03 | SP | LIA | 2024-03-19 |  | ['gaiollig2m1', 'gaiollig2m2', 'gaiollig2m3', 'gaiollig2m4', 'gaiollig2m5', 'gaiollig2m6', 'gaiollig2m7', 'gaiollig2m8'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 36630 | 63310 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario2454.6766557701203@dominio2441.733923354715.com | (48.822111926166158) 97962.6142174739243-3.3885272814891811 | Cliente 3081 | Usuário -4931 | Usuário Responsavel -8452 | 7971 | 15.1115 |  | Tuesday | 9
INCÊNDIO - Substituição da válvula de alívio | Boa tarde! No último relatório de vistoria da Alertron, foi verificado que a válvula de alívio da bomba principal precisa de substituição. Durante o teste da bomba, não sai nada pela mangueira conectada à válvula. Em anexo 2 orçamentos para realização do serviço. | closed | 2024-02-28 16:06 | normal | 2024-04-03 11:05 | MG | ZENDESK | 2024-02-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 680 | 12370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96930.150105065@dominio81279.249764054883.com | (88.440329628015292) 96441.1772027573479-6582.9301497377928 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7731 | 34.791 |  | Wednesday | 16
Solicitação de serviço: Manutenção hidráulica | **Observações:** vazamento de um cano do banheiro **Itens Selecionados:** Outros | closed | 2024-02-08 10:22 | normal | 2024-04-03 10:34 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-08 |  | ['contagemiig2m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Manutenção hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1150 | 11000 | Solicitação enviada | OPERAÇÕES | usuario83827.755033918467@dominio73716.5328666098.com | (61.042704874940604) 97030.354263340475-3870.3762803887512 | Cliente 8584 |  | Usuário Responsavel -8846 | 7459 | 55.0083 |  | Thursday | 10
Instalações elétricas | Refletor do módulo 05 externo não está funcionando. | closed | 2023-10-09 18:48 | normal | 2024-04-02 18:49 | MG | LIA | 2023-12-15 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 19090 | 94200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1842.6126585089999@dominio29577.375199677324.com | (65.826083540574359) 96955.8691162308487-6429.2927713660738 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -7002 | 5351 | 176.0005 |  | Monday | 18
Instalações elétrica - Instalação refletor estacionamento | Área do estacionamento externo com pouco luminosidade, necessitando de instalação de refletores para aumentar segurança. | closed | 2023-02-28 19:19 | normal | 2024-04-02 18:17 | MG | ZENDESK | 2023-03-01 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 910 | 20770 | NOVA VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario27951.272568745073@dominio36796.645660872753.com | (5.6477785949343078) 94401.7945477063959-8693.77770243347 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 2442 | 398.9569 |  | Tuesday | 19
Instalação de Desvio na saída do dreno da valvula de alívio do Bomba Diesel | Boa tarde! Alertron pontuou que deveríamos realizar um desvio para a nosso sistema de escoamento, no dreno da valvula de alivio da bomba diesel. Compartilhamos com o setor de PC e eles fizeram um croqui do caminho que devemos seguir para realizar esse item. Segue cotação do fornecedor para execução, **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** podemos seguir com a execução? | closed | 2024-03-22 15:07 | normal | 2024-04-02 17:01 | ES | ZENDESK | 2024-03-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2550 | 20660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99769.3108518803@dominio17403.670882527713.com | (47.612554357497743) 97514.4981079082154-9617.8464672964346 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8046 | 11.0792 |  | Friday | 15
Calçada Danificada Devido a Raízes da Árvore | Boa tarde! **Luan Martins Melo Rodrigues** no estacionamento do G3 tem uma árvore que as raízes que está levantando a calçada. Paraiso solicitou que realizássemos o reparo e revitalização desse trecho. Solicitei ao Fernando orçamento para reparo da calçada. Segue fotos da calçada: | solved | 2023-12-26 17:19 | normal | 2024-04-02 16:43 | ES | ZENDESK | 2023-12-26 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1410 | 37460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46782.735534210784@dominio28517.265833044174.com | (8.7575231390455333) 92194.639704811294-3491.3879614677544 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6690 | 97.9749 |  | Tuesday | 17
LOG SUMARÉ - PINTURA NO APOIO CAMINHONEIRO | Prezados, boa tarde. Sigo este chamado para dar visibilidade na pintura das paredes do apoio caminhoneiro, conforme as fotos anexas. | closed | 2024-03-05 15:37 | normal | 2024-04-02 13:53 | SP | ZENDESK | 2024-03-05 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 2640 | 10630 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario85908.160245006758@dominio72513.253247701286.com | (82.910599869202173) 97667.9977453895772-4377.3671871582819 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6619 | 7805 | 27.9275 |  | Tuesday | 15
LOG HORTOLÂNDIA - TROCA DOS PISOS DO HALL DA ADMINISTRAÇÃO | Realizar a troca dos pisos da Administração | closed | 2024-03-19 08:55 | normal | 2024-04-02 08:01 | SP | ZENDESK | 2024-03-11 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  | 590 | 3220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33898.3422562298@dominio38818.998265286195.com | (21.915162767489843) 96885.5989338353311-2513.1474130778856 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9669 | 7970 | 13.9627 |  | Tuesday | 8
Fiação Solta Para Externa Fundos do CD | Temos uma fiação que está pendurada nos fundos do CD da Profarma perto do gerador da galpão da expansão. | closed | 2024-03-25 17:56 | normal | 2024-04-01 15:48 | RJ | PLATAFORMA | 2024-04-01 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2020 | 7190 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario82650.100750477766@dominio716.46744331389516.com | (33.855048125969226) 92183.22370311518-5600.1338772058671 | Cliente 6459 | Usuário 2621 | Usuário Responsavel -6025 | 8058 | 6.9107 |  | Monday | 17
Motor portão entrada parou de funcionar | Motor do portão de entrada parou de funcionar, conforme avaliação do fornecedor, precisamos trocar o eixo principal. | solved | 2024-03-26 09:25 | normal | 2024-04-01 14:03 | RS | ZENDESK | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 1510 | 8710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10555.550125291214@dominio59021.998007637434.com | (44.652948232733465) 96869.68660295118-6762.3940626861968 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 8065 | 6.1932 |  | Tuesday | 9
Revitalização da Sinalização viária | Time, Conforme apontado em visita da coordenadora Luciana, favor atentar a revitalização da sinalização viária, após correção de pavimento. Vários trechos necessitando de pintura. Seguem registros. | closed | 2023-04-24 15:31 | normal | 2024-04-01 13:49 | SE | ZENDESK | 2023-04-24 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Sinalização Viária |  | 5720 | 67700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38523.298882317627@dominio49703.3865785749.com | (32.447228845603348) 92341.3855820535578-5824.4818177144725 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2894 | 342.9295 |  | Monday | 15
Vazamento sala de treinamentos Genyx | Após fortes chuvas apontamento de vazamento | solved | 2024-03-28 14:50 | normal | 2024-03-28 17:20 | MG | ZENDESK | 2024-03-28 |  | ['contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 5380 | 6430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96818.292109878166@dominio67798.11025643388.com | (90.648641143480489) 94012.6420877662681-3421.5434424522668 | Cliente 8664 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8125 | 0.10403 |  | Thursday | 14
Luminárias piscando no vestiário G6 | 05 luminárias piscando, será necessária troca de drivers | solved | 2024-03-28 17:06 | normal | 2024-03-28 17:11 | MG | ZENDESK | 2024-03-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2940 | 7960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71553.545468589655@dominio53299.67499018745.com | (18.523253389246243) 97722.62512978254-4244.8220965328719 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8128 | 0.0036921 |  | Thursday | 17
PORTA DE EMERGÊNCIA DESTRAVADAS/ABERTA REGULARMENTE - 17 OCORRÊNCIAS EM 30 DIAS DE MONITORAMENTO E ALARME NÃO TOCOU NAS ÚTIMAS OCORRÊNCIAS | Sistema automático de travamento portas de emergências instaladas no fundo do galpão Hypera e Recktil/DHL não está funcionando conforme sinalizado e homologado com locatários. Na Hypera são realizadas inspeções diárias e nos últimos 30 dias houveram 17 ocorrências registradas. Hoje, 28/03 e tbm em 26/06 as portas foram encontradas destravadas . Nos últimos 30 dias, foram 17 registros portas destravadas, deixando área de estocagem vulneráveis. Nas últimas ocorrências o alarmar não tocou. | solved | 2024-03-28 14:37 | normal | 2024-03-28 15:16 | ES | PLATAFORMA | 2024-03-28 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1800 | 1800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97982.352395121517@dominio88697.68219706486.com | (0.9344584839322807) 93910.3987203443207-3286.98804092503 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 8124 | 0.026921 |  | Thursday | 14
Pontos de ancoragem G5/prtaria com pintura desgastada | Mão de obra: TF Tech Material estocado | solved | 2024-03-28 12:37 | normal | 2024-03-28 14:48 | MG | ZENDESK | 2024-03-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 2060 | 3800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47628.0428322791@dominio45824.105659308349.com | (16.536147116969278) 90.26077505604943962-890.46713009581742 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8121 | 0.090845 |  | Thursday | 12
Vazamento telhado G3 Pague Menos | Após chuvas em 06/03 novo vazamento identificado | solved | 2024-03-06 16:46 | normal | 2024-03-28 12:41 | MG | ZENDESK | 2024-03-06 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1240 | 5460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84472.14803504842@dominio51878.420091700442.com | (78.867604014593852) 97276.1938991434208-9405.081819061812 | Cliente 5774 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7821 | 21.8297 |  | Wednesday | 16
Válvula de alívio da bomba de incêndio com defeito | Apontado defeito pela Aletron em visita dia 06/02. Custo peça e instalação: R$900,00 | solved | 2024-03-28 11:17 | normal | 2024-03-28 12:33 | MG | ZENDESK | 2024-03-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1330 | 6640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6138.0296959767484@dominio72553.190472654285.com | (92.026106519450039) 96102.4974202316307-7476.8303454573415 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8118 | 0.05331 |  | Thursday | 11
Problema na porta de emergência da DHL | A recém-instalada porta de emergência na DHL não está fechando corretamente devido a falha no eletroímã. Situação de risco. Solicito urgentemente o envio de técnico para reparo e garantia de segurança. | solved | 2024-03-27 15:38 | normal | 2024-03-28 12:23 | ES | PLATAFORMA | 2024-03-27 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Parede Corta Fogo |  | 890 | 2300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19494.969408994279@dominio33006.266643406561.com | (78.255849108691365) 9640.57639436088141-1797.0371511190062 | Cliente -469 | Usuário -5481 | Usuário Responsavel -8452 | 8104 | 0.8644 |  | Wednesday | 15
Porta de Emergência | A porta de emergência 03 está com problema no eletroímã, assim deixando nosso site vulnerável, falha na segurança. Item critico para segurança. | solved | 2024-03-27 17:46 | normal | 2024-03-28 12:21 | ES | PLATAFORMA | 2024-03-28 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 26440 | 26440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11766.072982534562@dominio64569.331962259945.com | (59.262173186186729) 9756.623945309125-3034.9599939028835 | Cliente -469 | Usuário -1545 | Usuário Responsavel -8452 | 8112 | 0.77466 |  | Wednesday | 17
Casa de bombas - Alteração do comando da bomba principal | Prezado Giovani, Conforme conversamos, devido a mudança da norma do corpo de bombeiros quanto ao funcionamento da Bomba, é necessário alterar o comando da mesma para continuar funcionando em caso de acionamento automático. Hoje ela está desligando sozinha após o restabelecimento da pressão da rede. | solved | 2023-11-29 10:12 | normal | 2024-03-28 12:16 | MG | ZENDESK | 2024-02-01 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 2410 | 75300 | EM COTAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario35701.493625373274@dominio86753.847827280872.com | (81.6301977347948) 98540.5150987790585-6150.98725738998 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6219 | 120.0857 |  | Wednesday | 10
VENDA ATIVO - Recuperação das patologias da pavimentação | Time, Como já é de conhecimento, o nosso pavimento continua apresentando buracos e craquelamento em todo complexo. Os reparos realizados no mês de janeiro, foram pontuais e já estamos adentrando no período de chuvas com uma situação preocupante. Segue mapeamento dos principais pontos. Dúvidas a disposição. | closed | 2023-04-10 18:18 | high | 2024-03-28 12:04 | SE | ZENDESK | 2023-04-10 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 40 | 9130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59243.675131358206@dominio44520.659846316375.com | (6.2531724087482043) 97470.8367949455269-645.87017254229681 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2775 | 352.7406 |  | Monday | 18
Refletores queimados queda de energia | Bom dia! Gentileza vincular esse chamado ao 4630 feito no login da antiga gerencia da Patrus( Luciana Aquino). Como foi mencionado no chamado anterior houve uma queda de energia onde veio danificar vários refletores, esse solicitação foi realizada em 31/08/23 onde o supervisor Marcos veio ao local verificar e até o momento não obtivemos a troca dos refletores, peço urgência nesse chamado. | solved | 2024-02-22 09:19 | normal | 2024-03-28 10:37 | CE | PLATAFORMA | 2024-03-22 |  | ['fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 30 | 10740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72937.5146473982@dominio70274.89376267184.com | (31.621401650074787) 94393.6962682285357-7571.3742554580576 | Cliente -2196 | Usuário 6552 | Usuário Responsavel 6085 | 7599 | 35.0539 |  | Thursday | 9
Refletores queimados queda de enrgia | Alguns refletores foram danificados devido a uma queda de energia. Supervisor Marcos veio ate o local e verificou . | solved | 2023-08-31 15:56 | normal | 2024-03-28 10:21 | CE | PLATAFORMA | 2023-08-31 |  | ['fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 340 | 23680 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario68810.283958266373@dominio99231.788887927061.com | (79.683837990203287) 99081.87663393435-2754.6755797761607 | Cliente -2196 | Usuário 6645 | Usuário Responsavel 6085 | 4630 | 209.7675 |  | Thursday | 15
Estrutura metálica corretivas | Ninho de passarinhos na estrutura do mezanino | solved | 2024-03-21 14:18 | normal | 2024-03-28 09:37 | SP | LIA | 2024-03-26 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2', 'jundiaig2m3', 'jundiaig2m4', 'jundiaig2m5', 'jundiaig2m6'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3060 | 9070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4202.7691714388175@dominio88022.87600715032.com | (58.120067699389104) 97523.8823424730272-8177.84099796371 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel -5348 | 8025 | 6.805 |  | Thursday | 14
Solicitamos manutenção no telhado do G3 - M5 | telhado com vazamento | solved | 2024-03-05 15:15 | normal | 2024-03-28 09:25 | SE | PLATAFORMA | 2024-03-05 |  | ['aracajug3m6'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 4940 | 9610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66232.698371346341@dominio14320.086683075417.com | (91.171929238889959) 93843.705562756601-6451.6562209766626 | Cliente 5900 | Usuário 2978 | Usuário Responsavel 3048 | 7803 | 22.7567 |  | Tuesday | 15
Reparos hidráulicos no vestiário G3 | Boia de cx acoplada e sifão da pia quebrados Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-03-28 09:14 | normal | 2024-03-28 09:16 | MG | ZENDESK | 2024-03-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 390 | 2210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41421.16081878158@dominio44022.235222594645.com | (60.704373356646265) 9882.09371484938708-6779.43431751546 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8116 | 0.0011921 |  | Thursday | 9
Instalação de espellho CCO | Mão de obra: zeladoria Custo: R$189,90 | solved | 2024-03-28 09:11 | normal | 2024-03-28 09:15 | MG | ZENDESK | 2024-03-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 500 | 2120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43571.794281082941@dominio7928.3714535933286.com | (52.965203913864649) 97828.1297126813188-335.32694428738841 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8115 | 0.0029282 |  | Thursday | 9
Vazamento telhado G4/M1 e M2 | Vazamento recorrente na Secretaria de Saúde | solved | 2024-03-26 16:36 | normal | 2024-03-28 09:06 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-26 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2720 | 3850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96097.690971732765@dominio63215.064914642229.com | (14.514524578374017) 98677.6314235633545-1652.0153207332537 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel -8452 | 8085 | 1.687 |  | Tuesday | 16
Casa de Bomba Precisando de revitalização | Bom dia! Seguem pendências para tratativa. 1. Base das tubulações com corrosão: Necessário tratar a corrosão e realizar a pintura em todas; 2. Bateria apoiada em lata de tinta, necessário refazer o suporte onde as baterias ficam; 3. Pintura do piso desbotada,,necessário pintura; 4. Muita sujidade no biso e nas tubulações. A limpeza deve ser realizada semanalmente. 5. Venezianas enferrujadas, necessário pintura; | solved | 2024-03-21 11:57 | normal | 2024-03-27 16:26 | ES | ZENDESK | 2024-03-21 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1380 | 70640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1070.2764889872408@dominio46238.622879855167.com | (23.72624382419729) 9729.79357177418365-8117.64821546213 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 8022 | 6.1868 |  | Thursday | 11
LOG Viana II: Mapeamento de Infiltração do Telhado G1 - M19 e M25 | Bom dia ! Segue mapeamento feito após fortes chuvas do dia 06/03, em Viana. Tivemos dois pontos de infiltração registrados. - M19 - M25 | solved | 2024-03-07 10:54 | normal | 2024-03-27 16:22 | ES | ZENDESK | 2024-03-27 |  | ['vianaiig1m19', 'vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1130 | 8100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94522.427330439255@dominio40973.791016876152.com | (82.681283734400168) 94296.9206887259043-9534.2770882842451 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7828 | 20.2278 |  | Thursday | 10
Forte odor nos banheiros do Galpão 01 | Solicito a verificação no sistema de esgoto dos banheiros do galpão 01, pois vem apresentando mau cheiro muito intenso em todos os ralos, principalmente nos banheiros do vestiário masculino/feminino e nos banheiros do mezanino. | solved | 2024-03-12 09:43 | normal | 2024-03-27 15:38 | CE | PLATAFORMA | 2024-03-27 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 380 | 8310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46805.877031512682@dominio22223.840223642488.com | (3.8682245274479605) 99329.6063229169449-2046.520390553286 | Cliente 5605 | Usuário 6506 | Usuário Responsavel -5161 | 7880 | 15.247 |  | Tuesday | 9
Abertura muro próximo ao ponto de encontro 03 | Gentileza fechar abertura no muro próximo ao ponto de encontro 3 | solved | 2023-09-20 08:49 | normal | 2024-03-27 15:37 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-27 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2930 | 3140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7931.4310137567763@dominio84207.160787208937.com | (55.133721323508361) 95105.8774059126908-533.67642586801537 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 4969 | 189.2835 |  | Wednesday | 8
Conteiner danificado | Gentileza reparar conteiner | closed | 2024-03-15 14:54 | normal | 2024-03-27 15:30 | CE | PLATAFORMA | 2024-03-25 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Contenções | Contenções |  | 3230 | 4750 | ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario92698.320561561137@dominio94668.228935747378.com | (3.2615539508974254) 98519.388736110508-8567.8599849666916 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 7944 | 12.0251 |  | Friday | 14
Área externa com poça | Boa tarde! Solicito verificação area externa, pois quando ocorre chuvas fica com agua impoçada. | closed | 2024-03-26 12:44 | normal | 2024-03-27 15:15 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-26 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 4510 | 4510 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario75186.141927161778@dominio61351.965091317354.com | (11.066234616213398) 9380.16662604313768-7075.8190357968733 | Cliente 6459 | Usuário 2621 | Usuário Responsavel -6025 | 8071 | 1.1054 |  | Tuesday | 12
Problemas irrigação. | Identificamos, que alguns setores estão com problemas. Rapaz da manutenção vai verificar essa semana. | closed | 2023-06-05 10:01 | normal | 2024-03-27 15:05 | PR | ZENDESK | 2023-06-05 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 3800 | 9150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15117.356239853929@dominio91998.089243829134.com | (47.131432890338964) 91686.6903690375664-9162.0782780384689 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2898 | 3281 | 296.2105 |  | Monday | 10
Pressão oscilando casa de bombas | Estamos acompanhando e desde que o painel da Jockey apresentou algumas falhas, e o pressostato foi trocado, a pressão da casa de bombas, esta caindo 1 posição a cada 15 min. Nao foram identificados vazamento ou algo que justificasse a queda da pressão. Aguardando visita da Alertron prevista para dia 21/02, para analise da situação. | closed | 2024-02-07 15:00 | normal | 2024-03-27 14:41 | PR | ZENDESK | 2024-02-07 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 2840 | 5320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58148.074414133989@dominio74932.47317464072.com | (63.762328439505858) 97948.1386457625686-4198.406690580794 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2898 | 7435 | 48.9873 |  | Wednesday | 14
Pendência: Troca do Elemento Filtrante | Pendência: Troca do Elemento Filtrante Ações a serem realizadas: - Realizar a Troca do Troca do Elemento Filtrante - Salvar no Sharepoint no item " 8.11.6 Documentos ETA (Estação de Tratamento de água) e ETAC ( Estação de Tratamento de aguas Cinzas)" a NF + Laudo comprovante a troca e com informações + Técnicas do Elemento trocado + documentações da destinação do resíduo do elemento que foi trocado. Informar a vigência como 2 anos. Histórico de e-mail. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** domingo, 4 de fevereiro de 2024 09:03 **Para:** Elisete Ferreira <elisete@cpsolutions.com.br>; Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br>; Efluentes CP <efluentes@cpsolutions.com.br>; Luiz Ignácio Andrade <luiz@cpsolutions.com.br>; Valéria Abreu <valeria@cpsolutions.com.br> **Cc:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Troca do elemento filtrante - Log Viana II Bom dia! Prezados por favor emitir a NF e nos enviar a programação da troca do elemento filtrante. **De:** Elisete Ferreira <elisete@cpsolutions.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 17:53 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Operação Efluentes <operacao.efluentes@cpsolutions.com.br>; Efluentes CP <efluentes@cpsolutions.com.br> **Cc:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Ketlen De Mello Moreira <ketlen.moreira@logcp.com.br>; Luiz Ignácio Andrade <luiz@cpsolutions.com.br>; Valéria Abreu <valeria@cpsolutions.com.br> **Assunto:** Re: Troca do elemento filtrante - Log Viana II Perfeito Jordana. Muito obrigada! Já estou direcionando para nossa equipe de @Operação Efluentes e @Efluentes CP incluir no planejamento entregas! Permaneço a disposição, Atenciosamente, | closed | 2024-03-22 11:26 | normal | 2024-03-27 14:40 | ES | ZENDESK | 2024-02-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 19160 | 26220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10368.3928572834@dominio11310.32553693407.com | (52.593811160100969) 91623.8534178695022-78.948688709530373 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 8038 | 5.1342 |  | Friday | 11
Bomba de retrolavagem do filtro do Poço Artesiano com falhas | Hidrole acionada | solved | 2024-03-26 16:34 | normal | 2024-03-27 08:35 | MG | ZENDESK | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 560 | 2470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52511.600686690086@dominio52065.100706901845.com | (88.948346396567359) 95038.984596964352-5443.632835993486 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8084 | 0.66733 |  | Tuesday | 16
Revitalização - Pintura VG de Incêndio G2 | Giovani, boa tarde! A tubulação da VG de incêndio do galpão 2, está apresentando desgaste na pintura e vários pontos de ferrugem, que podem se agravar e comprometer o tubo. Consegue incluir está revitalização no escopo de demandas da venda de ativo? Se sim, agradeço. | solved | 2023-09-29 16:43 | low | 2024-03-26 17:27 | SE | ZENDESK | 2023-09-29 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1160 | 15700 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario28112.582136896624@dominio37185.233379617668.com | (91.828878723923324) 96507.1041575234321-8019.2464543193064 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 5179 | 179.0303 |  | Friday | 16
Sistema de sensor de infra com falha na zona 3 | CNX acionada | closed | 2024-03-26 16:15 | normal | 2024-03-26 16:37 | MG | ZENDESK | 2024-03-26 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 600 | 1610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73828.558944656135@dominio43124.958123214208.com | (18.393037131136886) 97928.5127206137213-1490.4636986494647 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8083 | 0.015301 |  | Tuesday | 16
Trinca mezanino | Boa tarde Estamos com trinca no mezanino modulo 01 e 02 próximo a janela | closed | 2023-11-22 16:46 | normal | 2024-03-26 15:53 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-22 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 3260 | 43200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27910.878520298003@dominio92574.992619812052.com | (6.1140042721842285) 97463.5328786678347-7862.0773098775717 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -5348 | 5812 | 124.9637 |  | Wednesday | 16
Revitalização pintura meio fio | Mão de obra: zeladoria Material: custo condomínio. | solved | 2024-03-07 13:41 | normal | 2024-03-26 10:55 | MG | ZENDESK | 2024-03-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 1190 | 14250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50573.052981778288@dominio17873.993788568005.com | (66.261993452609659) 95474.2331329169228-1131.373487367734 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7836 | 18.8848 |  | Thursday | 13
Instalações hidráulicas - Retorno de esgoto | Bom dia, Walerson! Fui chamado na CAOS com o relato de que durante chuvas fortes, acontece retorno de esgoto em alguns pontos do módulo. Teríamos de verificar se em algum ponto está havendo infiltração da rede pluvial na de esgoto ou vice-versa. | closed | 2024-03-11 10:46 | normal | 2024-03-26 10:14 | MG | ZENDESK | 2024-03-11 |  | ['contagemiig1m7'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3480 | 8870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74138.925295329886@dominio13892.12913269067.com | (56.583328040979296) 93891.8715476965062-6054.5895166546516 | Cliente -908 |  | Usuário Responsavel -9367 | 7859 | 14.9778 |  | Monday | 10
Vazamento na tubulação calha | Vazamento na tubulação calha no mezanino em frente a sala do LEAN /Verificar com urgência podendo molhar a sala do rack | solved | 2024-03-25 15:15 | normal | 2024-03-26 10:07 | SP | PLATAFORMA | 2024-03-26 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2280 | 3040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58598.274659360817@dominio95279.096144447511.com | (7.8328388889011329) 98272.0580059562271-7591.7895647865644 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -5348 | 8054 | 0.78601 |  | Monday | 15
Goteira | Olá, boa tarde, Temos uma goteira no modulo 1, a goteira se encontra próximo ao hidrante. No mês passado (12/02) foi feito uma corretiva no mesmo corredor para tratar alguns pontos de goteira, porém ainda existe um ponto de goteira. Muito obrigada. | solved | 2024-03-06 13:58 | normal | 2024-03-26 09:24 | SP | LIA | 2024-03-07 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 520 | 18940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18135.106801112743@dominio86711.350769865458.com | (6.4432070844824425) 95415.4986617735158-145.43995956551092 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel -5348 | 7816 | 19.8093 |  | Wednesday | 13
Goteiras Galpões 4 e 5 (SG Tecnologia Clinica lTDA). | Prezados, bom dia. Por gentileza realizar manutenções corretivas nos telhados dos galpões 04 e 05, armazém 02. Obs.: Goteira próxima a porta corta fogo do galpão 04 permanece. | solved | 2024-03-07 09:49 | normal | 2024-03-26 09:22 | SP | PLATAFORMA | 2024-03-08 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1270 | 17860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81128.122245188744@dominio60258.464984337334.com | (33.885466313558453) 92059.14028937512-7234.1130492490856 | Cliente -2904 | Usuário 3110 | Usuário Responsavel -5348 | 7825 | 18.9811 |  | Thursday | 9
VAZAMENTO CRÍTICO - RPA - G2 MÓDULO 06 | Boa tarde. Segue mapeamento e vídeos ilustrando vazamento pertinente a empresa RPA. att, ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/LgKIBWLsmaUcm5jYKYzlvekmT/?name=RPA.jpg) | solved | 2024-03-11 18:01 | normal | 2024-03-26 09:19 | SP | ZENDESK | 2024-03-08 |  | ['jundiaig2m6'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2380 | 9630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71547.597154150746@dominio20312.940831636843.com | (29.07091307469603) 95905.0447274169182-3553.2189607157034 | Cliente -6391 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7876 | 14.6375 |  | Monday | 18
LOG SUMARÉ - PAREDE DO BANHEIRO APOIO CAMINHONEIRO | Prezados, boa tarde. A parede do banheiro masculino e feminino no apoio caminhoneiro, esta com buracos na parte inferior, solicito a troca dos azulejos. Anexo imagens. | closed | 2024-03-05 15:49 | normal | 2024-03-26 09:18 | SP | ZENDESK | 2024-03-05 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 110 | 13820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29245.518764985231@dominio84598.586666094081.com | (13.161307420385555) 95925.0406749878739-7694.8898386283709 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7806 | 20.7282 |  | Tuesday | 15
CALHA COM AGUA EMPOÇADA | CALHA COM AGUA EMPOÇADA ACIMA DAS DOCAS 3 E 4 | solved | 2024-03-14 15:27 | normal | 2024-03-25 18:18 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-18 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Predial | Drenagem |  | 122080 | 122850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96188.631433162591@dominio10560.201565775473.com | (51.211098405216134) 91576.3853732563421-4932.2445870514548 | Cliente -531 | Usuário -4757 | Usuário Responsavel -7002 | 7924 | 11.1189 |  | Thursday | 15
vazamento telhado G1/M1 | Após reparo realizado em 15/02 e chuva forte foi detectado novos pontos de vazamento. | solved | 2024-02-16 17:49 | normal | 2024-03-25 16:56 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-15 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 610 | 6290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55719.834199912766@dominio50752.111481176973.com | (71.259296878185879) 95614.590491599728-9545.4466297207509 | Cliente 3053 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7540 | 37.963 |  | Friday | 17
Manutenção Corretiva G3 M4 | Verificar Telhado na parte interna do Galpão que está caindo. | closed | 2024-03-06 15:55 | normal | 2024-03-25 16:16 | SE | PLATAFORMA | 2024-03-06 |  | ['aracajug3m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 18840 | 129970 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario31197.4365269382@dominio26152.527638513908.com | (30.990584650698011) 96175.1564966885344-4598.7385400916719 | Cliente 3167 | Usuário 8397 | Usuário Responsavel 3048 | 7817 | 19.0144 |  | Wednesday | 15
FISSURA G2 - JUNTA DE DILATAÇÃO | Bom dia! Foi identificado em um parede do G2 o desprendimento da junta de dilatação na área do Call center. Já chamei o fornecedor para avaliar e em breve enviará orçamento para realizar o reparo. | solved | 2024-01-30 08:11 | normal | 2024-03-25 14:20 | RJ | ZENDESK | 2024-01-29 |  | ['rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 770 | 5970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98596.6363837703@dominio57034.173865198325.com | (12.041052018981734) 95600.1293682383612-2129.3090607872255 | Cliente 6459 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7295 | 55.2562 |  | Tuesday | 8
VAZAMENTO EM 04 VÁLVULA GLOBO ANGULAR 2 1/2 | Giovani, Conforme laudo de vistoria do time Alertron, segue orçamento para manutenção, 04 VÁLVULAS GLOBO ANGULAR 2 1/2, apresentando vazamento. | closed | 2024-03-11 13:35 | normal | 2024-03-25 12:43 | SP | ZENDESK | 2024-03-11 |  | ['hortolandiag3m4', 'hortolandiag3m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 120 | 20540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3985.3743438378378@dominio4520.847194474788.com | (76.042143963407923) 94418.0979960419909-9621.5577297441523 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7869 | 13.964 |  | Monday | 13
G2 M1 MEIO LADO DIREITO VÁLVULA DE HIDRANTE POSICIONADA PARA PAREDE | Giovani, boa tarde! Conforme laudo de vistoria do time Alertron, segue orçamento para o reparo da VÁLVULA DE HIDRANTE POSICIONADA PARA PAREDE G2 M1. | solved | 2024-03-11 13:41 | normal | 2024-03-25 12:42 | SP | ZENDESK | 2024-03-11 |  | ['hortolandiag2m1'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 140 | 4210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23438.046890173806@dominio27213.223877888366.com | (51.332309426057861) 95411.8011878221105-3262.1996117996268 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7870 | 13.9596 |  | Monday | 13
Estrutura metálica corretivas | Forro interno avariado devido chuvas | solved | 2023-12-13 15:00 | normal | 2024-03-25 12:42 | SP | LIA | 2023-12-13 |  | ['gaiollig2m8'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 620 | 28170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57645.354602419793@dominio29241.080646226848.com | (95.381792181898533) 98954.9498808912067-3449.0516277676243 | Cliente -1300 | Usuário 8988 | Usuário Responsavel -8452 | 6499 | 102.9039 |  | Wednesday | 15
Estrutura metálica corretivas | Goteiras | closed | 2023-12-05 16:20 | normal | 2024-03-25 12:41 | SP | LIA | 2023-12-05 |  | ['gaiollig1m1', 'gaiollig1m2', 'gaiollig1m3', 'gaiollig1m4', 'gaiollig1m5', 'gaiollig1m6', 'gaiollig1m7'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 230 | 3340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75615.660294129@dominio71521.714965003252.com | (96.897944967031179) 98826.9037075067554-8888.85405547789 | Cliente -1300 | Usuário 8988 | Usuário Responsavel -8452 | 6362 | 110.8478 |  | Tuesday | 16
Estrutural | Está vazando água no telhado para o mesanino | solved | 2024-01-02 16:38 | normal | 2024-03-25 12:40 | SP | LIA | 2024-01-02 |  | ['gaiollig2m4'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 1560 | 11960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9389.5027467157579@dominio16509.222119307753.com | (28.529306876097959) 99689.8641754456366-168.52551757533303 | Cliente 3081 | Usuário -4931 | Usuário Responsavel -8452 | 6725 | 82.8349 |  | Tuesday | 16
Portas Rotas de Fuga fundo do Galpão | * Instalação de molas para fechamento automático nas porta rota de fuga do fundo do galpão, pois após disparo de alarme as mesmas permanecem abertas é necessário realizar o fechamento manual 1 por 1 após cada alarme, na reunião o que foi informado que as mesmas só abririam caso alguém precisasse realizar abertura para fuga em caso de incêndio. * Pintura de vermelho para identificação das portas corta fogo * Instalação de placas para identificação do sentido da rota de fuga | closed | 2024-01-30 13:42 | normal | 2024-03-25 11:42 | ES | PLATAFORMA | 2024-01-30 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1890 | 9120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20089.864966717047@dominio76892.9075585419.com | (8.7433665533668368) 99987.0005591644731-6178.1997342568266 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 7317 | 54.9168 |  | Tuesday | 13
Interligar os sinais dos pressostatos existentes em cada conjunto VGA ao sistema de alarme de incêndio (painel Skyfire - Portaria) | Bom dia! Alertron pontuou no laudo de 2022 uma "Melhoria" a contratação de produtos e serviços especializados para interligar os sinais dos pressostatos existentes em cada conjunto VGA ao sistema de alarme de incêndio (painel Skyfire - Portaria), porém verificamos com o time de PC e eles retornaram que o item será preciso ser feito. Para que seja feito o orçamento os fornecedores estão solicitando o projeto do sistema de alarme de incêndio e do sistema de SPK, o projeto que foi aprovado no CBMES. **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** poderia me enviar os projetos para seguir com as cotações? ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/B0QB4VFMuE9ZBpKj7AKOFy2rr/?name=image.png) | solved | 2024-01-24 11:23 | normal | 2024-03-25 11:31 | ES | ZENDESK | 2024-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 390 | 130160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34332.863892236@dominio12487.390826154498.com | (89.542227119357761) 91177.5315106647677-4511.5483600514826 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7184 | 61.0059 |  | Wednesday | 11
Infiltrações no G1 G2 G3 G4 - Chuva 15/02/2024 | Boa tarde! Segue mapeamento das infiltrações após as chuvas do dia 15/02. Tivemos relatos em todos os galpões, segue fotos e videos enviados. A equipe da fivaz está para ser mobilizada dia 21/02, ainda em verificação esse data. | solved | 2024-02-16 17:07 | normal | 2024-03-25 11:30 | ES | ZENDESK | 2024-02-16 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 570 | 6840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90372.302864213911@dominio18466.923099074094.com | (69.4241237651642) 96752.5341430437647-5760.9109767348364 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7537 | 37.7664 |  | Friday | 17
Melhoria no suporte da tubulação do SPK dentro da casa de bomba | Boa tarde! Alertron pontuou que devemos realizar uma melhoria nos suportes da bomba diesel e na tubulação do SPK dentro da casa de bomba. Conforme solicitação do Giovani, solicitei ao Fernando da Hrocha orçamento, pois achar que não precisar se algo que uma empresa de incêndio necessariamente precise realizar. Fernando já me passou o valor, porém solicitei a proposta formal. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1YyEjvCj7N1SSHU6qcDePU5JF/?name=WhatsApp+Image+2024-03-07+at+15.08.59.jpeg) | closed | 2024-03-07 15:19 | normal | 2024-03-25 11:29 | ES | ZENDESK | 2024-03-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 200 | 7890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36596.634613441842@dominio45934.019260662375.com | (48.589616418505393) 9231.58625617903147-4056.0108242116567 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7840 | 17.8405 |  | Thursday | 15
Vazamento no telhado do restaurante | Vazamento no telhado do restaurante. | solved | 2024-01-25 18:31 | normal | 2024-03-25 11:13 | MG | ZENDESK | 2024-01-25 |  | Restaurante | LOG Contagem I |  | Restaurante | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1590 | 12700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84590.435002614322@dominio67633.623652426948.com | (44.614939621052379) 97086.3118164280795-316.89159520741146 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7219 | 59.6959 |  | Thursday | 18
curto circuito na linha de luminárias de emergência. | Após algumas quedas de energia e curto circuitos, o engenheiro fez manutenções para manter a energia porém nos avisou que a linha das luminárias de emergência está em curto circuito. | closed | 2023-08-14 10:11 | normal | 2024-03-25 10:34 | PR | PLATAFORMA | 2023-08-14 |  | ['sao_jose_pinhaisg3m3'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1520 | 7390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24061.132860936403@dominio39090.506895301543.com | (92.102031947096776) 93876.4553234678733-129.159540996641 | Cliente 9452 | Usuário -2157 | Usuário Responsavel 3767 | 4084 | 224.0162 |  | Monday | 10
VAZAMENTO COBERTURA | URGENTE!!! CONTINUAMOS COM VARIAS GOTEIRAS E VAZAMENTOS DE GRANDES PROPORÇÕES. VIDEOS ENVIADOS PARA KELLY E MARIANA. | solved | 2024-01-25 08:48 | normal | 2024-03-25 10:31 | PR | PLATAFORMA | 2024-02-05 |  | ['sao_jose_pinhaisg3m3'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1390 | 2140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53503.645029341817@dominio86615.9513208493.com | (11.022417801757838) 99679.5078786834129-1462.3475139493746 | Cliente 9452 | Usuário -2157 | Usuário Responsavel 3767 | 7196 | 60.0721 |  | Thursday | 8
Lampadas não acendem | 2 corredores do galpão 2, módulo 1, não estão acendendo. | closed | 2024-03-19 17:34 | normal | 2024-03-22 15:12 | GO | PLATAFORMA | 2024-03-19 |  | ['goianiag2m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 11240 | 12290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11848.360855603823@dominio90978.606402571415.com | (13.625532601725624) 95758.9103933934812-373.00576389447923 | Cliente -5078 | Usuário -8234 | Usuário Responsavel 3585 | 7994 | 2.9017 |  | Tuesday | 17
calha do módulo 3 com goteira | calha externa do módulo 3 com goteira danificando o piso. | solved | 2023-12-14 18:37 | normal | 2024-03-22 14:44 | ES | PLATAFORMA | 2023-12-18 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 18040 | 21650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25161.012682922446@dominio47010.35942281063.com | (13.207905081953095) 95640.141072297326-951.67593197386077 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel -8452 | 6567 | 98.8381 |  | Thursday | 18
Goteiras no G1 / M7 (Magalu) | Bom dia! Solicito manutenção das inúmeras goteiras que apareceram ontem (15/02) no decorrer da forte chuva que caiu em Viana. Os pontos foram marcados pelo Daniel (Customiza), gentileza procurá-lo para identificação dos locais. Obrigada. | solved | 2024-02-16 08:09 | normal | 2024-03-22 14:13 | ES | PLATAFORMA | 2024-02-16 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1680 | 5060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19510.769538674936@dominio67562.08952255208.com | (72.495271398409557) 96548.1954598803022-2501.6947901271124 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -8452 | 7518 | 35.2528 |  | Friday | 8
Disjuntores Antigos - Autorização de Venda | Bom dia! Conforme solicitado, os disjuntares que foram trocados da subestação, temos um fornecedor de elétrica que tem interesse na compra deles. Solicitei a ele um orçamento de quanto ele daria nos dois equipamentos. Atenciosamente, Paula. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mL2HRUelqFMeP7wpkPUpLLIhc/?name=WhatsApp+Image+2024-02-21+at+09.25.25.jpeg) | closed | 2024-02-21 09:35 | normal | 2024-03-22 14:03 | ES | ZENDESK | 2024-02-21 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 530 | 17480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33248.593953771728@dominio11709.224342709591.com | (96.010154329141287) 96764.78488748605-807.86095159046943 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 7580 | 30.1861 |  | Wednesday | 9
Goteiras no G2 (KaBuM!) | Bom dia! Solicito manutenção das inúmeras goteiras que apareceram ontem (15/02) no decorrer da forte chuva que caiu em Viana. Os pontos foram marcados pelo Fabrico Serafim (KaBuM!), gentileza procurá-lo para identificação dos locais. Obrigada. | closed | 2024-02-16 08:06 | normal | 2024-03-22 13:59 | ES | PLATAFORMA | 2024-02-16 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 163700 | 166090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34542.292644751622@dominio95149.754544370284.com | (27.000492569690593) 94899.7320522012515-8090.6902462453118 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -8452 | 7517 | 35.2447 |  | Friday | 8
INSTALAÇÃO INTERNET G2 UNIMED | Prezados, boa tarde ! Novamente o provedor de internet não conseguiu instalar os cabos para nosso locatário Unimed. A obstrução agora está nas eletrocalhas do galpão 2, pois há muitos fios, além de não conseguirem alcança-las, pois os locatários instalaram forro PVC abaixo do local que elas estão. Há a possibilidade de um caminho alternativo que não sejam as eletrocalhas para instalação dos novos fios ? | solved | 2024-02-16 15:06 | normal | 2024-03-22 12:05 | MG | ZENDESK | 2024-02-16 |  | ['g2m1', 'g2m2', 'g2m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2800 | 22850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37158.450937760375@dominio57989.662773677373.com | (65.7641296321569) 92095.132938157491-9879.8841689011515 | Cliente -5168 |  | Usuário Responsavel -9367 | 7532 | 34.874 |  | Friday | 15
LOG Contagem IV - Parede de divisória G1-M5/M6 | **Ana Luiza Rodrigues Ornelas** , bom dia! Gentileza criar contrato conforme proposta em anexo: 1. **Proposta Acordada: Em anexo ** 2. **Local Prestação Serviço: LOG CONTAGEM IV** 3. **E-mail de Contato Prestador: ** **mipmads@hotmail.com** 4. **CNPJ Prestador: 18.274.774/0001-76** 5. **Tipo de Serviço que será executado: Execução de estrutura metálica - parede de divisória no G1-M5/M6 e M16/M17** 6. **Período Atividades: ** **09/02/2024 à 28/02/2024** 7. **Fornecimento de material/equipamento: CONTRATANTE ** **7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: N/A** **7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos: N/A** **7.3 Informe o prazo de garantia dos materiais: N/A** 1. **Emissão de ART: Não** 2. **Emissão de Projeto: Não** 3. **Apropriação Contrato: COMERCIAL - PAREDE DE DIVISÓRIA ** 4. **Pagamento: Medição final após a execução dos serviços.** Atenciosamente, Walerson | closed | 2024-02-06 09:05 | normal | 2024-03-22 11:41 | MG | ZENDESK | 2024-02-06 |  | ['contagemivg1m5', 'contagemivg1m6'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 720 | 56140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4268.253936944081@dominio47526.290221831216.com | (37.0598188917078) 94635.0784378539274-2841.6742328921505 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 7409 | 45.1084 |  | Tuesday | 9
LOG Contagem IV - Parede de divisória G1-M16/M17 | Bom dia! Execução de parede de divisória no G1-M16/M17. Estamos em processo final de compra de materiais. Previsão de mobilização para 09/02 (equipe aço mais). Atenciosamente, Walerson. | solved | 2024-02-06 09:07 | normal | 2024-03-22 11:39 | MG | ZENDESK | 2024-02-06 |  | ['contagemivg1m16', 'contagemivg1m17'] | LOG Contagem IV |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 5120 | 9480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7985.6340449416812@dominio1638.4703158274706.com | (48.4956454516974) 9645.07887785490868-8679.1088629747155 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 7410 | 45.1056 |  | Tuesday | 9
Setorização cerca Speedrite - Melhoria | Sugerimos como melhoria, separar a Speedrite em 2 setores, para melhorar a voltagem da cerca, pois o perímetro é grande. Tambem para facilitar quando houver manutenções, e não ter a necessidade de desenergizar todo o perímetro e fazer por setores. Orçamento em avaliação. | solved | 2023-02-28 15:13 | normal | 2024-03-22 11:13 | PR | ZENDESK | 2023-02-28 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 120 | 7230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4084.8041135122062@dominio73021.856639247024.com | (51.51137455404335) 94915.7009257852724-694.79931593772824 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2898 | 2438 | 387.8336 |  | Tuesday | 15
Instalação de purificador de ar sala CCO | Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-03-21 17:50 | normal | 2024-03-21 17:56 | MG | ZENDESK | 2024-03-21 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 500 | 1300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6152.2987910976035@dominio99121.012990006071.com | (61.911499670906693) 97804.3126043247876-7583.575582180295 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8032 | 0.0038657 |  | Thursday | 17
Instalação de aspersores no jardim principal | Mão de obra: jardinagem Material estocado | closed | 2024-03-21 17:49 | normal | 2024-03-21 17:54 | MG | ZENDESK | 2024-03-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 760 | 1920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92634.794396622@dominio91195.941573923992.com | (63.127310390050106) 97134.4408813127566-1124.0524062462848 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 8031 | 0.0035185 |  | Thursday | 17
Totens sem logomarca. | Bom dia! Segue Pendência: Totens sem logomarca. Cotar, formalizar com os locatários e cobrar na despesa específica. | solved | 2024-01-30 12:46 | normal | 2024-03-21 16:04 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 1810 | 13100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74513.8406903443@dominio9843.1305167976752.com | (74.85438771609509) 91259.427970137699-5346.7447658015644 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 7308 | 51.1374 |  | Tuesday | 12
GOTEJAMENTO NA FLANGE DO RECALQUE | Giovane, gostaria de suporte nessa manutenção que a Alertron colocou no laudo de corretivas a serem tomadas, poderia me auxiliar por favor? Medidas a serem tomadas: - Providenciar o reparo do pequeno gotejamento na parte inferior da flange do recalque da motobomba Diesel - Providenciar a colocação de graxa no mancal da bomba centrifuga para evitarmos problemas futuros Segue fotos em anexo. | closed | 2024-03-13 08:32 | normal | 2024-03-21 15:03 | MG | ZENDESK | 2024-03-13 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1440 | 4310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82166.743693508964@dominio12137.516238765076.com | (15.613275382402525) 92820.61494593576-7558.7873323888916 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7896 | 8.2716 |  | Wednesday | 8
NOVAMENTE GOTEIRAS EM TODA ESTRUTURA | locais onde foram reparados, goteiras persistentes | closed | 2024-02-14 15:10 | normal | 2024-03-21 14:53 | GO | PLATAFORMA | 2024-02-14 |  | ['goianiag7m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 870 | 7940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11221.025356190044@dominio26064.792703142964.com | (7.3069028311298592) 91819.561009273777-735.083952634741 | Cliente 172 | Usuário -6994 | Usuário Responsavel -8452 | 7491 | 35.9886 |  | Wednesday | 15
Goteiras | Pela terceira vez, solicito manutenção no telhado. Chamado aberto em Janeiro foi encerrado em Fevereiro com a tratativa de que o problema foi sanado. Na verdade, o problema persiste há meses e não é solucionado. | solved | 2024-02-21 17:03 | normal | 2024-03-21 14:34 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-22 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutural |  | 680 | 19360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10648.778434060318@dominio40609.204389776052.com | (44.462847547983664) 99530.28843683517-4802.4793002606066 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel -8452 | 7590 | 28.896 |  | Wednesday | 17
Revisão sistema de incêndio - Válvulas e Vazamentos. | Serviço de: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/LHvxKgmPyw4C9nbeDmc9ctmz3/?name=image.png) | closed | 2023-12-14 13:39 | normal | 2024-03-21 14:28 | CE | ZENDESK | 2024-01-31 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 870 | 701400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75628.13528707769@dominio58998.297662908262.com | (11.72621729215582) 93784.4047893558795-4070.067224694471 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6530 | 98.0346 |  | Thursday | 13
Supervisionamento bombas- SDAI! | Recomendado pela Alertron que as bombas de combate a incêndio sejam supervisionadas, em anexo orçamentos! Solicitamos a atualização das propostas. | closed | 2022-09-30 15:45 | normal | 2024-03-21 09:46 | SP | ZENDESK | 2022-09-30 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 3590 | 43970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73679.688505398328@dominio14936.86346848054.com | (93.933494199204048) 92968.4797004320162-5610.677304390967 | Cliente 2825 | Usuário -2155 | Usuário Responsavel -8452 | 1257 | 537.7511 |  | Friday | 15
MANUTENÇÃO NO ESGOTO DE SAÍDA DO BANHEIRO MASCULINO DO G2 | O BANHEIRO DO G2 MASCULINO, SE ENCONTRA COM UM SANITÁRIO QUE MESMO APÓS O PROCEDIMENTO DESENTUPIMENTO INTERNO, NÃO VOLTA A FUNCIONAR NORMALMENTE | solved | 2024-03-15 11:25 | normal | 2024-03-20 16:23 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-20 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 540 | 2400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14060.118998325352@dominio20319.238638920495.com | (26.256568299157497) 97267.3656846404756-4324.3592317649009 | Cliente -60 | Usuário 8288 | Usuário Responsavel -2842 | 7937 | 5.2072 |  | Friday | 11
REMOÇÃO PARCIAL DE ALVENARIA - RIO CLARENSE | Ticket aberto para ratificação das atividades executadas na abertura da parede de alvenaria entre os módulos 1 e 2, rio clarense, G3. Foi solicitado ao comercial pelo locatário a remoção de parte da alvenaria de divisão dos módulos. Em contato com prestadores, tivemos retorno rápido somente do prestador flex. O qual execução o seguinte processo: Remoção de 4m comprimento e 5 m de altura de alvenaria e telha metálica. Tais medidas foram solicitadas pelo locatário. Na abertura foi realizado a criação de um pilarete para estruturar a parede, sendo utilizado armação em ferro 8mm. Foi realizado acabamento no bloco e posterior pintura. Sendo finalizado este serviço. | solved | 2024-03-20 10:33 | normal | 2024-03-20 10:33 | RJ | ZENDESK | 2024-03-06 |  | ['itatiaiag3m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 12600 | 12600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42316.959129366172@dominio35406.9923141709.com | (15.505944748395677) 96270.4687069408974-2066.3341575153195 | Cliente -2010 |  | Usuário Responsavel 9836 | 8002 | 0 |  | Wednesday | 10
Ajuste do sarjetão, fundos G2 | Boa Tarde . Necessitamos que seja coberto com uma grelha re3forçada o rego (vala) de escoamento , pois esta profunda e ja quebrou varios fechos de molas dos caminhos por conta do impacto . | solved | 2023-07-24 17:27 | normal | 2024-03-20 10:25 | SE | PLATAFORMA | 2023-07-24 |  | ['aracajug2m1'] | LOG Aracaju |  | Galpão 02 | Pavimentação | Piso Concreto |  | 280 | 26590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46687.151775814593@dominio54224.514873580745.com | (32.724506906489033) 94833.0338210460577-7474.1503809845317 | Cliente -2196 | Usuário 9506 | Usuário Responsavel -5348 | 3758 | 239.7069 |  | Monday | 17
Pintura - Revitalização da tubulação de incêndio | Revitalização da pintura da tubulação de incêndio do condominio LOG Uberaba. - Mão de obra - interna (zelador) - Tintas - já foram adquiridas - Material necessário - temos no condominio Início: 11/09/2023 | closed | 2023-09-08 11:17 | normal | 2024-03-20 08:38 | MG | ZENDESK | 2023-09-08 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 330 | 2290 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario86428.952407659861@dominio60422.856082321363.com | (82.133305352701) 95796.9254249777841-7881.5816511841367 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 4816 | 193.8893 |  | Friday | 11
Substituição dispenser higiênico quebrado | Foram identificados 4 dispenser nos vestiários feminino e masculino danificados. Iremos realizar a substituição do mesmo | closed | 2024-03-20 08:34 | normal | 2024-03-20 08:36 | MG | ZENDESK | 2024-03-14 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 20 | 4080 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario86326.251327435937@dominio57232.006735332194.com | (5.272931253839487) 95817.4571538383443-9173.1751678365526 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7999 | 0.00084491 |  | Wednesday | 8
Acompanhamento de atividade Patrus - Instalação da placa testeira | A Patrus irá revitalizar a placa testeira deles que foi quebrada devido aos ventos e chuvas. Será acompanhada pelo TST interno da Patrus. Documentação aprovada pelo time QSMA LOG Adm ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4kJxoOHwHjyF9rcfEMe5fk8ew/?name=image.png) | solved | 2024-03-20 08:27 | normal | 2024-03-20 08:28 | MG | ZENDESK | 2024-03-20 |  | ['uberabag2m6', 'uberabag2m7'] | LOG Uberaba |  | Galpão 02 | Predial | Comunicação visual |  | 780 | 3250 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario47374.985049925657@dominio62696.87054716787.com | (9.9287575456359836) 98528.9475112611-8646.7151667561284 | Cliente -2196 |  | Usuário Responsavel 600 | 7998 | 0.00097222 |  | Wednesday | 8
Limpeza Castelo | Empresa Sanepress contrata para realizar no dia 15/03 a limpeza do castelo parte consumo. Documentação validada pela QSMA. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9qveu6sR2Uo3dpfPA8pLql0Gi/?name=image.png) | closed | 2024-03-20 08:21 | normal | 2024-03-20 08:23 | MG | ZENDESK | 2024-03-15 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 650 | 2090 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario76316.768533020935@dominio42035.79633327778.com | (97.200897991309546) 93847.4248927949166-8344.7482451266278 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7997 | 0.00090278 |  | Wednesday | 8
PAREDE DE DIVISÓRIA - MELI | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xfXm0iXRAiDzQ84LFjVjX2A9i/?name=image.png) | solved | 2024-01-09 18:16 | normal | 2024-03-19 17:32 | MG | ZENDESK | 2024-01-09 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Parede de Divisória |  | 480 | 24020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2955.9959112544766@dominio11996.230334745374.com | (46.392854654693409) 99955.8183467704439-6590.2955043916145 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6962 | 69.9697 |  | Tuesday | 18
ADEQUAÇÃO DA PORTARIA PARA IMPLANTAÇÃO KEY ACESS | Boa tarde. Foram realizadas duas cotações para a realização de confecção de gradil, chapas de acessibilidade e infra de elétrica para implantação do KeyAcess. A empresa LJ já foi informada que o orçamento foi aprovado e já está preparando os materiais. | closed | 2024-02-07 16:54 | normal | 2024-03-19 14:19 | RJ | ZENDESK | 2024-02-07 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 6500 | 10380 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario68275.4948004568@dominio56823.951554739426.com | (75.486035332653032) 92427.5040024859522-7804.2072656729033 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 7451 | 40.8919 |  | Wednesday | 16
Reparo da porta da Subsestação do G2 | Bom dia. Necessário realizar o reparo da porta de entrada da cabine elétrica do G2. Marquei com o serralheiro para semana que vem. | solved | 2024-01-25 10:10 | normal | 2024-03-19 14:08 | RJ | ZENDESK | 2024-01-24 |  | ['rio_campo_grandeg2m18'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2400 | 5410 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario11147.108203573367@dominio45100.342113652383.com | (14.19713716636036) 97317.57537051418-4997.0055363693846 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 7198 | 54.1652 |  | Thursday | 10
Goteira na porta principal | Goteira na porta principal de entrada do CDV | solved | 2024-03-18 09:01 | high | 2024-03-19 12:35 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-18 |  | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutural |  | 1150 | 3210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84243.842489668488@dominio55116.425395914768.com | (11.168765053438152) 98746.6884986540244-770.57512415345161 | Cliente 1924 | Usuário 7339 | Usuário Responsavel -8452 | 7953 | 1.1485 |  | Monday | 9
Falha Central G4 Linear M2 - Responsabilidade Unimarka | Bom dia! Falha na central do G4 M2, provavelmente equipamento está desalinhado ou sujo. Notificação ao locatário realizada e aguardando retorno deles. Iremos realizar cobranças semanais e se não houver retorno, estaremos cotando e realizando o reparo e repassamos na despesa específica. Atenciosamente, Paula. | closed | 2024-02-21 09:07 | normal | 2024-03-19 12:07 | ES | ZENDESK | 2024-02-21 |  | ['vianag4m2'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 3450 | 10220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3932.7840363238024@dominio99126.704080435258.com | (0.04412691004756919) 98996.9726471186059-2612.7989730944046 | Cliente -9405 |  | Usuário Responsavel 8693 | 7579 | 27.1248 |  | Wednesday | 9
TAMPAS DAS CALHAS DAS SUBESTAÇÕES. | As cinco subestações precisam de calhas no piso, pois está aberta e com as fiações expostas, precisa verificar pois a substação 02 está com água na caixa. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iDhFKvy7mj03NicUHQSwnH4iV/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/weRvZgYaRVn6ej5XukEO4wm9R/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/grKvOc313gBNvjSWAWKY1e5aP/?name=image.png) | solved | 2024-01-04 09:46 | normal | 2024-03-19 11:08 | PA | ZENDESK | 2024-01-04 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1000 | 210310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79254.4209400444@dominio94473.416573593116.com | (83.006659071886844) 9594.67980276239882-8058.0945014534809 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6746 | 75.057 |  | Thursday | 9
Estrutura metálica corretivas | Goteiras Vazamento na torneira do hidrante | closed | 2024-03-19 10:11 | normal | 2024-03-19 10:25 | GO | LIA | 2024-03-19 |  | ['goianiag8m1', 'goianiag8m2', 'goianiag8m3', 'goianiag8m4', 'goianiag8m5'] | LOG Goiânia |  | Galpão 08 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 2180 | 2180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73864.28184299788@dominio85761.1066420185.com | (1.7858737569517471) 99778.3090501288079-82.721518431790244 | Cliente 7089 | Usuário 8629 | Usuário Responsavel 3585 | 7974 | 0.0097454 |  | Tuesday | 10
VIDRO PA PORTA DE ENTRADA ARMAZÉM 12 | SOLICITO A TROCA DO VIDRO DA PORTA DE ENTRADA DO ARMAZEM 12, QUE QUEBROU DEVIDO AOS FORTES VENTOS | closed | 2024-01-03 21:25 | normal | 2024-03-19 09:21 | RS | PLATAFORMA | 2024-01-03 |  | ['gravataig1m12', 'gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 20 | 20590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7604.8414048311506@dominio994.33304391975628.com | (29.887894507258864) 96711.4626454870631-4132.8130438475946 | Cliente -2423 | Usuário 9559 | Usuário Responsavel -7088 | 6745 | 75.497 |  | Wednesday | 21
Vazamento - Hertz Flow Rack | Boa noite, prezados, Na sexta feira durante a chuva identificamos que os vazamentos ainda persistiram após as manutenções! Atenciosamente, | solved | 2024-02-19 20:47 | normal | 2024-03-18 17:32 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-19 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 350 | 5350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21753.249231720329@dominio74932.693440032017.com | (25.826977571388891) 968.7529451355436-1990.2011930866267 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel -8452 | 7556 | 27.865 |  | Monday | 20
Vazamento - Banheiro Feminino Administrativo | Boa noite, prezados, O forro do teto do banheiro feminino encontra-se com vazamento e um bolsão de água. Poderiam verificar, por gentileza? Atenciosamente, | solved | 2024-03-06 18:26 | high | 2024-03-18 17:31 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-06 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutural |  | 670 | 4220 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario34527.836736088509@dominio89310.116825287172.com | (19.026797698859351) 97879.5389385774961-8956.4268662535633 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel -8452 | 7824 | 11.9624 |  | Wednesday | 18
Vazamento - Calha Doca | Boa noite, prezados, Ontem durante a chuva identificamos que os vazamentos na calha acima da doca ainda persistiram após as manutenções! Atenciosamente, | solved | 2024-02-19 20:49 | normal | 2024-03-18 17:27 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-19 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1450 | 4610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96466.18695023765@dominio93495.256260127862.com | (11.177485775204147) 98570.2344014164955-8885.9001634797569 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel -8452 | 7557 | 27.8601 |  | Monday | 20
Vazamento mezanino Genyx G5 | Vazamento comprometendo o descarregamento de materiais. | solved | 2024-02-20 13:52 | normal | 2024-03-18 17:18 | MG | ZENDESK | 2024-02-20 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 17360 | 22380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64867.155493431252@dominio94719.059043716028.com | (84.822978499131722) 94806.19288763359-4301.1622755674289 | Cliente 8664 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7566 | 27.1428 |  | Tuesday | 13
Casa de Bombas de Incêndio com infiltração na parede | Bom dia! Segue Pendência: Casa de Bombas de Incêndio com infiltração na parede. | solved | 2024-01-30 11:00 | normal | 2024-03-18 16:39 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 13900 | 35550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64839.390999287185@dominio816.66879496364743.com | (4.2052897159719969) 92649.3462267111022-3763.92617806312 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7303 | 48.2355 |  | Tuesday | 10
Registro vestiário G3 quebrado | Registro quebrado no vestiário G3 necessário substituição. | closed | 2024-03-18 16:29 | normal | 2024-03-18 16:32 | MG | ZENDESK | 2024-03-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 840 | 2600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30729.654481387835@dominio77018.73991747004.com | (70.915782821254467) 94487.6531574195133-7652.5161917179967 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7968 | 0.0016551 |  | Monday | 16
Infiltração | Boa tarde. O reparo anteriormente solicitado e atendido não solucionou o problema, estamos com infiltração (acredito que pela calha) esta descendo pela parede a acumulado no carpete. Em anexo fotos para melhor entendimento. Solicitamos reparo. | solved | 2024-03-06 16:43 | high | 2024-03-18 16:14 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-06 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 700 | 4140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89956.037990974917@dominio68258.827404993528.com | (4.5033820057034024) 96707.5571866348037-5264.08157631465 | Cliente 8664 | Usuário -8318 | Usuário Responsavel -8452 | 7820 | 11.9801 |  | Wednesday | 16
Corretiva sistema de incêndio - CB Limpeza de radiador | Na ultima vistoria preventiva da Alertron, foi apontada a seguinte recomendação para o sistema de resfriamento do motor : Foi verificado que o sistema de resfriamento (radiador) do motor está bastante sujo, isto pode até causar um superaquecimento, prejudicando o desempenho do motor e até correndo o risco dele se fundir. Recomendamos que seja contratado serviços técnicos especializados para realizar uma limpeza do radiador e está colocando o aditivo correto conforme recomendado pelo fabricante do motor. Foto abaixo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/MPmMhc4vMarHKFy3ejmnNRUFY/?name=image.png) Estamos buscando a contratação de uma empresa especializada para execução do serviço. | closed | 2024-02-08 11:55 | normal | 2024-03-18 15:05 | SE | ZENDESK | 2024-02-08 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 9460 | 21870 | EM APROVAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario65371.686917784769@dominio96335.12117863771.com | (90.294679544288613) 9999.66898451485167-5404.1254599209378 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 7461 | 39.1325 |  | Thursday | 11
Luminárias do CCO queimadas | Mão de obra: zeladoria. Custo: R$114,00 Serão necessárias substituição de 02 drivers. | closed | 2024-03-18 13:36 | normal | 2024-03-18 13:38 | MG | ZENDESK | 2024-03-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 670 | 2180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5704.726497504229@dominio32391.061275751726.com | (21.17473440833362) 9706.54861761358154-7956.6334717493819 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7962 | 0.00096065 |  | Monday | 13
vazamento | Bom dia, continua com infiltração próximo a coluna | solved | 2023-12-21 07:42 | urgent | 2024-03-18 13:16 | MG | PLATAFORMA | 2023-12-22 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 320 | 9310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2869.712905428582@dominio95428.269709833374.com | (41.158162973077957) 94872.1825868363194-8262.1665503266922 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -8452 | 6660 | 88.2321 |  | Thursday | 7
Pavimentação - recuperação do asfalto do pátio G2, entre fase 1 e fase 2 | Pavimentação | closed | 2023-04-12 17:58 | normal | 2024-03-18 12:13 | CE | PLATAFORMA | 2023-04-12 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 60 | 307610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10392.774984961208@dominio67702.0903322741.com | (61.853433432304023) 93267.6804315567351-4672.147145286157 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 2799 | 340.7604 |  | Wednesday | 17
LAJE DA SUBESTAÇÃO | A laje da subestação 05 está com rachadura no teto e com as ferragens oxidadas. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QSzMObVo4Ug9G2fUtFM7IPnue/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-01-04+%C3%A0%28s%29+10.56.29_ba1d7a4c.jpg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Nzf3o2pbZAxkroP4NIuffbpa4/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-01-04+%C3%A0%28s%29+10.56.29_aaaef31b.jpg) | closed | 2024-01-04 11:32 | normal | 2024-03-18 11:51 | PA | ZENDESK | 2024-01-04 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 280 | 3110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86749.949106120257@dominio54438.9387290058.com | (39.836065768118139) 95765.4166284312405-6641.089149448233 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6751 | 74.0131 |  | Thursday | 11
Vazamento proximo jardim de hidrante, em frente ao modulo 05/G3. | 07/02, por volta das 08:30h, foi identificado foco de agua no asfalto proximo ao jardim do hidrante, em frente ao modulo 05/G3. Causas estão sendo investigadas, mas após testes, existe possibilidade de ser cano da irrigação. Pressão da rede de incêndio tambem esta sendo acompanhada, pois tambem passam tubos de incêndio próximos no local. | solved | 2024-02-07 14:45 | normal | 2024-03-18 11:42 | PR | ZENDESK | 2024-02-07 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 4800 | 10280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66984.806244804844@dominio22396.513264633792.com | (57.5621859602318) 92195.5338089536976-5317.762570579438 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2898 | 7434 | 39.8729 |  | Wednesday | 14
VENDA ATIVO - Recuperação do talude com erosão, fundos do G1 - Ambev | Time, Em visita ao cliente G1 - Ambev, foi identificada uma erosão no talude dos fundos da unidade, cujo sustentação do alambrado de proteção. A situação só vem se agravando com as chuvas e o cliente cobra uma solução urgente. Em contato com o fornecedor Berg, o mesmo já esteve no local e ficou de nos passar uma cotação para o reparo. Envio assim que receber. | closed | 2022-09-01 10:46 | high | 2024-03-18 11:40 | SE | ZENDESK | 2022-09-01 |  | ['aracajug1m1'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Contenções | Contenções |  | 950 | 11070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90232.72456104256@dominio87934.552984603826.com | (68.854505006265541) 91206.974979462691-4564.6546906113435 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel 2498 | 939 | 564.0373 |  | Thursday | 10
Instalações elétricas | Queda de energia elétrica | solved | 2024-03-17 20:01 | normal | 2024-03-18 11:33 | PR | LIA | 2024-03-17 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m10', 'londrinag1m11', 'londrinag1m12', 'londrinag1m13', 'londrinag1m14', 'londrinag1m15', 'londrinag1m16', 'londrinag1m17', 'londrinag1m18', 'londrinag1m19', 'londrinag1m2', 'londrinag1m20', 'londrinag1m3', 'londrinag1m4', 'londrinag1m5', 'londrinag1m6', 'londrinag1m7', 'londrinag1m8', 'londrinag1m9'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 5360 | 5360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70302.2647522656@dominio57198.054576627612.com | (92.199914685631981) 92081.4333685169531-304.10175570299873 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel 2898 | 7951 | 0.64721 |  | Sunday | 20
VENDA ATIVO - Tratamento de piso industrial no G1 | Conforme apontado em relatório da BTG necessário execução de tratamento de piso industrial, conforme fotos: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YtzXCykkrSUkJgVJcif0gcdej/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8GdINH2aXUFHEJ48Yuajentvs/?name=image.png) | closed | 2023-08-25 10:39 | normal | 2024-03-18 11:32 | SE | ZENDESK | 2023-08-25 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 60 | 3580 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario37397.238633919784@dominio50003.287731460463.com | (80.825232809276855) 94187.2276532309625-1475.4890854186681 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4389 | 206.0371 |  | Friday | 10
Infiltração na parede da cabine primária | **Kaio De Sousa Lima** conforme relatório de PAME em anexo, continua havendo infiltração nas paredes da cabine primária, após impermeabilização já realizada na laje; peço seu apoio por favor para tratarmos isto: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/B5xObdVJ8FHAblqGQ7Q1d5wWy/?name=image.png) | solved | 2023-12-14 17:35 | normal | 2024-03-18 10:03 | RJ | ZENDESK | 2023-12-14 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 190 | 72270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79786.018699642445@dominio65695.868464566287.com | (6.6182983183689457) 98310.1146977146836-8404.71675826716 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 6562 | 94.6865 |  | Thursday | 17
Cobertura - Goteira no G2M3 | Prezados, bom dia! Foi detectado pelo cliente, goteira em seu módulo após as fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias. | closed | 2024-01-15 10:10 | normal | 2024-03-18 09:25 | MG | ZENDESK | 2024-01-15 |  | ['contagemiig2m3'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 19460 | 29920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4780.4577288575856@dominio9356.6639006226669.com | (51.955515707929166) 95509.6598937377848-7516.6463400287439 | Cliente 6734 |  | Usuário Responsavel -8846 | 7115 | 62.9687 |  | Monday | 10
Cobertura - Goteira no G1M6 | Prezados, bom dia! Foi detectado pelo cliente, goteira em seu módulo após as fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias. | closed | 2024-02-02 16:38 | normal | 2024-03-18 08:52 | MG | ZENDESK | 2024-02-02 |  | ['contagemiig1m6'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 210 | 6920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57388.589935701573@dominio1036.4409211435852.com | (80.8796110910007) 93435.849480896723-2832.0180088259631 | Cliente -908 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7376 | 44.6766 |  | Friday | 16
COBERTURA - GOTEIRAS NAS COBERTURAS | Prezados, bom dia! Foi detectado pelos clientes do G1M1 e G1M2, goteiras em seu módulos após as fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias. | solved | 2024-02-06 17:02 | normal | 2024-03-18 08:52 | MG | ZENDESK | 2024-02-06 |  | ['contagemiig1m1', 'contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 830 | 10560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69960.942577251146@dominio46821.277942996472.com | (84.0344073051227) 93017.2165363405634-6952.7559138748484 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7421 | 40.6597 |  | Tuesday | 17
Mercado Livre - Solda arrebentou na escada de acesso ao mezanino | Realizar corretiva de solta na escada de acesso ao mezanino do módulo I. | solved | 2024-02-07 13:35 | normal | 2024-03-16 15:36 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-08 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 500 | 2670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61945.143395936611@dominio10948.287526385768.com | (83.0234108405324) 9361.38650289244606-8679.1822031321317 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel 9450 | 7433 | 38.0842 |  | Wednesday | 13
Condomínio - Iluminação Externa | Bom dia! Segue mapeamento das áreas com falta de iluminação: G1 - 2 postes sem luminária e outros 2 com luminária queimada; 1 refletor do G1 queimado (lateral do galpão, de frente para guarita); G2 - 1 refletor queimado; G4 - 1 refletor queimado; Em frente prédio adm - 1 poste sem luminária Restaurante - Entorno sem iluminação Vestiário 1 fundos - Sem iluminação | closed | 2024-02-01 08:51 | normal | 2024-03-16 15:35 | MG | ZENDESK | 2024-02-01 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1380 | 5420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24879.584818360217@dominio55099.166669705424.com | (11.640068254349407) 95196.9021896088761-4387.1860368299 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7341 | 44.2802 |  | Thursday | 8
Mercado Livre - Efetuar a pintura nas escadas das recepções | Efetuar a pintura de acesso ao mezanino do módulo 01 e 02 que ficou muito ruim após uma reforma feita na mesma para reforço de degraus que estavam afundando. | closed | 2023-11-14 14:23 | normal | 2024-03-16 15:31 | MG | PLATAFORMA | 2023-11-16 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Pinturas |  | 300 | 3060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54366.65754230645@dominio5398.1599343995549.com | (13.024140690471912) 91436.0341644943203-7291.2556868859583 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel 9450 | 5737 | 123.0472 |  | Tuesday | 14
Linha de vida, talude área comum - próximo G3 módulo 04 | Temos a necessidade de Instalar uma linha de vida com  pirulitos + Olhal para roçagem dos taludes próximo ao G3 módulo 04. Segue fotos ilustrativas. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RY7J1A5RyK3acQVIcgBXKy25k/?name=WhatsApp+Image+2023-03-07+at+16.56.03+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/fWkmXwN3HgXe6qS7r8hYHxAr5/?name=WhatsApp+Image+2023-03-07+at+16.56.02.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/O38re7dsuWPmXbijWTGK1I0Sc/?name=WhatsApp+Image+2023-03-07+at+16.56.03.jpeg) Atenciosamente. | solved | 2023-03-07 17:15 | low | 2024-03-15 16:49 | SP | ZENDESK | 2023-03-07 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1200 | 17870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62085.312720162765@dominio86757.523973077114.com | (49.549183732422037) 97911.3478520412591-3760.2765905569349 | Cliente 2825 | Usuário 7773 | Usuário Responsavel -5348 | 2494 | 373.982 |  | Tuesday | 17
Vazamento nas áreas das docas | Estamos com bastante goteiras nas docas aqui na Melitta | closed | 2024-03-14 14:53 | high | 2024-03-15 16:28 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-14 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 4260 | 17970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45933.024601090074@dominio61158.817941623543.com | (35.763457277459992) 93202.6607858984921-2048.8924345019987 | Cliente 6880 | Usuário -7543 | Usuário Responsavel -8452 | 7923 | 1.0662 |  | Thursday | 14
Reparo Piso | Reparo piso do mezanino do modulo 1,2,3,4 e 5 | closed | 2023-10-13 08:06 | normal | 2024-03-15 15:17 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-13 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 2020 | 32190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73573.290207384474@dominio82411.390445793266.com | (13.898825138469443) 98252.26676330293-8607.9429862655943 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel -5348 | 5373 | 154.2994 |  | Friday | 8
Devolução - G1 módulo 02 - Pot Speed | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação do setor Comercial.. Foi realizado uma devolução de módulo na data 17/01/24, o qual gerou o relatório encaminhado em 23/01/2024. Foi solicitado 3 orçamentos: 1° reforma do módulo 2° individualização elétrica. 3° Reforma trafo. Na data de 26/01/2024, foi realizado visita pelos prestadores p&s e conquista. o qual gerou dois orçamentos para o primeiro item. os demais itens estão em cotação sendo previsto o envio do orçamento na próxima semana. Para a reforma da porta da doca que apresenta problemas, a empresa imperial fará visita na próxima semana para levantar o custo do orçamento. No aguardo do envio da proposta da plataforma que será utilizada para a limpeza das teias de aranha dentro do galpão. Sendo o valor de R$ 51.337,60 prestador CONQUISTA, e o valor de R$71.165,67 prestador P&S. | solved | 2024-02-01 17:55 | normal | 2024-03-15 14:51 | SP | ZENDESK | 2024-01-23 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 350 | 820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29415.810060164149@dominio53933.63607738055.com | (87.148894464529889) 97090.4483920308376-4977.6981756003579 | Cliente -6637 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7360 | 42.8719 |  | Thursday | 17
LUMINOSIDADE BANHEIROS | Boa tarde Luan ! Os locatários do Plaza Tapajós estão reclamando da falta de luminosidade nos banheiros e na área onde fica o bebedouro (próximo das portas dos banheiros). Att; Willian | closed | 2024-02-15 13:52 | normal | 2024-03-15 14:35 | MG | ZENDESK | 2024-02-15 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 190 | 3530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7787.7792597507332@dominio42179.578296759493.com | (42.9906473111142) 99058.6225403794178-4632.0438500472628 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7508 | 29.0299 |  | Thursday | 13
Condomínio - Escadas de marinheiro | Escadas com sinais de desgaste e de corrosão, principalmente a escada do G3. A escada e o guarda corpo do castelo também apresentam o mesmo aspecto. Fotos em anexo. | closed | 2023-07-18 11:57 | normal | 2024-03-15 14:29 | MG | ZENDESK | 2023-07-18 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 120 | 8960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78468.329219609237@dominio79111.9946002412.com | (98.86289521012057) 98917.3603559999974-1672.4142218075974 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3690 | 241.1055 |  | Tuesday | 11
Programação de acionadores Manuais substituidos - Magazine Luiza | Rogério, Boa tarde, Conforme informado no Ticket 2430, iremos dar sequencia na programação dos acionadores substituídos durante a próxima preventiva, que ocorrerá no próximo Mês. Conto com a sua compreensão. | closed | 2023-05-25 14:41 | normal | 2024-03-15 12:17 | CE | ZENDESK | 2023-05-25 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 660 | 21050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42380.103225828818@dominio17104.391573595833.com | (62.340201811327049) 95091.808701827902-2626.4438880376706 | Cliente -5798 | Usuário 7097 | Usuário Responsavel -8452 | 3202 | 294.9003 |  | Thursday | 14
buracos no piso do armazém | vários pontos com buraco no piso | solved | 2023-12-14 18:20 | normal | 2024-03-15 11:56 | ES | PLATAFORMA | 2023-12-18 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 860 | 13500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72366.043038342556@dominio56353.459837218608.com | (27.255640696368161) 99558.1528018031313-3745.0866784565442 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel -9367 | 6564 | 91.7334 |  | Thursday | 18
Goteiras no terminal de cargas do galpão 5 | Estamos com goteiras no terminal de cargas do galpão 5. Por gentileza procurar por Sr. Paulo Campos ou Sr. Gustavo que demarcaram a área para facilitar o reparo. | solved | 2024-02-12 12:27 | normal | 2024-03-15 11:38 | GO | PLATAFORMA | 2024-02-12 |  | ['goianiag5m1', 'goianiag5m4'] | LOG Goiânia |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 430 | 7900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87699.104374989183@dominio41359.396635939069.com | (83.885399266819789) 92702.8406379749745-32.881360639746482 | Cliente -5929 | Usuário 9076 | Usuário Responsavel -8452 | 7478 | 31.966 |  | Monday | 12
Divisoria dos MICTORIOS Masculino | Foi feito a reforma dos banheiros masculinos porem não foi instalados divisória maiores / e o mal cheiro continua da tubulação | solved | 2024-03-13 11:48 | normal | 2024-03-15 11:22 | SP | PLATAFORMA | 2024-03-14 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 19680 | 20510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13258.111201161302@dominio37867.191443331314.com | (86.063471790873919) 91880.3202154169239-3715.9268654701191 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -5348 | 7901 | 1.9822 |  | Wednesday | 11
Poda nas Palmeiras | Poda Anual das Palmeiras. | closed | 2024-03-13 18:01 | normal | 2024-03-14 16:52 | RJ | ZENDESK | 2024-03-12 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1390 | 4240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92206.6945629423@dominio76226.7588242024.com | (69.044973382956215) 97567.53360015825-6322.0955655344451 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 7913 | 0.95216 |  | Wednesday | 18
MANUTENÇÃO SPK - REPARO VG 14 | Boa tarde Giovani. Conforme pontuei, ao pressurizar a VG 14 do G2, identificamos que a válvula de retenção está dando passagem e com isso não conseguir concluir a pressurização desta linha. Pelo seu apoio para realizarmos essa corretiva. Aproveito e informo as pendências que ainda faltam ser concluídas: **SDAI** **Providenciar adequação da instalação, desobstrução, ajuste e alinhamento dos detectores lineares do galpão 2.** **Providenciar revisão do cabeamento dos acionadores manuais do painel intelbras que não estão funcionando.** Providenciar reparos dos acionadores e sirenes da área comum **Providenciar 01 detector térmico.** | closed | 2023-12-01 15:21 | high | 2024-03-14 16:37 | RJ | ZENDESK | 2023-12-01 |  | ['rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 230 | 17510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90621.570078101955@dominio70567.436625799091.com | (0.26768667471710705) 99244.4274924832662-6084.5455823824241 | Cliente 6459 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6324 | 104.0526 |  | Friday | 15
RELATÓRIO ALERTRON - SDAI | Bom dia Giovani, tudo bom? Segue em anexo os itens apontados pela alertron no relatório de Setembro que só foram enviados agora em dezembro. Providenciar 01 detector térmico - Providenciar a supervisão das chaves de fluxo das válvulas de governo 05, 06, 10 e 11 na central de alarme de incêndio - Providenciar adequação da instalação, desobstrução, ajuste e alinhamento dos detectores lineares do galpão 2. - Providenciar revisão do cabeamento dos acionadores manuais do painel interlbras que não estão funcionando Sobre os detectores, eu enviei e-mail à Fabiana solicitando que fosse tratado por eles, visto que aparentemente o defeito é por conta da obstrução. | solved | 2023-12-12 11:42 | normal | 2024-03-14 16:36 | RJ | ZENDESK | 2023-12-12 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 140 | 6370 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario38118.221116483677@dominio59909.474470014022.com | (13.457070322326109) 98909.4253327681454-3494.69577209295 | Cliente 6459 |  | Usuário Responsavel -6025 | 6422 | 93.2043 |  | Tuesday | 11
RELATÓRIO ALERTRON DEZEMBRO - SDAI / PROFARMA | Boa tarde. Seguem as pendências identificadas no relatório da Alertron sobre os detectores lineares. Já enviei 3 e-mails à Profarma cobrando retorno sobre este assunto, pois a obstrução destes lineares ocorreu por conta dos dutos de ar condicionado. Seguem em anexo o histórico de cobrança. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6qxauuFMCmGUls8LxcTJSuPEZ/?name=image.png) | closed | 2024-01-09 16:46 | normal | 2024-03-14 16:35 | RJ | ZENDESK | 2024-01-09 |  | ['rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 290 | 4950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11396.3432973204@dominio71106.843689187488.com | (57.7661436880521) 95916.5229030770743-8517.1210909579113 | Cliente 6459 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6924 | 64.9924 |  | Tuesday | 16
Vazamento G4/M1 e 2 | Após forte chuva novos vazamentos foram identificados. | solved | 2024-02-19 16:23 | normal | 2024-03-14 16:05 | MG | ZENDESK | 2024-02-19 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 660 | 6630 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario91790.873109293214@dominio39158.980475485019.com | (90.224392613829167) 98506.3121769652971-4965.1687542294212 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7553 | 23.9875 |  | Monday | 16
Calçada danificada | Bom dia! Calçada danificada. **George Hudson Fontoura Gondim** por gentileza realizar cotação para reparo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XKahgXBE9XIoqU2ALh4LMevQB/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XkfTrwV0bzjkzDhQdihhl8mmG/?name=image.png) | solved | 2024-03-04 12:47 | normal | 2024-03-13 18:21 | ES | ZENDESK | 2024-03-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 570 | 3340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98500.1174056937@dominio54813.79050192143.com | (23.635344889933748) 97883.0072360032646-4509.0878907880542 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 7787 | 9.2325 |  | Monday | 12
Estrutural | O corrimão da escada de acesso ao galpão está solto pois a solda que havia se rompeu por conta da ferrugem. | solved | 2024-03-01 16:20 | high | 2024-03-13 17:21 | SP | LIA | 2024-03-01 |  | ['gaiollig2m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 297980 | 299190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64234.40880377638@dominio43906.498352808092.com | (44.771180862245821) 95262.8899768306228-1550.1369861525986 | Cliente -8560 | Usuário -5351 | Usuário Responsavel 9836 | 7769 | 12.0424 |  | Friday | 16
Água parada nas calhas e em cima das subestações | Água parada nas calhas @Marcelo de Barros@Gabriele Cristina Pinheiro de Jesus tem previsão do reparo das calhas onde tem água parada? E também tem água parada em cima da cabine conforme foto em anexo. CHARLES SIQUEIRA NOGUEIRA Coordenador de Manutenção | solved | 2024-03-08 14:48 | normal | 2024-03-13 17:11 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-08 |  | ['camposig3m1'] | LOG Campos I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 320 | 2070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23028.351668674863@dominio3596.630198934201.com | (25.397179927330491) 93048.7013240959013-3411.18785256857 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 7848 | 5.0994 |  | Friday | 14
VAZAMENTO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA | Em 02.03.2024 foi identificado um vazamento em um dos reservatórios (preto) de água. | solved | 2024-03-04 11:49 | normal | 2024-03-13 16:39 | RJ | ZENDESK | 2024-03-02 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 350 | 7360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32549.309854011339@dominio7833.0369985408488.com | (4.2626973410969118) 96191.7730650601625-4114.751107486356 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7779 | 9.2011 |  | Monday | 11
Goteiras | Olá, novamente estamos com goteiras no CD. A goteira esta acontecendo nos mesmos lugares que já informamos. Situação está ficando critica. Hoje tivemos avaria em algumas caixas. Obs: Bom que temos caixa para trocar. Caso nao tenhamos, teremos que repassar o custo para LOG. | solved | 2024-02-20 17:51 | normal | 2024-03-13 13:55 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-20 |  | ['g6m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 670 | 1770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19941.235327278213@dominio3183.5544209295067.com | (34.699181855972078) 95659.8059765265662-6651.8582588347472 | Cliente -7344 | Usuário -7551 | Usuário Responsavel -8452 | 7576 | 21.8362 |  | Tuesday | 17
Vazando na Lateral do Galpão | Estamos com Vazamento na lateral do Galpão. | solved | 2024-02-01 11:11 | normal | 2024-03-13 13:54 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-12 |  | ['g6m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 410 | 1510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17642.899699818663@dominio63521.342458898922.com | (98.7542665369302) 94451.2696752732218-2226.4655774989815 | Cliente -7344 | Usuário -7551 | Usuário Responsavel -8452 | 7346 | 41.1134 |  | Thursday | 11
Vazamento telhado G2 (Dentro do galpão) | Vazamento telhado G2 (Dentro do galpão). Goteiras. | solved | 2024-02-21 17:04 | normal | 2024-03-13 11:45 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-21 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 610 | 1630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35524.781868260332@dominio95145.309006212367.com | (60.53243862056221) 91099.6278654356531-4155.8012105909147 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 7591 | 20.7781 |  | Wednesday | 17
Calha com vazamento gigante no G2 (Molhando inclusive camera CFTV da LOG) | Calha com vazamento gigante no G2 (Molhando inclusive camera CFTV da LOG). | closed | 2024-02-21 17:03 | normal | 2024-03-13 11:42 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-21 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1340 | 8400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62679.998147544757@dominio29777.160020859035.com | (81.882568847402723) 97676.739474989643-137.35622869142173 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 7589 | 20.7769 |  | Wednesday | 17
Vazamento - Sifão DML Administrativo | Boa tarde, prezados, tudo bem? Estamos com um vazamento na pia do DML do Administrativo da Hertz. Poderiam verificar, por gentileza? Agradeço desde já! | solved | 2024-03-06 16:28 | normal | 2024-03-13 11:32 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-06 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 620 | 2740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94432.9796498256@dominio40601.383304866162.com | (35.503464337365919) 91266.3966699427997-5090.08957983241 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 7818 | 6.7942 |  | Wednesday | 16
Vazamento - Mictório | Boa tarde, prezados, tudo bem? Estamos com vazamento no mictório do galpão! Poderiam verificar, por gentileza? Atenciosamente, | closed | 2024-03-06 16:31 | normal | 2024-03-13 11:30 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-06 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1020 | 1730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16818.529670338623@dominio72094.264409254989.com | (27.850591648567729) 98011.6455219060445-3819.8904483748033 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 7819 | 6.7911 |  | Wednesday | 16
Instalações Elétricas- Troca lâmpadas LED retrofit | Instalações Elétricas | solved | 2023-03-14 17:40 | high | 2024-03-13 11:03 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-14 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 240 | 81850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5264.6407995847294@dominio233.0860120747983.com | (12.537956052337593) 92895.9178555367848-6902.36187015263 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 9450 | 2578 | 364.7244 | 5 | Tuesday | 17
PP CE Novo - Infiltração no Teto do CD | Boa tarde, a todos! Para titulo de formalização, foi acionada pelo time de obras e condomínio a empresa DAGNESE em caráter de garantia, para que sejam realizados, os reparos no telhado do galpão da Phanparma distribuidora. Devido as fortes chuvas nas últimas semanas, detectamos diversos vazamentos, inclusive na área de armazenagem dos medicamentos. Seguem os registros com videos e fotos. Status do atendimento: Equipe DAGNESE está em fase de mobilização dos documentos de segurança do trabalho, data prevista para o inicio das atividades em 22/02. | closed | 2024-02-20 15:16 | normal | 2024-03-13 10:45 | CE | ZENDESK | 2024-02-20 |  | ['fortalezaiiig2m1', 'fortalezaiiig2m19', 'fortalezaiiig2m2', 'fortalezaiiig2m20', 'fortalezaiiig2m21', 'fortalezaiiig2m22', 'fortalezaiiig2m23', 'fortalezaiiig2m3', 'fortalezaiiig2m4', 'fortalezaiiig2m5'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 110 | 21290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83809.928498333247@dominio47421.0872226605.com | (8.0943571810583244) 93049.2840816961057-9498.2088198131078 | Cliente -1800 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7570 | 21.8121 |  | Tuesday | 15
Fechadura da porta da guarita precisa de reparo | Fechadura da porta da guarita precisa de reparo, já acionamos manutenção conforme fotos **anexas**. | closed | 2023-09-13 10:14 | normal | 2024-03-13 09:42 | RJ | ZENDESK | 2023-09-13 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 10960 | 13180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29439.391397764226@dominio78890.071262241428.com | (69.11595095283252) 95290.33645482771-2647.6396138286127 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4880 | 181.9784 |  | Wednesday | 10
PATOLOGIA NO PISO DAS DOCAS | O piso em frente as docas estão com várias patologias, as docas são: 11,15,40,54,64,121,122,136,142,144,146,156. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/CPWMP6Qc5pYBC4Mpsw0oz551y/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-01-04+%C3%A0%28s%29+11.18.18_e7433273.jpg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oQn6Qo90fO3AXi1F8gJ1mNcT1/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-01-04+%C3%A0%28s%29+11.18.49_88bfada2.jpg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2dnul7lZHBCCgVacUQTqvRhLX/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-01-04+%C3%A0%28s%29+11.18.47_a2efcd7d.jpg) | closed | 2024-01-04 11:24 | normal | 2024-03-13 09:30 | PA | ZENDESK | 2024-01-04 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1870 | 24360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89791.350717596928@dominio95330.1442006377.com | (90.097826811090087) 98807.77239674324-1780.88799575133 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6749 | 68.9212 |  | Thursday | 11
INTERTRAVADO COM AFUNDAMENTO | Intertravado estão com pontos de afundamento em frente as docas 121 e 122. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vmNLiW2yNBgMsJjboHyIFhSu6/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-01-04+%C3%A0%28s%29+11.18.48_1e935d7d.jpg) | closed | 2024-01-04 11:28 | normal | 2024-03-13 09:26 | PA | ZENDESK | 2024-01-04 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1270 | 77030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48260.0622134261@dominio94885.520209881739.com | (67.048142243414944) 99963.3740841658946-3480.5832788387384 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6750 | 68.9151 |  | Thursday | 11
Serviço de manutenção corretiva na tubulação de 4 da rede de combate à incêndio (lado do castelo de água). | Oi Giovani, bom dia! ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/45TFawbx225MMNfBIe79SeoiJ/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/arENoYrqlA7lAZenbHRKAZSQR/?name=image.png) Este é o atual estado da nossa principal tubulação de incêndio que abastece o nosso castelo de água. Abaixo o vídeo mostra que a mesma já está vazando por conta da corrosão! Acima o orçamento feito pelo o Adailton da Temman. At.te, | solved | 2024-03-01 11:30 | normal | 2024-03-13 09:02 | CE | ZENDESK | 2024-03-01 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 2230 | 37970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93759.55060348651@dominio51407.709995845871.com | (76.6432055770578) 93371.8043775953333-9642.6502999285385 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7765 | 11.897 |  | Friday | 11
Portão Principal troca cremalheira | Portão principal está patinando, precisa de reparo. - Reforço na estrutura da base da cremalheira; - Troca de toda cremalheira; | solved | 2024-03-12 09:49 | normal | 2024-03-12 18:42 | RJ | ZENDESK | 2024-03-12 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 630 | 1100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13064.448956444532@dominio75749.707952867364.com | (45.352316352353519) 98384.98322934577-7077.5282153449743 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 7882 | 0.37025 |  | Tuesday | 9
Forro PVC Vestiário Frente. | Bom dia. Nos últimos dias com as fortes ventanias , uma parte do forro do vestiário de desgarrou da chapa, onde estava fixado. Segue resumo dos fornecedores que conseguimos proposta :::: - Projeccto Engenharia: R$ 5.230,00 somente (MO+Locação de andaime projeto andaime) - MVBA Serviços Especializados: R$ 4.660,00 ( A proposta contempla MO+MA, locação e montagem de andaime+projeto andaime) | solved | 2024-01-26 12:13 | normal | 2024-03-12 18:41 | RJ | ZENDESK | 2024-01-26 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 260 | 217990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66878.579900588869@dominio35421.627553588718.com | (7.33383310511233) 95241.7428365483529-6878.9720941432461 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 7255 | 46.2692 |  | Friday | 12
Sensor de presença apresentando falhas | CNX acionada. | closed | 2024-03-12 18:19 | normal | 2024-03-12 18:33 | MG | ZENDESK | 2024-03-12 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 6940 | 10850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75147.225787392119@dominio60256.320265948081.com | (46.056066080837525) 97304.5007229366311-4518.1049875468379 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7894 | 0.0094097 |  | Tuesday | 18
Boca de lobo danificada no G5 | Boca do lobo danificada | closed | 2024-02-06 17:18 | normal | 2024-03-12 18:10 | MG | ZENDESK | 2024-02-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 520 | 22460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25766.427120125431@dominio65439.037654815809.com | (22.967639911096388) 95661.5766343120076-1426.6164650955948 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7422 | 35.0362 |  | Tuesday | 17
Instalações elétricas | painéis externos do galpão sem energia | solved | 2024-03-11 10:24 | normal | 2024-03-12 18:05 | MG | LIA | 2024-03-11 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1010 | 1720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43537.244166500474@dominio20056.479260866832.com | (75.673134884853724) 91055.9579747914108-3490.8240820226106 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -7002 | 7856 | 1.3199 |  | Monday | 10
Revitalização faixas de pedestre portaria | Mão de obra: Zeladoria Custo: Condomínio | closed | 2024-03-07 13:47 | normal | 2024-03-12 17:58 | MG | ZENDESK | 2024-03-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 480 | 7240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86716.094875943643@dominio56608.4049615082.com | (48.046185354070225) 92383.3046905311967-316.43694166231847 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7837 | 5.1743 |  | Thursday | 13
Falha Acionadores Manuais (Botoeiras) G2 | Ontem a tarde, caiu uma chuva forte e o nosso quadro de alarme de incêndio começou a disparar, apontando as 16 botoeiras do Galpão 2. Amanhã 09/02, o Eduardo da MegaFire estará in loco para fazer a verificação das baterias e das botoeiras. | closed | 2024-02-08 17:32 | normal | 2024-03-12 14:16 | SP | ZENDESK | 2024-02-08 |  | ['papag2m1', 'papag2m2', 'papag2m3', 'papag2m4', 'papag2m5'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1480 | 8430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70490.756117921555@dominio62209.256326725779.com | (68.390123198767228) 97671.5922680023059-3638.1413353311582 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7466 | 32.8638 |  | Thursday | 17
Serviço de manutenção corretiva nos suportes das tubulação de 6 e 8 na tubovia (casa de bombas até o G1). | Oi Giovani, boa tarde! Segue abaixo o orçamento do Adailton da Temman referente ao serviço de manutenção corretiva nos suportes das tubulação de 6 e 8 na tubo via (casa de bombas até o G1). Seguem fotos abaixo dos suportes. At.te, | closed | 2024-02-01 16:47 | normal | 2024-03-12 13:31 | CE | ZENDESK | 2024-02-01 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1430 | 62270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario393.81542279966789@dominio24644.588031386251.com | (44.631787494594661) 9699.07301961661824-5475.3406854603154 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7357 | 39.8636 |  | Thursday | 16
Estrutural - Vazamento Telhado | Enorme vazamento do telhado. | solved | 2024-02-06 15:50 | normal | 2024-03-12 13:19 | MG | LIA | 2024-02-01 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutural |  | 120 | 11830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78059.91764275491@dominio28638.023368845745.com | (84.341919327127755) 95337.5912049649705-2193.0436071302106 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -8452 | 7419 | 34.8955 |  | Tuesday | 15
Estrutura metálica corretivas | Vazamento de água de chuva na cobertura. | solved | 2024-02-08 15:20 | normal | 2024-03-12 13:19 | MG | LIA | 2024-01-29 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2', 'contagemiiig2m3', 'contagemiiig2m4', 'contagemiiig2m5', 'contagemiiig2m6', 'contagemiiig2m7', 'contagemiiig2m8'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 130 | 2190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73166.980050565282@dominio12482.935515350431.com | (26.690265112365591) 91135.6051273757473-6701.3195078185317 | Cliente -6321 | Usuário -3456 | Usuário Responsavel -8452 | 7463 | 32.9162 |  | Thursday | 15
Vazamento | Bom dia solicito reparo em vazamento na estrutura metalica do mesanino | solved | 2024-02-23 11:01 | normal | 2024-03-12 13:19 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-26 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 620 | 1720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31556.127854300008@dominio17687.558517674795.com | (26.679594185483484) 92397.7984928833225-1925.0078632690386 | Cliente -531 | Usuário -4757 | Usuário Responsavel -8452 | 7613 | 18.0955 |  | Friday | 11
Pintura de parte do passeio em frente ao CCO | Material estocado. Mão de obra: TF TECH (ajudante que está realizando a pintura do meio fio) | solved | 2024-03-11 12:52 | normal | 2024-03-11 13:15 | MG | ZENDESK | 2024-03-11 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1590 | 3090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93320.174018719335@dominio60301.779727868743.com | (55.66217113881504) 98397.7739577295251-1370.6721643109431 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7866 | 0.015845 |  | Monday | 12
PAISAGISMO - Utilização de veneno para matar pragas no condominio | O condominio esta com uma enorme infestação de pragas. Compramos o veneno: - Norton 2.4D para ter melhor eficácia na retirada das pragas. - Iremos fazer a replicarem 7 dias após a primeiras mão. - Depois iremos fazer a roçagem para colocar a grama no tamanho padrão | solved | 2024-03-11 11:30 | normal | 2024-03-11 11:30 | MG | ZENDESK | 2024-03-07 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 4130 | 4130 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario44890.711455764649@dominio44185.70995573439.com | (74.202215534524882) 92405.9752394422153-9411.5152548944043 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7864 | 0 |  | Monday | 11
MANUTENÇÃO - Revitalização pintura guarda corpo cabine primaria | Revitalização pintura guarda corpo cabine primaria | closed | 2024-03-11 11:22 | normal | 2024-03-11 11:22 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-05 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 290 | 1240 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario95664.399350006774@dominio99232.8140947279.com | (45.265420331007981) 91425.4282032544702-7145.9279914321614 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7861 | 0.00042824 |  | Monday | 11
MANUTENÇÃO - Pintura abrigo extintor cabine primaria | Pintura do abrigo do extintor da cabine primária. | solved | 2024-03-11 10:50 | normal | 2024-03-11 10:50 | MG | ZENDESK | 2024-03-05 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 200 | 1990 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario64044.60982880793@dominio64316.158225831743.com | (89.078458155903846) 93977.1743055450897-9687.7072095019557 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7860 | 0.00033565 |  | Monday | 10
MANUTENÇÃO - Tubulação castelo | Tubulação do castelo soltou e precisamos colocar no lugar novamente. | solved | 2024-03-11 10:35 | normal | 2024-03-11 10:36 | MG | ZENDESK | 2024-03-05 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 290 | 1800 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario60721.254261305825@dominio75717.038636167592.com | (71.784761685342474) 98668.12879491501-514.5291646389494 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7858 | 0.00049769 |  | Monday | 10
PAISAGISMO - Roçagem entre G1 e G2 | Roçaem e retirada das pragas entre G1 e G2 | solved | 2024-03-11 10:32 | normal | 2024-03-11 10:32 | MG | ZENDESK | 2024-03-04 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 240 | 1410 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario63253.178172194479@dominio287.68100831457156.com | (16.843440777917241) 98590.2113784231624-3943.3989383957942 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7857 | 0.00039352 |  | Monday | 10
REVITALIZAÇÃO - Asfalto danificado | Boa tarde, foi necessário quebrar o asfalto em um pedaço para reconectar a tubulação de incêndio do G2. Devido a essa reconstituição que teremos que realizar iremos aproveitar outros pontos que precisa cortar o asfalto e refazer. Segue fotos dos locais onde será realizado a revitalização do asfalto. | solved | 2024-02-26 14:49 | normal | 2024-03-11 10:28 | MG | ZENDESK | 2024-02-26 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 730 | 33430 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario22367.56456763552@dominio90696.541469349017.com | (20.047426607014707) 95177.0414173808213-4278.0250917036674 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7687 | 13.8185 |  | Monday | 14
EQUIPAMENTOS DA CABINE COM DEFEITO | Tudo joia.. Graças a Deus! A especificação da chave é: Chave Seccionadora Tripolar 15kV 400A Abertura SEM Carga, SEM Base Para Fusível HH, com Aterramento Uso Abrigado A substituição da chave seccionadora pode ser feita durante a preventiva do ano que vem. Já o disjuntor precisa ser imediato. Sobre o disjuntor: As especificações dele: Disjuntor PVO 630A  17,5 Kv  Beghim PL-15B Se optarem por um novo, recomento adquirir um disjuntor a vácuo e não a óleo. Este modelo é bem antigo. Vou preparar um orçamento e envio. Sobre empresas que fazem reparo no atual, não conheço (a nível de indicação) nenhuma. Obrigado. Att, | solved | 2023-07-28 15:26 | normal | 2024-03-11 09:29 | MG | ZENDESK | 2023-07-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3690 | 6330 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario8873.288243154826@dominio14780.194583556628.com | (62.097047638893983) 9611.260490149061-8500.63431848084 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7407 | 3795 | 226.752 |  | Friday | 15
Ausência de Adesivos na Guarita | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 08:18 **Para:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Billy Dos Santos Fialho <billy.fialho@logcp.com.br> **Cc:** Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Ausência de Adesivos na Guarita Bom dia! George, por gentileza preciso que priorize a instalação dos adesivos na guarida, com a luz acessa a noite dá para ver 100% dentro da guarira o que expõe a equipe. Por gentileza abrir chamado no Zendesk para termos a demanda mapeada. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/epHPPrXZTKssHOzxqqQuBgsDZ/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mAknjjvZpx419N0CZjmFhbl9f/?name=image.png) | solved | 2024-03-04 12:49 | normal | 2024-03-08 17:09 | ES | ZENDESK | 2024-02-26 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 450 | 2500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40226.434694955155@dominio37499.846492306264.com | (2.2851325762801289) 9118.54378049891336-1094.0778799745697 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 7788 | 4.1803 |  | Monday | 12
Favor não deixar a grama atrás do G6 e do estacionamento interno e do outro lado alta | Estamos encontrando 1 cobra por semana no G6 esse ano, favor não deixar a grama atrás do G6 e do estacionamento interno e do outro lado alta, pois pode piorar esse problema | solved | 2024-02-21 17:32 | normal | 2024-03-08 16:15 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-22 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2500 | 5390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17425.837099449869@dominio71750.237329253374.com | (35.831772716036959) 93241.3478233153933-833.54133677555865 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 7594 | 15.9468 |  | Wednesday | 17
Reparo nas calhas (Estão acumulando água por problemas com descaimento em todos os galpões | Reparo nas calhas (Estão acumulando água por problemas com descaimento em todos os galpões. E com isso, essa água parada pode estar gerando focos de mosquito da Dengue (temos relatos de mosquitos no empreendimento). | solved | 2024-01-30 10:04 | normal | 2024-03-08 16:10 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-30 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1160 | 8050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65804.626268221327@dominio38749.336488455221.com | (35.4558142969628) 95974.4166668210337-2737.8450197783754 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 7298 | 38.2544 |  | Tuesday | 10
Laje - Casa de Bombas - Cedendo | Time, Solicito apoio com relação a inspeção da estrutura de laje da casa de bombas. O teto vem apresentando sinais de declínio e pontos de infiltração nos períodos de chuva. Como realizamos testes semanais nas bombas, a vibração do motor pode afetar ainda mais a estrutura e aumentar os riscos de acidentes. **Francisco Ilson Viracao Junior** podemos verificar in loco na próxima visita ? | solved | 2023-10-17 16:02 | normal | 2024-03-08 14:20 | SE | ZENDESK | 2023-10-17 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 530 | 50520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69533.538729340726@dominio82815.20657907096.com | (17.827373888996807) 91804.160420038543-4935.9543718203622 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5456 | 142.9287 |  | Tuesday | 16
Manutenção Corretiva - Pluvial - SG Tecnologia. | Segue em anexo vídeos do vazamento na tubulação. Att, | closed | 2024-02-27 17:41 | normal | 2024-03-08 11:36 | SP | ZENDESK | 2024-02-27 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 100 | 32050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35195.06441011998@dominio35263.885405600806.com | (25.880372759445034) 98512.4269871077122-2043.9472749903591 | Cliente -2904 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7718 | 9.7469 |  | Tuesday | 17
Paisagismo e irrigação | Precisamos que seja realizado a capina do mato próximo a subestação da MK ao lado do G5, na situação atual permite a entrada de bichos na área o que pode ocasionar um problema elétrico | solved | 2024-02-16 08:26 | normal | 2024-03-07 18:56 | MG | LIA | 2024-03-07 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1920 | 2010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27615.140061726339@dominio73441.657224774783.com | (78.285623149561971) 99743.53367025157-3503.1637317859322 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -824 | 7520 | 20.4376 |  | Friday | 8
Trinca mezanino G1 M1 | **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** Trincas próximo ao pilar do mezanino do G1 M1. | solved | 2023-11-28 17:01 | normal | 2024-03-07 09:58 | BA | ZENDESK | 2023-11-30 |  | ['feira_santanag1m1'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 370 | 210460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97002.062800193977@dominio62915.391064714211.com | (55.037926607235491) 98903.44824633728-214.06536106891463 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 6174 | 99.7057 |  | Tuesday | 17
Vazamento na encanação do banheiro na parte do mezanino escorrendo na recepção | Na foto, não é possível ver o vazamento, mas sempre que é lavado o banheiro a água escorre para a área da recepção. | solved | 2024-02-16 10:58 | normal | 2024-03-07 09:29 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-16 |  | ['g3m4'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 10880 | 10880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18766.081669549996@dominio75541.943236197534.com | (30.819593618906943) 91531.4851449314751-3706.7221805478753 | Cliente 5752 | Usuário 258 | Usuário Responsavel -9367 | 7526 | 19.9384 |  | Friday | 10
VAZAMENTO NA CANALIZAÇÃO | ESTAMOS COM VAZAMENTO NA CANALIZAÇÃO DO BANHEIRO NO SEGUNDO ANDA | solved | 2024-02-27 16:53 | normal | 2024-03-07 09:11 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-27 |  | ['g1m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 8390 | 8390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34808.322958794059@dominio48188.301524488561.com | (90.766058282299454) 94014.3317706332614-2493.7412171924793 | Cliente 405 | Usuário -8571 | Usuário Responsavel -9367 | 7717 | 8.6791 |  | Tuesday | 16
CAED G2 M5/M6 - Vazamento telhado da recepção. | Vazamento de água de chuva telhado das escadas metálicas (módulos 5 e 6), Galpão 2. Já faz três dias em que é observado o piso metálico encharcado devido a chuva da noite. | solved | 2024-02-09 09:07 | normal | 2024-03-07 09:02 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-09 |  | ['juiz_forag2m5', 'juiz_forag2m6'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1270 | 72800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28273.711855032347@dominio85053.934618622166.com | (22.224611616047934) 99504.31432659674-1187.6886734990389 | Cliente -7886 | Usuário -9824 | Usuário Responsavel -8452 | 7467 | 26.9965 |  | Friday | 9
Incêndio - Central de alarme de incêndio | Boa tarde! Central de alarme de incêndio apresenta 195 falhas. Alertron realizou os testes na central e identificou que o problema esta nos laços 02 e 03. | solved | 2024-02-22 18:47 | normal | 2024-03-07 08:52 | MG | ZENDESK | 2024-02-22 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 190 | 6480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71696.691029314388@dominio1557.1894276628748.com | (16.864383929627241) 92691.9888358682915-3055.6904044807779 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7608 | 13.5867 |  | Thursday | 18
Vazamentos no telhado e nas calhas (entradas) do G3 - cRÍTICO | Giovani Boa tarde, Da última vez que falamos sobre telhados, e principalmente do G3, a LOG ficou de realizar um trabalho diferente dos realizados até então, visto que todos os realizados não solucionaram o problema crítico que temos no G3. Esse trabalho tem previsão de quando será realizado? Está chovendo quase mais dentro e nas entradas do G3, do que fora. NÃO PRECISA MAPEAR DE NOVO, SÃO OS MESMOS PONTOS MAPEADOS DAS ÚLTIMAS VEZES E AS ENTRADAS(CALHAS). | solved | 2023-10-25 15:07 | urgent | 2024-03-07 08:41 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-25 |  | ['camposig3m3'] | LOG Campos I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 260 | 40170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88542.967286958621@dominio53863.968680228434.com | (88.812224554733021) 962.438963892153815-9531.8407263807057 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 5551 | 133.7319 |  | Wednesday | 15
Com a dengue como está, é possível acelerar a retirada da caixa dagua antiga e entulhos do terreno da frente? | Com a dengue como está, é possível acelerar a retirada da caixa dagua antiga e entulhos do terreno da frente? | solved | 2024-03-04 15:54 | normal | 2024-03-06 15:43 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-06 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1430 | 2810 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42520.279151040777@dominio84262.612934851364.com | (94.584864748335548) 95674.03721815535-8765.183998888162 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 7790 | 1.9924 |  | Monday | 15
Tem como realizar e mandar registros de locais com possíveis focos de água parada e ações da LOG Campos? | Tem como realizar e mandar registros de locais com possíveis focos de água parada e ações da LOG Campos? Exemplo: Caixa d'água antiga com água parada depois de uma chuva e a ação rápida após a estiagem. Calhas com água parada também. | solved | 2024-03-04 15:55 | normal | 2024-03-06 15:40 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-06 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Contenções | Contenções |  | 15980 | 15980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52316.8988526128@dominio41558.8268736037.com | (22.036778639575612) 96676.7183631610133-6385.1120922404943 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 7791 | 1.9892 |  | Monday | 15
Solicito a restauração da estrutura / cobertura do G1/G2/G3 | Solicito a restauração da estrutura / cobertura do G1/G2/G3/G6 | closed | 2023-12-12 15:22 | normal | 2024-03-06 14:54 | RJ | PLATAFORMA | 2023-12-12 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 6340 | 32000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21575.367103936562@dominio54278.956512498247.com | (17.501066395653947) 95289.2577376474364-284.07192940883203 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 9450 | 6455 | 84.9802 |  | Tuesday | 15
Porta Corta Fogo | Na tarde da data do dia 27/02/2024, o vizinho do ultimo galpão locado pela empresa ( TA Logistica), um colaborador desta empresa adentrou as dependências da Troca Transportes pela porta corta fogo do piso superior. Este mesmo colaborador adentrou chamando por alguém, tomamos um susto e informei a ele que não poderia entrar por essa porta. Peço as pessoas responsáveis que tomem as devidas providencias em relação a porta corta fogo em que separa a nossa empresa, ao da empresa ao lado. | solved | 2024-02-28 14:23 | urgent | 2024-03-06 14:02 | SP | PLATAFORMA | 2024-03-05 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 500 | 4300 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario81970.62409830153@dominio12914.652458100742.com | (54.596735256499109) 9963.15777002992843-4625.966346848063 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -5348 | 7729 | 6.985 |  | Wednesday | 14
LAMPADAS QUEIMADAS DOCAS | EFETUAR A TROCA DE 4(quatro) luminárias na doca; | solved | 2024-02-29 10:48 | normal | 2024-03-06 09:25 | RJ | PLATAFORMA | 2024-03-01 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4230 | 5550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4839.3519897111828@dominio8549.2622890044931.com | (86.672911699219938) 91727.4434547752212-2479.9391897522737 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7736 | 5.9425 |  | Thursday | 10
PAISAGISMO - Roçagem fundo G2 | Roçagem da grama e retirada de pragas do fundo G2. | closed | 2024-02-27 16:38 | normal | 2024-03-06 09:25 | MG | ZENDESK | 2024-02-27 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 610 | 2820 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario80403.385443291685@dominio58038.394224636511.com | (40.689681392270089) 94155.6357308515007-7782.0361151201514 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7715 | 7.6987 |  | Tuesday | 16
Luminária queimada sala de descanso | Luminária da sala de descanso dos vigilantes queimada | solved | 2024-03-05 16:03 | normal | 2024-03-06 07:25 | MG | PLATAFORMA | 2024-03-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 590 | 3700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54980.617599746387@dominio96745.0224535783.com | (18.76278322950856) 9618.72365428175215-8497.887061690768 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7808 | 0.64005 |  | Tuesday | 16
VENDA ATIVO - Tratamento de Trincas nas alvenarias do G1 | Vários pontos de trinca, principalmente nas juntas das alvenarias. Devido alguma rachaduras, os azulejos das paredes do refeitório estão se soltando. | closed | 2022-07-04 20:14 | normal | 2024-03-05 16:22 | SE | ZENDESK | 2022-07-04 |  | ['aracajug1m1'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 140 | 5620 | EM MOBILIZAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario86526.328406202927@dominio11866.792735145074.com | (43.042078655187467) 92319.1514539272353-5366.9194982624977 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel 2498 | 544 | 609.839 |  | Monday | 20
Asfalto cedendo próximo a caixa de esgoto | Asfalto cedendo próximo a caixa de esgoto na doca 13 | closed | 2023-12-14 16:54 | normal | 2024-03-05 15:33 | RJ | PLATAFORMA | 2023-12-15 |  | ['itatiaiag1m2', 'itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 7720 | 12920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario723.44605984563282@dominio35906.285239929479.com | (87.992392187854648) 96525.5640029609513-5627.7380380689956 | Cliente -3838 | Usuário -1308 | Usuário Responsavel 9836 | 6552 | 81.9433 |  | Thursday | 16
Roçagem área comum. - Entrada | Equipe de Jardinagem, fazer a roçagem na parte da entrada do condomínio. | solved | 2024-03-05 09:24 | normal | 2024-03-05 14:30 | GO | ZENDESK | 2024-03-05 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 880 | 14400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78543.763389655709@dominio74274.9305121211.com | (36.224711478960216) 9915.9110621018832-1708.2313144961013 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 3585 | 7795 | 0.21191 |  | Tuesday | 9
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Bom Dia, @Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales! Estamos com mais pontos de goteira. Em cima do forro da produção. Solicito o reparo do telhado também nestes pontos e a troca dos forros danificados. Total de 6 placas danificadas. Também solicito previsão de pintura das paredes que foram danificadas pelos vazamentos. Atenciosamente, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (http://www.trservice.com.br/) | solved | 2024-02-19 08:41 | normal | 2024-03-05 09:48 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 12080 | 12220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59981.786611804368@dominio28652.399082473567.com | (30.452832597150206) 98887.8745496746524-447.1148311743126 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7544 | 15.0467 |  | Monday | 8
BURACO BUEIRO - INEA | Jordana, Bom dia! Tivemos uma visita do INEA e tivemos um apontamento referente ao buraco perto do bueiro . Abri chamado para que o reparo seja executado. Favor verificar. - buraco próximo a bueiro ( risco de tombamento das bombonas e vazamento no esgoto)=> acionar a Log ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jpAWJtawCxsOSp6EsfXzxHO6e/?name=image008.jpg) | closed | 2024-01-31 14:32 | normal | 2024-03-05 09:21 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-19 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 7060 | 20480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45537.307096351542@dominio7890.1159645647213.com | (26.24674068720697) 916.925012760225414-220.29032903851009 | Cliente -2492 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7340 | 33.7839 |  | Wednesday | 14
Porta do Banheiro Feminino e Masculino + Porta copa não fecham / Trincas | Porta do Banheiro Feminino e Masculino + Porta doca não fecham / Trincas | closed | 2023-10-23 16:13 | normal | 2024-03-04 16:17 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4240 | 67830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4112.1383547267433@dominio66270.359361796989.com | (38.715025945491504) 96077.1437688627584-6278.7530617404918 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5519 | 133.0026 |  | Monday | 16
Log Viana II: Escada hidráulica da área doação - Transbordando | Verificamos que após a uma chuvas entesa no dia 15/02, a escada hidráulica na área de, verificamos não estão comportando a quantidade de agua, passando sobre ela. | solved | 2024-03-04 12:02 | normal | 2024-03-04 15:32 | ES | ZENDESK | 2024-02-15 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 420 | 4310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65957.0774452583@dominio912.50921417196048.com | (49.580985453858375) 98334.271160015991-5410.0672051196952 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7781 | 0.14595 |  | Monday | 12
log Viana II: Escada hidráulica - Descida direta na rua | Verificamos que escada Hidráulica em frente ao bolsa do estacionamento do modulo 25, quando desce as aguas da chuvas, desce muita lava, e com a descida é direto na pista, fica muito barro no rua. | closed | 2024-03-04 11:53 | normal | 2024-03-04 15:31 | ES | ZENDESK | 2024-03-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 16710 | 21790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87949.172931795314@dominio20612.886921839054.com | (22.901871671511685) 97556.4631798959936-4734.0146792154374 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7780 | 0.15145 |  | Monday | 11
Log Viana II: Talude atras do vestiario | Verificamos que o talude que esta situado atrás do vestiários, esta se movimentado, além da sua base, continuar encharcada mesmo após alguns dias sem chuva. Rip rap também precisa de reparo, reposição de hidrosemeadura ou reposição de grama. | solved | 2024-03-04 12:08 | normal | 2024-03-04 15:30 | ES | ZENDESK | 2024-02-15 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 1310 | 4960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50528.912445770191@dominio23257.8995458934.com | (83.72617248381637) 94739.256311757943-2676.1359388420997 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7782 | 0.13995 |  | Monday | 12
log Viana II: Escada hidráulica - Descida direta na rua | verificamos que escada Hidráulica em frente ao bolsa do estacionamento do modulo 25, quando desce as aguas da chuvas, desce muita lava, e com a descida é direto na pista, fica muito barro no rua. | closed | 2024-03-04 11:41 | normal | 2024-03-04 11:45 | ES | ZENDESK | 2024-03-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 70 | 4670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55151.484986548552@dominio49110.939238820662.com | (14.007409412611615) 93570.5503271265338-2645.6136438598942 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7778 | 0.0024537 |  | Monday | 11
Abertura entre os módulos 3 e 4 do G2 | **Marco Antônio Hardy Ferreira Alves** , segue proposta empreiteiro para demolição de 1 vão de parede divisoria conforme solicitação comercial. valor esta na media de custos para demolição de R$18 m² podemos seguir pois prestador ja esta mobilizado na unidade. Valor total = 3.519,00 | closed | 2024-02-26 14:20 | normal | 2024-03-04 08:54 | BA | ZENDESK | 2024-02-26 |  | ['salvadorg2m3', 'salvadorg2m4'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 130 | 11430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87644.614911997138@dominio71793.664892498287.com | (43.152522287767688) 93797.340360848802-1965.3093845501296 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7675 | 6.7734 |  | Monday | 14
Estacionamento Externo Refletores Queimados | **Kaio De Sousa Lima** , temos 02 refletores queimados e 03 funcionando parcial conforme fotos: | closed | 2024-02-20 14:04 | normal | 2024-03-01 16:50 | SP | ZENDESK | 2024-02-20 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 6290 | 6290 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario42677.038167041675@dominio64708.643698380307.com | (14.126990975611868) 93752.6859526215248-2485.6080981397536 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7568 | 10.115 |  | Tuesday | 14
Goteiras no deposito | Gotiras retornaram nos mesmo pontos ja efetuados manutenção anteriormente | closed | 2023-09-29 10:11 | normal | 2024-03-01 16:07 | GO | PLATAFORMA | 2023-10-02 |  | ['goianiag1m3', 'goianiag1m4', 'goianiag1m5', 'goianiag1m6', 'goianiag1m7', 'goianiag1m8'] | LOG Goiânia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 11730 | 37080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34087.630094321772@dominio90511.434696637065.com | (10.479080102296921) 98403.3089815878975-2753.5207509805959 | Cliente -3509 | Usuário -4979 | Usuário Responsavel -8452 | 5152 | 154.2474 |  | Friday | 10
Manutenção corretiva Telhado - Sg Tecnologia | Segue mapeamento referente ao vazamento no telhado da empresa SG Tecnologia. Att, | closed | 2024-02-27 16:51 | normal | 2024-03-01 09:38 | SP | ZENDESK | 2024-02-27 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1080 | 9850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69975.8035296216@dominio27964.124525344065.com | (10.568824496637667) 92205.2012849988951-7934.6516803111663 | Cliente -2904 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7716 | 2.6992 |  | Tuesday | 16
Tubulação de irrigação rompida no G3 | Tubulação do jardim de entrada do G3 (recepção) Mão de obra: jardinagem Material estocado | solved | 2024-02-29 16:30 | normal | 2024-02-29 16:40 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 300 | 2180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18970.774487714596@dominio897.02528902522783.com | (59.017111011733562) 92982.7166491395233-1323.8715533148979 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7757 | 0.0073611 |  | Thursday | 16
Tubulação de irrigação rompida no talude G5 | Mão de obra: jardinagem Material estocado | solved | 2024-02-29 16:32 | normal | 2024-02-29 16:40 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 250 | 1510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66471.250682559126@dominio2649.8189281270184.com | (10.259545396135424) 92901.53360445508-7849.4686240944011 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7758 | 0.0053819 |  | Thursday | 16
Tubulação de irrigação rompida no G4 | Mão de obra: jardinagem Material estocado | solved | 2024-02-29 16:34 | normal | 2024-02-29 16:39 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 440 | 1340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5927.8692218239112@dominio73683.918917422925.com | (82.152389174544822) 93752.7509403144068-9106.968573503782 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7759 | 0.00375 |  | Thursday | 16
Tubulação de irrigação rompida no G1/M2 | Tubulação do jardim de entrada da Hemominas (recepção) Mão de obra: jardinagem Material estocado | solved | 2024-02-29 16:36 | normal | 2024-02-29 16:38 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 470 | 1850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54596.42688345816@dominio69254.781084457238.com | (21.904977143406537) 91823.3657598985596-4053.9028594839065 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7760 | 0.0012153 |  | Thursday | 16
Manutenção Corretiva - Parede com algumas decomposição | Segue imagens de alguns pedaços de acabamento se soltando próximo ao teto. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yo7SxMBiUWHJuATFDUaLwC1UO/?name=WhatsApp+Image+2024-02-08+at+16.10.32.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/EQuXJIifMSEXrpIDmHxohLjEF/?name=WhatsApp+Image+2024-02-08+at+16.10.46.jpeg) | solved | 2024-02-29 16:07 | normal | 2024-02-29 16:33 | SP | ZENDESK | 2024-02-28 |  | ['jundiaig1m1'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 2280 | 12390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96385.199964361382@dominio44958.039118524219.com | (88.344112149035809) 97904.9491855923852-10.881351472049294 | Cliente -9884 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7756 | 0.018113 |  | Thursday | 16
'Montagem de andaimes para revitalização castelo | **Kaio De Sousa Lima** , seguir com a SH locação | solved | 2023-12-05 16:43 | normal | 2024-02-29 16:08 | SP | ZENDESK | 2023-12-05 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 370 | 17020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75016.318966585866@dominio1938.9798993423944.com | (56.562851246339832) 93952.4338729737365-8828.3633005355441 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6363 | 85.9755 |  | Tuesday | 16
PROBLEMAS REDE ELETRICA | Devido aos problemas de vazamento com os telhados, acabou afetando também a parte elétrica do nosso escritório administrativo, algumas lâmpadas não funcionam atrapalhando a nossa movimentação e retirada de materiais. Informo também que devido aos vazamentos e molhaduras em alguns dos nossos equipamentos, acreditamos que foi danificado o microondas do setor administrativo, o mesmo não liga mais e não funciona. OBS. NÃO CONSEGUIR COLOCAR O VIDEO COM OS EQUIPAMENTOS MOLHADOS. | solved | 2024-01-10 14:47 | urgent | 2024-02-28 17:05 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-10 |  | ['gaiollig2m7'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 69570 | 107910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21227.833979610634@dominio81457.888050492.com | (54.814667821559574) 91855.8866868831524-1761.1353652382984 | Cliente -4288 | Usuário 8954 | Usuário Responsavel 9836 | 7042 | 49.0958 |  | Wednesday | 14
Concertina quebrada muro área de recebimento | A concertina no muro próximo ao recebimento está com caimento para o lado errado. | solved | 2024-02-22 09:00 | normal | 2024-02-28 16:25 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-23 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Cercas e Muros |  | 600 | 1940 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario68843.064776548752@dominio92426.449567678.com | (12.40094681268527) 92686.3565536428755-9040.2576997470333 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -6025 | 7597 | 6.3091 |  | Thursday | 8
Troca de Forro danificado | **Jessica De Carvalho Costa** Bom dia, Peço apoio para prosseguir com a troca do forro do locatário danificado pela infiltração na Calha. Leonardo, Gentileza informar quantos forros estão danificados e qual o modelo e cor destas placas para comprarmos semelhante. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pwRmXcFVvHFA9QYYhpC4K3SOJ/?name=image.png) | solved | 2023-11-21 10:50 | normal | 2024-02-28 14:56 | SP | ZENDESK | 2023-11-21 |  | ['gaiollig2m7'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 140 | 15240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4546.53323810512@dominio46889.742661611832.com | (89.1972562218913) 93438.2089370760705-8672.6419875504962 | Cliente -4288 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5793 | 99.1714 |  | Tuesday | 10
Contenções | Teste homologação RDM. | solved | 2024-02-28 11:28 | normal | 2024-02-28 11:30 | SP | LIA | 2024-02-28 |  | ['sumareg1m1', 'sumareg1m2', 'sumareg1m3', 'sumareg1m4', 'sumareg1m5', 'sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Contenções | Contenções |  | 130 | 830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19309.925164181357@dominio36842.456955924245.com | (74.380377606189285) 93117.9329646070846-6729.2782215389607 | Cliente -5635 | Usuário 7228 | Usuário Responsavel 2498 | 7725 | 0.00125 |  | Wednesday | 11
LIMPEZA - ESCOAMENTO | Realizar a limpeza de todo o perímetro das valas de escoamento. Serviço a ser realizado pelo ZELADOR da unidade. Atividade repassada para o mesmo fazer dia 29/01/2024. | closed | 2024-02-05 09:53 | normal | 2024-02-28 10:05 | GO | ZENDESK | 2024-02-05 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1220 | 11460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45295.823315579371@dominio5122.63183624558.com | (9.5294668302953323) 94344.7773450545274-5781.0324203632326 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 3585 | 7386 | 23.0081 |  | Monday | 9
2 Caixas de abrigo de Mangueiras Danificadas - Locatário | - G-2 M-3 Fundos (Caixa de abrigo Danificada) OK. Resolvido - G6 M2 frente (Caixa de abrigo Danificada) Tratativa em andamento .. Obs: o Locatário fez a manutenção em 1 cx e a outra eu fiz a vistoria e pedi que fosse refeita ou trocada , pois não estava no padrão. Prazo de resolução : Até 29/02, segundo o locatário. | closed | 2024-02-26 09:33 | normal | 2024-02-28 09:53 | RJ | ZENDESK | 2024-02-26 |  | ['camposig3m3', 'camposig3m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 790 | 4350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98850.051542272369@dominio25316.688864778196.com | (41.5149594335235) 99982.3121142365162-2571.977735176763 | Cliente -60 |  | Usuário Responsavel -2842 | 7648 | 2.014 |  | Monday | 9
OBRAS - Desnível Piso Concreto | Piso Concreto | solved | 2023-05-10 11:36 | normal | 2024-02-27 18:26 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-10 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 99520 | 124240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4421.57980586816@dominio93140.2490125415.com | (96.296201333108215) 95997.4117972766653-929.25562617961225 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 3003 | 293.2843 |  | Wednesday | 11
Com as constantes quedas de energia, tivemos um problema no painel elétrico na parte das lampadas | Painel elétrico das lampadas | closed | 2024-02-26 10:12 | normal | 2024-02-27 18:18 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-26 | 1 | ['itatiaiag1m1', 'itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia | Ninguém esteve no galpão para olhar o painel | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2220 | 5900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72904.086875147987@dominio57990.729250365781.com | (26.737171810011493) 97986.4655517182864-4890.8829950300633 | Cliente 7164 | Usuário -4277 | Usuário Responsavel 9836 | 7649 | 1.3372 | 1 | Monday | 10
Chuveiro sem energia | O chuveiro do banheiro feminino não está chegando energia, agua somente fria, porém nos deparamos om o cano retorcido após o final de semana (aonde não foi utilizado). Solicito a troca do cano e verificação da energia pois o chuveiro é novo, não podendo estar queimado. | solved | 2024-02-26 16:37 | normal | 2024-02-27 18:09 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-27 |  | ['itatiaiag2m5'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 5280 | 10490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7673.7205642431481@dominio63503.611233367621.com | (46.558589760634234) 93439.8056134193666-3535.5157723097186 | Cliente 3191 | Usuário -6445 | Usuário Responsavel 9836 | 7705 | 1.0634 |  | Monday | 16
Lampadas Banheiro Feminino | Após as constantes quedas de energia do 23/02/2024. As lâmpadas do banheiro feminino não acendem mais. | closed | 2024-02-26 16:43 | normal | 2024-02-27 18:00 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-27 |  | ['itatiaiag2m5'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4180 | 5680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94670.5679378149@dominio81839.667992093018.com | (43.7097427310951) 95563.1951410228621-7744.2782015001112 | Cliente 3191 | Usuário -6445 | Usuário Responsavel 9836 | 7706 | 1.0532 |  | Monday | 16
Troca de Piso - G3 - módulo 5 e módulo 7 | Bom dia! Há pisos com necessidades de trocas pois estão quebrados, com trincas no galpão 03, módulos 05 e 07. | closed | 2024-02-20 08:23 | normal | 2024-02-27 17:39 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-20 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Piso Cerâmico |  | 22860 | 24860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91193.3492789759@dominio71759.783008429746.com | (47.20715476331371) 96109.75292443291-657.7514707301666 | Cliente -7275 | Usuário -1837 | Usuário Responsavel 9836 | 7558 | 7.386 |  | Tuesday | 8
PINTURA - Cabine primária Externa | Revitalização da pintura externa da cabine primária. | closed | 2024-02-27 16:33 | normal | 2024-02-27 16:35 | MG | ZENDESK | 2024-02-27 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 1040 | 4460 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario86933.5748168122@dominio27157.670241638072.com | (48.970333781061939) 92868.9941879778689-3046.8778814031357 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7714 | 0.0012847 |  | Tuesday | 16
REVITALIZAÇÃO - Pintura janelas, porta e grade de proteção (CABINE PRIMARIA) | Revitalização da pintura das estruturas metálicas da cabine primária. - Janelas - Porta - Grades de proteção das janelas. | closed | 2024-02-27 16:25 | normal | 2024-02-27 16:27 | MG | ZENDESK | 2024-02-27 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 800 | 7110 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario72784.379548340774@dominio34881.237343149965.com | (10.413794964139743) 965.350041966011844-3229.7871555140873 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7713 | 0.0010648 |  | Tuesday | 16
TROCA DE LUMINÁRIAS QUEIMADAS | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação de troca de lâmpadas queimadas no galpão da jetta. A quantidade de lâmpadas queimadas são 2° fileira- 2 luminárias de emergência queimadas. 3- fileira uma luminaria de led queimada / 2 de emergência Em processo de cotação com fornecedores para m.o e fornecedor de material. | closed | 2024-02-01 17:25 | normal | 2024-02-27 14:48 | SP | ZENDESK | 2024-01-05 |  | ['sumareg2m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 104660 | 121900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70947.82197149095@dominio43819.801418372881.com | (58.7680234609494) 91378.1300281495153-5778.8644404702 | Cliente 3317 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7359 | 25.8911 |  | Thursday | 17
Pendência Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Janeiro.24 | Bom dia! Pendência Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio Janeiro.24 Durante a nossa inspeção, observamos que tem uma falha de acionador manual armazém 25 mezanino intermitente no painel da KIDDE - Ações a serem tomadas pelo cliente: Providencia a troca desse acionador manual armazém 25 mezanino. 01 Falha de acionador manual. | solved | 2024-01-31 11:04 | normal | 2024-02-27 11:44 | ES | ZENDESK | 2024-01-31 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 150 | 3150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63056.878060573275@dominio64943.166654391171.com | (42.2623103376147) 99926.59121167251-1205.9989149002295 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7329 | 27.0274 |  | Wednesday | 11
Pendência do RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SISTEMA DE SPRINKLERS Mês Janeiro.2024 | Bom dia! Segue pendência do RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SISTEMA DE SPRINKLERS Mês Janeiro.2024 Durante os nosso teste de VGA, observamos que a VG 16 está sem o dreno do gongo. - Ações a serem tomadas pelo cliente: Providencia a instalação de um dreno no gongo da VG 16 | closed | 2024-01-31 11:00 | normal | 2024-02-27 11:43 | RJ | ZENDESK | 2024-01-31 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 120 | 7030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20692.471642741039@dominio81157.3888628511.com | (95.373642554992472) 97641.2510791125333-415.95877353956115 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7328 | 27.0301 |  | Wednesday | 10
INSTALAÇÃO DE MONOMETRO NO RECALQUE DA BOMBA ELÉTRICA | Boa tarde , Giovani . Por gentileza, preciso que verifique esses apontamentos no qual a Alertron apontou. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WRoy8OyN7Ps8LCt7jxtIvpiLl/?name=image.png) | solved | 2024-02-07 12:27 | normal | 2024-02-27 11:42 | SP | ZENDESK | 2024-02-07 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 460 | 2380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39170.362956250952@dominio63201.221206107148.com | (88.103872788998046) 94190.5683881037667-2823.4793950498665 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7432 | 19.9691 |  | Wednesday | 12
LOG I - Sucção de fossa e retirada de bombas para reparo no G3 | As 2 bombas hidrossanitária do pátio G3 pararam de funcionar. Realizado a sucção da fossa para retirada e levadas para manutenção. | solved | 2024-01-29 17:25 | normal | 2024-02-27 10:59 | MG | ZENDESK | 2024-01-10 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 520 | 8170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14777.427774470698@dominio74581.618772009781.com | (7.1285254672558782) 93723.3835597199086-7953.618809189702 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7287 | 28.7316 |  | Monday | 17
CALÇADA COM ESTUFAMENTO | Prezados, bom dia. Tudo bem ? Calçada da área comum está com estufamento. Segue fotos: ![](blob:https://logadm.zendesk.com/65cd6f52-283f-4846-bf61-fa49dbbca19f) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BDJSIjszg2KzTzHR7UQREXC5S/?name=56b651e2-6184-4b7d-b0b6-4cf64b61d40c.jpg) | solved | 2023-12-15 09:20 | normal | 2024-02-27 09:11 | SP | ZENDESK | 2023-12-15 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1310 | 7660 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario45346.165231761326@dominio28779.528165480682.com | (18.587434635178457) 98949.5478241356523-2121.545857827206 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 6572 | 73.9933 |  | Friday | 9
Manutenção Corretiva - Escadas do G1 | Oi Jessica, boa tarde! Tudo bem? Conforme imagens abaixo, o estado das escadas do galpão 01 encontram-se com muita oxidação, corrosão e ferrugem. Segue em anexo o orçamento do fornecedor da Temman para avaliação. At.te, | closed | 2024-01-17 13:05 | normal | 2024-02-27 09:03 | CE | ZENDESK | 2024-01-17 |  | ['fortalezaig1m1', 'fortalezaig1m10', 'fortalezaig1m11', 'fortalezaig1m2', 'fortalezaig1m3', 'fortalezaig1m4', 'fortalezaig1m5', 'fortalezaig1m6', 'fortalezaig1m7', 'fortalezaig1m8', 'fortalezaig1m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1010 | 63340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75099.546135784782@dominio19487.568662782189.com | (2.3523982543275697) 93736.1248092757214-1256.2349311641242 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7135 | 40.832 |  | Wednesday | 13
REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DAS ESCADAS | Bom dia Solicito a revitalização da pintura das escadas dos vestiários masculino e feminino, pois estão com vários pontos de ferrugem. | solved | 2024-01-19 09:54 | normal | 2024-02-26 17:48 | PA | ZENDESK | 2024-01-19 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 660 | 7420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77815.634947074024@dominio86934.9921961437.com | (68.0015110334854) 97087.2219118435814-488.63173291118062 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7152 | 38.3286 |  | Friday | 9
Adequação rede de incendio - parede divisoria meli | Alteração da rede de hidrantes para parede divisoria. Segue no link abaixo os projetos de incêndio e elétrica atualizados. LOG BELÉM - Revisão Módulos | closed | 2024-02-15 09:16 | normal | 2024-02-26 17:45 | PA | ZENDESK | 2024-02-15 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Adequações Comerciais |  | 190 | 15700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83863.233534195082@dominio46839.0002277639.com | (39.221168084672186) 96584.3869441278985-2767.624473669548 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7497 | 11.354 |  | Thursday | 9
Queda de energia | bom dia . solicito verificar a parte eletrica, pois ao ligar 2 equipamentos na copa, a energia cai e temos que religar o disjuntor. E precisamos utilizar as 2 tomadas simultaneamente. obrigada | solved | 2024-02-23 09:58 | normal | 2024-02-26 17:03 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-23 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 300 | 2910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38171.9581492194@dominio9914.6878324490717.com | (42.144240570345389) 97499.877270486415-883.42716311367269 | Cliente -531 | Usuário -4757 | Usuário Responsavel -7002 | 7610 | 3.2956 |  | Friday | 9
MANUTENÇÃO NA TAMPA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | Prezados, boa tarde. Segue em anexo as fotos da ETE, que encontra-se enferrujada e com corrosão devido ao tempo. | closed | 2023-08-10 13:49 | normal | 2024-02-26 15:33 | SP | ZENDESK | 2023-08-10 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 350 | 10450 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario10402.60823297664@dominio14083.096842519555.com | (27.958812383061591) 9374.18227316963669-4934.5068781026084 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 3915 | 200.0721 |  | Thursday | 13
Pintura - Demarcação da casa de bombas | Revitalização da pintura da de demarcação da casa de bombas do condominio LOG Uberaba. - Mão de obra - interna (zelador) - Tintas - já foram adquiridas - Material necessário - temos no condominio Início: Quando finalizar a pintura da tubulação de incêndio. | closed | 2023-09-08 11:20 | normal | 2024-02-26 14:51 | MG | ZENDESK | 2023-09-08 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 160 | 2410 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario4046.4369709153411@dominio86287.8935447169.com | (3.6319379231056139) 9396.36085187232862-9371.8399799518083 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 4817 | 171.1469 |  | Friday | 11
Vazamento doca 65 | Bom dia a todos!! Gentileza verificar o vazamento que se encontra na doca65, encanamento apresenta vazamento de água na área de descarregamento. Com possível risco de avaria, ou quedas. Obrigada | closed | 2024-02-21 11:21 | normal | 2024-02-26 12:41 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-21 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 440 | 103730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86312.472142603408@dominio764.90371483411968.com | (42.354198187347478) 92815.2589847655672-4572.6835642697833 | Cliente -2196 | Usuário 944 | Usuário Responsavel -17 | 7582 | 5.0559 |  | Wednesday | 11
Teclado Speedrite ruim | Boa tarde. Ontem a noite foi identificado que o teclado da SpeedRite ficou ruim. Já acionei o fornecedor. | closed | 2024-02-16 12:48 | normal | 2024-02-26 11:08 | RJ | ZENDESK | 2024-02-16 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4020 | 6900 | EM CONTRATAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario57673.096591418471@dominio11233.227202202894.com | (13.01022461536062) 99496.6502641970164-3772.485017026755 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 7527 | 9.9303 |  | Friday | 12
Log Viana II: Porta rota de fugo, imã sem funcionar | Penúltima porta corta-fogo permanece aberta devido ao eletroímã desligado. Conforme informado, fui até o local para averiguação do poderia estar acontecendo. Foi identificado um pequeno mau contato na tomada que alimenta o imã, foi realizado o leve ajuste na tomada e a porta está operacional novamente. | closed | 2024-02-26 10:50 | normal | 2024-02-26 10:50 | ES | ZENDESK | 2024-02-26 |  | ['vianaiig1m5'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Parede Corta Fogo |  | 3210 | 3210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92397.926109194246@dominio40175.519398811673.com | (52.616823810642423) 92647.1146359724148-2030.617832511768 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7651 | 0 |  | Monday | 10
Sistema de Incêndio - Corretiva Suportes de Tubulação Rede de Hidrantes | Oi Giovani, boa tarde! Tudo bem? Os suportes da tubulação nova de incêndio feita pelo Adailton (Temman) os parafusos se soltaram, deixando os suportes suspensos e com o risco de a tubulação cair. Hoje ele veio fixou o suporte novamente, no entanto o mesmo não está suportando o peso da tubulação cheia e nem quando é preciso a rede ser usada para testes. Informo também que a tubulação encontra-se desalinhada. Abaixo fotos anexadas: Atenciosamente, | solved | 2024-02-09 15:10 | normal | 2024-02-23 16:13 | MG | ZENDESK | 2024-02-09 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 9530 | 24650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario978.75832522102064@dominio74513.706001217579.com | (27.463246813327761) 92966.1914507728407-3634.8653255345289 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7471 | 14.0435 |  | Friday | 15
Sistema de Detecção e Alarme | Prezado Giovani, Conforme conversamos, foi identificado a necessidade de revisão dos sensores de detecção no módulo. | closed | 2024-02-06 12:52 | normal | 2024-02-23 15:06 | MG | ZENDESK | 2024-02-06 |  | ['contagemiig1m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 240 | 77920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario261.198574203242@dominio81089.267546402349.com | (37.341893329348245) 92321.0092669916044-9620.6709811892542 | Cliente 4998 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7416 | 17.0932 |  | Tuesday | 12
G4 M1 - Reforma entrega de Módulo | Boa tarde! Adequações sendo realizadas para a entrada do novo locatário ao módulo. Foi feito a limpeza geral do galpão e a equipe está realizando a troca das luminárias de emergência. | solved | 2024-02-16 15:39 | normal | 2024-02-23 13:53 | ES | ZENDESK | 2024-02-16 |  | ['vianag4m1'] | LOG Viana |  | Galpão 04 |  | Reforma de Módulos |  | 100 | 67030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42647.663996974195@dominio30369.919525621986.com | (70.794333913034436) 97272.5630581640826-1035.8770417544674 | Cliente 5200 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7535 | 6.9264 |  | Friday | 15
PISO INTERTRAVADO | Solicito manutenção corretiva com urgência no piso intertravado, pois está com vários pontos de deslocamento e afundamento. | closed | 2024-02-07 08:56 | normal | 2024-02-23 10:43 | PA | ZENDESK | 2024-02-07 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 340 | 3780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63065.334425521178@dominio18165.320233996092.com | (41.531610966013218) 98298.6220062614175-6173.6188448262337 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7428 | 16.074 |  | Wednesday | 8
Niveladora doca 29 | Niveladora da doca 29 soltando do Piso | solved | 2024-01-31 14:13 | normal | 2024-02-22 12:18 | ES | PLATAFORMA | 2024-02-07 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1620 | 78010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37618.584834074973@dominio4573.5605443929271.com | (95.421596373526555) 94386.9881651400738-321.43971852383862 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 7336 | 21.9206 |  | Wednesday | 14
Log Viana II: Preventivas Subestação e transformadores - Pendências | Conforme laudo da preventiva: Disjuntor condomínio CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 3 **Testes mecanicos  Reprovado** **Testes de abertura e fechamento  Reprovado** Lubricacão dos contatos: Aprovado A chave seccionadora não fecha totalmente. A conexão da parte móvel (contato) não encaixa totalmente no contato fixo. Não há parafuso de regulagem para mola. Sugere-se acionar o fabricante. PENDÊNCIA 2: Por favor qual o número do chamado? Disjuntor condomínio CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 4 **Testes mecanicos  Reprovado** **Testes de abertura e fechamento  Reprovado** Lubricação dos contatos: Aprovado A chave seccionadora não fecha totalmente. A conexão da parte móvel (contato) não encaixa totalmente no contato fixo. Não há parafuso de regulagem para mola. Sugere-se acionar o fabricante. Disjuntor condomínio Os aterramentos das muflas estão interligados entre si, mas não estão conectados ao aterramento do painel. **Recomenda-se adequar.** Conclusões Contatamos que a chave seccionadora 3 e 4 da cabine primária encontra-se com problemas mecânicos nos contatos de abertura e fechamento. **TRANSFORMADORE  SUBESTAÇÃO 3** Recomendação: **Recomenda-se acionar o fabricante (via garantia ou não) para tratar de maneira corretiva. Rigidez dielétrica baixa.** | closed | 2024-01-16 13:37 | normal | 2024-02-22 12:15 | ES | ZENDESK | 2023-11-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2310 | 24030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82903.047420080649@dominio4822.5658125233394.com | (67.432318384588342) 94717.94515354845-5155.73104060944 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 7126 | 36.9431 |  | Tuesday | 13
Vazamento brando de água em duto sistema de incêndio próximo ao lado da doca 115 | Vazamento brando de água em duto sistema de incêndio próximo a recepção Hypera e ao lado da doca 115. Vazamento está sendo monitorado e após secar no dia anterior foi constatado no dia seguinte a confirmação do vazamento. No ponto apresentado, prestador de serviço Hypera não atuou durante o processo de interligação de rede de incêndio. | closed | 2024-02-01 12:55 | normal | 2024-02-22 12:08 | ES | ZENDESK | 2024-02-07 | 5 | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1740 | 6240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7362.0627658991561@dominio38198.837652981696.com | (24.170048072784546) 9556.87567338478118-2241.6552075966442 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 7348 | 20.9675 | 5 | Thursday | 12
Forro | Tendo em vista as ultimas chuvas , e o telhado vazando, toda vez que os colaboradores do condomínio vem arrumar o telhado, consequentemente afeta o forro e as luminárias ficam descendo. è visível aqui de dentro , quando tem gente no telhado, as luminárias desce. Por gentileza , pode solicitar que as luminarias seja recolocadas no seu lugar | solved | 2024-02-20 10:48 | normal | 2024-02-22 09:40 | SP | PLATAFORMA | 2024-02-21 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 310 | 890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44064.739363421351@dominio24463.161957400775.com | (95.299541790904115) 97922.3476844046136-6130.4968830494781 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel 9669 | 7562 | 1.9524 |  | Tuesday | 10
Janelas do banheiro feminino do prédio do SESMT muito baixa e com vidro transparente | As janelas do banheiro feminino do prédio do SESMT são baixas e os vidros são transparentes e de fácil visualização para quem transita pela parte externa do prédio. Solicito a aplicação de adesivo leitoso nos vidros das referidas janelas para proporcionar a privacidade de quem estiver usando os boxes do banheiro. | solved | 2023-07-28 08:51 | normal | 2024-02-21 17:25 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-21 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 850 | 4050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66254.965925131@dominio44563.133943925612.com | (18.659224361451276) 91028.4240773430417-1976.1993403798747 | Cliente 5605 | Usuário 6506 | Usuário Responsavel -5161 | 3785 | 208.3574 |  | Friday | 8
Manutenção Toten Sinalização | Bom dia. Segue orçamentos para manutenção /revitalização e Chumbamento do toten que foi danificado no sinistro. Os fornecedores só enviaram os orçamentos agora, por isso a abertura do ticket nesse momento. | closed | 2024-01-24 09:47 | normal | 2024-02-21 16:49 | RJ | ZENDESK | 2024-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 1340 | 8630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20859.829982531523@dominio17589.213530364872.com | (63.014990841657465) 99419.2064306364628-3251.5058216367474 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 7179 | 28.2934 |  | Wednesday | 9
Goterias no telhado. | Goteiras no telhado. | solved | 2024-01-26 14:31 | normal | 2024-02-21 15:25 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-05 |  | ['g2m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 890 | 1740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40340.026604113744@dominio59319.5108596675.com | (94.219370877391185) 91573.6559348090648-8080.7931792480258 | Cliente -5568 | Usuário 7411 | Usuário Responsavel -8452 | 7260 | 26.0375 |  | Friday | 14
Piso | Solicito a troca do piso pois o mesmo está com manchas deixando o ambiente com aspecto de sujo. | closed | 2023-10-14 08:29 | normal | 2024-02-21 13:42 | CE | PLATAFORMA | 2023-10-14 |  | ['fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Piso Cerâmico |  | 5020 | 47730 | EM CONTRATAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario36763.299458549584@dominio20656.605744286178.com | (94.9649953454449) 98267.65889188523-5046.2876331437383 | Cliente -2196 | Usuário 6645 | Usuário Responsavel 6085 | 5420 | 130.2175 |  | Saturday | 8
Parede de divisória G2-M4/21 | Em execução pela empresa M Dantas! | closed | 2024-01-10 16:11 | normal | 2024-02-21 13:18 | BA | ZENDESK | 2023-12-25 |  | ['salvadorg2m21', 'salvadorg2m4'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 380 | 1570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15436.847169034714@dominio60979.725938963828.com | (39.315946484716427) 9735.3012870778399-1020.7219276911936 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7048 | 41.88 |  | Wednesday | 16
Focos Dengue | Luan, bom dia! O locatário David, da Academia, informou que em cima das lojas está acumulando água parada, causando focos de dengue. Poderia avaliar o que podemos fazer, por favor? Atenciosamente, | closed | 2024-02-05 12:21 | normal | 2024-02-21 09:31 | MG | ZENDESK | 2024-02-05 |  |  | Plaza Tapajós |  | ['loja_13t', 'loja_14t', 'loja_15t'] | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 110 | 2970 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario92874.370206935753@dominio24661.039257272943.com | (50.841474519292426) 95810.2072335149323-6980.8044431143962 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7394 | 15.8825 |  | Monday | 12
Vazamentos cobertura - Academia | Luan, bom dia! Conforme conversamos, o David da Academia tem reclamado bastante das infiltrações que está tendo em sua loja. Segue em anexo vídeo dele enviado pelo WhatsApp. Atenciosamente, Thais | closed | 2024-02-05 12:16 | normal | 2024-02-21 09:31 | MG | ZENDESK | 2024-02-05 |  |  | Plaza Tapajós |  | ['loja_12t', 'loja_13t', 'loja_14t'] | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 540 | 2780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60931.568677329393@dominio34602.5167909155.com | (47.696528259832469) 97628.6189126787322-4168.8318872819609 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7393 | 15.8856 |  | Monday | 12
Laudo Alertron 26/10/2023 | Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales conforme procedimento, aberto chamado sobre laudo enviado pela Alertron, referente visita técnica do contrato em 26/10/2023, segue **anexo**. Já solicitei orçamentos para fornecedores locais, inclusive o Vander da VSEG fez visita técnica e ficou de enviar proposta em breve sobre seguintes itens: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yjB1nRh13LvCscQMZ0IE0otw1/?name=image.png) | solved | 2023-12-14 16:46 | normal | 2024-02-21 09:29 | RJ | ZENDESK | 2024-01-02 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 6190 | 177560 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario65.367209319241013@dominio11732.68527718278.com | (94.687878482295574) 98537.5305749090548-8600.0658775461816 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6551 | 68.6963 |  | Thursday | 16
Condomínio - Forro de PVC do Restaurante com deformidades | Manutenção corretiva no forro de pvc do restaurante, o mesmo está se desprendendo e em alguns pontos com deformidades. Local: área interna (cozinha) + hall do restaurante. | solved | 2024-01-02 12:00 | normal | 2024-02-21 09:23 | MG | ZENDESK | 2024-01-02 |  | Restaurante | LOG Juiz de Fora |  | Restaurante | Predial | Acabamentos |  | 120 | 4910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29134.366323326522@dominio40.990195681068869.com | (9.5040406418536989) 98786.4392810845329-974.29014808514989 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6723 | 49.8908 |  | Tuesday | 12
Granvita - G3 M8 e M9 / Reaplicação de Rejuntes | Os rejuntes das janelas dos módulos 8 e 9 estão com alguns vazamentos . | closed | 2023-11-16 15:58 | high | 2024-02-21 09:22 | MG | PLATAFORMA | 2023-11-16 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 420 | 7570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90552.165052368466@dominio74778.635074516191.com | (46.756493192497189) 98014.310731045819-4532.362887559887 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel 9450 | 5753 | 96.7248 |  | Thursday | 15
Granvita G3 M8/M9 - Janelas Soltas | Com a forte chuva e ventos dessa tarde, as janelas do módulo 8 saíram do lugar. Foi necessário a intervenção de alguns colaboradores para segurar e mantê-las no lugar! Elas já estavam apresentando alguns problemas e foi reportado através da solicitação 4439. | solved | 2023-11-16 15:54 | high | 2024-02-21 09:21 | MG | PLATAFORMA | 2023-11-16 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 560 | 5480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90587.944575977861@dominio22558.222337606636.com | (62.027950375704926) 94439.7930584191472-8905.4525464317649 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel 9450 | 5752 | 96.727 |  | Thursday | 15
Sistema de Incêndio - Troca e programação de chave de fluxo VGA 4 - G5 | Serviço de substituição e programação da válvula de fluxo da VGa Nº 4 do G5 que está apresentando vazamento e necessidade de programação na central de alarme. | closed | 2023-09-12 09:32 | normal | 2024-02-21 09:17 | CE | ZENDESK | 2023-09-12 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 520 | 9980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11102.594760766227@dominio21173.637232272806.com | (51.329470021521885) 98178.608657086691-8317.2517184724275 | Cliente -5798 |  | Usuário Responsavel 6085 | 4859 | 161.9897 |  | Tuesday | 9
Sistema SPK - Válvula Eliminação de ar | Vazamento no cano vermelho de incêndio! | solved | 2024-02-09 11:00 | normal | 2024-02-21 09:15 | MG | LIA | 2024-02-09 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2', 'contagemiiig2m3', 'contagemiiig2m4', 'contagemiiig2m5', 'contagemiiig2m6', 'contagemiiig2m7', 'contagemiiig2m8'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 170 | 4400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14944.904207828575@dominio96782.664541411083.com | (5.90536953410969) 99088.2912509606849-1067.1476254904924 | Cliente -6321 | Usuário -3456 | Usuário Responsavel -8452 | 7468 | 11.9268 |  | Friday | 10
Estrutural Ar condicionado Refeitório | Estrutural | solved | 2023-03-14 17:32 | normal | 2024-02-21 09:13 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-14 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I | a realização em poder conceder para q os colaboradores da Dorel, possam, agora, fazer suas refeições, em um ambiente que eles, de fato, merecem estar. | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 790 | 25940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3679.5307669618555@dominio52006.898009395118.com | (28.438832246398636) 99261.545425389937-9628.8566123960791 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 2577 | 343.6535 | 5 | Tuesday | 17
Instalação de Grampos nas tubulações de Incêndio- Laudo set23 Alertron | Boa tarde, **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** Segue Orçamentos para instalação dos grampos nas tubulações de incêndio, apontados pela Alertron,. Resumo: MRF comércio: R$ 4.987,00 MVBA: R$ 3.336,00 Extincampos Não enviou proposta . | solved | 2024-01-18 13:12 | normal | 2024-02-21 09:00 | RJ | ZENDESK | 2024-01-18 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1940 | 12650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85483.528750854355@dominio35280.23857177735.com | (6.08083229589758) 95632.483389693818-9787.37509521367 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7142 | 33.8245 |  | Thursday | 13
gelo baiano danificando calçada | gelo baiano caído sobre a passagem de pedestre | closed | 2024-02-16 15:53 | normal | 2024-02-21 08:41 | ES | PLATAFORMA | 2024-02-19 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Contenções | Contenções |  | 1290 | 2850 | EM APROVAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario93378.28332352615@dominio30277.943104559447.com | (37.035114585986044) 99841.4988158700744-678.45727095058965 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 8693 | 7536 | 4.7002 |  | Friday | 15
Troca das tampas das caixas de passagem no estacionamento do G3 | Bom dia, Segue em anexo fotos das tampas no estacionamento do G3 que precisam ser revitalizadas. Pois as mesmas constam avarias; | closed | 2024-02-02 13:45 | normal | 2024-02-21 08:36 | ES | ZENDESK | 2024-02-02 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 140 | 184980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40911.132264176806@dominio18327.955684127519.com | (66.0796091333014) 99673.4346159337256-7353.0029588572825 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 7375 | 18.786 |  | Friday | 13
Efetuar a substituição de 02 baterias de backup 12V/4AH da central de alarme SKYFIRE | Boa tarde! Na ultima visita da Alertron em 19/12, eles verificaram que estamos precisando trocar as baterias de backup da central de alarme da portaria. Já estou em cotação com os fornecedores parceiros. Assim que receber, irei anexar aqui no chamado. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nJXZzkNIDed7ARFPEpewqf9Ux/?name=WhatsApp+Image+2024-01-09+at+12.28.09.jpeg) Atenciosamente, Paula. | solved | 2024-01-10 08:20 | normal | 2024-02-21 08:36 | ES | ZENDESK | 2024-01-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 3880 | 14330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29717.568334297@dominio78883.361936142755.com | (36.514825666029957) 91647.5279820673843-8278.480166033507 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 6980 | 42.0112 |  | Wednesday | 8
Pendência central de Alarme | Bom dia! Paula, por gentileza conforme alinhado na reunião semanal da regional do Zendesk, por favor sinalizar a seguradora da pendência conforme formulário padrão e anexar cotação de reparo para avaliação do time de manutenções. Obrigada Ø=ÞB ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mpKow2AvIY5BUbjNz4O6Y4VJN/?name=image.png) | closed | 2023-12-23 09:45 | normal | 2024-02-21 08:28 | ES | ZENDESK | 2023-12-21 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1380 | 3780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14373.820162002776@dominio88058.897602415745.com | (69.725825459916862) 94992.16283947635-9505.802229133953 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6682 | 59.9468 |  | Saturday | 9
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Giovani, Boa Tarde! Ok, obrigada pelo retorno. Referente a pintura você tem algum retorno? Várias paredes estão com manchas de mofo devido as infiltrações. Atenciosamente, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (http://www.trservice.com.br/) | solved | 2024-02-05 14:12 | normal | 2024-02-20 17:47 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 | 1 | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia | Nao resolvido | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 4000 | 6170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38575.38371062115@dominio77248.914157174717.com | (12.004562762686145) 99835.17311067798-6919.224572536732 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel -8452 | 7399 | 15.1491 | 1 | Monday | 14
Dois vazamentos em dois volantes das VG's que ficam na calçada lateral do G3. Vazamento esta caindo sobre a tubulação de incêndio e causando corrosão. | Bom dia! Segue pendência: Dois vazamentos em dois volantes das VG's que ficam na calçada lateral do G3. O Vazamento esta caindo sobre a tubulação de incêndio e causando corrosão. | closed | 2024-01-30 13:08 | normal | 2024-02-20 17:40 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1280 | 10780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99519.285818252538@dominio70581.360348945862.com | (44.156718050417112) 91168.0731611397089-8134.39264842669 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7313 | 21.1892 |  | Tuesday | 13
Substituição de torneira no vestiário G1 | Torneira danificada, necessário substituição. Mão de obra: zeladoria Custo: R$129,00 | closed | 2024-02-20 15:54 | normal | 2024-02-20 15:59 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 60 | 1990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24958.087124916619@dominio27003.044569243029.com | (49.575864860401843) 95887.2147908204479-9897.3670963805926 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7573 | 0.0034144 |  | Tuesday | 15
Rompimento de tubulação de esgoto no G4 | cano rompido. Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-02-19 07:56 | normal | 2024-02-20 15:47 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 710 | 2370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80552.4414531362@dominio46095.326229473663.com | (43.933207810507945) 98862.2881644980316-8242.0776890300767 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7543 | 1.3274 |  | Monday | 7
ESTUFAMENTO DA CALÇADA | Prezados, boa tarde. Seguem as fotos do estufamento e fissura da via de pedestres. | solved | 2023-07-21 16:34 | normal | 2024-02-20 15:32 | SP | ZENDESK | 2023-07-21 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 900 | 23880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1699.1877987600164@dominio33333.34311090433.com | (65.576959073514416) 998.021892036252439-9582.9202921269189 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3733 | 213.957 |  | Friday | 16
ENTRADA DA RECEPÇÃO QUEBRADA | Prezados, bom dia. Tudo bem ? A entrada da recepção do empreendimento esta quebrada, e soltando. Com risco de queda de pedestres, segue as fotos: ![](blob:https://logadm.zendesk.com/0471c4a5-1795-498b-a141-8cc2a59ea725) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/m0JEpwCyKzFmyM0SuowvKGIEA/?name=entrada+1.jpg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iujz7bcoyr0I3dqjmkfgUSR0A/?name=entrada+3.jpg) | closed | 2023-12-15 11:32 | normal | 2024-02-20 15:30 | SP | ZENDESK | 2023-12-15 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1440 | 7060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60538.68889631323@dominio55888.987443600912.com | (41.164423025721341) 96181.3061244381552-1680.9629931969534 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 6575 | 67.1655 |  | Friday | 11
Vazamento no Telhado Módulo 7 - G3 | Vazamento no telhado esta prejudicando o ar condicionado e freezers da sala climatizada, telhado esta furado com um vão na lateral. Já tivemos custos com ar condicionado, devido este vazamento. | closed | 2024-01-23 14:58 | normal | 2024-02-20 12:00 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-23 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1360 | 3590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1792.660657672747@dominio22961.206468945726.com | (95.270974938384157) 97541.4222958545024-2405.2850165137929 | Cliente -7275 | Usuário -1837 | Usuário Responsavel -8452 | 7172 | 27.8761 |  | Tuesday | 14
Instalação de detectores de fumaça a ecionador manual no vestiário G3 | Atendendo o apontamento da Alertron. O vestiário G3 não estava reportando sinal dos equipamentos a central (sem alimentação). Será instalado 4 detectores de fumaça e um acionador manual. (custo condomínio) | closed | 2024-02-16 17:18 | normal | 2024-02-20 10:58 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-15 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Eficiência da equipe | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 6290 | 11440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15843.637777070526@dominio20925.022013628142.com | (26.234516098778794) 96318.7373060462833-8756.3538269646815 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7538 | 3.7364 | 5 | Friday | 17
MANUENÇÃO EM PISO DO DEPOSITO | O piso do deposito bloco 3 galpão 2 está apresentando rachadura e está cada vez aumentando mais, Solicitamos manutenção o mais breve possível, pois a aparência não é agradável para nosso clientes. Agradecemos a compreensão e aguardamos a reparação. | solved | 2023-09-26 18:08 | normal | 2024-02-19 13:52 | SP | ZENDESK | 2023-10-10 |  | ['sumareg2m2', 'sumareg2m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 450 | 25290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99224.842846676489@dominio76596.815331507343.com | (26.9223691965313) 99963.6685665563855-5605.14810348756 | Cliente 3317 | Usuário -9442 | Usuário Responsavel 9836 | 5116 | 145.8222 |  | Tuesday | 18
VAZAMENTO G3- JARDIM ENXUTO MODULO 01 | Kaio, bom dia Tudo bem ? Estou realizando a abertura desse chamado , pois estamos com um enorme vazamento no G3- modulo 01 do jardim da empresa Enxuto, já pedi para meu manutencista dar uma olhada, porém não estamos conseguindo encontrar da onde vem esse vazamento. Empresa Conquista e P&S já orçaram para te passar. Segue abaixo, as fotos: | closed | 2024-02-06 08:02 | normal | 2024-02-16 18:20 | SP | ZENDESK | 2024-02-06 |  | ['sumareg3m1'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 78150 | 87370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6441.2190203371629@dominio92224.850720128714.com | (51.78897221091038) 97648.6243384010622-4769.3188064135657 | Cliente 7648 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7404 | 10.4295 |  | Tuesday | 8
ORÇAMENTO - JETTA - ADITIVOS - LOG SUMARÉ | Ticket aberto para acompanhamento da solicitação do setor Comercial. Foi solicitado aditivos a serem executados no locatário Jetta. Sendo eles: 1  Orçar Fixação da maçaneta; SERVIÇO REALIZADO 2  Realizar a fixação estava no orçamento enviado anteriormente; SERVIÇO REALIZADO 3- Orçar Instalação de nova maçaneta; SERVIÇO REALIZADO 4- Orçar Instalação de botoeira; ORÇAMENTO APROVADO 5- Orçar fornecimento de lâmpada de emergência. ORÇAMENTO APROVADO 7- Orçar reparo em porta de emergência. ORÇAMENTO APROVADO. Recebemos o orçamento da empresa P&S o qual foi aprovado e iniciaremos as atividades. na próxima semana. | solved | 2024-02-01 17:13 | normal | 2024-02-16 17:58 | SP | ZENDESK | 2024-02-01 |  | ['sumareg2m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 6490 | 22120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13329.549402199378@dominio18016.402240816147.com | (10.762729763242165) 93485.9527470483358-1024.5603517128716 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7358 | 15.0313 |  | Thursday | 17
Sirenes mezanino e térreo G2 não funcionam | Após apontamento sirenes apresentam defeito. | solved | 2024-02-16 17:27 | normal | 2024-02-16 17:29 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-15 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 980 | 3830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30801.79290416888@dominio32207.831519208154.com | (45.913512059411964) 99312.79446470298-144.32967274816571 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7539 | 0.0016319 |  | Friday | 17
Niveladora doca 03 | Niveladora apresentando problemas no motor, niveladora não sobe. | solved | 2024-02-14 17:55 | normal | 2024-02-16 16:43 | ES | PLATAFORMA | 2024-02-15 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 6270 | 6860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88726.795778606611@dominio57567.201205611549.com | (23.63769750442124) 99722.89557068679-6696.8037603447765 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 7496 | 1.9504 |  | Wednesday | 17
Niveladora Doca 28 | Niveladora apresentando problemas nas soldas, niveladora bloqueada para uso | closed | 2023-12-09 10:41 | normal | 2024-02-16 16:23 | ES | PLATAFORMA | 2023-12-09 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2450 | 27960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44874.430477048976@dominio9428.7908943632938.com | (96.819919754431808) 92883.2621544435128-6816.6049783912758 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 6404 | 69.2371 |  | Saturday | 10
Reparo trinco portão box vestiário masculino Hypera | Reparo trinco portão box vestiário masculino Hypera . Trinco afastado do batente possibilitando que portão seja aberto sem cadeado seja aberto. Ao acessar vestiário virar, é o box que vira para esquerda | solved | 2024-02-15 16:10 | normal | 2024-02-16 16:19 | ES | PLATAFORMA | 2024-02-16 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 8900 | 8900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9582.45090370613@dominio28469.454479817181.com | (72.380439933634349) 94579.98589379338-670.165305582449 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -291 | 7512 | 1.0059 |  | Thursday | 16
Vazamento de água por em calhas e paredes anexo em dutos de descida água da chuva | Vazamento de água por em calhas e paredes anexo em dutos de descida água da chuva. Pontos de vazamento gerando poças nas áreas de acesso a Hypera e também na escada da recepção. Módulos de 21, 22 e 23. | closed | 2024-02-15 15:56 | normal | 2024-02-16 16:04 | ES | PLATAFORMA | 2024-02-16 | 1 | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II | Problema permanece mesmo com chuvas não torrenciais. | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1840 | 1840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6727.129827312714@dominio51106.63354019689.com | (67.347628910314157) 97624.9051233432465-1151.0716254394215 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 7510 | 1.0054 | 1 | Thursday | 15
Falha Central G4 - Troca do Linear 29 | Boa tarde! Na ultima vistoria da Alertron do dia 19/12 a 22/12, eles verificaram que o linear número 29 que fica no módulo 1 do G4, está curto e precisará ser substituído por um novo, Estou em contato com a Nofire, Prevenir e Extimbrás, para envio da cotação para aquisição e troca do equipamento. Como o equipamento está em curto, a central de incêndio está com falha. Segue foto: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PHFIxxvqUmLxp3DVZQlxGZAMF/?name=WhatsApp+Image+2023-12-26+at+16.29.27.jpeg) | solved | 2023-12-26 16:34 | normal | 2024-02-16 14:27 | ES | ZENDESK | 2023-12-26 |  | ['vianag4m1'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 290 | 74070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51210.18746958422@dominio17467.249503728195.com | (7.4199950639245928) 95144.0514972226747-9584.7384208501571 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6688 | 51.9112 |  | Tuesday | 16
Manutenção Corretiva Sirenes Módulo 5B e 6 - G3 | Nos testes preventivos aos quais realizamos junto a Alertron nos dispositivos em campo não obtivemos resultados satisfatórios, sendo que de um total de 11 acionadores manuais apenas 6 reportaram alarme para a central Bosch. Tendo em vista a ineficiência do sistema será necessário efetuar uma manutenção corretiva em todo sistema que atende os módulos 6 e do 5B. | closed | 2023-10-17 16:26 | normal | 2024-02-16 14:17 | ES | ZENDESK | 2023-10-17 |  | ['vianag3m5b', 'vianag3m6'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 3320 | 101320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26032.621136047128@dominio99684.983065571316.com | (58.687367851740589) 98633.4855821402034-9707.3272159173775 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5458 | 121.9107 |  | Tuesday | 16
Gesso avariado - parede Repassa | Hoje no galpao 1 pedacos da parede juntos com a estrutura cairam. Favor visitar o quanto antes. | solved | 2024-02-08 17:03 | high | 2024-02-16 14:00 | SP | PLATAFORMA | 2024-02-08 |  | ['jundiaig1m1'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 140 | 20620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89357.656468166446@dominio27023.029330257443.com | (25.003742891081185) 92672.1476713402735-4546.613587725652 | Cliente -9884 | Usuário 5135 | Usuário Responsavel 9836 | 7465 | 7.8728 |  | Thursday | 17
mictorrio com vazamento | estamos com 4 mictorios com o mesmo tipo de vasamento | solved | 2024-02-15 13:34 | normal | 2024-02-16 12:49 | SP | PLATAFORMA | 2024-02-15 |  | ['sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 28510 | 32180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45394.789627532431@dominio43372.831880017315.com | (5.2302502576637782) 93703.0308832176288-2454.2584883029281 | Cliente 5050 | Usuário -7104 | Usuário Responsavel 9836 | 7506 | 0.96867 |  | Thursday | 13
Três Corações G2 M3/M4- Luminárias da recepção sem funcionamento | Estamos com as lâmpadas da entrada do CD sem funcionar. Três corações, galpão 02, módulo 03 e 04. | solved | 2024-01-09 11:19 | normal | 2024-02-16 10:16 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-10 |  | ['juiz_forag2m3', 'juiz_forag2m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 490 | 3110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71531.222529333812@dominio49200.63581701248.com | (51.918953800517805) 9569.64970775539894-8032.6221663452143 | Cliente -2423 | Usuário -378 | Usuário Responsavel -17 | 6832 | 37.9564 |  | Tuesday | 11
Paisagismo do canteiro ao lado do G1 priscando de revitalização. | Paisagismo do canteiro ao lado do G1 priscando de revitalização. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Boc4fomazjxzJaxad4EBG4jw6/?name=image.png) | closed | 2024-01-30 10:41 | normal | 2024-02-16 09:56 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2530 | 17600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario91750.322925723871@dominio31511.986827579753.com | (67.1316812626865) 94175.4627907179993-2057.3622390624564 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 7302 | 16.9687 |  | Tuesday | 10
Proteção da área civil da subestação Ibrame e instalação de grade de proteção da linha viva (chave de manobra) | **Jessica De Carvalho Costa** , conforme e-mail **anexo** nosso prestador Sousa França sugeriu a "instalação de alguma proteção da área civil da subestação Ibrame e também a instalação de grade de proteção da linha viva (chave de manobra)." Já solicitei orçamentos e peço seu costumeiro apoio na tratativa disto por favor, desde já agradeço! | closed | 2023-12-11 12:30 | normal | 2024-02-16 09:51 | RJ | ZENDESK | 2023-12-11 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 8440 | 215370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74287.385158384161@dominio55647.996718991009.com | (31.078336393354316) 98444.20710167768-4543.4484546542217 | Cliente -3838 |  | Usuário Responsavel 9836 | 6415 | 66.8899 |  | Monday | 12
Substituição de acionadores manuais danificados no G3 Pague Menos | Pague Menos comprou os acionadores e a instalação foi realizada pela Setprojetos. Atendendo a solicitação da Alertron. 4 acionadores quebrados e um sem funcionamento. Foram substituídos 5. | closed | 2024-02-16 08:37 | normal | 2024-02-16 08:41 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-15 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Eficiência da equipe | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1370 | 6240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28026.276482025787@dominio58137.920229964679.com | (69.246419262654371) 91550.9083598724549-311.40643751695325 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7521 | 0.0024769 | 5 | Friday | 8
Acionador manual quebrado no G5/M1 | Atendendo ao apontamento da Aletrom. Custo específico | closed | 2024-02-15 18:27 | normal | 2024-02-15 18:28 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-15 | 5 | ['contagemig5b'] | LOG Contagem I | Eficiência da equipe | Galpão 05 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 80 | 4460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89356.303980457727@dominio61998.652831020292.com | (62.912192983489163) 99765.1030282045813-3527.1222821871806 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7516 | 0.00060185 | 5 | Thursday | 18
Revitalização pintura Vestiário G4/G6 | Parte da frente da da alvenaria do vestiário estava com manchas. Mão de obra: zeladoria Material estocado. | closed | 2024-02-15 17:57 | normal | 2024-02-15 17:59 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 380 | 1980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69681.855516736614@dominio87240.667201630349.com | (26.144758199703421) 96572.8344332740744-2327.4448471090832 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7515 | 0.0018171 |  | Thursday | 17
Boia danificada no vestiário G3 | Boia do sanitário quebrada. Mão de obra: zeladoria Material estocado. | closed | 2024-02-15 17:54 | normal | 2024-02-15 17:58 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 330 | 1550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3242.7552035910066@dominio92557.7115430799.com | (38.621524045304817) 9536.15232480042016-2511.6837482395349 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7514 | 0.0031366 |  | Thursday | 17
Abertura na Divisão entre galpões | Mitri Diferente do G2, onde temos a divisão com a Patrus, onde não é possível passar uma folha de papel entre os módulos, no que foi construído no G1, tem passagens, inclusive com facilidade de passar algo do vizinho pra Dorel. Com isso, solicito o fechamento total, como no G2. Como esse ponto não era tópico de inspeção no app da LOG, estou solicitando aqui orientado pela Jordana. | closed | 2023-09-22 15:46 | normal | 2024-02-15 17:49 | RJ | PLATAFORMA | 2023-09-22 | 5 | ['camposig2m2'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 830 | 8760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32005.480747992675@dominio6085.4987442388128.com | (33.26252858275727) 9964.99733371008824-8783.5801844296366 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 9450 | 5045 | 146.0858 | 5 | Friday | 15
Vazamento G3 - Pague Menos | Vazamento ocorreu após chuva do dia 06/02/2024 | solved | 2024-02-07 15:54 | normal | 2024-02-15 17:48 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-07 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 660 | 4070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9666.7740821301049@dominio78387.195226374068.com | (94.22496509101677) 95172.73049274231-9167.8114599550481 | Cliente 5774 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7447 | 8.0789 |  | Wednesday | 15
Goteiras | Temos uma goteira no modulo 1, a goteira se encontra próximo ao hidrante. | closed | 2024-02-06 10:38 | normal | 2024-02-15 16:43 | SP | PLATAFORMA | 2024-02-06 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 3010 | 28130 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario54463.41425509179@dominio79278.048322755683.com | (69.737035545106252) 9206.76497840356896-6586.112383959442 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel -8452 | 7413 | 9.253 |  | Tuesday | 10
VEDAÇÃO DE GOTEIRA NO TELHADO | Bom dia! Estamos com uma goteira no telhado e precisamos que seja feito a avaliação, bem como a vedação, para que não tenhamos risco de queda e/ou causar avarias nas nossas mercadorias. | solved | 2024-02-06 08:39 | normal | 2024-02-15 15:44 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-06 | 5 | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 4410 | 6620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62234.496382735771@dominio56632.544769625005.com | (86.1002865569275) 92291.2510959582496-3292.4559235905031 | Cliente 3053 | Usuário -788 | Usuário Responsavel -8452 | 7406 | 9.2953 | 5 | Tuesday | 8
Tubulação do Poço Artesiano rompida | Tubulação quebrou devido a roçadeira. Mão de obra : zeladoria Custo : R$19,80 | solved | 2024-02-15 09:46 | normal | 2024-02-15 15:36 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-15 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Eficiência do zelador que realizou o reparo | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1320 | 3960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2836.79065606916@dominio99377.416394589876.com | (95.582557169945886) 9332.528728561635-9113.1198723220223 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7499 | 0.24275 | 5 | Thursday | 9
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | closed | 2023-05-12 15:49 | normal | 2024-02-15 14:37 | CE | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 910 | 70210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13261.961632725908@dominio3937.2364922722359.com | (85.669386600564863) 96871.3770917122865-606.29448979950541 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 3055 | 278.9501 |  | Friday | 15
Buracos no gramado perto do ponto de encontro 4 | Gentileza fechar buracos no gramado próximo ao ponto de encontro 4 do Galpão 2. | solved | 2024-02-14 11:18 | normal | 2024-02-15 14:32 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-15 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1490 | 2010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59596.0542230081@dominio98572.129647806491.com | (68.8369432673404) 94072.0213023150754-3533.485545708173 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 7485 | 1.1347 |  | Wednesday | 11
CERCAMENTO DOS TRANSFORMADORES PAD-MOUNTED | Transformadores necessitam de cercamento de proteção, pois tem grande circulação de pedestres próximo as subestações, inclusive tem um transformador que está a fechadura danificada . ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FKLnmA1rfEiJah1P35DUyB2yA/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-01-04+%C3%A0%28s%29+13.45.39_7413bcad.jpg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RCDlAC9Ebr197n4HOKDCMbgSK/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-01-04+%C3%A0%28s%29+13.45.40_e4acfd5b.jpg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YiZrPuFrCkOQQTtWKO4yJazHk/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2024-01-04+%C3%A0%28s%29+13.45.40_abf1a5b4.jpg) | solved | 2024-01-04 13:47 | normal | 2024-02-15 14:03 | PA | ZENDESK | 2024-01-04 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 3560 | 19510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74412.172481266665@dominio24253.389180431463.com | (39.6260066557332) 9198.23189273554644-6370.4317638471457 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6753 | 42.0105 |  | Thursday | 13
Manutenção - Abrigo Poço Artesiano | Necessitamos construir um abrigo para o poço artesiano para conservação do mesmo. | solved | 2023-09-01 16:03 | normal | 2024-02-15 14:00 | MG | ZENDESK | 2023-09-01 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 300 | 4510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77934.000530817924@dominio11596.445092199845.com | (65.741206089347386) 96870.4203945099371-582.19838823877069 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4684 | 166.9148 |  | Friday | 16
PINTURA - Texturado e pintura do novo abrigo do poço artesiano | Ficamos responsáveis pela pintura do abrigo recém construído pela equipe de manutenção. Luan disponibilizou a tinta e o texturado e o condominio disponibilizara a mão de obra do zelador. | closed | 2024-02-08 10:46 | normal | 2024-02-15 10:06 | MG | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 200 | 3400 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario42123.765877689475@dominio62582.324544638555.com | (18.9607358093439) 94055.8742994950421-9180.6028242796274 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7460 | 6.9721 |  | Thursday | 10
Revisão de água parada no empreendimento e no terreno da frente (G4/G5) | Revisão de água parada no empreendimento e no terreno da frente (G4/G5). Eu observo pontos de acumulo de água parada no terreno da frente, até onde tenho acesso visual (no chão e observando do mezanino/ADM do G6). Sei que o problema com a Dengue está sendo em diversos lugares, mas é importante fazer o dever de casa, bem feito. | solved | 2024-01-30 10:06 | normal | 2024-02-15 09:43 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-15 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I | A resposta em tempo bom, e a preocupação dos envolvidos | Galpão 02 | Contenções | Contenções |  | 2570 | 2570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46467.080232453256@dominio28858.219284513216.com | (74.8655145554434) 9820.93192293205493-4020.0261797801531 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 7299 | 15.9841 | 5 | Tuesday | 10
Vazamento - Calha | Bom dia, prezados, tudo bem? Ontem durante a chuva identificamos um vazamento na calha próximo à doca 93. Além disso, a mesma está acumulando água próximo à Copa. Ressalto que o acúmulo de água também foi especificado no Relatório de Inspeção Semestral da empresa responsável pelo CIP do CDMG. No dia que o Álvaro esteve aqui, informei a ele sobre o problema e ele disse que provavelmente estaria relacionado à caída de água da calha. Poderiam verificar, por gentileza? Atenciosamente, | solved | 2024-01-12 08:39 | high | 2024-02-14 15:49 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-25 | 5 | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1800 | 6780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82599.9991746846@dominio46405.088156401216.com | (16.048887420089283) 95329.8970611024315-9170.707498206486 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel -8452 | 7075 | 33.2984 | 5 | Friday | 8
LOG GO I - Remoção de colmeias no Vestiário 3 e na Cbine de entrada de energia | Foram removidas 3 colmeias no interior do condomínio, 2 no vestiário 3 e 1 na cabine de entrada de energia. O prestador de serviço contratado é especializado nessa remoção, realizou a mesma no periodo da noite. A retirada foi completa. | closed | 2024-02-14 15:47 | normal | 2024-02-14 15:47 | GO | ZENDESK | 2024-02-01 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 4680 | 4680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3757.4612948463405@dominio23853.638057699907.com | (59.3581997530135) 98605.4630786905727-4565.9017696021492 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3585 | 7494 | 0 |  | Wednesday | 15
Vazamento - Flow Rack | Bom dia, prezadas, tudo bem? Ontem durante a chuva foi identificado vazamento em cima do flow rack da Hertz, conforme foto abaixo, poderiam verificar, por gentileza? Além disso, estamos identificando a entrada de alguns pássaros dentro do galpão pela parte traseira da estrutura. Seria possível verificar a condição das telas ou presença de frestas que possam estar permitindo a entrada dos mesmos? Agradeço desde já! | closed | 2024-01-12 08:43 | high | 2024-02-14 15:46 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-25 | 5 | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 860 | 3690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27620.05953705516@dominio47431.448929288512.com | (4.613042099414165) 96225.3577878209671-9044.1087462360865 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel -8452 | 7076 | 33.294 | 5 | Friday | 8
Acúmulo de Água na Calha | Bom dia, prezadas, tudo bem? Durante Inspeção Semestral da empresa responsável pelo Controle de Pragas do CDMG foi identificado acúmulo de água na calha próximo à Copa. Poderiam verificar, por gentileza? Atenciosamente, | solved | 2024-01-12 09:45 | high | 2024-02-14 15:43 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-25 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2090 | 13440 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario49627.316774218307@dominio7802.7358379511888.com | (26.186672366880302) 93630.2421770265687-2567.3638127303198 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel -8452 | 7078 | 33.2486 |  | Friday | 9
LOG GO I - Limpeza das lajes das subestações | Foi realizada a manutenção dos drenos das subestações para evitar o acumulo de água das chuvas na lajes | solved | 2024-02-14 15:39 | normal | 2024-02-14 15:39 | GO | ZENDESK | 2024-02-09 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 210 | 210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98961.958902922124@dominio5207.1021905673369.com | (16.065263959423952) 97629.1310855095444-7018.6820335460643 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3585 | 7493 | 0 |  | Wednesday | 15
Infestação de pombos | Prezados, Bom dia! Precisamos com urgência sanar a questões dos pombos, pois estamos com sério problemas, já temos mercadorias dos clientes sendo danificadas, funcionários com alergia devido às fezes dos pombos. | solved | 2023-10-25 10:35 | normal | 2024-02-14 15:19 | CE | PLATAFORMA | 2023-10-25 |  | ['fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Estrutural |  | 350 | 4930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72039.4214613496@dominio85947.077617804549.com | (60.429103849133824) 97865.4377630771842-8431.8733484923632 | Cliente -2196 | Usuário 6552 | Usuário Responsavel 6085 | 5538 | 112.1978 |  | Wednesday | 10
Vazamento de água no telhado | Vazamento de água no telhado próximo a doca 03 no CD Melitta | solved | 2024-01-05 12:35 | high | 2024-02-14 14:44 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-25 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3770 | 13100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52247.16867342146@dominio79470.9383805964.com | (73.625555612608508) 98575.5061624772279-6062.1476334160789 | Cliente 6880 | Usuário -7543 | Usuário Responsavel -8452 | 6770 | 40.0894 |  | Friday | 12
Instalação de dispenser nos banheiros do Apoio Caminhoneiro | Dispenser de sabonete - Tanque, banheiros masculino e feminino - R$49,90 a unidade Dispenser de papel higiênico - Banheiros masculino e feminino (estocado) Dispenser papel toalha - Banheiro masculino - R$44,90 Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-02-14 11:22 | normal | 2024-02-14 14:07 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-14 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Eficiência do zelador que realizou o reparo | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 550 | 5850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31453.730411027391@dominio40495.434233182234.com | (39.506008159035922) 95227.9140156368876-8713.1536420979046 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7486 | 0.11404 | 5 | Wednesday | 11
Ausência de placas de sinalização na cerca elétrica nos trechos em a cerca elétrica está na altura do pedestre e na calçada. | Bom dia! Segue pendência: Ausência de placas de sinalização na cerca elétrica nos trechos em a cerca elétrica está na altura do pedestre e na calcada. Modelos de placa ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/NyM2stgs1Z5LvWW4NvYhvfRaF/?name=image.png) ![Placa De Advertencia Cuidado Cerca Eletrica](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4VMjX098HKJOqqbjIuWCVM1Gc/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yXoOyICfLYo1rnpYjFaE7aUxy/?name=image.png) | solved | 2024-01-30 12:43 | normal | 2024-02-14 11:03 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1230 | 46850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59859.666092672545@dominio95485.728907887882.com | (44.897141739858277) 92311.7840524255212-7187.1108025785461 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 7307 | 14.9304 |  | Tuesday | 12
Instalações Hidráulicas | Falta de água | closed | 2024-02-10 16:20 | normal | 2024-02-14 09:09 | PR | LIA | 2024-02-10 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m10', 'londrinag1m11', 'londrinag1m12', 'londrinag1m13', 'londrinag1m14', 'londrinag1m15', 'londrinag1m16', 'londrinag1m17', 'londrinag1m18', 'londrinag1m19', 'londrinag1m2', 'londrinag1m20', 'londrinag1m3', 'londrinag1m4', 'londrinag1m5', 'londrinag1m6', 'londrinag1m7', 'londrinag1m8', 'londrinag1m9'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 230 | 1620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8091.2375538602864@dominio22585.686003262606.com | (70.118743675608556) 97760.5272314636286-3109.0436687336896 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel 2898 | 7476 | 3.7006 |  | Saturday | 16
Tubulação de esgoto rompida no G4/G6 | Tubulação rompeu. Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-02-14 07:46 | normal | 2024-02-14 08:19 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-13 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2200 | 3720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17702.783121953653@dominio45900.023462246128.com | (61.88912711723075) 94586.1716922798369-5860.6478833865531 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7480 | 0.022743 |  | Wednesday | 7
Tubulação do Poço Artesiano rompida | Tubulação do poço rompida devida a roçadeira próximo ao vestiário Mão de obra: zeladoria | closed | 2024-02-14 07:49 | normal | 2024-02-14 08:14 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-13 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Eficiência do zelador que realizou o reparo | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2570 | 4160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40421.276132375155@dominio71284.373748462531.com | (15.485922321062372) 94617.7894178677616-9615.926162085967 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7481 | 0.017384 | 5 | Wednesday | 7
Vazamento absurdo em calhas no G2 e G3 | Vazamento absurdo em calhas no G2 e G3. Estou mandando o vídeo por e-mail, por não ser possível o envio aqui. A permanência assim está gerando outros danos, por exemplo, na alvenaria. | closed | 2023-12-12 15:57 | normal | 2024-02-12 17:47 | RJ | PLATAFORMA | 2023-12-12 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 760 | 14020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1253.1533223137469@dominio53442.023459154232.com | (21.588159131789126) 96011.1498300214407-2094.8474326092251 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 6466 | 62.0761 | 5 | Tuesday | 15
Vazamento telhado G4 | Vazamento no G4/M1 e 2 após chuva do dia 04/01/2024 | closed | 2024-01-05 11:12 | high | 2024-02-12 16:57 | MG | ZENDESK | 2024-01-25 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 320 | 6820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44303.938941685345@dominio60901.020539470905.com | (21.35075741385376) 94126.2277134677615-6857.141271258386 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6768 | 38.2397 |  | Friday | 11
Goteira na doca 154 | Goteira na doca 154 próximo ao descarte de papelão, | solved | 2024-01-31 08:49 | high | 2024-02-12 13:07 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-31 | 4 | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 890 | 3320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5247.1777596986994@dominio82509.470399538666.com | (6.20402455897623) 92563.4081885014348-4346.9159383788128 | Cliente 1924 | Usuário 7339 | Usuário Responsavel -8452 | 7325 | 12.1793 | 4 | Wednesday | 8
Calhas e Goteiras | Novamente a chuva veio e mostrou novos pontos de falhas de goteiras no telhado do galpão do Grupo Mateus | closed | 2024-02-10 11:42 | normal | 2024-02-12 10:27 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-10 | 1 | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I | atendimento péssimo da parte da locadora LOGI | Galpão 02 | Predial | Drenagem |  | 1560 | 1560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43477.820449942781@dominio59467.268476178149.com | (81.541392288511332) 96405.2730250576187-2150.2674961245466 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel -8452 | 7474 | 1.9483 | 1 | Saturday | 11
Calafetação nas janelas | Solicitamos a calafetação nas janelas de todos os módulos/faz parte das rachaduras já solicitadas anteriormente, no dia 01/02/2024 o rapaz da obra veio analisar junto com Everton por esse motivo estou abrindo esse chamado para ser sanado junto com o chamado solicitação (5812) 782c2bca-17c6-4581-88fb-9329bbf598e3 8ed88d93-97e5-4a03-9add-086ff2eca9a1 822c9ebe-cd87-42d7-8485-f8ac47331ce6 | solved | 2024-02-02 08:47 | normal | 2024-02-09 17:42 | SP | PLATAFORMA | 2024-02-02 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 70 | 12390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79816.047201764086@dominio43776.171311037564.com | (42.687057555863305) 94628.8606011176589-9941.4087577805858 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9836 | 7366 | 7.3719 |  | Friday | 8
Acionador manual quebrado no G51A | Atendendo ao apontamento da Alertron da visita de 24/10 será substituído o acionador manual (cobrança específica) | solved | 2024-02-09 15:19 | normal | 2024-02-09 15:21 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-09 |  | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 600 | 3890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74396.506497819209@dominio75813.37514355137.com | (86.0602327921298) 9290.6075024741512-1164.7292556661205 | Cliente -3681 |  | Usuário Responsavel 130 | 7472 | 0.0011806 |  | Friday | 15
vazamento da irrigação da portaria, G2 e G5 | Tubulação rompida. Mão de obra: zeladoria | solved | 2024-02-09 15:05 | normal | 2024-02-09 15:09 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-08 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1140 | 3420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3839.7531737356044@dominio5967.3908804274515.com | (5.6563460127518717) 95566.5332957027313-3682.6333007730827 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7470 | 0.0030093 |  | Friday | 15
Cancela de entrada danificada | Cancela sofreu dano devido colisão com caminhão Mão de obra: zeladoria Atividade não vai gerar custo | solved | 2024-02-09 14:54 | normal | 2024-02-09 15:07 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-08 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 940 | 3830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88921.9879175069@dominio43065.842531589391.com | (47.516016546502378) 98.9829196092971628-7497.8749528946264 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7469 | 0.0088426 |  | Friday | 14
porta rolantes doca 1,9,e 22 com defeito | em 2023 foi aberto um chamado para essas portas mas ate hoje não tivemos retorno algum junto a LOG | closed | 2024-02-07 09:11 | normal | 2024-02-09 11:58 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-07 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 5960 | 5960 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario10312.808166210805@dominio58557.101770537287.com | (53.8223803956807) 96511.6255977739665-9651.6647128920431 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel 6085 | 7429 | 2.1163 |  | Wednesday | 9
QUADRO DE ILUMINAÇÃO POSSUI UM CONTATOR COM BOBINA QUEIMADA DEIXANDO UMA RUA SEM ILUMINAÇÃO | SOLICITO JUNTO A MANUTENÇÃO LOG I A SUBSTITUIÇÃO DA CONTACTORA DANIFICADA NO QUADRO DE ILUMINAÇÃO INTERNO PROXIMO A DOCA N° 04. | closed | 2023-12-05 14:20 | normal | 2024-02-09 11:48 | CE | PLATAFORMA | 2023-12-05 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1020 | 2920 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario57787.22721815612@dominio99230.856147519342.com | (10.509508232616932) 91158.5193841852886-2358.2874718428329 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel 6085 | 6359 | 65.8944 |  | Tuesday | 14
Portas rolantes docas 1 e 9 com defeito | Porta doca 1 mancal saiu do lugar . Devido serviço de solda malfeito existente . Porta doca 9. Motor elétrico apresentando falta de forca e não aciona perfeitamente | closed | 2023-11-28 12:25 | normal | 2024-02-09 11:46 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-28 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 5950 | 7010 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario6359.9528207135536@dominio52666.042755563867.com | (12.235469053346391) 98728.0731794302865-3796.790594739221 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel 6085 | 6161 | 72.973 |  | Tuesday | 12
Sucção de fossa e retirada de bomba para reparo no G4/G6 | Bomba para de funcionar, ao retirar havia plástico o que provavelmente ocasionou o problema. Foi realizada sucção de resíduo para retirada da bomba Sucção: ALC Bomba: BH Bombas | closed | 2024-01-31 14:18 | normal | 2024-02-09 10:19 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 7350 | 10300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario20490.895259803208@dominio83504.0598163702.com | (30.54650547885759) 98827.5741135552144-7573.6655360474724 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7338 | 8.8336 |  | Wednesday | 14
Poço - Orçamento Sistema de Irrigação | Criar sistema de irrigação para uso do poço. Orçamento Capex 2023. | closed | 2022-09-01 16:29 | normal | 2024-02-08 11:34 | SE | ZENDESK | 2022-09-01 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 5760 | 8010 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario54722.32028517712@dominio73232.6695652467.com | (50.62089876583218) 97983.3247668916629-6314.1280580751945 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 949 | 524.7949 |  | Thursday | 16
Teto do prédio | Na ultima chuva que houve , vazou agua pelo forro na sala de reunião, poderia verificar | closed | 2024-02-02 09:20 | normal | 2024-02-08 10:51 | SP | PLATAFORMA | 2024-02-05 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 5130 | 5860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64316.5639786786@dominio21121.116572253122.com | (3.0455109196298369) 94713.1314707622723-2762.4099466971156 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel 9836 | 7367 | 6.0631 |  | Friday | 9
Vazamento no encanamento fluvial | Estamos com vazamento no encanamento fluvial primeiro modulo 01 onde já havia sido concertado anteriormente | closed | 2024-02-02 08:37 | normal | 2024-02-08 10:44 | SP | PLATAFORMA | 2024-02-02 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1230 | 1230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29250.380887550065@dominio8722.310205327427.com | (24.974113808598975) 97630.7720615474627-1904.1396394479907 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9836 | 7365 | 6.0879 |  | Friday | 8
Tubulação agua | Estamos com a tubulação de água rompida a conexão / tivemos um problema anteriormente onde caiu muita água modulo 01 mezanino | solved | 2024-02-05 16:01 | normal | 2024-02-08 10:38 | SP | PLATAFORMA | 2024-02-05 | 4 | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2620 | 3170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72778.775148233428@dominio95881.230152757955.com | (20.993257151147137) 99617.13581630591-6339.0122191317541 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9836 | 7401 | 2.7751 | 4 | Monday | 16
Manutenção corretiva - Infra catracas. | Thales, Realizada a manutenção corretiva da infra das catracas, estava em curto a fiação, manutenção realizada pela empresa 1000Ton. | solved | 2024-02-08 09:08 | normal | 2024-02-08 09:08 | SP | ZENDESK | 2024-02-08 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 7850 | 7850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario153.44341331967752@dominio4021.1860189112576.com | (35.296130720218748) 92364.4027698062728-1423.5573288336152 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 7454 |  |  | Thursday | 9
Acionador manual frente quebrado G2/M2 | Atendendo o apontamento da Alertron será substituído um acionador manual | solved | 2024-02-07 17:53 | normal | 2024-02-07 17:54 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-06 | 5 | ['contagemig2m2'] | LOG Contagem I | Qualidade da equipe que executou a atividade | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 510 | 2910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29877.243565220073@dominio17447.449227212277.com | (14.564456756578345) 93611.76297958407-161.20399330143914 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7452 | 0.00072917 | 5 | Wednesday | 17
Solicitação de manutenção | Foram apresentados alguns pontos de infiltração no telhado do nosso galpão, solicitamos avaliação o quanto antes, algumas desses vazamentos estão sobre os paletes. | solved | 2024-01-05 15:44 | high | 2024-02-07 17:35 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-05 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1650 | 4850 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario52206.098067035891@dominio84693.875954094867.com | (95.680445819993949) 92431.8510834114854-2216.819793506736 | Cliente 8664 | Usuário -8318 | Usuário Responsavel -8452 | 6778 | 33.0772 |  | Friday | 15
MANUTENÇÃO - Limpeza e desobstrução da canaleta fundo G1 | Limpeza e desobstrução da calha fundo G1 | closed | 2024-02-07 15:51 | normal | 2024-02-07 17:15 | MG | ZENDESK | 2024-02-07 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 37100 | 40030 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario72162.409063191662@dominio11920.561972431686.com | (77.378984857558) 99577.143618916798-5441.3025526686715 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7446 | 0.058762 |  | Wednesday | 15
Revitalização pintura Apoio Caminhoneiro | Pintura interna do Apoio precisando de revitalização. Mão de obra: zeladoria Material estocado | closed | 2024-02-07 15:33 | normal | 2024-02-07 17:06 | MG | ZENDESK | 2024-02-07 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 630 | 2630 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84266.642102981219@dominio67719.063166157284.com | (41.591702327146805) 98999.375186029336-717.27636128845609 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7441 | 0.064329 |  | Wednesday | 15
Sensor anti esmagamento | Segue orçamento para instalação dos sensores nos portões. | solved | 2024-01-25 12:29 | normal | 2024-02-07 17:04 | RJ | ZENDESK | 2024-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 650 | 3720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49207.411300583255@dominio81196.245683214627.com | (71.554120348421137) 97435.9718524079381-2034.4827363079135 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 7209 | 13.1909 |  | Thursday | 12
PDV - Vazamento Mezanino | Estamos com goteira no escritório , acreditamos também que essa goteira está queimando as lâmpadas. | closed | 2024-01-04 11:59 | normal | 2024-02-07 16:18 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-05 |  | ['juiz_forag3m1'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 190 | 8550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70354.315706962385@dominio85692.888092535592.com | (60.437162255471947) 98050.895756667378-8469.9695677086438 | Cliente 1782 | Usuário 1990 | Usuário Responsavel -8452 | 6752 | 34.1801 |  | Thursday | 11
Shopee G4 - Goteira Calha Telhado | Boa tarde! Prezados, estamos com goteiras no cano que desce a água da calha que fica por cima do nosso rack de monitoramento | closed | 2024-01-17 14:36 | high | 2024-02-07 16:17 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-18 | 5 | ['juiz_forag4m1', 'juiz_forag4m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 04 | Cobertura | Instalações Hidráulicas |  | 380 | 4400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65888.362758581454@dominio6702.7194656447573.com | (54.402691952092596) 97517.1831169962406-5898.6264986243941 | Cliente -14 | Usuário -7009 | Usuário Responsavel -8452 | 7136 | 21.0703 | 5 | Wednesday | 14
Vazamentos telhados - G1, G2, G3, G4 | Pontos de vazamentos identificados em todos os galpões. G2 e G3 apresentam casos mais graves e recorrentes, especificamente nos mezaninos. Segue em anexo imagens feitas pelos clientes Glovis e Zamed. Obs: Na última visita da Fivaz, o técnico Regivaldo, apontou que o problema está nos condutores, precisam ser substituídos. | closed | 2024-01-30 12:47 | normal | 2024-02-07 16:17 | MG | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 310 | 5920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5693.260914550945@dominio88017.214233762425.com | (5.2473406507258131) 95808.1732814055167-8177.9365332943853 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7309 | 8.1453 |  | Tuesday | 12
Zamed - Vazamento no telhado. | Preciso de prioridade no conserto do telhado G2, Mod 1, pois o vazamento está acima das mesas de computador que são fixas e pode gerar queima dos aparelhos e da rede elétrica. | solved | 2024-01-31 10:25 | normal | 2024-02-07 16:16 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-31 |  | ['juiz_forag2m1', 'juiz_forag2m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutural |  | 910 | 11610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31602.23944123217@dominio18980.650329630367.com | (23.587767804025958) 97338.17350280557-8695.3137510368088 | Cliente -6250 | Usuário 3225 | Usuário Responsavel -8452 | 7326 | 7.2437 |  | Wednesday | 10
Substiuição de acionadores manuais e sirene G1/M3 | Atendo a solicitação da Alertron, será trocado 2 acionadores manuais e uma sirene Cobrança específica: R$411,85 Inspeção realizada pela Alertron em 06/02 | closed | 2024-02-07 16:12 | normal | 2024-02-07 16:15 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-06 | 5 | ['contagemig1m3'] | LOG Contagem I | Agilidade | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 830 | 2530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67982.002871364122@dominio15891.684588549302.com | (71.225168874913152) 96086.2801271378712-8686.6377649457045 | Cliente -9312 |  | Usuário Responsavel 130 | 7448 | 0.0017361 | 5 | Wednesday | 16
Log Viana II: Talude da Área da aterro | Informo foram feitas reparos no talude do aterro enfrente a ADM, onde se encontra os apoios de concretos da tubulação de recalque de incêndio, porém neste período de chuvas estamos monitorando pois a tubulação recalque encontra se com áreas ainda expostas. | closed | 2024-01-23 18:23 | normal | 2024-02-07 16:13 | ES | ZENDESK | 2024-01-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 270 | 46150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84977.411937902958@dominio20232.311872632854.com | (34.618437065662775) 94732.5591717067537-6614.5391850248916 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7177 | 14.9103 |  | Tuesday | 18
Higienização e troca de filtros de 4 bebedouros | Higienização e troca de filtros dos bebedouros da portaria, apoio caminhoneiro, sala de apoio e almoxarifado | closed | 2024-02-07 15:50 | normal | 2024-02-07 16:09 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-07 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Qualidade da equipe que executou a atividade | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 950 | 2470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61238.3663373998@dominio21180.976826895749.com | (42.813338963583064) 96123.3277677641163-5909.0363239988756 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7445 | 0.013391 | 5 | Wednesday | 15
Coleta de amostra de efluente caixas de amostragem | Para atendimento ao PRECEND será realizada coletas de amostras de efluentes para análises | closed | 2024-02-07 15:47 | normal | 2024-02-07 16:01 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-07 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Qualidade da equipe que executou a atividade | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1030 | 4560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76513.979415851354@dominio73320.532365464547.com | (77.746076434250881) 95352.2495873901917-6390.0626001997643 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7444 | 0.0096065 | 5 | Wednesday | 15
Limpeza de caixas para atendimento ao PRECEND | Será realizada a limpeza das caixas de efluentes, gordura e amostragem para coleta de amostras para atendimento ao PRECEND | solved | 2024-02-07 15:39 | normal | 2024-02-07 15:59 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-07 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Qualidade da equipe que executou a atividade | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 580 | 2380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75037.136133599342@dominio117.45877474402077.com | (60.468939466011861) 9278.88117295742-9458.035788927893 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7443 | 0.013426 | 5 | Wednesday | 15
Vazamento telhado do armazém G7 M1 | goteiras mapeadas | solved | 2023-11-17 15:05 | normal | 2024-02-07 15:41 | GO | PLATAFORMA | 2023-11-17 |  | ['goianiag7m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 620 | 4900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4580.8413598254438@dominio7082.2537824534766.com | (44.357037260917068) 99601.7837601831652-66.370456907861623 | Cliente 7189 | Usuário 248 | Usuário Responsavel -8452 | 5765 | 82.025 |  | Friday | 15
GOTEIRAS E VAZAMENTOS | GOTEIRAS NO MEZANINO E GALPAO EM DIVERSOS PONTOS , DANIFICANDO ARMARIOS , DOCUMENTOS , CAIXAS DE ENTREGAS | solved | 2023-11-20 09:19 | normal | 2024-02-07 15:40 | GO | PLATAFORMA | 2023-11-20 |  | ['goianiag7m4'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Instalações Hidráulicas |  | 190 | 48570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6337.8474825158264@dominio20437.57815564355.com | (38.4855461506279) 91899.4279537632374-3351.5372062209885 | Cliente 172 | Usuário -5597 | Usuário Responsavel -8452 | 5787 | 79.2649 |  | Monday | 9
Goteiras | Estamos com varias pontos com goteiras, correndo risco de danificar equipamentos eletrônicos. | solved | 2023-11-28 09:12 | normal | 2024-02-07 15:40 | GO | PLATAFORMA | 2023-11-28 |  | ['goianiag8m5'] | LOG Goiânia |  | Galpão 08 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1300 | 10210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72206.876109476972@dominio25834.511219118391.com | (9.7516588694275068) 99643.6361809469636-8060.1462126499891 | Cliente -7381 | Usuário 3271 | Usuário Responsavel -8452 | 6119 | 71.2691 |  | Tuesday | 9
Infiltração área adm | Constatamos problemas de infiltração no forro do setor administrativo, precisamos da correção o quanto antes pois estamos nos mudando ainda esse mês para o galpão. | closed | 2023-12-04 15:35 | normal | 2024-02-07 15:37 | GO | PLATAFORMA | 2023-12-07 |  | ['goianiag9m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 330 | 4680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25726.411683930455@dominio36647.049637106364.com | (46.008271541151956) 9854.9777712096618-8706.8845240912979 | Cliente -5078 | Usuário -8234 | Usuário Responsavel -8452 | 6337 | 65.0016 |  | Monday | 15
Reparo no Telhado | Boa tarde Solicito o reparo no telhado do G3 módulo 2, pois acredito que quando o pessoal da manutenção subiu no telhado a algumas semanas atras, devem ter deslocado alguma telha. Att. jaime Paz | closed | 2023-12-06 16:29 | normal | 2024-02-07 15:37 | GO | PLATAFORMA | 2023-12-06 |  | ['goianiag3m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 800 | 5880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78016.681558216034@dominio93378.444915096887.com | (45.004994310739441) 96419.3228400286516-3237.7008155927674 | Cliente -4721 | Usuário -790 | Usuário Responsavel -8452 | 6370 | 62.9636 |  | Wednesday | 16
GOTEIRAS DIVERSAS ESPALHADAS PELA ESTRUTURA | GOTEIRAS POR TODA A ESTRUTURA MODULO BAT | solved | 2024-01-09 09:43 | normal | 2024-02-07 15:35 | GO | PLATAFORMA | 2024-01-29 |  | ['goianiag7m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2050 | 2750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20992.950772726253@dominio83690.452399543225.com | (90.904117462848831) 91090.5357879478397-521.42522590634428 | Cliente 172 | Usuário -6994 | Usuário Responsavel -8452 | 6820 | 29.2445 |  | Tuesday | 9
Instalação/adaptação elétrica | Preciso de orçamento para Instalação elétrica no galpão para instalação de climatizadores de ar. | solved | 2024-02-07 15:04 | normal | 2024-02-07 15:30 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-07 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1840 | 1840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77292.179161941938@dominio74826.660958210574.com | (15.850181835351593) 92553.6167861244044-1127.2109680071817 | Cliente 8664 | Usuário -8318 | Usuário Responsavel 130 | 7436 | 0.017975 |  | Wednesday | 15
Instalações elétricas | Depois do pico de luz que houve 03/01/2024, 25 lâmpadas do armazém queimaram, lâmpadas de led e de emergência que se encontram em vários locais do armazém. | solved | 2024-01-08 14:19 | normal | 2024-02-07 15:17 | RJ | LIA | 2024-01-08 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 7950 | 9360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64456.768498661906@dominio23455.5268446315.com | (16.669890783994351) 93610.7614412435773-6509.7701931513047 | Cliente 3191 | Usuário 9573 | Usuário Responsavel 9836 | 6784 | 30.0402 |  | Monday | 14
Vazamento no telhado G2 M1 123 comprou | Boa tarde estamos com um vazamento no telhado G2 M1 poderiam verificar por favor. | solved | 2024-01-08 17:40 | normal | 2024-02-07 15:10 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-09 |  | ['papag2m1'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2940 | 13200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38487.223130967061@dominio64122.843624196823.com | (96.500068654306688) 91290.0050643590068-979.32043724289326 | Cliente -3379 | Usuário -694 | Usuário Responsavel -8452 | 6816 | 29.8958 |  | Monday | 17
Buracos e fendas no piso interno | Bom dia, temos 48 pontos de manutenção no piso interno de nossa operação. | solved | 2024-01-12 10:38 | normal | 2024-02-07 14:36 | PR | PLATAFORMA | 2024-01-12 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m10'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1140 | 6590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49361.157594986638@dominio27639.053915359578.com | (66.6170320271564) 95075.5772122612607-7747.122283689534 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel 2898 | 7080 | 26.1658 |  | Friday | 10
CASA DE BOMBA - Substituição de válvula de alivio da bomba elétrica do SHP | RINSP-CB-LOG VIANA 23.09.6546 Substituir a válvula de alívio da bomba elétrica do sistema dos hidrantes. Estamos realizando cotação com a Nofire para a aquisão e troca da válvula. | closed | 2023-11-06 18:06 | normal | 2024-02-07 14:33 | ES | ZENDESK | 2023-11-06 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 2630 | 78420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47699.335736634173@dominio66778.222909018616.com | (7.4932195442461449) 91177.4659715247676-8477.901676109117 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5680 | 92.852 |  | Monday | 18
Chaves Storz 22 unidades e 6 esguichos reguláveis | Segundo Senhora Carla Técnica Segurança Grupo Mateus , foi realizada uma vistoria junto do Senhor Tiago LOG I . e foi solicitado por ele 22 chaves Storz e 08 Esguicho Regulaveis para melhoria do nosso sistema de combate a incêndio. venho por meio deste chamado solicitar esse material junto a Empresa LOG I | solved | 2024-02-02 08:15 | normal | 2024-02-07 11:21 | CE | PLATAFORMA | 2024-02-02 | 1 | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 12590 | 12590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98546.4431656683@dominio84517.556529894282.com | (73.135372960796616) 94082.1536012649722-2485.1666970138358 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel 6085 | 7364 | 5.1292 | 1 | Friday | 8
Falhas Central Bosch G2 - Responsabilidade Kabum | Bom dia! Na ultima visita da Alertron de 19/12, eles pontuaram algumas irregularidades na central de alarme do G2 Bosch. Segue em anexo e-mail enviado a Kabum com a cobrança de reparo. Demos a eles um prazo, se não iremos contratar e executar o serviço. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ayzyGTrSZ6vYRBd9FkHbHRwEm/?name=image.png) | closed | 2024-01-10 10:48 | normal | 2024-02-07 10:44 | ES | ZENDESK | 2024-01-10 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 270 | 13400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22266.504759925821@dominio34753.871605342523.com | (17.101439154043682) 95674.8216239886915-597.24319107069311 | Cliente -9509 |  | Usuário Responsavel 8693 | 6995 | 27.9971 |  | Wednesday | 10
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Juliana, Bom dia, O vazamento informado por vocês no dia 10/01 foi reparado no dia 17/01 pela nossa equipe local. Informo que estamos com outra equipe, especializada em cobertura, atuando na manutenção geral da cobertura desde o dia 29/01. Irei solicitar que eles realizem o tratamento deste novo ponto que surgiu com prioridade, ainda hoje. Obrigado por nos informar o surgimento de novos pontos. Informo também que estaremos no empreendimento por mais aproximadamente 15 dias. Durante este período, caso surjam novos pontos, gentileza nos informar que atuaremos de imediato. Atenciosamente, Giovani Sales Manutenções Cel.:(31)99746.0203 (https://api.whatsapp.com/send?phone=5531997460203) | solved | 2024-02-05 13:51 | normal | 2024-02-07 10:39 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 190 | 190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19303.1662182925@dominio26555.475512848709.com | (46.488427849949488) 97701.6293834719409-7425.9972505351616 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel -8452 | 7396 | 1.8671 |  | Monday | 13
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Bom dia, Juliana. Informo que estamos atuando com manutenções no telhado dos galpões. Nossa equipe irá hoje verificar o ponto de vazamento em questão. Atenciosamente, KAIO LIMA Manutenção LOG | closed | 2024-02-05 09:52 | normal | 2024-02-07 10:39 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 490 | 490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12076.514825965563@dominio28826.189772123555.com | (71.754251381994735) 96834.0523585633118-2370.4744032795643 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel -8452 | 7385 | 2.0326 |  | Monday | 9
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Juliana, Bom dia. Vou verificar com meu time e retornaremos com as informações. Marco | closed | 2024-02-05 09:20 | normal | 2024-02-07 10:38 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 70 | 2120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89100.441807796989@dominio41299.132233015618.com | (64.675407030613613) 92955.7731483725042-847.84655650490845 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel -8452 | 7384 | 2.0542 |  | Monday | 9
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Marco, Bom Dia! Qual o status de reparo dos vazamentos do telhado? Estamos com ponto de vazamento também em nosso servidor, com risco de danificar o mesmo. Segue em anexo o vídeo. Atenciosamente, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (http://www.trservice.com.br/) | closed | 2024-02-05 07:59 | normal | 2024-02-07 10:38 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 60 | 880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13027.105635099051@dominio61684.232690865123.com | (24.548640797577793) 97857.3188107553415-8399.71000130463 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel -8452 | 7382 | 2.1103 |  | Monday | 7
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." @Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno, Bom Dia! Qual o status de reparo dos vazamentos do telhado? Estamos com ponto de vazamento também em nosso servidor, com risco de danificar o mesmo. Segue em anexo o vídeo. Atenciosamente, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (http://www.trservice.com.br/) | closed | 2024-02-05 07:56 | normal | 2024-02-07 10:37 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 90 | 2820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88552.15998392702@dominio67636.552093172679.com | (95.9734853437252) 95893.6073630000437-6277.1267868596924 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel -8452 | 7381 | 2.112 |  | Monday | 7
VENDA DE ATIVO - MANUTENÇÃO MEIO FIO E PASSEIOS | Time, boa tarde! Com a concretagem do pavimento, estamos com vários trechos do passeio e meio fio do condomínio, danificados. Poderiam avaliar os registros e autorizar a aquisição de material e correção dos trechos. Dúvidas a disposição | solved | 2024-02-05 14:02 | normal | 2024-02-07 10:33 | SE | ZENDESK | 2024-02-05 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1210 | 9910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61900.42946846316@dominio67151.726148567774.com | (38.984425904007068) 94193.9181739781616-1283.7999654345067 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 7397 | 1.8542 |  | Monday | 14
Vazamento | Com a chuva forte de ontem, foi observado o aparecimento de goteiras, vazamentos, etc. Em anexo estão algumas fotos, pois não é possível anexar uma quantidade maior. | solved | 2024-01-10 17:00 | normal | 2024-02-07 10:25 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-10 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1070 | 3580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84578.302423268688@dominio97864.268676724314.com | (92.270237840573643) 99149.6499135012655-3993.6242074560482 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel -8452 | 7051 | 27.7257 |  | Wednesday | 17
Vazamento no Telhado G3 Módulo 7 - Sala de Brindes | Vazamento no telhado que esta afetando a sala de brindes no térreo módulo 07. Realizar reparo de imediato. | solved | 2024-01-23 15:07 | normal | 2024-02-07 10:21 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-23 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 17090 | 24860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88751.864432015311@dominio10594.263135239844.com | (60.578260049421267) 99903.61498060243-629.91625026747761 | Cliente -7275 | Usuário -1837 | Usuário Responsavel -8452 | 7174 | 14.8014 |  | Tuesday | 15
Calçada lateral G1 danificada, Solicitar a empresa de manutenção do condomínio para atuar. | Bom dia! Calçada lateral G1 danificada, Solicitar a empresa de manutenção do condomínio para atuar. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kK8zVEFW3c61YFFMtyXQYopyS/?name=WhatsApp+Image+2024-01-29+at+15.31.51+%284%29.jpeg) | solved | 2024-01-30 13:20 | normal | 2024-02-07 09:04 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 2900 | 5060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73818.721736636056@dominio64533.439701496442.com | (29.29868223918486) 94605.5176200383012-7784.0799150601051 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 7315 | 7.8226 |  | Tuesday | 13
Refletores do G2 e G1 não estão funcionando. | Bom dia! Segue pendência para tratativa: Refletores do G2 e G1 não estão funcionando. | solved | 2024-01-30 13:24 | normal | 2024-02-07 08:57 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2340 | 4590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59847.798518653595@dominio198.07711216179706.com | (79.348905708057941) 9638.15045733894044-694.2432354964825 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7316 | 7.8147 |  | Tuesday | 13
DEPRESSÃO NA RUA - G2 MODULO 01 | Prezados, boa tarde. Segue abaixo as imagens referente a depressão entre a rua e entrada da recepção do G2-modulo 01. | closed | 2023-05-09 14:37 | normal | 2024-02-07 08:46 | SP | ZENDESK | 2023-05-09 |  | ['sumareg2m1'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 3210 | 4210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58563.886121585609@dominio5712.0837718069788.com | (58.814282961243549) 92768.7465797828418-9465.7254548578312 | Cliente -5635 | Usuário -8809 | Usuário Responsavel 9836 | 2991 | 273.7559 |  | Tuesday | 14
LOG viana II: Poste de Iluminação derrubado estacionamento externo. | Boa tarde ! No dia 06/10 uma carreta colidiu com poste de iluminação no estacionamento externo e o mesmo foi derrubado, o mesmo teve sua base entortada, aparentemente a sua estrutura de iluminação acabou não danificando. Estarei realizando orçamentos para manutenção do poste. | solved | 2023-10-17 13:01 | normal | 2024-02-07 08:35 | ES | ZENDESK | 2023-10-06 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 720 | 18280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9135.6455374328925@dominio16427.352416120928.com | (96.78833467027934) 9280.23252725872879-5400.03565696647 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5451 | 112.8155 |  | Tuesday | 13
Hidrante sem tampão Storz | Foi pontuado pela Alertron que faltava o tampão no vestiário G4, mas estava incorreto, o vestiário correto é o G3 | closed | 2024-02-06 18:18 | normal | 2024-02-06 18:19 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1050 | 2720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22610.780860779974@dominio74377.113857050092.com | (9.5695324284411623) 9532.751991223156-9780.769722482637 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7427 | 0.001331 |  | Tuesday | 18
Preventiva no sistema de combate a incêndio | Inspeção será realizada pela Alertron | closed | 2024-02-06 17:59 | normal | 2024-02-06 18:14 | MG | ZENDESK | 2024-02-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 690 | 2500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6677.9913100118747@dominio6895.9057614391513.com | (23.291993455625839) 98902.4672066749026-7599.3665042825169 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7425 | 0.010799 |  | Tuesday | 17
Registros do vestiário G3 com vazamento | Registros serão trocados pela Setprojetos | solved | 2024-02-06 18:10 | normal | 2024-02-06 18:11 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-06 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Competência da equipe que executou o serviço | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 430 | 3650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84351.7913705035@dominio63455.269585387927.com | (83.616974148517357) 97446.8480421247041-6671.3516809221219 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7426 | 0.00071759 | 5 | Tuesday | 18
Acabamentos | Teste Relacionamento | closed | 2024-01-03 17:16 | normal | 2024-02-06 17:40 | SP | LIA | 2024-02-06 |  | ['sumareg1m1', 'sumareg1m2', 'sumareg1m3', 'sumareg1m4', 'sumareg1m5', 'sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 440 | 1900 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario81662.585804710921@dominio22143.465089243771.com | (93.282010603147) 94955.4750358627716-9613.0316606990182 | Cliente -5635 | Usuário 970 | Usuário Responsavel -6619 | 6737 | 34.017 |  | Wednesday | 17
Piso cerâmico | Teste | solved | 2024-01-03 17:14 | normal | 2024-02-06 17:40 | SP | LIA | 2024-02-06 |  | ['sumareg1m1', 'sumareg1m2', 'sumareg1m3', 'sumareg1m4', 'sumareg1m5', 'sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 240 | 2020 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario55379.808216325175@dominio79287.291085360615.com | (62.434934671316213) 99391.4152830982985-7371.4368082839765 | Cliente -5635 | Usuário 3027 | Usuário Responsavel -6619 | 6736 | 34.0176 |  | Wednesday | 17
vazamento no telhado | prezados segue fotos do vazamentos no telhado do mezanino galpão 02 modulo 04 | closed | 2023-12-15 14:48 | normal | 2024-02-06 17:39 | SP | PLATAFORMA | 2023-12-27 |  | ['sumareg2m4', 'sumareg2m5'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 290 | 830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36853.6230438231@dominio9533.9555388099343.com | (30.841822823420884) 94769.8995163744648-652.84083977145758 | Cliente 3008 | Usuário 5443 | Usuário Responsavel -6619 | 6618 | 53.1189 |  | Friday | 14
PORTA DE ACESSO | Bom dia , estamos com problemas na porta principal para o mezanino , 2 vezes ela ficou travada e não abria mesmo colocando a senha ! Solicito com urgência a manutenção pois hoje ficamos mais de meia horas parada tentando abrir a porta. Desde já obrigada. | closed | 2023-12-21 09:58 | normal | 2024-02-06 17:36 | SP | PLATAFORMA | 2023-12-21 | 3 | ['sumareg3m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1600 | 3250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27941.969031363427@dominio72893.749994964644.com | (9.10031333793255) 94494.2032985542246-3817.0738990064542 | Cliente 79 | Usuário 8097 | Usuário Responsavel -6619 | 6661 | 47.3178 | 3 | Thursday | 9
Teste | Teste Logan - Report TI | closed | 2024-01-26 15:09 | normal | 2024-02-06 17:33 | SP | PLATAFORMA | 2024-02-06 |  | ['sumareg1m1'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 200 | 350 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario50906.984589235493@dominio31260.004714983348.com | (18.253561296610325) 99046.9022700728456-8089.6038464677149 | Cliente -5635 | Usuário 3027 | Usuário Responsavel -6619 | 7262 | 11.1001 |  | Friday | 15
Instalações elétricas | Teste | solved | 2023-11-08 16:59 | normal | 2024-02-06 17:31 | SP | LIA | 2024-02-06 |  | ['sumareg1m1', 'sumareg1m2', 'sumareg1m3', 'sumareg1m4', 'sumareg1m5', 'sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 20 | 1050 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario94829.507433159772@dominio18516.7507757027.com | (86.27588256481971) 97328.7301748443615-4431.6072200003809 | Cliente -5635 | Usuário 3027 | Usuário Responsavel -6619 | 5700 | 90.0225 |  | Wednesday | 16
Troca de Luminária área de docas externa G1 | Luminária piscando na doca 17/ G1 | solved | 2024-02-06 17:23 | normal | 2024-02-06 17:28 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-06 |  | ['contagemig1m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 730 | 3700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17524.190243054163@dominio36053.52815016875.com | (11.040344005806263) 91812.3555687592273-3425.8528067626276 | Cliente -9312 |  | Usuário Responsavel 130 | 7423 | 0.0033565 |  | Tuesday | 17
Poda das palmeiras | Iniciado em 02/02/2024 Mão de obra: zeladoria | closed | 2024-02-05 07:24 | normal | 2024-02-06 17:26 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-02 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Zeladora que prestou serviço | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1180 | 5270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44194.72210158786@dominio57396.458327932007.com | (3.1198528081943167) 96752.0069921001568-2092.2783450925886 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7379 | 1.4179 | 5 | Monday | 7
MANUTENÇÃO - Motores e controles dos portões eletrônicos | Devido a instalação do portão, chamei um técnico para instalar o motor que estava desmontado e fazer manutenção nos 4 controles dos portões. Foi verificado que o motor que iriamos instalar estava com defeito de funcionamento e enviei para o técnico averiguar o problema. | solved | 2024-01-26 10:56 | normal | 2024-02-06 16:46 | MG | ZENDESK | 2024-01-25 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 2840 | 5680 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario49856.838695975493@dominio54552.948396567444.com | (78.952334833897226) 92197.1582592977215-4005.6310499512088 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7251 | 11.2432 |  | Friday | 10
Poda das árvores G2 | Bom dia! Árvores beirando o muro do G2 necessitando de poda. A poda está sendo executada pela equipe orgânica. Fotos do andamento abaixo: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/GjsnsOQghJm9GaJQ9jNpTS0QC/?name=Poda+das+%C3%A1rvores.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VGNrMonszfwMiMMmQWyv0bkSq/?name=Poda+em+andamento+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YjkbvWAQ89hzzFFEkF7kCYM5z/?name=Poda+em+andamento+%282%29.jpeg) | solved | 2024-01-30 12:22 | normal | 2024-02-06 16:33 | RJ | ZENDESK | 2024-01-30 |  | ['rio_campo_grandeg2m1'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 450 | 32080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18943.969470479104@dominio82992.897944940763.com | (69.246692626536827) 94823.2109827393706-2729.230555697839 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 7306 | 7.1742 |  | Tuesday | 12
Vazamento VGA07 expedição | Bom dia, no domingo 04/02 as 15:30 o alarme voltou a acionar, após um possível vazamento na VGA07 da expedição. | solved | 2024-02-06 08:11 | normal | 2024-02-06 16:22 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-06 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 4810 | 4810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42699.913068444781@dominio28290.83832740139.com | (92.865635698405256) 92944.1307433758275-6135.7289422530657 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -8452 | 7405 | 0.34066 |  | Tuesday | 8
Piso concreto | Instalação de placa de ponto de encontro, e fixação da barra de sustentação | closed | 2023-12-13 12:32 | normal | 2024-02-06 11:28 | MG | LIA | 2023-12-15 |  | ['contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 24720 | 26670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16216.204319653196@dominio41622.153819751737.com | (3.3552425990714747) 94443.3996423681956-8590.3172333183084 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -7002 | 6487 | 54.955 |  | Wednesday | 12
PAINEL DE ALARME DE INCÊNDIO | Giovani, bom dia. Tudo bem ? Segue em anexo, a foto do painel de incêndio no qual permanece desligado. | solved | 2024-01-25 10:26 | normal | 2024-02-06 09:35 | SP | ZENDESK | 2024-01-25 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 330 | 4150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95085.780890069145@dominio34733.558749635988.com | (86.79615937512817) 98607.2961908079742-6901.508207574745 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7200 | 11.9649 |  | Thursday | 10
REINSTALAÇÃO DAS GRADES DA CASA DE BOMBA | Boa tarde Giovani, tudo bom? Segue o orçamento da Ambiental construções para realizar as adaptações e novas instalações das grades da casa de bombas que foram retiradas para a realização das obras. Estou aguardando orçamento de mais um fornecedor. | closed | 2023-12-20 15:04 | normal | 2024-02-06 09:34 | RJ | ZENDESK | 2023-12-20 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 450 | 23630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55782.226392375676@dominio17773.221644239733.com | (2.8188998135546122) 95532.3309095677041-8075.6188234574183 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6655 | 47.771 |  | Wednesday | 15
Iluminação Externa | Bom dia! **Luan Martins Melo Rodrigues** , O Plaza está com vários refletores e lâmpadas queimadas na área comum, e a iluminação externa está comprometida durante a noite, já recebemos algumas reclamações dos lojistas. Poderia nos dar um apoio na contratação desses serviços? Pois estamos sem verba pelo condomínio. Segue em anexo fotos e orçamentos. Att, Thais | solved | 2023-08-31 10:48 | normal | 2024-02-06 09:22 | MG | ZENDESK | 2023-08-31 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 640 | 95600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7358.0434686831732@dominio14677.059373632981.com | (65.154298553087727) 92637.7467793101418-8285.3604907800436 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4627 | 158.9406 |  | Thursday | 10
Central de alarme de incêndio | Prezados, informo que na sexta-feira 26/01/2024, a central de alarme de incêndio registrou falha generalizada no G1, conforme imagem. A Setprojetos foi acionada para averiguação e o diagnóstico inicial é de que os módulos de detecção de fumaça em cada armazém estaria avariado e com necessidade de troca, conforme imagem em anexo. Solicito apoio para prosseguir com a resolução. | solved | 2024-01-30 17:51 | normal | 2024-02-06 09:09 | MG | ZENDESK | 2024-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 370 | 23240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52085.122844619567@dominio19101.231334499869.com | (55.25404042653598) 95854.8518931278795-636.15943532447761 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7323 | 6.6375 |  | Tuesday | 17
PIB - Stand - reparos pós chuvas | Stand necessita reforma, após as chuvas tem pontos que necessitam reparos. | solved | 2023-05-26 14:28 | normal | 2024-02-06 09:06 | MG | ZENDESK | 2023-05-26 |  | Área Social Comum | PIB - BTS 02 |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 570 | 64350 | EM APROVAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario2296.00677174476@dominio96021.005899920114.com | (48.310034139932228) 94896.5491338165912-2338.2599539213738 | Cliente 2825 | Usuário 2463 | Usuário Responsavel -824 | 3221 | 255.7766 |  | Friday | 14
EROSÃO FUNDOS G1 | Bom dia Luan ! Novamente temos problemas naquele ponto de erosão atrás do G1. Att; Willian | closed | 2024-02-06 08:41 | normal | 2024-02-06 09:05 | MG | ZENDESK | 2024-02-01 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Terreno |  | 1150 | 26060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52584.49292064333@dominio4745.0045622807847.com | (73.683526337829861) 93860.0733474349095-7450.972776103873 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7407 | 0.017025 |  | Tuesday | 8
GOTEIRA GALPÃO 01-MÓDULO 02 | Giovani, bom dia . Tudo bem ? Segue em anexo, o vídeo referente ao mapeamento da empresa Baby & kids. | closed | 2024-01-25 10:13 | normal | 2024-02-05 16:23 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-25 | 5 | ['sumareg1m2'] | LOG Sumaré | Me atenderam urgentemente. | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 620 | 3320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74414.186410657974@dominio83912.265295431251.com | (19.551687122637706) 97229.150968692973-8258.6976156314522 | Cliente -2031 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7199 | 11.2573 | 5 | Thursday | 10
Solicitação de serviço: Reformas e reparos - SP | **Observações:** Estamos com vazamento no teto do Galpão (ponto de referencia: Final rua 07) **Itens Selecionados:** Outros | solved | 2024-01-23 16:06 | high | 2024-02-05 16:22 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-25 |  | ['sumareg3m1', 'sumareg3m2', 'sumareg3m3', 'sumareg3m4'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Reformas e reparos - SP | Estrutura metálica corretivas |  | 1580 | 7990 | Solicitação enviada | MANUTENÇÕES | usuario78963.7036759564@dominio4627.7510673060133.com | (55.649019408036104) 97463.6690786642694-3348.0592814886345 | Cliente 7648 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7176 | 13.0113 |  | Tuesday | 16
Vazamento hidrante | Um dos hidrantes de combate a incêndio esta vazando. | closed | 2024-02-01 18:17 | normal | 2024-02-05 16:03 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-02 |  | ['contagemiig1m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1370 | 2130 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario45867.221729200006@dominio74003.842234121868.com | (63.914636007612636) 92904.2644148244408-7023.282479256919 | Cliente -7893 | Usuário -9840 | Usuário Responsavel -8452 | 7361 | 3.9067 |  | Thursday | 18
MANUTENÇÃO CORRETIVA GALPÃO DA SULMEDIC | AFASTAMENTO DA ESTRUTURA METALICA COM UM DOS PILARES. | closed | 2024-01-29 15:12 | normal | 2024-02-05 15:11 | SE | PLATAFORMA | 2024-01-29 |  | ['aracajug3m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 1210 | 8410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56551.978179121579@dominio95506.825474429308.com | (93.409263955104223) 98116.4250599790812-2462.7542568275949 | Cliente 3167 | Usuário 8397 | Usuário Responsavel -5348 | 7279 | 6.9995 |  | Monday | 15
ASFALTO COM FISSURA DOCA 07 CLIENTE TBG (G1 M1B) | Kaio, boa tarde! Por gentileza, preciamos se suporte no reraparo na fissura do asfalto em frente a doca do Cliente TBG | solved | 2024-01-08 18:00 | high | 2024-02-05 13:58 | SP | ZENDESK | 2024-01-08 |  | ['hortolandiag1m1b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 4080 | 142050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86346.440057334068@dominio76032.4026646828.com | (32.646685908589156) 91934.7672590499772-3030.6043842939166 | Cliente 3715 |  | Usuário Responsavel 9836 | 6819 | 27.8321 |  | Monday | 17
Paisagismo e irrigação | O mato está muito alto na região de nossa subestação, precisa ser realizada capina | closed | 2024-01-30 17:12 | normal | 2024-02-05 12:09 | MG | LIA | 2024-02-05 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 340 | 340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59747.949804231939@dominio74469.062463972557.com | (38.71238424550058) 96140.5053559726039-8033.1160241784555 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -824 | 7320 | 5.7894 |  | Tuesday | 17
Paisagismo e irrigação | O mato está muito alto na região de nossa subestação, precisa ser realizada capina | solved | 2024-01-30 17:11 | normal | 2024-02-05 12:08 | MG | LIA | 2024-02-05 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 40 | 270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30110.451504539022@dominio19806.786633188109.com | (24.199822057237796) 96787.4012122953663-7160.5949717851863 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -824 | 7319 | 5.7896 |  | Tuesday | 17
Paisagismo e irrigação | O mato está muito alto na região de nossa subestação, precisa ser realizada capina | solved | 2024-01-30 17:12 | normal | 2024-02-05 12:07 | MG | LIA | 2024-02-05 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 540 | 540 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario2833.4461523048362@dominio98576.24681390023.com | (34.43598197110947) 97339.3131545620345-9652.8710336814529 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -824 | 7321 | 5.7885 |  | Tuesday | 17
OBRAS - Ausência de Acesso seguro Bacia de contenção / Local com Areia e mato | Ausência de Acesso seguro Bacia de contenção / Local com Areia e mato **De:** Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 21 de março de 2023 19:46 **Para:** Stefan Cardoso Winters <stefan.cardoso@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Catia Contareli Andrade <catia.andrade@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br>; Gustavo Rocha De Moura <moura.gustavo@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Assunto:** Re: LOG Viana II: Ausência de Acesso seguro Bacia de contenção Sem retorno. Vamos ver tentar uma posição amanha Obter o Outlook para Android * * * **From:** Stefan Cardoso Winters <stefan.cardoso@logcp.com.br> **Sent:** Tuesday, March 21, 2023 7:41:05 PM **To:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Catia Contareli Andrade <catia.andrade@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br>; Gustavo Rocha De Moura <moura.gustavo@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Subject:** Re: LOG Viana II: Ausência de Acesso seguro Bacia de contenção Jordana Acredito que a questão esteja na fixação da escada x manta . @Fábio Alves Caldeira Campos, teve retorno do fornecedor ? Obrigado Obter o Outlook para iOS **De:** Fábio Alves Caldeira Campos fabio.campos@logcp.com.br **Enviada em:** quinta-feira, 16 de março de 2023 22:10 **Para:** Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Stefan Cardoso Winters <stefan.cardoso@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Catia Contareli Andrade <catia.andrade@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br>; Gustavo Rocha De Moura <moura.gustavo@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Samuel Ravani Castanhi <samuel.castanhi@gpssa.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Ausência de Acesso seguro Bacia de contenção Correto. Podemos consultar o fornecedor pois deve ter a possibilidade de emendar por termofusão. **De:** Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 16 de março de 2023 14:30 **Para:** William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Stefan Cardoso Winters <stefan.cardoso@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Catia Contareli Andrade <catia.andrade@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br>; Gustavo Rocha De Moura <moura.gustavo@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Samuel Ravani Castanhi <samuel.castanhi@gpssa.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Ausência de Acesso seguro Bacia de contenção Atenção na fixação. Não podemos perfurar a manta, certo @Fábio Alves Caldeira Campos? ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/JgAdo37Fuk5awKPneVAfRO7ke/?name=inlineImage.png) **De:** William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 16 de março de 2023 08:39 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Stefan Cardoso Winters <stefan.cardoso@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Catia Contareli Andrade <catia.andrade@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br>; Gustavo Rocha De Moura <moura.gustavo@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Samuel Ravani Castanhi <samuel.castanhi@gpssa.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Assunto:** RE: LOG Viana II: Ausência de Acesso seguro Bacia de contenção @Priscila Rodrigues Rios / @Vander Pedro Monteiro Delgado bom dia, Temos algum projeto especifico já estudado? Onde o Vander sugeriu temos uma altura de inclinação de 7 metros. @Jordana Marta Vidigal Cardoso para colocar uma escada marinheiro similar as que tem de acesso a cobertura, no meu ponto de vista vai dificultar uma possível limpeza manual no fundo da bacia, se caso precise subir com algum material de baixo pra cima. Minha sugestão seria uma escada de 80 cm de largura, conforme croqui abaixo. Se for escada metálica teria que prever a vida útil da mesma, porque toda vez que a bacia encher vai molhar. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/fSHRdLJ0VBEUdIFfhDWue8Nf6/?name=inlineImage.png) Aguardamos definições. Atenciosamente, **William Franklin** Analista de Engenharia - LOG OBRAS Cel.: 34 99268-6962 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UyAA2ZYeyiRBYnFl1ZfYjO6km/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/svO5XhxNO5ag0VbKhlTHpwfVk/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YY4dSvvxu82UizRutIiK7qVlc/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hAx5mWwGFOP3pF5PrVJgl0Yd7/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tmtslodJItHrndp2MoIxb6Bt6/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5lCvmS8p0r08GlYiAptrZTBiK/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vR1zok3lHVh81QYSHFyITPVeS/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xKnJbfD1FnO6yC9LdvR3GDOlv/?name=inlineImage.png) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 1 de março de 2023 08:20 **Para:** Rene Daniel De Melo Rosa <rene.rosa@logcp.com.br>; Catia Contareli Andrade <catia.andrade@logcp.com.br>; Stefan Cardoso Winters <stefan.cardoso@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br>; Gustavo Rocha De Moura <moura.gustavo@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Samuel Ravani Castanhi <samuel.castanhi@gpssa.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Karina Karla Guilherme Silva <karina.karla@parceiro.logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Ausência de Acesso seguro Bacia de contenção Bom dia! Time arquitetura, peço ajuda de vocês, na bacia de contenção de Viana 2 não há um acesso seguro para entrar na bacia para limpeza. Por favor teriam algum sugestão? A equipe do combate à dengue do município de Viana reclamou na última visita que acompanhei da faltava de acesso ( podemos ter problemas futuros). Observação: Esta bacia em mais que o dobro da altura da bacia do Viana I , não dá para entrar escorregando . ![IMG_0492.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nYruwXQ9KPMD6MqXuO8fw8qor/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_0747.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3ZUeWX5EhPvq4MQnfvTvx28nt/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_0750.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/unRhoz4Cvuh43ZqLigaMaMV0C/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/fhd7Evg6Iz54azJl2dYm89UEY/?name=image.png) | closed | 2023-05-12 14:25 | high | 2024-02-05 12:04 | ES | ZENDESK | 2023-05-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 960 | 50040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21181.193781147562@dominio9069.03591575141.com | (63.9102069784908) 99540.79717601995-1519.483911432161 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3048 | 268.9026 |  | Friday | 14
LOG Viana II: Veneziana da casa de bombas (Cesan) | Boa tarde! Solicito acabamento na Venezianas da casa de bombas, a mesmas estão com ferrugem. Segue fotos: | closed | 2023-08-22 15:54 | normal | 2024-02-05 12:02 | ES | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 300 | 13080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45727.410892952816@dominio39348.41060215047.com | (31.472543870168277) 98859.8156988595656-4373.2558834348938 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4335 | 166.8386 |  | Tuesday | 15
Pintura do banco de madeira | Necessário realizar pintura do banco de madeira. Serviço será executado pelo manutencista na semana que vem. | closed | 2024-01-25 10:06 | normal | 2024-02-05 11:02 | RJ | ZENDESK | 2024-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 350 | 1600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10575.323323389779@dominio84558.103616150853.com | (79.5782640589582) 99902.4804384929084-8717.0922098474311 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 7197 | 11.0393 |  | Thursday | 10
PINTURA POSTE PROTEÇÃO RAMPA DE ACESSO G2 | Boa tarde! Poste de proteção da rampa de acesso da Profarma (G2) necessitando de pintura. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FssvYV2fLwqTUKapO8LQIY1wW/?name=Barras+de+prote%C3%A7%C3%A3o.jpeg) | closed | 2024-01-24 15:19 | normal | 2024-02-05 11:02 | RJ | ZENDESK | 2024-01-24 |  | ['rio_campo_grandeg2m1'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Pintura |  | 320 | 5850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53519.417631129705@dominio53768.260487182764.com | (4.4474118055069374) 94648.756137851914-2652.6785336730532 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 7189 | 11.8214 |  | Wednesday | 15
RECOMPOSIÇÃO DO GRADIL DA CASA DE BOMBAS | Bom dia Giovani. Conforme havíamos conversado, é necessário a reconstrução de todo o gradil da casa de bombas que foi removido para realizar a instalação das tubulações.. Em anexo estão dois orçamentos que contemplam tanto adaptações quanto instalação de nova grade e novo portão de acesso. No aguardo da aprovação. | closed | 2024-01-08 11:53 | normal | 2024-02-05 11:01 | RJ | ZENDESK | 2024-01-08 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 940 | 18500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55352.433152667916@dominio81621.635423482658.com | (14.076031393716375) 95786.5828856036342-7505.898534642718 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6783 | 27.9633 |  | Monday | 11
Cerca Speedrite - Trecho danificado | **Luan Martins Melo Rodrigues** , Com a ventania que ocorreu na região no dia 17/11, parte do muro nos fundos do bolsão G7 caiu e danificou um trecho da cerca speedrite. A empresa RK está realizando o reparo emergencial, para não ficarmos sem proteção neste trecho. Poderia avaliar se o custo poderá ser direcionado a Manutenções? Visto que a cerca foi danificada devido a queda do muro. Segue em anexo orçamento para avaliação. | closed | 2023-11-22 09:13 | normal | 2024-02-05 10:23 | MG | ZENDESK | 2023-11-22 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 30 | 7200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24193.440705799203@dominio8228.8698635503879.com | (5.22452442151605) 91755.3690795386149-6979.8111311166549 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5806 | 75.0488 |  | Wednesday | 9
Remoção de rampa niveladora | Bom dia, Ticket aberto para informar o histórico do atendimento. Foi solicitado em 23/01/2024 pela empresa Royal, a remoção de uma rampa niveladora de frente a doca, rampa deixada pela empresa FLEX. Foi solicitado em 23/01/2024 e a remoção ocorreu em 05/02/2024. Conforme prestador, informa. a rampa foi realocada. "alocada em frente ao G1M1 e realocamos para o G2M4, devido ao interesse do locatário na estrutura" | closed | 2024-02-05 10:03 | normal | 2024-02-05 10:03 | RJ | ZENDESK | 2024-01-23 |  | ['itatiaiag1m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 4940 | 4940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74081.994265522182@dominio79185.344147990443.com | (18.25601818599068) 97518.5686792760443-5228.3793105858485 | Cliente 7164 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7387 | 0 |  | Monday | 10
Abertura fachada G2 | Na fachada do G2, próximo a janelas de vidro (breakroom, casa de gás) da Amazon, existe uma abertura, possibilitando a entrada de pragas e a perda de climatização. Gentileza fechar. | solved | 2023-11-01 14:18 | normal | 2024-02-05 07:57 | CE | PLATAFORMA | 2024-01-15 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 470 | 6900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76025.66355839961@dominio18211.112035119164.com | (1.5150929079436257) 94507.6928461707284-9275.8174666563536 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 5624 | 95.7356 |  | Wednesday | 14
Alagamento área da expedição | Tivemos ontem um alagamento na área da expedição devido as fortes sujas. Em anexo fotos do local. Os vídeos foram enviados para o supervisor local. | solved | 2024-01-04 10:04 | normal | 2024-02-05 07:38 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-05 | 4 | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2880 | 32000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98560.098079921081@dominio50650.657890883318.com | (18.489736051659129) 91024.4993748348832-7060.841186941755 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -6025 | 6747 | 31.8986 | 4 | Thursday | 10
Manutenção preventiva nos QGBT's r quadros elétricos | Manutenção preventiva nos QGBT'S e quadros elétricos. Acompanhamento TST: RD Assessoria (Ralph) Cabine Primária será desenergizada. O.S, APT e DSS em anexo. | closed | 2024-02-05 07:30 | normal | 2024-02-05 07:37 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-04 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Atividade realizada dentro tempo estimado, sem nenhum tipo de intercorrência | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 760 | 3810 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78075.341892378477@dominio7291.9837025082588.com | (43.60799074856331) 98561.9203170318033-6381.5212578869859 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7380 | 0.0052431 | 5 | Monday | 7
Revitalização pintura copa | Revitalização da pintura da copa. Mão de obra: Zeladoria Material estocado | closed | 2024-02-02 07:41 | normal | 2024-02-05 07:17 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-01 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I | Agilidade | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 70 | 3200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63647.124177880265@dominio77211.4838327903.com | (9.7346323603658558) 98261.231885481182-5134.1899000714147 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7363 | 2.983 | 5 | Friday | 7
Fixação corrimão escada | Pavimentação | solved | 2023-03-20 14:25 | low | 2024-02-02 16:00 | CE | PLATAFORMA | 2023-03-20 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Predial | Pavimentação |  | 390 | 5340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13268.55716627692@dominio36479.977576402714.com | (17.893480496470687) 93822.1292290909773-9071.39143075641 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel 2498 | 2621 | 319.0658 |  | Monday | 14
Vazamento VGAs 07 e 08 expedição e VGAs 07 recebimento | No dia 29/01 as VGAs 7 e 8 Expedição e VGA 07 recebimento vazaram, não identificamos nenhum movimento na área que justificasse o vazamento. A bomba e alarmes foram acionadas. Essas VGAs no momento estão despressurizadas. Outro ponto, na central mostrou ocorrência na VGA 12, porém não identificamos nenhum problema. Todo o processo foi acompanhado pelo Supervisor Thiago. | solved | 2024-01-31 10:34 | normal | 2024-02-02 15:08 | RJ | PLATAFORMA | 2024-02-02 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 1800 | 3260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24213.677014723518@dominio31657.203082655971.com | (74.565507531329573) 94419.764031085555-5795.8511830494854 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -8452 | 7327 | 2.1906 |  | Wednesday | 10
Desobstrução da passagem de cabos de internet | Desobstrução da passagem de cabos de internet | solved | 2024-01-25 16:36 | high | 2024-02-02 14:31 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-25 |  | ['g2m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Instalações Elétricas |  | 400 | 1480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89447.525859485526@dominio90593.16993861791.com | (54.413832928628281) 98724.0895622708831-2791.86557937645 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel 9450 | 7217 | 7.9131 |  | Thursday | 16
Condomínio - Base de Concreto para instalação das caixas d'água | Necessário a construção de uma base de concreto para instalação das novas caixas d'água. **Walerson Anisio Dos Santos Silva** conforme conversamos, podemos contar com seu apoio? | solved | 2023-08-04 10:46 | normal | 2024-02-02 14:26 | MG | ZENDESK | 2023-08-04 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Contenções |  | 80 | 5990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63439.375266552546@dominio89252.3058736329.com | (93.799327775722091) 91331.2142205362279-5424.5597613794562 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 3869 | 182.1531 |  | Friday | 10
Condomínio - Construção caixa de gordura na lateral do restaurante | Uma nova caixa de gordura deve ser construída na lateral do restaurante, pois algumas saídas (tanques e pias) não passam pela caixa separadora, causando impacto nos processos da ETE2. Conforme apontamentos da CP Solutions, o alto volume de gordura que a ETE recebe diariamente altera os resultados dos testes, exigindo limpeza da caixa já existente com maior frequência, porém, não está sendo suficiente por causa das saídas que vão direto para a ETE. | closed | 2023-07-10 12:00 | normal | 2024-02-02 14:25 | MG | ZENDESK | 2023-07-10 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 600 | 13450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29367.297716520057@dominio69755.5941530994.com | (24.029977646824463) 97455.320703673885-5716.7284760164448 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3589 | 207.1008 |  | Monday | 11
Instalações Esgoto - Caixa de gordura com infiltração | Bom dia, Luan! Durante o serviço de limpeza e coleta de efluentes da caixa de gordura realizado no último mês no refeitório do G2, foi evidenciado que há um ponto de vazamento na caixa. Notou-se que a caixa não continha quantidade significativa de efluentes e durante a coleta o nível baixava rapidamente. Pelo fato da caixa não ser aberta há tempos, a quantidade de efluentes que pode ter sido infiltrada é alta. | closed | 2024-01-08 10:21 | normal | 2024-02-02 14:24 | MG | ZENDESK | 2024-01-08 |  | Restaurante | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2490 | 7530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14322.799046270193@dominio38046.348013532566.com | (66.820577459843065) 9712.52293187780629-4525.5574636549936 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6781 | 25.1685 |  | Monday | 10
Piso cerâmico | teste | closed | 2024-01-15 15:57 | normal | 2024-02-02 12:39 | SP | LIA | 2024-01-15 |  | ['sumareg1m1', 'sumareg1m2', 'sumareg1m3', 'sumareg1m4', 'sumareg1m5', 'sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 640 | 35820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45112.010834330875@dominio87210.928280247317.com | (97.746630174496929) 94380.8675402553808-5074.1561928503515 | Cliente -5635 | Usuário 3027 | Usuário Responsavel -6619 | 7120 | 17.8627 |  | Monday | 15
infiltraçao | Bom dia! banheiro feminino da parte inferior esta com muita infiltração, provavelmente agua da chuva, esse banheiro não usamos por isso só identifiquei agora. | solved | 2024-01-03 08:57 | normal | 2024-02-02 08:25 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-04 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutural |  | 30 | 2080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61610.195646032451@dominio27758.418471140434.com | (59.322355535093763) 91364.9518322882807-2360.0990861194723 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -824 | 6726 | 29.9782 |  | Wednesday | 8
Vazamento nos sanitarios | Boa tarde , conforme vídeo que eu mandei para Ewerton via Whatsapp , estamos com volta de agua nas privadas dos banheiros , precisamos que seja verificado com urgência ! | closed | 2023-11-23 16:25 | normal | 2024-02-01 19:21 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-23 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 510 | 4800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16864.244491072448@dominio16012.81620905041.com | (0.88041657349221392) 97530.1463637660136-8552.0582790155167 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel 9669 | 5825 | 70.1216 |  | Thursday | 16
Goteira calha externa próximo ao estacionamento dos ônibus/segunda escada porta de emergencia. | Goteira calha externa próximo ao estacionamento dos ônibus/segunda escada porta de emergencia. | closed | 2023-08-24 14:45 | normal | 2024-02-01 18:06 | CE | PLATAFORMA | 2023-08-24 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1390 | 6340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43637.827401477633@dominio4365.1258947905835.com | (60.433307007737355) 98151.9443699647254-5742.3395429355769 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 4378 | 161.1402 |  | Thursday | 14
SUBSTITUIR DEFENSAS DANIFICADAS | Substituir defensas danificadas em vários trechos do condomínio na área interna. | closed | 2023-01-10 14:08 | normal | 2024-02-01 17:36 | SP | ZENDESK | 2023-01-10 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 200 | 1280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7817.199829119877@dominio10332.042875871208.com | (39.319201291648838) 95045.787874966366-5223.1466398009952 | Cliente 2825 | Usuário -2737 | Usuário Responsavel 9669 | 2079 | 387.1442 |  | Tuesday | 14
Cercas e Muros - Reparo em Concertina | Prezado Luan, Em vistoria no condomínio, foram detectados pontos onde a concertina encontra-se amassada, solta ou danificada conforme fotos anexas. | closed | 2023-11-09 09:55 | normal | 2024-02-01 15:52 | MG | ZENDESK | 2023-11-09 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 350 | 10550 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario99898.073974628685@dominio28921.860825966272.com | (88.295518129828963) 97717.1858878901-6110.5167785334352 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8846 | 5705 | 84.2477 |  | Thursday | 9
MANUTENÇÃO DOCAS | Preciso de manutenção nas portas das docas e na parede também. Solicito o orçamento com o Thiago. | closed | 2024-02-01 14:08 | normal | 2024-02-01 15:51 | MG | PLATAFORMA | 2024-02-01 |  | ['contagemiig2m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1120 | 1120 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario82852.674909042791@dominio147.45729959895274.com | (60.7592438400948) 93919.4699776857233-2508.8725396883033 | Cliente -3814 | Usuário -1414 | Usuário Responsavel -8846 | 7351 | 0.0714 |  | Thursday | 14
Troca do Quadro da ETE | Serviço de troca de quadro de comandos da ETE. | closed | 2023-12-12 17:02 | normal | 2024-02-01 15:46 | CE | ZENDESK | 2023-12-12 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 90 | 12000 | NOVA VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario83156.2102161956@dominio19484.352043189112.com | (21.199530659872526) 91608.4273735592633-7183.9096105050749 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6085 | 6483 | 50.9473 |  | Tuesday | 17
Reparo no asfalto geral do condomínio | Jessica, conforme solicitado, aberto novo chamado sobre repavimentação do asfalto, segue e-mail **anexo** com mais detalhes. | solved | 2023-06-29 17:01 | normal | 2024-02-01 14:28 | RJ | ZENDESK | 2023-06-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 4200 | 13490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47007.493889853693@dominio63150.105257557232.com | (19.288669700165837) 97552.32654347104-4655.68187765298 | Cliente 2825 | Usuário 8654 | Usuário Responsavel 9836 | 3500 | 216.8935 |  | Thursday | 17
Abrigo do Poço sem porta / Mendigos estão usando o espaço. | Abrigo do Poço sem porta / Mendigos estão usando o espaço. Poço foi tamponado e precisa ficar acessível para visita da fiscalização. George por gentileza cotar porta e instalação e anexar para a aprovação do time de manutenções. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TwszqUAtXMkFqOYqFrKJtR1ms/?name=image.png) | solved | 2023-10-23 15:47 | normal | 2024-02-01 11:32 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 690 | 7990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92371.339192934058@dominio51970.966596681923.com | (9.4498787052994846) 98603.08682801708-3254.6819846714775 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5510 | 100.8228 |  | Monday | 15
Pipa para limpeza de pátio G4/G6 | Após retirada de bomba da fossa, o pátio sujou de resíduos de esgoto. 10.000l R$390,00 | solved | 2024-01-31 14:22 | normal | 2024-01-31 14:24 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-31 | 5 | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 400 | 2450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5748.5073796549123@dominio67483.860631791467.com | (8.9721212168591311) 996.796930709761213-2627.5199271845518 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7339 | 0.0013889 | 5 | Wednesday | 14
Vazamento Calçada Piscinão | Percebemos um vazamento na calçada em direção ao piscinão seguem abaixo fotos e videos | closed | 2023-12-22 09:45 | urgent | 2024-01-31 14:01 | SP | ZENDESK | 2023-12-18 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 4460 | 99300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66402.019417090385@dominio58222.362654059165.com | (39.192911040286063) 93035.9706103638891-3326.3750096520771 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 6669 | 40.1778 |  | Friday | 9
Log Viana II: Porta da Doca - Cabo de aço solto | Ticket aberto em apoio ao Locatário que estava com problema na abertura chamado. O cabo de aço da porta soltou, e a porta da doca, não esta abrindo. | solved | 2024-01-25 11:48 | normal | 2024-01-31 08:45 | ES | ZENDESK | 2024-01-25 |  | ['vianaiig1m18'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 420 | 3810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27505.333447638903@dominio62568.17470818881.com | (5.7884045435659566) 98102.9160904328828-8511.9427038258345 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7207 | 5.8727 |  | Thursday | 11
Casa de bomba elevatório castelo - Organização, limpeza e pintura | Iniciamos um projeto para melhoria e aproveitamento do espaço da CB. Será realizado: - Retirada de todo material e equipamentos de dentro da área para reorganizar e descartar o que não tiver mais utilidade - Limpeza pesada no local - Pintura das paredes - Pintura do chão - Organização do espaço | closed | 2024-01-26 11:03 | normal | 2024-01-30 16:52 | MG | ZENDESK | 2024-01-25 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 950 | 5240 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario95522.918960453055@dominio602.48199599699979.com | (14.700280676897734) 96697.02084341889-3736.2415606804693 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7252 | 4.2427 |  | Friday | 11
Portão da eclusa Empenado | Boa tarde. Necessário realizar o desempeno do portão II de entrada. | closed | 2024-01-24 17:48 | normal | 2024-01-30 16:39 | RJ | ZENDESK | 2024-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 740 | 5460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25901.949135712159@dominio75288.317754644537.com | (25.078756445890374) 96955.44747110804-7496.6291067670982 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 7194 | 5.9515 |  | Wednesday | 17
* Porta de doca - Armazém 05 Doca 109 | Boa tarde, a todos! Solicito suporte para reparo em porta de doca 109 - G2 ( Panpharma). A porta está travada, não sendo possível movimentá-la para abrir ou fechar. Seguem fotos. Cordialmente, | solved | 2023-10-17 14:42 | normal | 2024-01-30 11:53 | CE | ZENDESK | 2023-10-17 |  | ['fortalezaiiig2m5'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 280 | 152340 | EM CONTRATAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario4477.5608104678568@dominio78707.59702495989.com | (56.384693048421866) 9350.13529637929639-5233.4910063314192 | Cliente -1800 |  | Usuário Responsavel -5161 | 5453 | 104.8828 |  | Tuesday | 14
Revitalização Escada Marinheiro G1 e G2 | Seguem as fotos G1 e G2 | closed | 2023-02-10 15:58 | normal | 2024-01-30 11:26 | SP | ZENDESK | 2023-02-10 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 4430 | 119540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73919.215418950262@dominio19162.368791659494.com | (25.964569098289871) 92125.6076400314328-7189.6185471809949 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 2321 | 353.8105 |  | Friday | 15
Instalação de chuveiro no vestiário feminino do prédio de apoio G5 | Necessidade de instalação de chuveiro no vestiário feminino da equipe orgânica. | solved | 2024-01-29 18:37 | normal | 2024-01-29 18:55 | MG | ZENDESK | 2024-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1310 | 4540 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28076.273233530159@dominio32102.68607684887.com | (82.865556190485478) 98027.2786499037757-8084.4556240192314 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7293 | 0.012338 |  | Monday | 18
Torneira danificada na copa do prédio de apoio G5 | Torneira de uso da equipe orgânica danificada. | solved | 2024-01-29 18:32 | normal | 2024-01-29 18:52 | MG | ZENDESK | 2024-01-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1060 | 4450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45476.8667206369@dominio55228.071586338941.com | (1.328292991573838) 98293.2752443036879-6422.2824462865747 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7292 | 0.014433 |  | Monday | 18
Rabicho danificado em banheiro masculino do vestiário G6 | Vazamento em banheiro masculino do vestiário G6. Verificado e detectado rabicho danificado. | closed | 2024-01-29 18:24 | normal | 2024-01-29 18:50 | MG | ZENDESK | 2024-01-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1030 | 4370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29046.64463057417@dominio19909.527458315602.com | (59.366320215391795) 95898.7148418296083-1348.318696247082 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7291 | 0.018032 |  | Monday | 18
Rabicho da copa da portaria danificado | Rabicho da pia da copa da portaria com vazamento. | solved | 2024-01-29 18:07 | normal | 2024-01-29 18:48 | MG | ZENDESK | 2024-01-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1430 | 3110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76672.353554478555@dominio33169.403487420073.com | (2.1234147987275933) 92999.1626088026151-4919.7001008811812 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7290 | 0.028738 |  | Monday | 18
Torneira da copa da portaria danificada | Torneira da copa da portaria danificada. | closed | 2024-01-29 18:03 | normal | 2024-01-29 18:46 | MG | ZENDESK | 2024-01-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 3000 | 5180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27384.822942861159@dominio37868.604296208083.com | (18.297158808231167) 91468.9392098618139-8035.9646203833754 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7289 | 0.029549 |  | Monday | 18
Revitalização da pintura das mesas e bancos do G4/G6, G5 e Apoio ao Caminhoneiro | Revitalização da pintura das novas mesas e bancos do G4/G6, G5 e Apoio ao Caminhoneiro. | closed | 2024-01-29 17:53 | normal | 2024-01-29 17:59 | MG | ZENDESK | 2024-01-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 3350 | 17050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59503.707427745925@dominio27930.927006822283.com | (2.5592840657634111) 92847.9756211524564-2411.7474253908113 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 7288 | 0.0046412 |  | Monday | 17
Infiltração | Boa tarde! Solicito manutenção na parede que da divisa com o galpão ao lado da Global por estar infiltrando água. | closed | 2023-12-06 12:33 | normal | 2024-01-29 16:58 | MG | PLATAFORMA | 2023-12-12 |  | ['contagemiig2m6'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 2470 | 10320 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario9960.8068849779938@dominio81060.405087155872.com | (43.993694056365975) 92007.1709960612704-3621.1861778896773 | Cliente -8551 | Usuário -1592 | Usuário Responsavel -7407 | 6366 | 54.1842 |  | Wednesday | 12
Paisagismo - Hidromanta | Bom dia! Alguns pontos a hidro manta realizada no talude lateral do G3 não floresceu. | closed | 2024-01-29 13:31 | normal | 2024-01-29 15:36 | MG | ZENDESK | 2024-01-25 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1390 | 7990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39101.493151189112@dominio519.17477373693066.com | (44.140492822372025) 92566.2672896908675-7436.5253737289813 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7271 | 0.08647 |  | Monday | 13
PINTURA VIÁRIA | Prezados, boa tarde. Segue anexo referente a pintura viária, esta com desgaste pelo tempo. | closed | 2023-08-10 14:18 | normal | 2024-01-29 15:03 | SP | ZENDESK | 2023-08-10 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Sinalização Viária |  | 300 | 10870 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario97709.539364563985@dominio20997.210831491782.com | (67.453307493754053) 95555.7949280744733-4345.229551167221 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 3922 | 172.0314 |  | Thursday | 14
PINTURA DOS PREDIOS DE APOIO | Prezados, boa tarde. Segue em anexo fotos dos prédios de apoio e galpões. Os mesmos encontram-se deteriorado pelo tempo. | solved | 2023-08-10 13:20 | normal | 2024-01-29 15:02 | SP | ZENDESK | 2023-08-10 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 190 | 11910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54967.835726263169@dominio92852.373468726524.com | (56.585178147677873) 98695.0911716817773-8841.9674968224244 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 3914 | 172.0711 |  | Thursday | 13
RES: BURACO BUEIRO - INEA | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Bom dia! Copiando nosso coordenador de manutenções. @Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno consegue priorizar esse chamado? Juliana, conforme pontuamos anteriormente, todas as tratativas de manutenções, nosso time de manutenções realizam as análises e retornos dentro do chamado. O retorno do prazo será dado por nosso time de manutenção ( O analista que atende Itatiaia é o @Kaio De Sousa Lima) Com o portal de chamados, nosso time de manutenção tem o canal de comunicação direto com vocês aproximando e agilizando os retornos Atenciosamente | solved | 2024-01-19 09:55 | normal | 2024-01-29 14:42 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 2300 | 3440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89130.996068739521@dominio5063.0858076340019.com | (42.30274294536747) 95520.613379515321-75.20738720988119 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7153 | 10.1996 |  | Friday | 9
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Jordana, Por favor pedir para seu time atualizar no sistema, pois ao consultar não constam as informações de previsão de reparo. Conforme consulta realizada agora. Atenciosamente, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (http://www.trservice.com.br/) | solved | 2024-01-19 09:48 | normal | 2024-01-29 14:41 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 860 | 1460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73025.529333881321@dominio85998.99729687201.com | (23.275641756881566) 93652.1617932462259-2843.5109827242968 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7151 | 10.2041 |  | Friday | 9
Esquadrias e acessórios | Esquadrias e acessórios | solved | 2022-11-25 12:38 | normal | 2024-01-29 11:07 | GO | PLATAFORMA | 2022-11-25 |  | ['goianiag5m1', 'goianiag5m4'] | LOG Goiânia |  | Galpão 05 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1210 | 1850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15045.875941142986@dominio80003.801872371143.com | (43.341254734706261) 98754.6527609558416-9571.0508641518 | Cliente -5929 | Usuário 9076 | Usuário Responsavel 3585 | 1737 | 429.9366 |  | Friday | 12
Bomba diesel SPK CB1 - Não Ligou | Bom dia, Dia 19/12 a J&J precisou fazer uma uma manutenção no sistema de SPK deles, e ontem quando fomos realizar a pressurização da rede a Bomba Jokey não ligou, assim decidimos tentar usar a bomba diesel, e ela também não funcionou. A demanda da bomba Jockey foi resolvida no ticket #6671, porém é preciso verificar a Bomba diesel. Entrei em contato com o mecânico e ele virá realizar uma verificação hoje, dia 22/12. Att. Cecília Estrela | closed | 2023-12-22 10:45 | normal | 2024-01-29 11:05 | GO | ZENDESK | 2023-12-22 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 880 | 44840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77015.96702167092@dominio98979.768891690648.com | (56.979385414687279) 94152.827705814072-1028.3088521901559 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6672 | 38.0139 |  | Friday | 10
Mapeamento de Infiltrações Todos os Galpões - Chuva 26/12 | Boa tarde! Segue mapeamento de infiltração dos pontos do G1, G2. G3 e G4, que ocorreram na chuva do dia 26/12. Atenciosamente, Paula. | closed | 2023-12-27 17:18 | normal | 2024-01-29 10:06 | ES | ZENDESK | 2023-12-27 |  | ['vianag1m1', 'vianag1m4', 'vianag1m5', 'vianag1m7'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 5560 | 15180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77943.683186393144@dominio79832.306970741934.com | (31.526344810899104) 98516.6333395172587-3106.7369549352979 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6698 | 32.6999 |  | Wednesday | 17
Vazamento no vão central do telhado | Muita água entrando no galpão através do vão central, onde tem as telhas transparentes. | solved | 2024-01-05 11:40 | normal | 2024-01-29 09:51 | ES | PLATAFORMA | 2024-01-08 |  | ['vianag4m1', 'vianag4m2'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 330 | 2500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94962.192699564286@dominio29984.997582382352.com | (77.019040963233891) 91901.8899202848538-854.13938164203148 | Cliente -9405 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -8452 | 6769 | 23.9241 |  | Friday | 11
Manutenção em goteiras G1 / M7 | Solicito a manutenção em várias goteiras que apareceram na última chuva. Gentileza, se possível, verificarem in loco. Para acompanhamento, favor procurar o Carlos Blendão. Aguardo breve retorno. Obrigada. | closed | 2023-11-21 16:46 | normal | 2024-01-29 09:50 | ES | PLATAFORMA | 2023-11-28 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 330 | 5390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58587.697916951445@dominio28133.692580798892.com | (39.843159531097619) 91832.11155201982-510.85952110525346 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -8452 | 5799 | 68.7111 |  | Tuesday | 16
Goteiras em telhado - G2 | Bom dia! Estamos com algumas goteiras ainda no G2. Está pingando dentro do nosso refeitório, em cima da geladeira. Além de outro local já marcado por nós. Quando vierem, gentileza procurar Fabricio. Obrigada. | solved | 2024-01-25 08:10 | normal | 2024-01-29 09:45 | ES | PLATAFORMA | 2024-01-25 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1060 | 2220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66401.320652444338@dominio55772.313686170615.com | (95.553822806672954) 92091.3602175947326-4691.1480286327114 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -8452 | 7195 | 4.066 |  | Thursday | 8
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA NO M5/M26 e M6/M27 | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M5/M26 e M6/M27 On Hold neste momento. Aguardando a vistoria do AVCB para execução desta estrutura. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-11-30 07:51 | normal | 2024-01-29 08:36 | DF | ZENDESK | 2023-11-30 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 760 | 1950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4767.6226206374868@dominio27910.168729008317.com | (33.960383144626938) 98675.6881940280364-5081.8699026408985 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6302 | 60.0313 |  | Thursday | 7
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1-M4/M25 | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M4/M25 On Hold neste momento. Aguardando a vistoria do AVCB para execução desta estrutura. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-11-30 07:48 | normal | 2024-01-29 08:35 | DF | ZENDESK | 2023-11-30 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 890 | 2510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6292.0762966172479@dominio99197.588928273748.com | (27.930971664137846) 99078.5941922267084-8783.5735641653755 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6301 | 60.0327 |  | Thursday | 7
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA G1- M4/M5 | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M4/M5 Em execução com a empresa Aço Mais. Previsão de entrega (08/12), avanço de 30% na execução. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-11-30 07:35 | normal | 2024-01-29 08:33 | DF | PLATAFORMA | 2023-11-13 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 4010 | 5700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38955.450657813133@dominio5850.2259054605829.com | (39.521875780968131) 97118.6586778438614-439.27819405735335 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6297 | 60.0405 |  | Thursday | 7
JARDINAGEM - Limpeza e Despraguejamento (Estacionamento externo) | Limpeza, retirada de pragas e grama do local indicado na foto. Após a finalização iremos colocar o limitador de grama para separar e bloquear o crescimento da grama no local. | closed | 2024-01-26 15:51 | normal | 2024-01-26 15:52 | MG | ZENDESK | 2024-01-23 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 300 | 8290 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario47485.388084870952@dominio51050.296089867639.com | (27.321773269338639) 99195.9035444023684-2878.3982900779915 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7263 | 0.00086806 |  | Friday | 15
Vidros do predio | Durante os temporais que tem acontecido nas ultimas semanas, Já se faz da segunda vez que solicitei o conserto das borrachas dos vidros aqui Toda vez que acontece o temporal de chuva e até que fechamos todas as janelas, com os fortes ventos as janelas se fecham e abrem as borrachas e algumas das janelas , não estão prendendo de acordo, vindo a quebrar um vidro e o outro a trincar. O lugar aqui fica bem aberto , ocorrendo essas ventanias. Peço uma atenção especial de vocês. Obrigada | closed | 2023-10-16 12:18 | normal | 2024-01-26 14:21 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-18 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 510 | 8430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2196.3586706193314@dominio31061.477915190018.com | (38.130989715422828) 93745.055790977467-5690.9009271223867 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -5348 | 5426 | 102.0855 |  | Monday | 12
Log Viana II: Porta da Doca - Roldana solta. | Ticket aberto em apoio ao Locatário que estava com problema na abertura chamado.] A roldana da porta soltou, e a porta da doca, não esta abrindo. | closed | 2024-01-25 11:39 | normal | 2024-01-26 14:07 | ES | ZENDESK | 2024-01-25 |  | ['vianaiig1m19'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 790 | 4030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36581.498239000728@dominio63385.054123592257.com | (71.22469487007028) 99296.31531643475-5690.6446069199337 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7204 | 1.1032 |  | Thursday | 11
Parede de divisória G2-M16/15 | Em execução pela empresa M Dantas | closed | 2024-01-10 16:14 | normal | 2024-01-26 11:47 | BA | ZENDESK | 2023-12-25 |  | ['salvadorg2m15', 'salvadorg2m16'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 310 | 1100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38849.797301098151@dominio10546.371055478165.com | (36.958391489318387) 98042.112316678792-9690.4572122663 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7050 | 15.8144 |  | Wednesday | 16
Parede de divisória G2-M21/20 | Em execução pela empresa M Dantas. | solved | 2024-01-10 16:12 | normal | 2024-01-26 11:46 | BA | ZENDESK | 2023-12-25 |  | ['salvadorg2m20', 'salvadorg2m21'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 90 | 710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68581.9415310986@dominio1734.0774841294592.com | (15.391939264004078) 92486.9426193461168-2662.5218097140682 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7049 | 15.8153 |  | Wednesday | 16
Parede de divisória G2-M4/5 | Em execução pela empresa M Dantas. | solved | 2024-01-10 16:10 | normal | 2024-01-26 11:45 | BA | ZENDESK | 2023-12-25 |  | ['salvadorg2m4', 'salvadorg2m5'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 380 | 2220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1042.112426848711@dominio60307.128620517069.com | (95.902912874170568) 93609.0516174330305-9667.8417980865452 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7047 | 15.8166 |  | Wednesday | 16
Manutenção - Restauração da mesa apoio caminhoneiros | Iremos restaurar a mesa que esta no apoio dos caminhoneiros, mesmo tendo recebidos duas novas, não iremos descarta-la e sim reforma-la. Assim os motoristas terão mais lugares para eles. - Material e mão de obra disponível no condominio - A tarefa será realizada conforme disponibilidade do zelador. | closed | 2023-08-25 10:37 | normal | 2024-01-26 11:14 | MG | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 50 | 26650 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario66630.718453552836@dominio70849.753366332152.com | (94.831645382570045) 94269.1355260706869-9936.6995963031786 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 4388 | 154.0251 |  | Friday | 10
MANUTENÇÃO - Substituição do filtro dos bebedouros | Solicitamos a universo sustentável a troca dos filtros dos bebedouros da áreas comuns. Foi realizado e em anexo o laudo de troca e qualidade. | closed | 2024-01-26 11:12 | normal | 2024-01-26 11:12 | MG | ZENDESK | 2024-01-16 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 3190 | 3190 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario95679.5285936751@dominio20941.247376641906.com | (91.6395249520691) 99968.4900737436856-2854.3884912686244 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7254 | 0 |  | Friday | 11
MANUTENÇÃO - Instalação de saboneteira no apoio dos caminhoneiros | Estamos instalando duas novas saboneteiras no apoio dos caminhoneiros. Antes havia apenas no banheiro feminino, agora instalamos na pia de uso comum e dentro do banheiro masculino. | solved | 2024-01-26 11:07 | normal | 2024-01-26 11:07 | MG | ZENDESK | 2024-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1620 | 1620 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario11956.536570069793@dominio43724.635173714596.com | (16.371380531777557) 99511.2078581245969-1647.9060032491545 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7253 | 0 |  | Friday | 11
MANUTENÇÃO - Portão eclusão | Em 2023 o nosso portão da eclusa foi danificado Mandamos para a serralheira para o conserto. Conseguimos aproveitar a tela, mas o esquadro teve que ser refeito. | closed | 2024-01-26 10:48 | normal | 2024-01-26 10:52 | MG | ZENDESK | 2024-01-12 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2480 | 15410 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario6105.0614215878231@dominio85759.363777879189.com | (66.037812661079684) 93819.1984509442791-7974.57973063598 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7250 | 0.0029514 |  | Friday | 10
Manutenção - Compra de 2 Acionadores Manuais | Necessário, conforme laudo Alertron, troca de dois acionadores manuais que estão danificados. Local Área Externa atras do G1. | solved | 2023-08-25 10:41 | normal | 2024-01-26 10:26 | MG | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 680 | 24600 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario25556.882233891447@dominio74589.3760934458.com | (23.132859100228909) 93207.8203708976348-4245.6403855216422 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 4390 | 153.9899 |  | Friday | 10
Lâmpadas de LED Recepção queimadas | Lâmpadas queimadas pós falta de energia em 20/11 e 21/11 protocolos registrados por condóminos: 357110902 as 16:50 357158938 as 20:09 358110902 as 22:53 357183390 as 23:10 357191591 as 6:05 357199810 as 7:15 357200247 as 7:20 357272180 as 11:00 357324017 as 14:00 | closed | 2023-12-04 15:52 | normal | 2024-01-26 10:07 | GO | PLATAFORMA | 2024-01-26 | 5 | ['goianiag7m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2120 | 5590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48370.305875244252@dominio48052.352875841119.com | (89.972597461473) 99858.2074980133548-6136.6919626376075 | Cliente 7189 | Usuário 248 | Usuário Responsavel 3585 | 6338 | 52.7605 | 5 | Monday | 15
Estrutura metálica corretivas | Estamos com um vazamento no telhado próximo ao nosso mezanino 1 | closed | 2024-01-03 13:56 | normal | 2024-01-25 16:26 | MG | LIA | 2024-01-04 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 200 | 1330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64742.32103751968@dominio86087.280390293454.com | (7.2135472205064319) 97903.5512471523825-478.30253453401247 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -824 | 6729 | 22.1038 |  | Wednesday | 13
Estrutura metálica corretivas | Estamos com. 2 pontos de vazamento no módulo 2 próximo ao corredor K | closed | 2024-01-03 14:04 | normal | 2024-01-25 16:25 | MG | LIA | 2024-01-04 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 210 | 1010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33461.598076844653@dominio23305.402978125268.com | (1.9271719550406534) 97909.3689479863806-6346.0004714717616 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -824 | 6730 | 22.098 |  | Wednesday | 14
Goteira nas instalações | Estamos com goteira nas instalações da Unimed. Próximas a rua 01. | closed | 2024-01-05 09:08 | normal | 2024-01-25 16:25 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-10 |  | ['g2m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 200 | 820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario256.52899966204728@dominio53632.887630701975.com | (52.838223197679426) 93480.2554822822735-3639.3175108616042 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -824 | 6761 | 20.3035 |  | Friday | 9
VAZAMENTOS | Esta tendo vazamento | solved | 2024-01-09 17:36 | normal | 2024-01-25 16:25 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-10 | 5 | ['g1m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 240 | 1440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39137.530113374618@dominio17243.300606585559.com | (67.125739477497135) 94870.3462721743081-4643.1389588161019 | Cliente 405 | Usuário -8571 | Usuário Responsavel -824 | 6929 | 15.95 | 5 | Tuesday | 17
Goteiras | Boa tarde! Estamos com goteira no banheiro feminino do piso inferior e na sala administrativa do mezanino. | closed | 2024-01-15 16:04 | normal | 2024-01-25 16:24 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-19 |  | ['g2m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 370 | 850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25581.791231994521@dominio73879.80849462068.com | (42.87843111454314) 99218.2398509855157-2252.8930733264237 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -8452 | 7121 | 10.014 |  | Monday | 16
Goteiras | Alguns pontos com goteira. | solved | 2024-01-17 10:40 | normal | 2024-01-25 16:23 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-19 |  | ['g6m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1080 | 8930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47915.492657639872@dominio97885.9748919468.com | (93.908634004545789) 91235.168786702432-6461.5861305070666 | Cliente -7344 | Usuário -7551 | Usuário Responsavel -8452 | 7132 | 8.2383 |  | Wednesday | 10
Queda do forro de teto no banheiro do mezanino. | Devido o forte vento de sexta feira o forro de teto do banheiro do mezanino caiu no chão. Estamos com o banheiro interditado devido ao risco de acesso. | solved | 2024-01-22 07:21 | normal | 2024-01-25 16:02 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-25 | 1 | ['g2m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 1260 | 1260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35096.061671736832@dominio8564.7006371143543.com | (58.378444664242892) 92859.6713353978007-8338.6289100234862 | Cliente -5568 | Usuário 7411 | Usuário Responsavel -824 | 7159 | 3.3616 | 1 | Monday | 7
Adequação cavalete | Conforme solicitado pelo Gustavo, o time de projetos foi consultado para o item que estava como melhoria e conforme e-mail anexado, esse item não é melhoria sendo necessária a execução Conforme parecer do setor de projetos da LOG. Como está instalado? o correto é instalar entre a retenção e bloqueio; Atenção, este projeto foi feito com base na legislação do município de Feira de Santana com aprovação na prefeitura e não no corpo de bombeiros. Foi numa época anterior à legislação estadual; Corrigir/adequar conforme norma a ligação/posição do cavalete de automação das bombas | closed | 2024-01-25 15:28 | normal | 2024-01-25 15:46 | BA | ZENDESK | 2024-01-25 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 3420 | 10910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80667.854679734883@dominio94269.141561776283.com | (64.0968426920181) 91231.3693246501778-5247.2651586767779 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7213 | 0.012315 |  | Thursday | 15
Fresta em Telas das Caixas de Passagem - Fundo do Galpão da Hertz | Bom dia, pessoal, tudo bem?! Foi realizada inspeção semestral da empresa responsável pelo Controle de Pragas e solicitaram a troca ou reposicionamento das telas nas caixas que ficam no fundo do galpão da Hertz! Algumas estão furadas e outras estão com frestas nas laterais, facilitando acesso de pragas no galpão! Agradeço desde já! | solved | 2024-01-12 09:38 | normal | 2024-01-25 12:54 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-25 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4590 | 16520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80256.065699491577@dominio68638.136244511348.com | (46.155711832047722) 92624.9852382830427-2560.156733126521 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 7077 | 13.1359 |  | Friday | 9
Mapeamento de infiltração 26/12/2023 | Mapeamento de infiltração 26/12/2023 | closed | 2023-12-26 17:53 | normal | 2024-01-25 11:20 | RJ | ZENDESK | 2023-12-26 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 220 | 3720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49521.339854405262@dominio77239.0011037403.com | (51.525680489892679) 95882.6889332846931-2316.0997299077039 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6694 | 29.7276 |  | Tuesday | 17
TELAS CONTRA VETORES E PASSAROS COM ABERTURAS NO G1 E NO G2 | TELAS CONTRA VETORES E PASSAROS COM ABERTURAS NO G1 E NO G2. | solved | 2024-01-08 17:20 | normal | 2024-01-25 11:13 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-08 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4490 | 7940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40793.935129845995@dominio23734.18980085455.com | (27.963687418413286) 99622.2134758952161-5849.4517882669061 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 6804 | 16.745 |  | Monday | 17
Piso cedendo no pátio, próximo a doca 64-G3 | Piso cedendo no pátio, próximo a doca 64-G3 | closed | 2023-12-18 09:01 | normal | 2024-01-25 11:05 | RJ | PLATAFORMA | 2023-12-18 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I | o reparo realizado | Galpão 02 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 2930 | 9080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40276.422843991379@dominio7172.28800008638.com | (26.524350142512365) 93625.3343448440642-931.25694046818671 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 9450 | 6630 | 38.0858 | 5 | Monday | 9
PINTURA DE BANCO NA LATERAL DO RESTAURANTE | Boa tarde! Banco ao lado do restaurante necessitando de pintura. Nosso funcionário da manutenção irá realizar a mesma. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PY6I3sDhkUr1ZX6GbG2azWSx6/?name=Banco+%282%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WxBWF2j30POaaIGzh2VgXUaRJ/?name=Banco+%281%29.jpeg) | closed | 2024-01-24 15:54 | normal | 2024-01-25 11:00 | RJ | ZENDESK | 2024-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 7150 | 7150 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario13790.286192477@dominio86253.404993809119.com | (13.760749294376927) 9944.7792957242068-1835.3350596096466 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 7191 | 0.79551 |  | Wednesday | 15
Reparo Meio Fio Estacionamento Externo ( bicicletário) | Meio fio do estacionamento externo, quebrados e tombados. | closed | 2023-09-13 09:51 | normal | 2024-01-25 10:59 | RJ | ZENDESK | 2023-09-05 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 34680 | 77200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94295.143074025749@dominio25089.833152949472.com | (95.8357330460688) 96414.4045930464-8799.72413838017 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4875 | 134.0474 |  | Wednesday | 9
Painel de controle com falhar e ocasionando disparos constantes. | Painel disparando constantemente e impossível permanecer no local devido o barulho. | solved | 2023-12-20 11:24 | normal | 2024-01-25 09:54 | CE | PLATAFORMA | 2023-12-20 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 590 | 18990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10684.52693494718@dominio21952.979350350375.com | (51.011927135626955) 93577.3394582946989-2428.3511356816589 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel -8452 | 6653 | 35.937 |  | Wednesday | 11
LEITOR FACIL DA GUARITA RUIM | Boa tarde. devido a falta de luz no condomínio esta madrugada, o leitor facial da guarita parou de funcionar. Já acionei o time da CNX e estamos aguardando nova resolução. | solved | 2024-01-16 17:45 | normal | 2024-01-25 09:40 | RJ | ZENDESK | 2024-01-16 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 30 | 3490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4801.6400392575069@dominio15291.970978631738.com | (73.100137418632883) 9715.8089268234362-3887.4536340648328 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 7128 | 8.6629 |  | Tuesday | 17
Cobertura Armazem | Devido a forte chuva nesta data 03/01/2024, estamos com vazamento no telhado do armazem. segue anexo as fotos | solved | 2024-01-03 18:05 | normal | 2024-01-25 09:26 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-08 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 250 | 580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87885.141326699508@dominio14205.747432710539.com | (10.335298692745717) 97529.4533662869517-6329.2971563352594 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -8452 | 6741 | 21.6395 |  | Wednesday | 18
Vazamento cobertura modulo 1 a 5 | Boa tarde! Foram identificados 16 pontos de vazamento no CD TA Hortolândia, entre módulos 1 a 5. | closed | 2024-01-03 18:18 | normal | 2024-01-25 09:25 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-08 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 410 | 780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42657.092452351972@dominio97374.469921908021.com | (90.338625289591945) 99790.5780816165825-2180.4677325868597 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel -8452 | 6742 | 21.6296 |  | Wednesday | 18
VAZAMENTOS NO GALPÃO | BOA TARDE A TODOS, CONFORME CONVERSADO COM EDSON NO DIA 03/01/2024 E ENVIADO OS VIDEOS VIA WHASAPP , ESTAMOS COM ALGUNS VAZAMENTOS EM NOSSO GALPÃO INCLUSIVE ENCIMA DE NOSSOS INVERSORES POR GENTILEZA SOLICITO A CORREÇÃO DOS MESMOS. | closed | 2024-01-04 14:39 | normal | 2024-01-25 09:24 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-08 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3580 | 5140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96514.995236538118@dominio7772.7726377540112.com | (5.2255483016420952) 95040.55012295682-923.86743837563222 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -8452 | 6755 | 20.7816 |  | Thursday | 14
Revitalização das Placas de Identificação dos Módulos | Bom dia! Em visita, o diretor Marcio solicitou que fizéssemos a revitalização das placas de identificação dos módulos. Já havia orçado esse serviço com a PrintPro. Seguem fotos das placas a serem revitalizadas e orçamento para revitalização. | closed | 2023-08-25 10:30 | normal | 2024-01-25 09:13 | ES | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 420 | 32480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23798.564433744046@dominio65975.7320783674.com | (24.191592048363376) 96686.3958657066478-7413.6579043004322 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4384 | 152.9465 |  | Friday | 10
Calçadas e passeios | Liberação para instalação de guard rail, próximo ao vestiário, próximo á cerca elétrica e próximo á entrada operacional. Obs: Já possuímos o material e o time mobilizado para instalação dos itens. | closed | 2023-12-06 14:22 | normal | 2024-01-24 18:36 | MG | LIA | 2023-12-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 37210 | 46710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72050.518786712841@dominio13347.685766616529.com | (21.909008018665329) 99223.87577728321-8400.4820703247988 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -7002 | 6367 | 49.1766 |  | Wednesday | 14
Ambiente refeitório | Solicito uma avaliação para instalação de ar condicionado na sala onde fica o refeitório da log. Devido ao calor extremo que estamos vivenciando nas últimas semanas, o local do refeitório está com o clima insalubre, o ar fica rarefeito, internamente muito quente e alguns colaboradores tem sentido mal estar, fora o risco por ser uma área com refeição exposta. Agradeço a colaboração! | closed | 2023-12-05 16:02 | normal | 2024-01-24 17:33 | MG | PLATAFORMA | 2023-12-15 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Restaurante | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 590 | 13290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39031.714514475541@dominio77704.645402188238.com | (82.928443469954175) 92386.3807034757078-1642.9380477383161 | Cliente -496 | Usuário 1700 | Usuário Responsavel -7002 | 6361 | 50.0632 |  | Tuesday | 16
Instalações esgoto - Caixas com madeira | Boa tarde Luan! As caixas de esgoto próximo a portaria, e receptora do restaurante e Martminas vem apresentando obstrução constantemente. Ontem foi identificado que a obstrução se deve a restos de madeira proveniente das formas das caixas de esgoto. Foi necessário a desobstrução. | closed | 2023-11-24 16:13 | normal | 2024-01-24 17:32 | MG | ZENDESK | 2023-11-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1490 | 24250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64095.305543329261@dominio17114.523502583615.com | (98.116628167246176) 91458.1767879598749-5930.2994875445193 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5845 | 61.0548 |  | Friday | 16
TELHADO COM GOTEIRA | Bom dia! Solicito reparo no telhado do prédio da DAMÁSIO MOTOPEÇAS, o mesmo está com 2 goteiras, sendo uma no mezanino superior e a outra dentro do galpão. Saliento que o local da goteira do galpão molhou nossa mercadoria e corre o risco de danificar. Saliento que a situação foi verificada pelo Sr. Aurélio. | solved | 2023-12-18 08:48 | normal | 2024-01-24 17:25 | CE | PLATAFORMA | 2024-01-17 |  | ['fortalezaiig3m10'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 4180 | 189460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88648.760454772448@dominio67752.595590598648.com | (10.805809294521984) 99217.9070183290132-7059.3375242193142 | Cliente 5876 | Usuário -4854 | Usuário Responsavel -5161 | 6629 | 37.3585 |  | Monday | 8
Laudo Alertron / Dúvida sobre recomendação NBR 16704 | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** conforme e-mail anexo, chamado aberto para Manutenções avaliar seguinte recomendação da Alertron: _ individualização da linha de monitoramento de pressão da automação das bombas _ ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/MNdzOpxkhysNNjxd1epjb8nJi/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2024-01-08 16:55 | normal | 2024-01-24 10:55 | RJ | ZENDESK | 2024-01-08 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1570 | 5970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61251.013462374962@dominio38966.7196013877.com | (7.0744478439490006) 93475.5796210229764-6171.570238777721 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6791 | 15.7501 |  | Monday | 16
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1- M7/M28 | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M7/M28 Aguardando assinatura de contrato que será sinalizado pelo Comercial LOG e liberação do AVCB do condomínio. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-11-30 07:57 | normal | 2024-01-23 17:21 | DF | ZENDESK | 2023-11-30 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 430 | 1650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57217.494970016771@dominio34351.258631287987.com | (6.016520708155916) 95148.7972802026907-2830.504332903648 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6304 | 54.3918 |  | Thursday | 7
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1- M7/M8 | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M7/M8 Aguardando assinatura de contrato que será sinalizado pelo Comercial LOG. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-11-30 07:55 | normal | 2024-01-23 17:20 | DF | ZENDESK | 2023-11-30 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 330 | 2470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94303.901032445458@dominio16677.420727674253.com | (22.01775041677622) 93007.7365868508127-6579.0528982992619 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6303 | 54.3926 |  | Thursday | 7
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1- M6/M7 | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M6/M7 Em execução com a empresa Aço Mais. Previsão de entrega (11/12), avanço de 10% na execução. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-11-30 07:38 | normal | 2024-01-23 17:20 | DF | ZENDESK | 2023-11-27 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 770 | 4990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36861.865064637714@dominio53400.0111755049.com | (65.82336554844062) 94020.524401793612-9756.51534704228 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6298 | 54.4038 |  | Thursday | 7
LOG HORTOLÂNDIA - PLACAS DOMUS TRINCADAS | Giovani, bom dia. Durante a visita da Serviceroof da semana passada, os técnicos nos alertaram sobre a grande quantidade de tricas nas placas dos domus. Esse problema está em todos os galpões, mas nos informaram que no G2 e G1 a situação está mais crítica. | solved | 2024-01-22 10:11 | normal | 2024-01-23 16:44 | SP | ZENDESK | 2024-01-22 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 800 | 5660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74783.869323923907@dominio73397.351705135661.com | (73.625788656631343) 98569.3871312187475-5691.2568352758681 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7161 | 1.273 |  | Monday | 10
Recuar o tapume para podermos utilizar a calcada e a faixa de pedestres para acessar o vestiário de forma correta | Recuar o tapume para podermos utilizar a calcada e a faixa de pedestres para acessar o vestiário de forma correta. SEGUE FOTO ANEXA. Estamos orientando os colaboradores Dorel a circularem da forma correta e segura no condomínio, utilizando as faixas de pedestres onde existem, mas precisamos desse recuo do tapume nesse ponto. Agradeço a compreensão e ajuda. | closed | 2024-01-10 18:02 | normal | 2024-01-23 13:21 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-19 | 1 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 6210 | 6690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30714.990888233729@dominio63692.202168683129.com | (82.854213621858761) 99403.7904509113814-3546.0424045273621 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 7064 | 12.8052 | 1 | Wednesday | 18
Estrutura metálica corretivas | Temos uma goteira no telhado do galpão G3 (Mercado Livre) . Em dias de chuva a goteira fica intensa, molhando uma extensa parte do piso. Necessita manutenção | solved | 2023-12-13 23:18 | normal | 2024-01-23 12:16 | MG | LIA | 2023-12-15 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 190 | 4180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43261.159685026505@dominio8715.4131079186318.com | (52.743712153655189) 93063.7194242598084-7578.7159231678334 | Cliente -496 | Usuário 6407 | Usuário Responsavel -8452 | 6516 | 40.5402 |  | Wednesday | 23
Estrutura metálica corretivas | Goteira no galpão operacional | closed | 2023-11-28 15:20 | normal | 2024-01-23 12:13 | MG | LIA | 2023-11-28 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 940 | 3700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65696.2754309874@dominio93768.9406712766.com | (70.65866452566901) 99262.1462951816247-1021.2730607803013 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -7002 | 6167 | 55.8699 |  | Tuesday | 15
Forro PCV cedendo e Rachaduras nas paredes | Estamos com nosso forro de PVC do Administrativo ondulado, em dias de vento ele se desloca e com isso nossas luminarias estão desencaixando, ja chamamos o fornecedor para encaixa-las de volta e ele explicou que o forro esta cedendo e por isso sempre vai desencaixa-las. Temos também as paredes que estão aparecendo rachadura que não tinha, e gostariamos de uma avaliação. Fico no aguardo, obrigada! | closed | 2023-12-08 16:14 | normal | 2024-01-23 10:52 | SP | PLATAFORMA | 2023-12-08 |  | ['hortolandiag1m3a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 4870 | 12010 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario49486.540872149279@dominio65378.818928061854.com | (11.775466781294995) 98823.6986659781833-5914.1861129118288 | Cliente 9988 | Usuário -488 | Usuário Responsavel 9836 | 6403 | 45.7764 |  | Friday | 16
VENDA ATIVO - Reparo da pavimentação Externo Ambev (1 e 3) | Reparo da pavimentação Externo Ambev, fotos do relatório 1 e 3 da AMBEV. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mK0EWV3KHdAM1MWKl0cUC1nof/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kzF8aSWn3xKgqasb9S8aMnQ1I/?name=image.png) | closed | 2023-09-01 15:49 | normal | 2024-01-22 17:26 | SE | ZENDESK | 2023-09-01 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 40 | 8060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2861.3038576393296@dominio49648.813546852143.com | (96.296401417859258) 99040.9727203648854-5575.7631406761957 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4679 | 143.0672 |  | Friday | 15
MUITO URGENTE: Solicitação das plantas de incendio em DWG do G1/G2/G3 (Tenho apenas do G6). Estamos no processo de atualizar a nossa | Jordana e Marcelo Boa tarde, Tenho o projeto de segurança (em DWG) contra incêndio da LOG Campos, apenas do G6. Poderiam por favor enviar também os do G1/G2/G3 e do condomínio todo se tiver c/ a Casa de bomba (que está sendo reconstruída esse ano)? Ps.: A área de documento disponíveis, na plataforma de vocês ainda não está funcionando. | solved | 2024-01-10 13:33 | normal | 2024-01-22 17:23 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-10 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Incêndio | Renovação de AVCB |  | 1000 | 34370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7071.4535700234228@dominio73481.542244702709.com | (48.85433450073802) 92773.4126420837642-998.27753905475743 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 7037 | 12.1594 | 5 | Wednesday | 13
tela solta no telha e goteiras | conforme falado com a Ana o telhado precisa de manutenção pois esta com uma tela solta e esta com goteiras no mesmo local ... se puder priorizar agradecemos ... é urgente esta molhando as mercadorias ....segue fotos | closed | 2023-12-20 08:51 | normal | 2024-01-22 13:07 | SP | PLATAFORMA | 2023-12-20 |  | ['jundiaig3m1', 'jundiaig3m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 4350 | 30610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59.107300957465263@dominio9735.7029684739955.com | (15.453864595329927) 95973.4910011205557-7996.5181990678457 | Cliente -9465 | Usuário 5776 | Usuário Responsavel -8452 | 6648 | 33.1777 |  | Wednesday | 8
Cobertura Metálica - Vazamento Telhado | Bom dia! Identificado vazamento no telhado na cobertura externa. O ponto está localizado em cima da plataforma PNE. Empresa Service Roof acionada para as tratativas. | closed | 2024-01-05 10:43 | normal | 2024-01-22 11:44 | MG | ZENDESK | 2024-01-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 90 | 3550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86871.980920349408@dominio89378.260939954664.com | (16.209183267195034) 98649.1301434926627-6481.0554695223618 | Cliente -531 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6767 | 17.0427 |  | Friday | 10
Bomba Jockey SPK - Troca do Selo de Motor | Bom dia! No dia 15/12, no teste da bomba, foi verificado que a bomba jockey do sistema de SPK apresentou vazamento. Aproveitamos que o Adriano da Nofire estava no condomínio, ele verificou que o selo motor da bomba rompeu e que será preciso levar a bomba para a bancada para verificar melhor. Solicitamos a ele orçamento para esse troca, estamos no aguardo ainda. Porém para um preço mais assertivo, a bomba precisa ser retirada. **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** autoriza a retirada da mesma? Já avisamos a seguradora sobre a paralisação do sistema. Atenciosamente, Paula. | solved | 2023-12-18 08:06 | normal | 2024-01-22 11:43 | ES | ZENDESK | 2023-12-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 80 | 41330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79801.626270087654@dominio54751.023351445918.com | (35.711056956041666) 91982.7679798476447-2840.7918648566997 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6627 | 35.1502 |  | Monday | 8
LOG GO I - Manutenção Bomba Jockey SPK | Boa tarde, Hoje durante um teste das bombas, identificamos que a bomba Jockey não está pressurizando a rede de SPK, a mesma liga mas não pressuriza. Um técnico que estava no local no momento do teste verificou e após alguns outros testes que o problema é a bomba, e nos sugeriu a troca da mesma uma vez que esta não é uma bomba adequada para estar instalada na rede de SPK. Segue em anexo uma foto da Bomba. Att. Cecília Estrela | closed | 2024-01-04 15:14 | normal | 2024-01-22 10:50 | GO | ZENDESK | 2024-01-04 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1260 | 20000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53854.493299500173@dominio85012.424207268952.com | (30.9541221275913) 93422.5123616828746-4856.5112865663332 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6756 | 17.8164 |  | Thursday | 15
Log Viana II: Trincas na Recepção | Estamos com Trincas aparentes na recepção, a Reckitt/DHL estão reclamando que quando os colaboradores estão aguardando na recepção, ficam com receio da estrutura. | closed | 2023-12-14 17:57 | normal | 2024-01-22 09:38 | ES | ZENDESK | 2023-12-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 1580 | 8340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31085.199490075051@dominio11856.816963700307.com | (88.800749368003324) 96120.8349986270478-8034.2466988436854 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6563 | 38.6532 |  | Thursday | 17
Parede da Recepção e da Administração com trincas | Parede da Recepção e da Administração com trincas ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OuBFmGHvr0ApUXM0ci2xKhWP1/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SONoafdh6DgAanrB9ouLMAh07/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+14.01.30.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hJ3Livh7PlHHd1XliG1TVON4e/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+14.01.23+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TBd9jx0ETFr6W32YgE1iUFGYk/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+14.01.23.jpeg) | solved | 2023-10-23 16:02 | normal | 2024-01-22 09:29 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 3560 | 8960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4841.4815733895393@dominio75144.284629272355.com | (52.579002419524869) 91931.3779421143242-3202.800425964082 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5517 | 90.7274 |  | Monday | 16
Bueiro descida pluvial sem grelha para retenção do lixo | Bueiro descida pluvial sem grelha para retenção do lixo Local: Pátio próximo ao modulo 15 e da Ladeira de entrada dos caminhões: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4sgRK7vyAQb9vtv8KLVGPiqib/?name=image.png) | closed | 2023-07-23 11:42 | normal | 2024-01-22 09:05 | ES | ZENDESK | 2023-07-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 580 | 33080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63096.468697049771@dominio52315.406373094978.com | (24.714885826126121) 91153.9778818629777-1369.1940817595341 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 3735 | 182.8905 |  | Sunday | 11
URGENTE! Solicitação de reparo nos dois ventiladores quebrados, dos quatro que existem no refeitório | URGENTE! Solicitação de reparo nos dois ventiladores quebrados, dos quatro que existem no refeitório. Dá para passar mal lá. Enquanto não sai a climatização (que não deve ser rápida), aproveitando, tem previsão? | closed | 2024-01-10 13:28 | normal | 2024-01-19 18:24 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-10 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 11340 | 13120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65037.242005552944@dominio33774.913973415831.com | (33.487744580090435) 99389.70351027599-8378.1555193302756 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 7035 | 9.2058 | 5 | Wednesday | 13
Instalação de Pressurizadores de Backup | Conforme alinhado com o time de Manutenção. Faremos a instalação de um sistema de pressurizadores de backup para diminuirmos a probabilidade da falta de água no condomínio. Fizemos o transporte do sistema extra de Feira de Santana para o condomínio, tivemos de mandar as bombas para concerto e agora vamos marcar o dia para instalação. | solved | 2023-12-14 09:12 | normal | 2024-01-19 17:35 | MG | ZENDESK | 2023-12-14 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 350 | 3010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12118.543163997967@dominio822.53667444764858.com | (18.710429028850847) 96212.3044393291884-575.35506452292952 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6517 | 36.3494 |  | Thursday | 9
Estrutura metálica corretivas - Escada Marinheiro Cobertura | Pontos de ferruguem em estruturas metálicas externas. Durante a visita da equipe de cobertura metálica, vamos avaliar a estrutura metálica. Previsão de nova a partir de 01/05. | closed | 2022-06-03 13:59 | high | 2024-01-19 17:29 | RJ | ZENDESK | 2022-05-09 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 27180 | 60440 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario9623.25066985441@dominio69835.442494765957.com | (11.424442058154895) 99700.7056329512725-4400.7992580590835 | Cliente 2825 | Usuário 5997 | Usuário Responsavel -2842 | 307 | 595.1459 |  | Friday | 13
Ressalto na Escada G2 Fundos | - Ressalto do passeio após escada G fundos ,piso com depressão | solved | 2023-09-13 09:34 | normal | 2024-01-19 17:27 | RJ | ZENDESK | 2023-09-05 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 59610 | 197970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19588.9224104795@dominio2495.2980796466441.com | (72.261847786990174) 98508.3933511231735-166.73976851267375 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4873 | 128.3284 |  | Wednesday | 9
Tubulação com vazamento | Vazamento na tubulação parte superior entrada empresa Loggi. | solved | 2024-01-17 11:15 | normal | 2024-01-19 16:35 | PR | PLATAFORMA | 2024-01-19 |  | ['sao_jose_pinhaisg2m4'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 950 | 2020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35470.02919771021@dominio89689.493384264089.com | (96.068031983126261) 994.906919909253517-3095.6729027465108 | Cliente 9492 | Usuário -9683 | Usuário Responsavel 3767 | 7134 | 2.2219 |  | Wednesday | 11
LOG HORTOLÂNDIA - PISOS E AZULEJOS DESGASTADOS NO APOIO CAMINHONEIRO | Kaio, boa tarde. Estamos com os pisos e azulejos extremamente desgastados no nosso Apoio Caminheiro. | solved | 2024-01-15 12:27 | normal | 2024-01-19 16:04 | SP | ZENDESK | 2024-01-15 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  | 760 | 9490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10628.962003839833@dominio41020.398125280408.com | (82.144959477614549) 98092.710040191776-9554.4659444619156 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7119 | 4.1504 |  | Monday | 12
LOG HORTOLÂNDIA - PISO ADMINISTRAÇÃO | Prezados, bom dia. Com a previsão de instalação do sistema Key Acess e alteração do layout de entrada dos pedestres pelo hall da Administração, solicito que analisem a possibilidade da troca do piso, uma vez que o mesmo já está bem gasto e a troca antes da instalação da estrutura de controle de acesso é ideal. | closed | 2024-01-18 09:14 | normal | 2024-01-19 16:02 | SP | ZENDESK | 2024-01-18 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  | 240 | 3100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75410.63832704979@dominio16443.059614911002.com | (8.897701178140764) 97645.874475110284-5541.4295786418024 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7139 | 1.2835 |  | Thursday | 9
Contenções -Execução de lona em taludes | Boa tarde! Aplicação de lona em talude de divisa com o vizinho. Serviço finalizado. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2024-01-19 15:53 | normal | 2024-01-19 15:53 | MG | ZENDESK | 2024-01-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 5580 | 5580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4121.0479436416053@dominio89184.864881164016.com | (50.363674388936367) 98844.4314705495781-5404.3937507151322 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 7157 | 0 |  | Friday | 15
Remover os pombos | Solicito a remoção dos pombos que estão fazendo ninhos na laje nas docas do CD. | solved | 2024-01-05 09:02 | normal | 2024-01-19 15:46 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-10 |  | ['g2m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 820 | 1120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40868.265040982711@dominio39371.810983384814.com | (21.384187602120274) 93963.9477396173411-9925.359077062416 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -824 | 6760 | 14.2805 |  | Friday | 9
Cano no estacionamento interno gerando risco de rasgo em pneu | Cano no estacionamento interno gerando risco de rasgo em pneu | solved | 2024-01-13 08:50 | normal | 2024-01-19 15:05 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-18 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 230 | 2780 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario3338.81758162238@dominio95439.67852386451.com | (75.619717817422071) 94233.2860679128244-2634.3233686361655 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 7110 | 6.2604 |  | Saturday | 8
Rachaduras nas Paredes | As paredes do Mezanino Administrativo estão rachando de ponta a ponta próximo as Janelas. | solved | 2023-07-31 09:50 | normal | 2024-01-19 14:38 | PA | PLATAFORMA | 2023-07-31 |  | ['belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Predial | Estrutural |  | 480 | 45760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58504.710904914326@dominio12160.10796043244.com | (7.4127901990303053) 92888.0216038793164-5536.3257722929675 | Cliente -2735 | Usuário 8175 | Usuário Responsavel 2498 | 3812 | 172.1999 |  | Monday | 9
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Bom dia! Juliana, conforme pontuamos anteriormente, todas as tratativas de manutenções, nosso time de manutenções realizam as análises e retornos dentro do chamado. O retorno do prazo será dado por nosso time de manutenção ( O analista que atende Itatiaia é o @Kaio De Sousa Lima) Com o portal de chamados, nosso time de manutenção tem o canal de comunicação direto com vocês aproximando e agilizando os retornos Atenciosamente | solved | 2024-01-19 09:41 | normal | 2024-01-19 10:35 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 160 | 730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94694.6434956863@dominio52709.478195424905.com | (79.736185113130887) 94680.8843009684351-708.6962478723874 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7150 | 0.037269 |  | Friday | 9
BURACO BUEIRO - INEA | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Jordana, Bom dia! Tivemos uma visita do INEA e tivemos um apontamento referente ao buraco perto do bueiro . Abri chamado para que o reparo seja executado. Favor verificar. * buraco próximo a bueiro ( risco de tombamento das bombonas e vazamento no esgoto)=> acionar a Log Atenciosamente, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (http://www.trservice.com.br/) De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 10:32 Para: Juliana Souza <juliana.souza@trserv.com.br>; Log <support+id2552@logadm.zendesk.com> Cc: Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br>; Kaio De Sousa Lima <kaio.lima@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> Assunto: RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice Bom dia! Informo que a equipe da FLEX esta hoje do CD para verificar a pendência de telhado. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 09:38 Para: Juliana Souza <juliana.souza@trserv.com.br>; Log <support+id2552@logadm.zendesk.com> Cc: Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br>; Kaio De Sousa Lima <kaio.lima@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Assunto: RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado Bom dia Juliana, tudo bem? Todas as tratativas de manutenção, o nosso time de manutenção realiza os retornos dentro dos chamados de vocês. Com o portal de chamados, nosso time de manutenção tem o canal de comunicação direto com vocês aproximando e agilizando os retornos. @Kaio De Sousa Lima é o analista de manutenção responsável por Itatiaia agora e junto com nossa equipe de operações atuaremos nas tratativas. A princípio a equipe da FIVAZ tem visita agendada em Itatiaia a em 30/01/2024 De: Juliana Souza <juliana.souza@trserv.com.br> Enviada em: quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 08:52 Para: Log <support+id2552@logadm.zendesk.com> Cc: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Antonio Rodrigues Macedo Junior <antonio.mjunior@parceiro.logcp.com.br> Assunto: RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado Jordana, Bom Dia! Novamente o telhado vem apresentado vazamento e danificando o forro. Foi aberto o chamado no sistema. Solicito urgência, caso é reincidente e no mesmo lugar das últimas vezes. Atenciosamente, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (https://clicktime.symantec.com/15siFBgoYej8VptYm2Pwt?h=orN-uvdiRbNA_Q7CFhpim5etAb02qRBmaQF99v_cBpM=&u=http://www.trservice.com.br/) De: Juliana Souza Enviada em: terça-feira, 4 de abril de 2023 16:12 Para: Log <support+id2552@logadm.zendesk.com> Assunto: RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado Boa Tarde! Os pontos de chuva no mezanino, lateral e vestiário continuam. O forro do adm marcou com a chuva será necessário a troca, e a pintura da lateral voltou a danificar O banheiro precisa recolocar os forros. Att, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 11-2808-7851 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (https://clicktime.symantec.com/15siFBgoYej8VptYm2Pwt?h=orN-uvdiRbNA_Q7CFhpim5etAb02qRBmaQF99v_cBpM=&u=http://www.trservice.com.br/) De: Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales (Log) <support@logadm.zendesk.com> Enviada em: segunda-feira, 3 de abril de 2023 16:15 Para: Juliana Souza <juliana.souza@trserv.com.br> Assunto: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado Sua solicitação (2552) foi atualizada. Para adicionar mais comentários, responda a este e-mail. Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales (Log) 3 de abr. de 2023 16:14 BRT Juliana, Boa tarde, Após as chuvas da semana passada, tivemos algum retorno em relação aos vazamentos? Peço a gentileza de nos informar caso algum vazamento persistir. Atenciosamente, Juliana Souza 22 de mar. de 2023 10:30 BRT Bom Dia! Ainda não pudemos acompanhar o resultado da ultima manutenção do telhado, porque ainda não tivemos nenhuma chuva forte como havíamos tendo nos últimos tempos Assim que chover de forma acentuada já te passo o feedback do serviço Att, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 11-2808-7851 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (https://clicktime.symantec.com/15siFBgoYej8VptYm2Pwt?h=orN-uvdiRbNA_Q7CFhpim5etAb02qRBmaQF99v_cBpM=&u=http://www.trservice.com.br/) Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales (Log) 22 de mar. de 2023 10:27 BRT Prezada Juliana, Bom dia, O telhado continua apresentando o vazamento? Fizemos a manutenção esta semana e todos os possíveis pontos de infiltração foram tratados. Solicitei que o Cláudio da Flex fosse no seu galpão hoje para verificar o ponto de vazamento. Caso o vazamento persistir, solicitei para que ele remova o forro instalado no ponto do vazamento para melhor identificarmos a origem da infiltração.. Conto com sua compreensão. Irei mantê-la atualizada. Atenciosamente, Jessica De Carvalho Costa (Log) 13 de mar. de 2023 15:54 BRT Ok, na quarta feira estarei no condominio e avaliamos in loco. Juliana Souza 13 de mar. de 2023 15:48 BRT Persistem Se trata exatamente do mesmo lugar que foi trocado anteriormente Att, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 11-2808-7851 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (https://clicktime.symantec.com/15siFBgoYej8VptYm2Pwt?h=orN-uvdiRbNA_Q7CFhpim5etAb02qRBmaQF99v_cBpM=&u=http://www.trservice.com.br/) Jessica De Carvalho Costa (Log) 13 de mar. de 2023 15:46 BRT Juliana, bom dia! os vazamentos persistem? ou se trata de um novo ponto de vazamento? Juliana Souza 13 de mar. de 2023 08:02 BRT AS GOTEIRAS AINDA CONTINUAM. DANIFICANDO OS FORROS. SOLICITO A TROCA DO FORRO E CONSERTO DO TELHADO DE FORMA EFETIVA Anexo(s) 14b8fdd4-5f4a-40f1-88f9-faf20687a294 (https://clicktime.symantec.com/15siL1t61GQiumiUJao6W?h=XI4UTXI04rn1ZGd47ikZUmlIlwd-MktzEZ7j9_Sqp-A=&u=https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9HYNkRPGJbayA286pVTb2upLj/?name%3D14b8fdd4-5f4a-40f1-88f9-faf20687a294) d20637ee-bdf6-4676-b3bf-e294ac4334a1 (https://clicktime.symantec.com/15siQr5NTt6KKiYPr9CF8?h=Ql1CMzUSbb5F6rJXhAtsqivt5JPL34U57dBUVwlBKzI=&u=https://logadm.zendesk.com/attachments/token/P0nb1IeczJwyTnhlGCSiO9qYo/?name%3Dd20637ee-bdf6-4676-b3bf-e294ac4334a1) Este e-mail é um serviço de Log. Fornecido por Zendesk (https://clicktime.symantec.com/15siVgGevVmujfNKPhbPk?h=aZ3owb5-sayvQ86cVZPwQ9ELBkiKGJhPGFv1Fwk-CHI=&u=https://www.zendesk.com.br/service/?utm_campaign%3Dtext%26utm_content%3DLog%26utm_medium%3Dpoweredbyzendesk%26utm_source%3Demail-notification) [6KLP2Z-9Z2DD] | solved | 2024-01-19 09:01 | normal | 2024-01-19 10:35 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 | 1 | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia | chamado fechado sem resolver o problema | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 850 | 2270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60926.747054279287@dominio88405.523325240676.com | (56.722723047657432) 99864.3347304273575-9233.9993215224731 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7149 | 0.065359 | 1 | Friday | 9
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Bom dia! Os Chamados de N° #7147, N° #7131, N° #6993, N° #6992 e N° #6983 serão fechados, pois, para esse tema já há o chamado Ticket #7151 . Pedimos a Gentileza de abrir somente um chamado por pendência para que não haja duplicidade. Todas as tratativas de manutenções, nosso time de manutenções realizam as análises e retornos dentro do chamado. O retorno do prazo será dado por nosso time de manutenção. Com o portal de chamados, nosso time de manutenção tem o canal de comunicação direto com vocês aproximando e agilizando os retornos. Atenciosamente | solved | 2024-01-19 10:27 | normal | 2024-01-19 10:31 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 210 | 210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48319.829419268906@dominio75848.664379287016.com | (50.586946300726758) 9711.49006057175-3680.2620113690687 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7156 | 0.0022569 |  | Friday | 10
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Bom Dia, Jordana! Qual a previsão de troca do forro danificado? Atenciosamente, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (http://www.trservice.com.br/) | closed | 2024-01-19 08:57 | normal | 2024-01-19 10:30 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 220 | 220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88876.664879653516@dominio95691.547950434659.com | (30.405931403430394) 97037.561050837824-2617.5632870625877 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7147 | 0.064595 |  | Friday | 8
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado / Retorno TRservice | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Bom dia! Informo que a equipe da FLEX esta hoje do CD para verificar a pendência de telhado. | closed | 2024-01-17 10:32 | normal | 2024-01-19 10:30 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 240 | 240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23502.468808378893@dominio98008.568747174213.com | (15.097528256785713) 9257.92252249305739-4422.8874855556023 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7131 | 1.9983 |  | Wednesday | 10
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Bem e você? Precisamos de antecipar essa manutenção. Lembrando que o mesmo lugar do problema relatado já teve reparo 3 vezes e voltou a ter problema. Atenciosamente, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (http://www.trservice.com.br/) | solved | 2024-01-10 09:41 | normal | 2024-01-19 10:29 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 70 | 370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45410.942183495164@dominio75246.253779750608.com | (0.69309513959484848) 96780.7226082914094-1732.0204729627344 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 6993 | 9.0336 |  | Wednesday | 9
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Bom dia Juliana, tudo bem? Todas as tratativas de manutenção, o nosso time de manutenção realiza os retornos dentro dos chamados de vocês. Com o portal de chamados, nosso time de manutenção tem o canal de comunicação direto com vocês aproximando e agilizando os retornos. @Kaio De Sousa Lima é o analista de manutenção responsável por Itatiaia agora e junto com nossa equipe de operações atuaremos nas tratativas. A princípio a equipe da FIVAZ tem visita agendada em Itatiaia a em 30/01/2024 | solved | 2024-01-10 09:38 | normal | 2024-01-19 10:29 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 | 1 | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia | chamado fechado sem resolver o problem | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 400 | 120230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91028.187890321278@dominio10470.162194973344.com | (86.785913165947747) 91311.5051736087166-5835.7862408996907 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 6992 | 9.0354 | 1 | Wednesday | 9
RES: [Log] Re: Estrutural - vazamento telhado | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Jordana, Bom Dia! Novamente o telhado vem apresentado vazamento e danificando o forro. Foi aberto o chamado no sistema. Solicito urgência, caso é reincidente e no mesmo lugar das últimas vezes. Atenciosamente, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (http://www.trservice.com.br/) | closed | 2024-01-10 08:52 | normal | 2024-01-19 10:28 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 30 | 580 | EM MOBILIZAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario95244.704571850423@dominio36640.096739555331.com | (28.6658988599175) 98624.8416251284234-5576.1581451965185 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 6983 | 9.0666 |  | Wednesday | 8
VAZAMENTO TELHADO | NOVAMENTE O GALPAO APRESENTA VAZAMENTO DO TELHADO. INFORMO QUE É NO MESMO LUGAR DAS ULTIMAS RECLAMACOES SOLICITO TROCA DO FORRO DANIFICADO URGENTE E CONSERTO DE FORMA DEFINITIVA DO TELHADO | solved | 2024-01-10 08:49 | normal | 2024-01-19 10:28 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-10 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 50 | 3780 | EM CONTRATAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario34463.193756494118@dominio23520.067005704354.com | (1.2138195892097978) 9536.81333536974068-5602.3687132471778 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel -8452 | 6981 | 9.0688 |  | Wednesday | 8
PROBLEMA BOEIRO | buraco próximo a bueiro ( risco de tombamento das bombonas e vazamento no esgoto) | solved | 2024-01-19 08:58 | normal | 2024-01-19 10:23 | RJ | PLATAFORMA | 2024-01-19 | 1 | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 30 | 700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33505.395260456469@dominio13821.03930124581.com | (72.466836909342987) 98323.08003351549-4391.6789857319145 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 2710 | 7148 | 0.058889 | 1 | Friday | 8
RES: BURACO BUEIRO - INEA | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Conforme informei no email já foi aberto o chamado no portal. Atenciosamente, JULIANA SOUZA Gerente Industrial 24-99825-9477 juliana.souza@trserv.com.br www.trservice.com.br (http://www.trservice.com.br/) | closed | 2024-01-19 10:18 | normal | 2024-01-19 10:22 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 360 | 360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32738.8236877025@dominio55869.02272040891.com | (5.8779955480368562) 9834.71006423194569-2009.3990637910852 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7154 | 0.0030208 |  | Friday | 10
RES: BURACO BUEIRO - INEA | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #2552 "Estrutural - vazamento telh..." Bom dia! O Chamado de N° #7148 e N° #7149 será fechado, pois, para esse tema já há o chamado #7153. Pedimos a Gentileza de abrir somente um chamado por pendência para que não haja duplicidade. Todas as tratativas de manutenções, nosso time de manutenções realizam as análises e retornos dentro do chamado. O retorno do prazo será dado por nosso time de manutenção. Com o portal de chamados, nosso time de manutenção tem o canal de comunicação direto com vocês aproximando e agilizando os retornos. Atenciosamente | closed | 2024-01-19 10:20 | normal | 2024-01-19 10:22 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-13 | 1 | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia | chamado fechado sem resolver o problema | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 1380 | 1590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5132.5045594908015@dominio6039.7016915991162.com | (16.140030072385809) 92877.0086368954758-1742.9580277368536 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 9836 | 7155 | 0.0014005 | 1 | Friday | 10
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1-M3/M24 | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M3/M25 On Hold neste momento. Aguardando a vistoria do AVCB para execução desta estrutura. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-11-30 07:45 | normal | 2024-01-18 15:14 | DF | ZENDESK | 2023-11-30 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 100 | 3730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64298.983876981496@dominio54632.750771070649.com | (51.912837848079164) 94117.5804469554269-4008.4472397709142 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6300 | 49.3117 |  | Thursday | 7
INFILTRAÇÃO TELHADO - EXPANSÃO PROFARMA | Bom dia Giovani, tudo bom? Devido as fortes chuvas aqui no Rio, foram identificados 7 pontos de vazamento no Telhado do G2 - Profarma, todos na expansão. Esses reparos ainda estão na garantia da Dalemolle? | closed | 2024-01-05 09:43 | high | 2024-01-18 14:36 | RJ | ZENDESK | 2024-01-05 |  | ['rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m20'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1280 | 5930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87561.03668289099@dominio26301.473722835355.com | (59.377711038145556) 95129.6172077267556-3570.628961255617 | Cliente 6459 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6766 | 13.2037 |  | Friday | 9
PROBLEMAS NO TRAFO - WIKBOLD | Bom dia, Na data de 09/01/24, recebemos o chamado emergencial por parte da equipe de operações referente ao trafo do locatário WIKBOLD. Devido urgência foi solicitado a equipe da empresa P&S que já encontrava-se no condomínio, para realizar o atendimento. Foi identificado que ocorreu, aquecimento na fase da bobina S. Foi realizado a troca do componente no mesmo dia. Não tendo prejuízos ao locatário. Este serviço teve um custo de R$279,89. | solved | 2024-01-18 09:48 | normal | 2024-01-18 09:48 | SP | ZENDESK | 2024-01-09 |  | ['hortolandiag1m2'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 130 | 130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53616.838049165548@dominio80673.416255167132.com | (13.570781878152124) 91832.6504580007538-6452.7968649187878 | Cliente 3544 |  | Usuário Responsavel 9836 | 7141 | 0 |  | Thursday | 9
Vazamento na tubulação da pia. | Olá, a tubulação que fica na saída de água da pia do nosso mezanino está vazando. Estou enviando foto com o local para que visualizem melhor. | solved | 2024-01-16 09:15 | normal | 2024-01-18 08:28 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-16 |  | ['hortolandiag1m3a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1050 | 10640 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario4842.8742945488784@dominio1062.6673940522842.com | (5.6716307872247267) 96584.8168945468024-4179.8451376182047 | Cliente 9988 | Usuário -488 | Usuário Responsavel 9836 | 7125 | 1.9672 |  | Tuesday | 9
Entupimento | O ralo do banheiro masculino esta entupido e esta voltando toda agua para banheiro, mandei vídeo no WhatsApp do Ewerton. Por gentileza dar prioridade a essa solicitação pois temos somente 1 banheiro masculino... | closed | 2023-12-26 10:10 | normal | 2024-01-18 08:26 | SP | PLATAFORMA | 2023-12-26 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 14740 | 17430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94545.964081433238@dominio25499.16389075173.com | (29.605902519792757) 99986.1608048496419-2433.5189787110025 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel 9836 | 6683 | 22.9273 |  | Tuesday | 10
Piso Concreto | Piso Concreto | solved | 2023-05-04 10:07 | high | 2024-01-17 15:09 | CE | PLATAFORMA | 2023-05-04 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 1690 | 3750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40362.815151452727@dominio13523.282608105488.com | (23.141526180976388) 93596.2027548460833-1886.5435005779434 | Cliente 5605 | Usuário 2174 | Usuário Responsavel 2498 | 2948 | 258.2094 |  | Thursday | 10
Manutenção - Rachaduras do galpão G1/Fundo | Identificado diversos pontos com rachaduras e fissuras no galpão 01 no lado do fundo, tanto nas paredes quanto na soleira devido a dilatação do solo. | closed | 2023-10-05 10:57 | normal | 2024-01-17 13:29 | MG | ZENDESK | 2023-10-05 |  | ['uberabag1m1a', 'uberabag1m1b', 'uberabag1m1c', 'uberabag1m1d', 'uberabag1m1e', 'uberabag1m1f', 'uberabag1m2'] | LOG Uberaba |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 160 | 16360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37317.019567924355@dominio53200.499751785421.com | (46.00134258927141) 96036.762598493362-581.75567427256249 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5311 | 104.1059 |  | Thursday | 10
Manutenção - Adaptação de Rufo para proteção | Conforme fotos em anexo, devido a instalação da caneleta para passar os fios, foi danificado a cobertura metálica da subestação do G2. Por se tratar de componentes eletrônicos, precisamos providenciar uma cobertura para acabar com os vazamentos que estão ocorrendo no local. Foi sugerido adaptar um rufo para proteger a subestação. Aguardo informações para prosseguir | closed | 2023-10-05 10:30 | normal | 2024-01-17 13:28 | MG | ZENDESK | 2023-10-05 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 340 | 19250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93523.993557483365@dominio61576.066459426729.com | (92.3568200544427) 92632.9479666438465-180.32418911405742 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5293 | 104.1241 |  | Thursday | 10
Log Viana II: Furos na Lona da Bacia de contenção | Verificamos vários furos na lona da bacia de detenção, onde observamos que está havendo infiltração no solo, deixando encharcado. | solved | 2023-12-14 18:56 | normal | 2024-01-17 12:05 | ES | ZENDESK | 2023-12-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 9580 | 26250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38109.039970036523@dominio3904.7309596072446.com | (50.580828684035026) 94875.5462620558992-9191.31026009696 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6569 | 33.7144 |  | Thursday | 18
Reforma de módulos - Instalação de luminárias | Boa tarde! Estamos executando a instalação de luminárias vigias e da área de armazém nos módulos 1,2. O antigo locatário adquiriu as peças e está custeando a mão de obra de instalação. Equipe MD Edificações no local fazendo as instalações. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2024-01-11 14:57 | normal | 2024-01-17 10:42 | MG | ZENDESK | 2024-01-10 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 4140 | 6760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11011.616760755012@dominio28610.106353483327.com | (22.801378504957416) 97954.9657776425056-6506.8667093033118 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 7069 | 5.8224 |  | Thursday | 14
Manutenção - Adaptação Estacionamento para motos | Devido ao alto fluxo de motos no condomínio, e não termos estacionamento adequado para elas, estamos adaptando uma área do estacionamento externo para motos. Não irá atrapalhar as vagas de carros. Estamos adaptando uma área onde tem câmeras de vigilância direto nelas para dar maior segurança. Serão feitas 32 vagas de motos. | solved | 2024-01-12 11:31 | normal | 2024-01-17 09:15 | MG | ZENDESK | 2024-01-12 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Sinalização Viária |  | 2190 | 4890 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario132.23942666243178@dominio5359.48972988329.com | (54.675860403149947) 96334.13918795871-8850.1255628616418 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 7081 | 4.9059 |  | Friday | 11
Instalação de Duas Placas 20km Velocidade Máxima Entrada G3 | Boa tarde! Jo, realizei a compra das duas placas de sinalização de velocidade e está com previsão chegada para até o final da semana que vem, devido ao recesso e feriado. Assim que chegar, já peço para instalar nos dois pontos que o Paraiso solicitou. Atenciosamente, Paula. | solved | 2023-12-26 17:50 | normal | 2024-01-17 09:12 | ES | ZENDESK | 2023-12-26 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 2600 | 5690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44724.978799213583@dominio37509.419748279186.com | (33.862767297279547) 92740.0458147425488-4220.761681560025 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 6693 | 21.6402 |  | Tuesday | 17
Reforma de modulo G2 m4 e 5 - reparo de portas de doca | Reparo fechado com imperial Valor = ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OfWIQ5jl72AoaXeNPgHXhYAtq/?name=image.png) | solved | 2023-11-09 10:03 | normal | 2024-01-16 16:50 | SP | ZENDESK | 2023-11-09 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 18980 | 104640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83600.8308501929@dominio59191.596361003896.com | (11.263107245038016) 95234.28359687981-7942.450917596585 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 5706 | 68.2828 |  | Thursday | 10
Piso de Concreto - Desplacamento | Pavimentação | solved | 2023-05-24 16:39 | normal | 2024-01-16 16:21 | CE | PLATAFORMA | 2023-05-24 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 480 | 4060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60240.367197492182@dominio26417.357930484304.com | (75.236285459644378) 99504.3868257381437-2589.2801830689032 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel 2498 | 3193 | 236.9878 |  | Wednesday | 16
ADEQUAÇÃO COMERCIAL - LOG SUMARÉ - | Bom dia Larissa, Segue em anexo (jpeg) mapa de cotação da atividade de adequação comercial. O prestador P&S atende as necessidades de adequações e possui melhor custo, o valor total será de R$12.221,42. Podemos seguir com a P&S? Início em 14/12 Término em 10/01/24 | closed | 2023-12-04 11:38 | normal | 2024-01-16 16:18 | SP | ZENDESK | 2023-12-04 |  | ['sumareg3m6'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 |  | Adequações Comerciais |  | 95260 | 302960 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario51428.6908606939@dominio33458.840835224852.com | (58.348390936147474) 91761.2588944458937-2891.2739753680926 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 6328 | 43.194 |  | Monday | 11
Condomínio - Hidrojateamento | Hidrojato na rede do G3 e G4 para desentupimento das caixas com lama. Serviço concluído. | solved | 2024-01-16 15:23 | normal | 2024-01-16 15:23 | MG | ZENDESK | 2024-01-16 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2180 | 2180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79567.104240959525@dominio6917.6627966869146.com | (11.027948194170106) 93059.6693033039696-9855.3344734836373 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 7127 | 0 |  | Tuesday | 15
portas das docas desniveladas | todas as portas das docas estão desniveladas, necessitando de reparo | closed | 2024-01-15 11:23 | normal | 2024-01-16 10:32 | ES | PLATAFORMA | 2024-01-15 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 4770 | 4770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98830.7121045405@dominio93947.761446278513.com | (2.8719079802417529) 96764.3131040513463-7010.7188237444207 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel 9450 | 7116 | 0.96451 |  | Monday | 11
Instalação das Portas Corta Fogo - Divisão de módulos | Bom dia!! Segue anexo com informações de PC e ultimo e-mail da pendência para tratativas. **De:** Rafael Rocha de Souza rafael.rocha@logcp.com.br **Enviada em:** sexta-feira, 5 de maio de 2023 09:11 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso jordana.cardoso@logcp.com.br; Gustavo Rabelo De Morais gustavo.morais@logcp.com.br; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior eudoxio.pontes@logcp.com.br; Moises Boanerges Cabral moises.cabral@mrv.com.br; Daniel Nascente Araujo daniel.naraujo@logcp.com.br; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Marcio Vieira De Siqueira <marcio.siqueira@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Solicitação de Vistoria AVCB - Maio.23 / Pendências Obras Bom dia, O item abaixo foi respondido em anexo. Instalação das Portas Corta Fogo - Divisão de módulos: Ponto crítico : Portas saída de emergência com eletroímã não foram instalados. **Rocha** irá avaliar e retornar quais portas serão instaladas. **Moises** verificar custo e dar visibilidade para o time de manutenções. Processo de compra por manutenção (devido a apropriação) e instalação responsabilidade por obras; Pendente Na resposta já consta como fazer a automação e que deve ser procurada a Referencial porque haverá alteração na central de alarme e ainda não conseguimos estabilizar o sistema de alarme para abrir para outras empresas. Na reunião eu havia entendido que Manutenção iria cotar e Obras iria executar, mas na ata acima consta diferente. Att, **Rafael Rocha** Projetos Complementares Tel.: 31 3615-8437 rafael.rocha@logcp.com.br Av. Mário Werneck, 621, 10º andar. Belo Horizonte/MG  CEP 30.455-610 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UBNMznz7Mm21shrDtL6pO8zR2/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HXZOWwoWa1HdiKpPtcrmQQ1QO/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/MHWm9OFS7nkUeGjjHGCjrbBKs/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Wfs2RWQI0VNESp2uGscSxA9dn/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/O8Lm6gaMyZTGOvd6g4UMKiqX2/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vBq307f3U7LNZw8IXcC8mr7dU/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2D71Np7xIyO821tKGzgN3h9GK/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/r1B9O3GE5f4diWufGyzpwEM67/?name=inlineImage.png) | closed | 2023-05-06 16:40 | normal | 2024-01-16 10:23 | ES | ZENDESK | 2023-05-05 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Parede Corta Fogo |  | 2570 | 32160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63610.0045941472@dominio2465.1435472646635.com | (3.4232722234423543) 97524.6478298113643-593.48445316848438 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -8452 | 2970 | 254.7386 |  | Saturday | 16
Vazamento no Banheiro Masculino | Vazamento no banheiro masculino no galpão 25 | solved | 2023-12-29 13:24 | normal | 2024-01-16 10:17 | ES | PLATAFORMA | 2024-01-02 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 580 | 3680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18758.349954046073@dominio73472.045827848851.com | (89.503878118637942) 94294.3739879440436-2510.9861613026428 | Cliente 961 | Usuário 1542 | Usuário Responsavel 9450 | 6716 | 17.87 |  | Friday | 13
Log Viana II: Folha Botoeira Manual Modulo 25 | A central de alarme apresentou falha na botoeira do modulo 25, verificamos e realmente a mesma não está funcionando. Já solicitamos uma nova que já possuímos com a referencial, e a mesma será enviada por Sedex. | closed | 2024-01-12 12:49 | normal | 2024-01-15 08:56 | ES | ZENDESK | 2024-01-12 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 990 | 17190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73908.188765379353@dominio10811.199746270473.com | (72.431464560450507) 98062.515413703316-742.18977812642981 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7084 | 2.8388 |  | Friday | 12
Recomposição de grama Lateral G3 | Boa tarde! Solicitei a cotação de grama que será necessário para repor. Atenciosamente, Camila. | solved | 2023-11-01 16:02 | normal | 2024-01-12 16:40 | ES | ZENDESK | 2023-11-01 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 3830 | 65720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3872.5260511011875@dominio94411.940871676867.com | (78.4556632475447) 94875.1635044524728-1865.1353615186486 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 5626 | 72.0266 |  | Wednesday | 16
Manutenção predial- Acabamento predial prox. a cx de passagem! rampa TecPet G3 mod. 01. | Boa tarde. Será realizado o reparo pela empresa JBMak sexta feira 22/12/2023. Atenciosamente. | closed | 2023-12-19 16:47 | normal | 2024-01-12 13:44 | SP | ZENDESK | 2023-12-19 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 630 | 25300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63768.748386472929@dominio43799.987048021212.com | (91.24460244323258) 99876.6907291923526-5791.7384120037286 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6641 | 23.8729 |  | Tuesday | 16
Lâmpadas queimadas (G2, Módulos 1 e 2) | Olá Pessoal, bom dia! Tudo bem? Após análises, constatamos que algumas lâmpadas, de dois circuitos diferentes, que iluminam as docas, queimaram após o problema ocorrido com o transformador que alimenta o G2. Vocês conseguem nos passar a data que podem executar a troca das lâmpadas? Aguardo. | solved | 2023-08-28 13:21 | normal | 2024-01-12 13:34 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-28 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1420 | 21260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67017.780143946744@dominio39560.745446092464.com | (95.207049713249361) 91678.1549400057829-9414.4888778060467 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -9367 | 4427 | 137.0089 |  | Monday | 13
Log Viana II: Infiltração módulos 13 e 14 Reckitt | Foi identificado logo após as ultimas chuvas que existem alguns pontos com infiltração no telhado dos módulos 13 e 14. | closed | 2024-01-08 11:50 | normal | 2024-01-12 12:33 | ES | ZENDESK | 2024-01-08 |  | ['vianaiig1m13', 'vianaiig1m14'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2470 | 6190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5900.8388265335325@dominio94399.896783700548.com | (22.699185505680038) 92685.5073018028356-6362.7502583625255 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6782 | 4.03 |  | Monday | 11
Log Viana II: Central de alarme com falha de terra. | Em inspeção verificamos que a central de alarme apresentou a seguinte falha: - Falha de terra. Estaremos realizando a cotação junto a referencial para averiguação e solução do problema. | solved | 2024-01-02 15:54 | normal | 2024-01-12 12:29 | ES | ZENDESK | 2024-01-02 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m14', 'vianaiig1m15', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m17', 'vianaiig1m18', 'vianaiig1m18b', 'vianaiig1m19', 'vianaiig1m2', 'vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24', 'vianaiig1m25', 'vianaiig1m3', 'vianaiig1m4', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 790 | 6970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9239.2424028197@dominio16854.101211898891.com | (86.164939757100342) 93766.8578935309224-3074.4471329185244 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6724 | 9.8575 |  | Tuesday | 15
Niveladoras de Doca | Niveladoras apresentando sinais de ferrugem e quebra de solda, solicitar a Nivelartec visita para avaliação de todas as niveladoras e reparo da niveladora da doca 3, pois tivemos um quase acidente com o equipamento devido a quebra da solta, precisamos garantir que o equipamento suporte o peso que está na capacidade de carga especificada do mesmo. | solved | 2023-11-21 09:04 | normal | 2024-01-12 12:27 | ES | PLATAFORMA | 2023-11-21 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1280 | 15520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario343.12541374841862@dominio19837.364489027856.com | (75.051907791154122) 96219.229183503483-1482.1343103866191 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 5792 | 52.1414 |  | Tuesday | 9
Log Viana II: Mapeamento de Infiltrações: Anjum (M01), Ouro Verde (M17), Hypera )M23 e 24). | Boa tarde ! Segue mapeamento realizado para identificar pontos de infiltrações após chuvas: Infiltrações encontradas: - M01 - Anjum - M17 - Ouro Verde - M23 e 24 - Hypera (Vazamento pela calha pluvial) - | solved | 2023-12-27 15:48 | normal | 2024-01-12 12:24 | ES | ZENDESK | 2023-12-27 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m17', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1760 | 9250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56768.50790160257@dominio81317.9119902313.com | (78.43119945453968) 95343.2175629678486-2732.4278480203247 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6695 | 15.8584 |  | Wednesday | 15
Condomínio - Hidrojateamento na rede G3/G4 entupida por lama | O serviço será realizado no dia 11/01 pela LM Desentupidora. Orçamento aprovado via e-mail. | solved | 2024-01-10 17:34 | normal | 2024-01-12 10:19 | MG | ZENDESK | 2024-01-10 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 480 | 2040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1242.7385713775629@dominio13322.922982819224.com | (2.689647797524386) 99877.5528947838466-9191.5861662672251 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 7062 | 1.6979 |  | Wednesday | 17
Condomínio - Vidros quebrados / Janelas do apoio ao caminhoneiro e vestiário 1 | Fotos em anexo das vidraças quebradas. | closed | 2024-01-10 17:31 | normal | 2024-01-12 10:18 | MG | ZENDESK | 2024-01-10 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 350 | 56440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14493.149741505467@dominio60574.623578386221.com | (97.990700251383785) 91123.1848898348558-7120.3564317606224 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 7061 | 1.6994 |  | Wednesday | 17
Condomínio - Novas placas de sinalização e de comunicação visual | Necessário a substituição de algumas placas desgastadas e outras danificadas. Fotos em anexo. Levantamento do quantitativo sendo realizado para solicitação de cotações. | closed | 2023-07-18 11:34 | normal | 2024-01-12 10:17 | MG | ZENDESK | 2023-07-18 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 420 | 4960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80737.245026798191@dominio88112.448996934778.com | (50.593140920268041) 95638.6086938789167-4740.7264896226925 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 3689 | 177.9464 |  | Tuesday | 11
Condomínio - Lona da placa comercial solta | Lona da placa comercial em frente G1 se desprendeu da estrutura metálica após fortes chuvas. Todas as braçadeiras quebraram. Segue fotos em anexo. | closed | 2023-12-01 14:32 | normal | 2024-01-12 10:16 | MG | ZENDESK | 2023-12-01 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 300 | 18510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62385.862263520386@dominio34822.968965115084.com | (59.774609775388662) 98035.326474669082-8185.6638862750669 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 6323 | 41.8222 |  | Friday | 14
Patrus - Revitalização do Jardim de Entrada | Foi iniciada a manutenção dos canteiros das entradas da Patrus transportes, porem não foi finalizada, e com a irrigação o barro se espalha por toda a entrada, gerando um retrabalho a limpeza. Além de estar feia a entrada por conta disso, iremos receber auditoria esse mês 09/2023, e não podemos apresentar a filial dessa maneira. Aguardo retorno, obrigada! | closed | 2023-09-19 12:40 | normal | 2024-01-12 10:16 | MG | PLATAFORMA | 2023-09-19 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1500 | 5900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48006.331517581886@dominio86133.08170714989.com | (12.273175141682747) 95827.8738528670856-7838.8617985664805 | Cliente -2196 | Usuário 944 | Usuário Responsavel -17 | 4963 | 114.8996 |  | Tuesday | 12
Condomínio - Aterro e plantio de grama (Lateral G4) | Devido a obra que aconteceu na lateral do G4 por causa da lama do vizinho, uma parte do jardim ficou prejudicado após as passagens da retro, necessitando de aterro e plantio de grama. Toda vez que chove acumula muita água nesse local. O sistema de irrigação nessa área já foi recuperado pelos jardineiros do condomínio. Foto em anexo. | closed | 2023-08-21 15:15 | normal | 2024-01-12 10:13 | MG | ZENDESK | 2023-08-21 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 390 | 14840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80943.174285832152@dominio79574.392763735537.com | (60.661109203452838) 98200.975794365886-1323.8836519050824 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4307 | 143.7905 |  | Monday | 15
Condomínio - Troca das Caixas D'água (casa do poço) | Caixas d´água da casa do poço precisam de substituição, apresentam rachaduras nas tampas e sinais de desgaste. Compra das caixas realizada pelo condomínio, estamos aguardando a entrega do material. | closed | 2023-05-17 15:24 | normal | 2024-01-12 10:12 | MG | ZENDESK | 2023-05-17 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 460 | 15710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68794.18531415386@dominio3112.8409243787596.com | (1.2377870680702276) 96949.1659456077223-2018.3524696843367 | Cliente 2825 | Usuário 6898 | Usuário Responsavel -9367 | 3125 | 239.7834 |  | Wednesday | 15
Condomínio - Tratamento na Estrutura das Placas Comerciais | A placa instalada em frente ao G3 está muito corroída na sua estrutura metálica. A placa em frente ao G1 está sem algumas braçadeiras que arrebentaram devido a ressecamento, porém sem danos visíveis à placa. Fotos em anexo. | closed | 2023-04-11 09:29 | normal | 2024-01-12 10:11 | MG | ZENDESK | 2023-04-11 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 520 | 950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15930.479754232105@dominio81741.872969688222.com | (94.936743307949257) 95880.1618332290391-1858.4155794375404 | Cliente 2825 | Usuário -4730 | Usuário Responsavel -17 | 2777 | 276.0291 |  | Tuesday | 9
Condomínio - Poda de árvores | Necessário poda das árvores no entorno do condomínio pois a queda de galhos e folhas causam danos à barreira eletrônica. Algumas árvores ameaçam cair sobre o G4. Foi aberto um chamado em 2020 junto à Prefeitura que não teve resposta ainda. Estamos acompanhando o status dele diariamente. | solved | 2022-11-22 10:22 | normal | 2024-01-12 10:10 | MG | ZENDESK | 2022-11-22 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 770 | 2110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74196.5226744083@dominio47422.557352395525.com | (18.616558416812762) 97145.8147015686945-1801.5723633707064 | Cliente 2825 | Usuário -17 | Usuário Responsavel -17 | 1697 | 415.9916 |  | Tuesday | 10
Condomínio - Reposição de Palmeiras | Reposição de 5 palmeiras: 3 frente G1, 1 frente condomínio e 1 fundos G3. | closed | 2022-08-30 14:33 | normal | 2024-01-12 10:09 | MG | ZENDESK | 2022-08-30 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1550 | 1550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60124.150806361329@dominio8862.2330526272526.com | (81.804889288844564) 91568.2544126087971-1204.730989293912 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 917 | 499.8163 |  | Tuesday | 14
Manutenção - Bomba caixa d'água | Uma das bomba da caixa d'agua não esta funcionando. Ela já havia apresentado a mesma falha e já havia passado por manutenção, voltou a apresentar o mesmo problema que consistia anteriormente. Não esta mais na garantia. Aguardando orçamento para conserto na Bevilaqua | solved | 2023-03-30 09:33 | normal | 2024-01-12 09:55 | MG | ZENDESK | 2023-03-28 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 20 | 1590 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario84717.2892160986@dominio81725.130062581113.com | (34.752542034716591) 9387.29343167380262-4507.3785467267953 | Cliente 2825 | Usuário 600 | Usuário Responsavel 600 | 2716 | 288.0154 |  | Thursday | 9
Manutenção - Teste hidrostático das mangueiras | Próximo ao vencimento. Realizar teste hidrostático nas mangueiras de incêndio do condominio. | closed | 2023-08-25 10:45 | normal | 2024-01-12 09:54 | MG | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1330 | 4510 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario69138.595692741772@dominio66061.591825419571.com | (98.776983235203289) 94970.3015532386207-2716.9578661750716 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 4391 | 139.9646 |  | Friday | 10
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA G1- M8/M29 | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M8/M29 Aguardando assinatura de contrato que será sinalizado pelo Comercial LOG e liberação do AVCB do condomínio. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-11-30 08:04 | normal | 2024-01-11 15:12 | DF | ZENDESK | 2023-11-30 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 230 | 1380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66448.764960214452@dominio5268.4770793683037.com | (92.732932898709848) 98238.8582756886972-7201.4689879300449 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6306 | 42.2975 |  | Thursday | 8
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1- M8/M9 | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M8/M9 Aguardando assinatura de contrato que será sinalizado pelo Comercial LOG. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-11-30 08:01 | normal | 2024-01-11 15:12 | DF | ZENDESK | 2023-11-30 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1650 | 4280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4536.7904046076328@dominio38904.344546429151.com | (69.180885787211508) 92635.1859768779309-788.58711500019592 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6305 | 42.2988 |  | Thursday | 8
Granvita G3 M8/9 - Lâmpadas Externas sem funcionamento (Recepção) | Lâmpadas externas próximas a escada da Granvita G3 M8/9 não estão funcionando. O assunto já tinha sido parcialmente tratado na solicitação 2116. | solved | 2023-10-24 16:25 | normal | 2024-01-11 13:02 | MG | PLATAFORMA | 2023-10-25 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 180 | 3810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13720.095500790741@dominio11183.194223854465.com | (55.66449929313751) 99181.3675422556025-234.34895584458155 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -9367 | 5530 | 78.8593 |  | Tuesday | 16
Granvita - Janelas Mezanino G3M8 | Janela do mezanino está empenando (vão na estrutura). | solved | 2023-08-28 13:46 | normal | 2024-01-11 09:42 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-28 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 630 | 17030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49261.448418850581@dominio57641.301056360637.com | (95.062919661389643) 99708.95379882826-7036.6392628176482 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -9367 | 4439 | 135.8306 |  | Monday | 13
Carregador elétrico Meli | Carregadores elétricos MELI ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/szgNQElE3kLlznPMfX7yeeaiR/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jZCmBq9S57BL1aPW2Vd94cLAo/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/GyLHXDgp3oCMJ36KM2c1l7W8c/?name=image.png) | closed | 2024-01-10 18:25 | normal | 2024-01-10 18:25 | MG | ZENDESK | 2023-12-12 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1440 | 1440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71172.767017936683@dominio75826.526742776041.com | (66.073933400288965) 95114.2818212450411-5225.3522859738068 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7066 | 0 |  | Wednesday | 18
Carregador elétrico Meli | Carregadores instalados para atender o MELI. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/A0OGPdbs75cdDibJoVdPEu0qd/?name=image.png) | closed | 2024-01-10 18:22 | normal | 2024-01-10 18:22 | MG | ZENDESK | 2023-12-12 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 930 | 14790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17429.227835217662@dominio64966.2874420585.com | (49.038709051356342) 98207.0996479795213-7817.9902921873163 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7065 | 0 |  | Wednesday | 18
Demolição Parede M9/16 | Concluído pela empresa M Dantas. | solved | 2024-01-10 15:49 | normal | 2024-01-10 15:49 | BA | ZENDESK | 2023-12-25 |  | ['salvadorg2m16', 'salvadorg2m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 920 | 920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7508.2047643278038@dominio10936.04404251616.com | (81.794134457821073) 97174.991749172289-7638.43338277391 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7046 | 0 |  | Wednesday | 15
Demolição Parede 8/9 | Serviço concluído pela empresa M Dantas. | closed | 2024-01-10 15:47 | normal | 2024-01-10 15:47 | MG | ZENDESK | 2023-12-25 |  | ['salvadorg2m8', 'salvadorg2m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 60 | 18910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93733.867470903759@dominio91828.223305107284.com | (48.085780645326956) 91393.0607090589956-4466.1658784926276 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 7045 | 0 |  | Wednesday | 15
Mercado Livre - Piso do passeio cedeu com uma carreta que passou por cima | Tivemos um veículo de uma transportadora que nos atende que devido a forte chuva na madrugada perdeu a visibilidade e ao manobrar para descarregar na Doca passou sobre o passeio. | solved | 2023-11-01 14:45 | normal | 2024-01-10 15:27 | MG | PLATAFORMA | 2023-11-09 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora | Responsabilidade do cliente. | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 920 | 7910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5302.7721109870026@dominio77236.901980796887.com | (94.055461227184622) 97756.0342982978709-2546.7453307025507 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel -17 | 5625 | 70.0296 |  | Wednesday | 14
RELATÓRIO ALERTRON DEZEMBRO - CASA DE BOMBAS - SUPORTE TUBULAÇÃO FLOW METER | Boa tarde. Em visita da Alertron realizada em dezembro, foi sugerido a melhora do suporte da tubulação de Flow Meter. Em contato com o time de PC, foi entendido que não há necessidade. Segue histórico em anexo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XheqThV7YCp0SS2jH0A4tKAxL/?name=image.png) | closed | 2024-01-10 15:15 | normal | 2024-01-10 15:15 | RJ | ZENDESK | 2024-01-10 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 2500 | 2500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22615.627362832303@dominio34289.747988673837.com | (51.31729338683806) 98857.2391061326853-1462.4589194879402 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7043 | 0 |  | Wednesday | 15
RELATÓRIO ALERTRON DEZEMBRO - SPK / REFORÇO NA FIXAÇÃO DAS VGS | Boa tarde. Em última vistoria no condomínio, a Aletron sugeriu que fosse feita uma melhor fixação das tubualações das VG's. Entramos em contato com o time de PC que entendeu que não há necessidade. Segue histórico em anexo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SBFBBIqaybQBXrN8AZLUWcwwj/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VUT5wNKOrdcDKivxkkKelFsB6/?name=image.png) | solved | 2024-01-10 14:38 | normal | 2024-01-10 14:38 | RJ | ZENDESK | 2024-01-10 |  | ['rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 4950 | 4950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57903.797278331367@dominio23988.04280437425.com | (34.010975789132516) 98223.69576789168-9979.9336609943948 | Cliente 6459 |  | Usuário Responsavel -8452 | 7041 | 0 |  | Wednesday | 14
Log Viana II: Sinalização das portas corta fogo. | Conforme orientação do nosso consultor referentes as portas, é a instalação de 38 placas escrito PORTA CORTA FOGO ( pela norma a identificação deve ser dos sois lados) e 19 placas escrito SAÍDA ( instalada somente do lado que a porta abre). Aguardando orientação do time PC. Segue cotação já realizadas. | closed | 2023-12-21 15:22 | normal | 2024-01-10 14:30 | ES | ZENDESK | 2023-12-21 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m14', 'vianaiig1m17', 'vianaiig1m18', 'vianaiig1m18b', 'vianaiig1m19', 'vianaiig1m2', 'vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24', 'vianaiig1m25', 'vianaiig1m3', 'vianaiig1m4', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Parede Corta Fogo |  | 1140 | 9510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9430.7194463219148@dominio72957.234442862959.com | (46.090817941558207) 98275.5713648501751-1375.9677463436792 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6666 | 19.9637 |  | Thursday | 15
Revitalização da parede na área dos contêineres atrás do G3 | Durante uma ronda no condomínio, identificamos que necessita de revitalização da parede na área dos contêineres atrás do G3. Parede descascada e mofada por conta das fortes chuvas. Material será comprado pelo condomínio, e colaborador da manutenção irá realizar o serviço. | closed | 2023-08-18 14:44 | normal | 2024-01-10 14:27 | ES | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 1140 | 10180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86735.955825734418@dominio65792.816296680161.com | (46.038702669187849) 93512.5544349867923-8332.5928074782078 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4264 | 144.9881 |  | Friday | 14
Reforma Loja 6 - Antigo Restaurante | Termo de devolução de chaves assinado pelo Lojista. Necessário realizar a reforma geral da Loja, conforme solicitado pelo Comercial. Em anexo termo assinado e fotos da loja. | closed | 2023-11-27 09:51 | normal | 2024-01-10 13:58 | MG | ZENDESK | 2023-11-27 |  |  | Plaza Tapajós |  | ['loja_6t'] |  | Reforma de Módulos |  | 1670 | 5230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89108.56823383669@dominio89459.459250868516.com | (20.881649784192696) 9924.13641038517244-4334.5388013181582 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5937 | 44.1713 |  | Monday | 9
Cobertura Subestação 08 - Laje | Boa tarde, No dia 18/12 tivemos tempestade com vento forte, e após a tempestade identificamos que a laje da Subestação 08 movimentou e precisa ser realocada na posição correta, porém não foi possível fazer essa movimentação manualmente com a equipe orgânica. Gentileza, solicitar um munk para movimentarmos a laje. Segue as fotos do local, a laje já possui as alças de içamento; Att. Cacília Estrela | solved | 2023-12-20 17:26 | normal | 2024-01-10 13:52 | GO | ZENDESK | 2023-12-20 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 80 | 10720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52177.976134484627@dominio5160.4082012118051.com | (15.059861729168267) 99132.6809384009248-7898.6628452141831 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6659 | 20.8515 |  | Wednesday | 17
Vazamento DML - Hertz | Bom dia, prezados, tudo bem? Identificamos um vazamento no DML da Hertz. Seria possível verificar, por gentileza? Agradeço desde já! | closed | 2024-01-05 08:33 | normal | 2024-01-09 16:43 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-05 | 5 | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Alvenarias |  | 1410 | 6140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22244.936790563846@dominio50559.244035505079.com | (20.896687244645438) 9191.97066393272723-8547.8093939086375 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 9450 | 6759 | 4.3402 | 5 | Friday | 8
G2 M1 vazamento telhado | Boa tarde estamos com um vazamento no telhado do G2 M1 poderiam verificar por favor | closed | 2024-01-08 17:42 | normal | 2024-01-09 16:12 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-08 |  | ['papag2m3'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 170 | 680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87971.0790029308@dominio20566.948710250977.com | (87.601758215782581) 94302.2419660856958-8122.3076352884809 | Cliente -3379 | Usuário -694 | Usuário Responsavel -8452 | 6818 | 0.93814 |  | Monday | 17
Orçamento | Prezados, Preciso de orçamento para adaptação e instalação de uma estrutura (foto em anexo), na parede ou teto do nosso estudio de gravação. As paredes são de dry wall e o tento de gesso. | closed | 2024-01-08 14:52 | normal | 2024-01-09 15:26 | MG | PLATAFORMA | 2024-01-08 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Predial | Estrutural |  | 160 | 690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86740.05781880983@dominio221.2518934319591.com | (52.26243479182618) 95976.5551828878688-591.97675427845286 | Cliente 8664 | Usuário -8318 | Usuário Responsavel 130 | 6787 | 1.0236 |  | Monday | 14
Condomínio - Porta da Subestação do G2 | A porta da subestação do G2 foi arrancada do lugar durante a chuva do dia 29/10. Estamos em contato com fornecedores para o devido reparo. | solved | 2023-10-30 10:06 | normal | 2024-01-09 11:13 | MG | ZENDESK | 2023-10-30 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 350 | 3280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68081.771371399751@dominio83722.236962953917.com | (90.531249729015073) 93599.3700385491129-7800.0163677598839 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 5586 | 71.0469 |  | Monday | 10
Manutenção - Dilatação do muro G2/vizinho | Foi identificado vários ponto de dilatação do solo no muro no fundo do G2. Cada mês esta ficando mais visível esse afundamento do solo entre a LOG com o vizinho. No local esta aparecendo rachaduras e fissuras no muro e no chão próximo. | solved | 2023-10-05 11:14 | normal | 2024-01-09 08:58 | MG | ZENDESK | 2023-10-05 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 3600 | 12950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95161.348396273941@dominio30938.983255001091.com | (94.268012710229868) 95400.17976815858-9239.1989598307773 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5323 | 95.9059 |  | Thursday | 11
Vazamento CCO | Após chuvas do final de semana houve vazamento no teto do CCO | closed | 2024-01-02 11:42 | normal | 2024-01-08 16:02 | MG | ZENDESK | 2024-01-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 360 | 2630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68222.85542072395@dominio16047.84091016146.com | (32.180178915442262) 9546.64708497643187-698.46613948233824 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6722 | 6.1808 |  | Tuesday | 11
Log Viana II: Totem quebrou a base devido a ventos fortes. | Boa tarde ! Devido a ventos muito fortes que ocorreram no dia 19/10/23, o totem localizado ao lado do modulo 15. O mesmo foi derrubado e teve sua base quebrada. Já entrei em contato com fornecedor para cotação do reparo um vez que foi indicado que é possível o concerto. | solved | 2023-10-19 17:47 | normal | 2024-01-08 15:24 | ES | ZENDESK | 2023-10-19 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2390 | 16180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36206.664732659163@dominio91162.461073752958.com | (70.786032157852276) 93584.7902691778786-342.17008391126762 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5483 | 80.9008 |  | Thursday | 17
Instalações Elétricas | Olá, medição de consumo de energia elétrica da Subestação 08 indisponível no Smart Energy. | closed | 2023-06-26 10:07 | normal | 2024-01-08 14:17 | CE | PLATAFORMA | 2023-08-21 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 470 | 6160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45933.691552194257@dominio47780.034137940806.com | (15.278661684467384) 95296.9477515031786-1996.6205414461385 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 3448 | 196.1735 |  | Monday | 10
LOG Viana II: Vazamento Tubulação de água casa de Bombas - Cesan | Boa tarde ! Informo que estamos com vazamento nas tubulações na casa de Bombas da concessionaria. Segue fotos: | closed | 2023-08-22 16:08 | normal | 2024-01-08 11:53 | ES | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 740 | 4100 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario28333.335823231209@dominio22029.622326473178.com | (18.581643665299122) 99904.4360399136622-4983.8291077462954 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4337 | 138.8226 |  | Tuesday | 16
Falha na partida bomba elétrica | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** A bomba elétrica apresentou falha na partida em automático quanto em manual, | closed | 2023-12-07 14:25 | normal | 2024-01-08 10:56 | BA | ZENDESK | 2023-12-07 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 580 | 25030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90292.91430832514@dominio44600.524106319273.com | (82.305516516347652) 93511.7185661062258-7448.4798579106846 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6373 | 31.8547 |  | Thursday | 14
Fase em oscilação | Tivemos nosso ar condicionado queimado, 02 chuveiros e lâmpadas do banheiro fem. Eletricista veio e falou que temos uma fase que esta oscilando. sds, | closed | 2023-08-17 16:07 | normal | 2024-01-08 09:00 | PR | PLATAFORMA | 2023-08-18 | 1 | ['sao_jose_pinhaisg3m5', 'sao_jose_pinhaisg3m6'] | LOG São José dos Pinhais | processo nao foi concluido | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 50 | 1840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67008.053216406464@dominio31423.6339212894.com | (56.475020262115819) 93048.4506283048891-6528.6379499567056 | Cliente -8879 | Usuário 3487 | Usuário Responsavel 3767 | 4241 | 143.7029 | 1 | Thursday | 16
Iluminação faltando lâmpadas desde as trocas realizadas pela LOG no G3 | Iluminação faltando lâmpadas no mezanino e em uma do galpão principal, desde as trocas realizadas pela LOG no G3. Ps.: Está mapeado pelo Marcelo, mas sem retorno se serão repostas e quando. | closed | 2023-10-25 09:50 | normal | 2024-01-08 08:44 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-25 |  | ['camposig3m3'] | LOG Campos I |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 100 | 80770 | EM CONTRATAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario63023.572191887477@dominio37399.719702937335.com | (29.080341840604049) 96502.3441108658753-2687.2854565400239 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 9450 | 5537 | 74.9544 |  | Wednesday | 9
Ajuste porta acesso CD | Novamente a porta de acesso ao CD esta com desnível, inclusive impedindo o fechamento total. | solved | 2023-12-18 08:27 | normal | 2024-01-05 16:41 | RS | PLATAFORMA | 2023-12-18 | 5 | ['gravataig1m11'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 400 | 1160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37854.588276494753@dominio48938.8450569352.com | (59.163413031599468) 92701.2301053912392-4820.5816805533468 | Cliente -7866 | Usuário -1053 | Usuário Responsavel -7088 | 6628 | 18.3427 | 5 | Monday | 8
LAMPADA DE ACESSO AO MÓDULO 20 QUEIMADA - PISO TÉRREO | LAMPADA DE ACESSO AO MÓDULO 20 QUEIMADA - PISO TÉRREO. Módulo atendido pela Hypera e Navarro | solved | 2024-01-04 14:23 | normal | 2024-01-05 16:16 | ES | PLATAFORMA | 2024-01-04 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 270 | 22930 | VISTORIA FINAL | MANUTENÇÕES | usuario78406.853561254611@dominio43670.925328999663.com | (14.39506416215899) 91605.9378126298438-6448.92653547594 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel 9450 | 6754 | 1.078 |  | Thursday | 14
CHOQUE ELÉTRICO INTERRUPTOR LAMPADA ANEXO A DOCA 99 - Reincidente | Choque elétrico ao acionar interruptor. Necessidade intervenção urgente na instalação e circuito elétrico do interruptor instalado anexo a doca 99. Caso já verificado e não identificado anomalia. Porém, após chuvas intensas de 04/01/24 por volta das 17h, fato volto a ocorrer em 05/01/24 as 6h. | solved | 2024-01-05 09:42 | normal | 2024-01-05 16:15 | ES | PLATAFORMA | 2024-01-05 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 510 | 510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52401.427648846147@dominio70305.5627193456.com | (67.909243122615237) 92265.8838086739484-7844.5295551737963 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel 9450 | 6765 | 0.27314 |  | Friday | 9
Alvenarias - Muro de divisa com rachadura | Prezado Luan, boa tarde! O muro de divisa próximo à portaria apresenta uma rachadura considerável que provavelmente comprometerá a estabilidade. Segue imagem. | solved | 2023-11-27 17:17 | normal | 2024-01-05 09:44 | MG | ZENDESK | 2023-11-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 38780 | 41670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58399.219636764843@dominio15139.42118324006.com | (20.011768007650495) 97424.85138347745-5590.6080795387461 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6096 | 38.6854 |  | Monday | 17
Execução Base Castelo | Serviço em execução pela empresa Santos e Costa. | solved | 2023-12-06 09:22 | normal | 2024-01-05 09:40 | RJ | ZENDESK | 2023-12-06 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 1140 | 1910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47934.736572937167@dominio65529.083632794136.com | (42.445681563869464) 98170.18287115118-5424.0524582137705 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6364 | 30.0122 |  | Wednesday | 9
Placa no local errado. | Colocar a placa da foto anexa, no local correto. No dia da simulação foi definido que o local é na frente do apoio em frente a loja de fábrica da Dorel, próximo ao estacionamento interno. | solved | 2023-12-26 11:33 | normal | 2024-01-05 09:33 | RJ | PLATAFORMA | 2023-12-26 | 1 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I | Ainda estou confuso, se acontecer a evacuação, vamos para o ponto com a placa ou para o ponto de acordo com o ultimo treinamento? | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2830 | 3720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43755.628304963844@dominio48528.079405877186.com | (5.4819460312840631) 95028.330795719914-7495.3255534480786 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 6684 | 9.9165 | 1 | Tuesday | 11
Bomba dosadora com defeito | Bomba apresentando barulhos, prestador de serviço acionado. | solved | 2024-01-05 09:13 | normal | 2024-01-05 09:18 | MG | ZENDESK | 2024-01-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1800 | 3130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59385.946945035619@dominio51029.70427251036.com | (35.702603645643094) 98452.7018132634-4071.5450083256687 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6763 | 0.0037731 |  | Friday | 9
Tubulação de irrigação rompida no G5 | Material estocado Mão de obra: jardinagem | closed | 2024-01-05 09:10 | normal | 2024-01-05 09:15 | MG | ZENDESK | 2024-01-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 360 | 1900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3653.189275135825@dominio60775.043439151108.com | (19.772630133328811) 92398.429860174846-9284.1421558680177 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6762 | 0.0036458 |  | Friday | 9
Obstrução dutos de passagem - Caixas de passagem cabos de rede entre G1 e G2 | Luan, bom dia! Conforme conversamos, dando sequencia ao ticket #3596, as caixas de passagem dos cabos de rede entre o G1 e G2 estão obstruídas. O locatário do G1 conseguiu uma alternativa para realizar a passagem dos cabos por outro local, porém agora a Unimed (G2M1) necessita passar os cabos pela caixa e não está conseguindo. A Unimed solicitou urgência no atendimento pois estão com problemas de rede e precisar substituir o cabeamento deles. Segue em anexo arquivos. Atenciosamente, Thais | solved | 2023-11-16 10:38 | normal | 2024-01-05 08:15 | MG | ZENDESK | 2023-11-16 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 380 | 10840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31371.804863036283@dominio79279.8014501045.com | (65.414900170540648) 99474.6232441217526-3067.2648003914974 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -824 | 5746 | 49.9003 |  | Thursday | 10
Log Viana II: Muro com trincas - Antiga Linha de trem - estradinha do talude | Em ronda localizamos trincas no muro, na estradinha do talude, muro do lado antiga linha de trem. | solved | 2023-11-08 09:38 | normal | 2024-01-04 16:37 | ES | ZENDESK | 2023-11-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 11100 | 16300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47600.438380141662@dominio14066.619039481689.com | (95.571214465663047) 97915.8271193311639-2875.2377226239951 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5695 | 57.2907 |  | Wednesday | 9
Placa Comercial - Fundos Bolsão G7 | Com a ventania que ocorreu no dia 17/11, a lona da placa Comercial nos fundos do bolsão G7 se soltou da placa. Fotos Anexo. | closed | 2023-11-22 08:58 | normal | 2024-01-04 14:03 | MG | ZENDESK | 2023-11-22 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 80 | 7480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47371.575749462827@dominio41784.864816819791.com | (46.259952048195025) 91623.0663639500535-1027.1864770960251 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -824 | 5803 | 43.2119 |  | Wednesday | 8
Condomínio - Postes Fundos G3 Queimados | Os postes nos fundos do G3 estão todos queimados, devido as fortes chuvas que ocorreram na quinta e que causaram queda de energia geral por dois dias. | solved | 2023-10-16 10:06 | normal | 2024-01-04 11:45 | MG | ZENDESK | 2023-10-16 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Retrofit LED |  | 300 | 6250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18859.664398451463@dominio89096.824963242922.com | (4.7255535666834048) 92026.9558035646262-5303.733790809747 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5424 | 80.0686 |  | Monday | 10
Condomínio - Refletores Queimados | 3 refletores na parte externa dos galpões queimados devido a forte chuva de raios. 1 refletor próximo ao Vestiário 3, área externa. 2 refletores na área externa no fundo do galpão da Patrus. | closed | 2023-10-10 11:13 | normal | 2024-01-04 11:44 | MG | ZENDESK | 2023-10-10 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Retrofit LED |  | 370 | 2690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26832.225467282868@dominio21909.057946504232.com | (70.965525275469687) 93907.387450515092-2072.6285168568324 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5357 | 86.0218 |  | Tuesday | 11
Condomínio - Postes Queimados G1 | AS lâmpadas dos postes do estacionamento do G1 e em frente o restaurante estão queimadas devido a uma forte chuva de raios. | closed | 2023-10-10 11:07 | normal | 2024-01-04 11:43 | MG | ZENDESK | 2023-10-10 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Retrofit LED |  | 830 | 23560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81366.927337403526@dominio32797.473614554343.com | (17.015547200932332) 9235.65784280181242-520.94151282839516 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5356 | 86.0247 |  | Tuesday | 11
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1-M3/M4 | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M3/M4 Parede será executada após a finalização das estruturas em andamento. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-11-30 07:42 | normal | 2024-01-04 09:26 | DF | ZENDESK | 2023-11-30 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 13950 | 15330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50384.123532596248@dominio97673.039700937516.com | (29.723540055078459) 96848.81392832966-7101.5656501075482 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6299 | 35.0722 |  | Thursday | 7
[Zendesk] Manutenção - Rachadura na parede e o desnivelamento do piso | Bom dia Luan Tudo bom? Espero que sim. Ontem fizemos uma observação das rachaduras do módulo 15 entramos no módulo para ver se a rachadura tinha comprometido, estou enviando fotos Aproveitando para comentar a respeito da queda do piso que não está nivelada | solved | 2023-11-01 09:12 | normal | 2024-01-04 09:20 | ES | ZENDESK | 2023-11-01 |  | ['vianaiig1m15'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 2100 | 22030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97775.875105399318@dominio58303.690229424996.com | (7.700364235723379) 95961.9519333928883-8572.1474126739067 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5617 | 64.006 |  | Wednesday | 9
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA - G1- M16/M17 e M37/M38. | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M16/M17 e M37/M38. Em execução com a empresa Aço Mais. Previsão de entrega (02/12), avanço de 60% na execução. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-11-30 07:31 | normal | 2024-01-04 08:56 | DF | ZENDESK | 2023-11-13 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 6270 | 7480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44435.2604695376@dominio4247.1526474216671.com | (45.107289067479257) 98401.51648375085-6244.6196204267326 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6296 | 35.0587 |  | Thursday | 7
LOG BRASÍLIA - PAREDE DE DIVISÓRIA - G1- M1/M2 e M22/M23 | Bom dia! Execução de parede de divisória entre módulos - G1- M1/M2 e M22/M23 Em execução com a empresa Aço Mais. Previsão de entrega (02/12), avanço de 60% na execução. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-11-30 07:29 | normal | 2024-01-04 08:45 | DF | ZENDESK | 2023-11-13 |  | ['commercialg1m1'] | LOG Commercial Properties e Participações SA |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 2800 | 5620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11742.216709737824@dominio64188.6570378359.com | (88.536318486877832) 93995.0217550295579-5605.6134445653333 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6295 | 35.0528 |  | Thursday | 7
Criação de um ambulatório no condomínio | Boa tarde, gostaria de verificar qual a chance de termos um ambulatório para pequenos atendimentos dentro do condomínio. Obrigado. | closed | 2023-10-03 16:33 | normal | 2024-01-04 07:35 | SP | PLATAFORMA | 2024-01-04 |  | ['jundiaig3m3'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Contenções | Contenções |  | 3940 | 9180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75174.196253912727@dominio96998.500770015278.com | (55.962164512930613) 91838.0836685004417-6105.4366376446478 | Cliente 2254 | Usuário 3634 | Usuário Responsavel 7773 | 5271 | 92.6258 |  | Tuesday | 16
Instalação de caixa de amostragem G1/ Restaurante | Atendendo a solicitação do PRECEND, será instalada caixa de amostragem Custo de mão de obra e instalação R$3.000,00 NF em anexo | closed | 2024-01-03 18:33 | normal | 2024-01-03 18:37 | MG | ZENDESK | 2024-01-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1710 | 4130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17904.718351282951@dominio49003.660328308877.com | (73.321312697635207) 941.257131303708547-1602.7505349489154 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6744 | 0.0026273 |  | Wednesday | 18
Tubulação de irrigação rompida no G1 | Tubulação de irrigação no jardim de entrada do g1 rompeu Mão de obra: Jardinagem Material estocado | closed | 2024-01-03 18:29 | normal | 2024-01-03 18:34 | MG | ZENDESK | 2024-01-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 360 | 2100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69235.0535187197@dominio77453.936252852523.com | (62.417531980795737) 92886.6708558873074-4419.2250587921981 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6743 | 0.0034375 |  | Wednesday | 18
Vazamento de agua sobre a luminária | Vazamento de agua sobre Vestiário G1 modulo 3 | solved | 2023-12-22 13:41 | normal | 2024-01-03 14:47 | RJ | PLATAFORMA | 2023-12-26 |  | ['itatiaiag1m2', 'itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 11460 | 24690 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario10214.12704998315@dominio34685.89386674836.com | (68.336446966723372) 97456.192577834956-5739.0823511817816 | Cliente -3838 | Usuário -1308 | Usuário Responsavel 9836 | 6675 | 12.0461 |  | Friday | 13
Preventivas Elétricas | Preventivas de Termografia, SPDA e Caixas de passagens elétricas. O.S em anexo | closed | 2024-01-02 10:39 | normal | 2024-01-02 16:36 | MG | ZENDESK | 2024-01-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 130 | 65230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario91395.064324516949@dominio44017.087534483915.com | (56.172125471234956) 98897.7275367953225-7916.3832627277561 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6719 | 0.24796 |  | Tuesday | 10
Aplicação de cloro no Castelo D'água | Preventiva semestral no castelo d'água O.S e PTA em anexo. | solved | 2024-01-02 10:43 | normal | 2024-01-02 12:48 | MG | ZENDESK | 2024-01-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 4230 | 6070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76624.169926395552@dominio56283.474750581365.com | (8.64216147978463) 91755.4180076321472-1754.1029316786626 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6720 | 0.086898 |  | Tuesday | 10
RELATÓRIO ALERTRON - SPK | Bom dia Giovani, tudo bom? Seguem os itens apontados pela Alertron no relatório de Setembro referentes ao SPK. Recomendamos que seja instalado suporte de fixação para as VGs que da área externa da expansão G2. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yR4FtUQmGZRgNHyayNPDOSuzx/?name=image.png) Caso a CH Fernandes venha hoje, sou solicitar orçamento à eles. | solved | 2023-12-12 11:50 | normal | 2024-01-02 11:52 | RJ | ZENDESK | 2023-12-12 |  | ['rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 7950 | 11260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45492.290894455931@dominio33946.215194667704.com | (46.637424516211375) 94667.0065620065625-5504.1108045971314 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6423 | 21.0015 |  | Tuesday | 11
RELATÓRIO ALERTRON - CASA DE BOMBAS | Bom dia Giovani, seguem os itens apontados no relatório da Alertron de Setembro referente à casa de bomba. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Dq9tsAXnCgploxlNaVYsFKCX4/?name=image.png) Desta listagem, únicos itens pendentes são: **Pressão de partida automático da bomba diesel está muito baixa com risco de golpe de aríete, Recomendamos que seja ajustado de acordo com o projeto de instalação do sistema.** **OBS: Recomendamos que seja instalado suportes na tubulação do Flow meter, para realizarmos teste de cuva da bomba diesel, pois a suportação existente não está adequada.** | closed | 2023-12-12 12:18 | normal | 2024-01-02 11:38 | RJ | ZENDESK | 2023-12-12 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 17070 | 24890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95066.222294781284@dominio68298.9289612036.com | (50.5827029959762) 91052.5056240430456-2873.5754878795115 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6425 | 20.9719 |  | Tuesday | 12
Log Viana II: Registro da tubulação do Castelo com problema | Verificamos em ronda que o registro da tubulação do castelo que passa agua do caixa de consumo 1 para reserva de incêndio, não está vedando totalmente a passagem de agua, o que acaba gerando um acúmulo de agua na reserva de incêndio e vaza pelo ladrão. Informado ao **Moises Boanerges Cabral** o mesmo já acionou fornecedor Raimundo para solução do problema, que fará o serviço na sexta dia 29/12. | solved | 2023-12-27 17:31 | normal | 2024-01-02 11:04 | ES | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1450 | 31910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69725.893537054581@dominio66843.035073378473.com | (46.345024223989157) 96643.7839185684861-3965.4813722008853 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6699 | 5.7314 |  | Wednesday | 17
Porta corta fogo saída de emergência | Bom Dia! Solicito reparo na fechadura na porta corta fogo, a mesma está com problemas. Abre sozinha. | solved | 2023-12-21 11:07 | normal | 2024-01-02 10:28 | CE | PLATAFORMA | 2024-01-02 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1350 | 7630 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35451.58892991933@dominio12145.91728463152.com | (45.641468514568331) 92841.4372775458733-1796.5306420813993 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel 6085 | 6663 | 11.9725 |  | Thursday | 11
Infiltração lateral da recepção - G6M1 R8 DISTRIBUIDORA | Walerson, boa tarde! Devido as fortes chuvas dos últimos dias, ocorreram infiltrações na recepção da R8 Distribuidora (G6M1), vindo pela lateral, conforme vídeo em anexo. Será necessário a instalação de manta aluminizada no local. Atenciosamente, Thais | solved | 2023-10-09 14:16 | normal | 2024-01-02 08:36 | MG | ZENDESK | 2023-10-09 |  | ['g6m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Predial | Estrutural |  | 350 | 3100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79886.268620460571@dominio28852.240134671381.com | (53.786301359413159) 92840.1578007698054-2770.9134846117463 | Cliente -3435 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5346 | 84.7641 |  | Monday | 14
Infiltrações lateral recepção | Area da recepção ficou alagada após a chuva da madrugada de 21/08/2023. | solved | 2023-08-21 08:08 | normal | 2024-01-02 08:34 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-21 |  | ['g2m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 170 | 13560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4603.6552622675617@dominio37156.9999336972.com | (32.711724357388462) 96236.7322037680951-9030.1292773799851 | Cliente -5568 | Usuário 7411 | Usuário Responsavel 9450 | 4294 | 134.0186 |  | Monday | 8
Parede de divisória - G4 M1/2 | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UrbzWfDd8U4BD8BTsgoEFgo0w/?name=image.png) | solved | 2023-11-13 17:05 | normal | 2023-12-29 15:34 | MG | ZENDESK | 2023-11-13 |  | ['fortalezaig4m1', 'fortalezaig4m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 |  | Parede de Divisória |  | 1020 | 68250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28562.85998567591@dominio38600.956315862953.com | (21.248363079946916) 96782.2636666381923-9230.1104052690953 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5729 | 45.9369 |  | Monday | 17
Maçaneta da porta blindada da guarita com defeito | Maçaneta solta, precisando de reparo. | solved | 2023-12-29 12:10 | normal | 2023-12-29 14:15 | MG | ZENDESK | 2023-12-29 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 380 | 56590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32343.230054977219@dominio35042.639709741838.com | (69.797054326623055) 98840.50723831397-4320.3169126668281 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6713 | 0.086806 |  | Friday | 12
Reparos em vestiário feminino do G3 quebrados | 02 reparos no vestiário feminino do G3 danificados Custo: R$259,80 Mão de obra: zeladoria | closed | 2023-12-29 12:51 | normal | 2023-12-29 14:14 | MG | ZENDESK | 2023-12-29 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 820 | 2930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8685.5271540875765@dominio51098.344901296587.com | (1.7266179127326451) 94489.2130765387683-6882.3763713121962 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6714 | 0.057396 |  | Friday | 12
Montagem e instalação de bancos de concreto no apoio caminhoneiro e G5 | Foram cedidos através do enxoval 4 bancos de concreto que serão instalados no apoio caminhoneiro (2) e no G5 (2) Mão de obra de instalação: Zeladoria Andamento G5 | solved | 2023-12-27 15:58 | normal | 2023-12-28 17:18 | MG | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 18760 | 22380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68601.916207135335@dominio87464.48487335039.com | (70.7445624833799) 96906.04198629483-6440.5215393453291 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6697 | 1.0556 |  | Wednesday | 15
Aplicação de Solução contra lagartas nas palmeiras | Aparecimento de lagartas nas palmeiras. Aplicação: zeladoria PTA: cedida por manutenções Certificados e documentos do zelador por aptidão para execução das atividades em anexo | closed | 2023-12-28 10:44 | normal | 2023-12-28 16:44 | MG | ZENDESK | 2023-12-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 980 | 10910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40552.039537850105@dominio274.67394593960182.com | (89.371956481410621) 95302.6542272068918-3094.9079250865266 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6711 | 0.24949 |  | Thursday | 10
Log Viana II: LOG Viana II: Locação Módulo 25 / Entrega 18.12.2023- Trinco da porta corta fogo | Trinco da porta corta fogo com defeito. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 15 de dezembro de 2023 10:49 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Kleber Alfredo Da Silva <kleber.alfredo@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Locação Módulo 25 / Entrega 18.12.2023- Pendências manutenção. No Viana 2 todas foram entregues com trinco por dentro se não a porta fica de livre acesso sem ter como fechar nem por fara e nem por dentro ( TODOS os módulos são assim). Nesse modulo o trinco esta quebrado. Creio que o locatário não aceitará receber um modelo com uma porta que fica aberta 24 por dia sem trava com livre acesso de qualquer um , principalmente que demais módulos todas a portas que dão para o pátio tem trava. Aguardo retorno dos demais itens que pontuei também. Completando padrão das portas do Viana 2. No módulo 25 esta quebrada. Porta fica aberta 24 hs. Será preciso o reparo para entrega, assim como os demais itens que pontuei. Essa porta da para a doca. Preciso de ajuda com os itens que pontuei pois o Kleber pediu a entrega para segunda, mais tem cosias que preciso do ok do gestor como a venda de sucata e a liberação da equipe do Fernando que não da tempo de aprovar documentação para amanha. ![IMG_9170.jpg](https://attachments.office.net/owa/george.gondim%40logcp.com.br/service.svc/s/GetAttachmentThumbnail?id=AAMkADIwYWZjZTFiLWQzNDEtNDc3Yy1hOGFiLWQzNTI1MWViYjcyZABGAAAAAAA08PR9ASvaS6Fc9D%2FAKaIHBwC5YHBoD2yISa1IkTO6iat4AAAH58FlAAC5YHBoD2yISa1IkTO6iat4AABna7uJAAABEgAQAIr%2Fai4G%2B5JAsySQJ%2Bcre88%3D&thumbnailType=2&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjczRkI5QkJFRjYzNjc4RDRGN0U4NEI0NDBCQUJCMTJBMzM5RDlGOTgiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ4NXQiOiJjX3VidnZZMmVOVDM2RXRFQzZ1eEtqT2RuNWcifQ.eyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL291dGxvb2sub2ZmaWNlLmNvbSIsInVjIjoiNWM4NDhjMWM2MTRkNGYzNjg2ZGM2OGQ0MGE3ZjZkNTEiLCJzaWduaW5fc3RhdGUiOiJbXCJrbXNpXCJdIiwidmVyIjoiRXhjaGFuZ2UuQ2FsbGJhY2suVjEiLCJhcHBjdHhzZW5kZXIiOiJPd2FEb3dubG9hZEBiODQ5NTkwNy00YmRjLTQ4NzgtYTgyOC1hOTAyMTljYWQzNmYiLCJpc3NyaW5nIjoiV1ciLCJhcHBjdHgiOiJ7XCJtc2V4Y2hwcm90XCI6XCJvd2FcIixcInB1aWRcIjpcIjExNTM4MDExMjU3MTkzMDg2NTlcIixcInNjb3BlXCI6XCJPd2FEb3dubG9hZFwiLFwib2lkXCI6XCIzMGY4M2QxZS05NzU2LTRhNmYtODk0Ni0yNWM4NDdjNmM1NWJcIixcInByaW1hcnlzaWRcIjpcIlMtMS01LTIxLTI2MzI5MzgyOTktNDA0NTUzMDgwOS0xOTg4ODU2MDQ1LTY3NDIwMTE4XCJ9IiwibmJmIjoxNzAzNzg0NzYxLCJleHAiOjE3MDM3ODUzNjEsImlzcyI6IjAwMDAwMDAyLTAwMDAtMGZmMS1jZTAwLTAwMDAwMDAwMDAwMEBiODQ5NTkwNy00YmRjLTQ4NzgtYTgyOC1hOTAyMTljYWQzNmYiLCJhdWQiOiIwMDAwMDAwMi0wMDAwLTBmZjEtY2UwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAvYXR0YWNobWVudHMub2ZmaWNlLm5ldEBiODQ5NTkwNy00YmRjLTQ4NzgtYTgyOC1hOTAyMTljYWQzNmYiLCJoYXBwIjoib3dhIn0.pIFqfZSZJ52rU3Tg-0mrW-3gqDQ1lC6p1SOrJ2I9OWgoSaYKfdFz0U-Z9NRB_fPqBWR9P3BssEFDzPAWrreIo2gmjyy9cefhff-gmT-xpPiFDkAiizEW7iBXBaOXmvsXV-u2uTxH9JqWY_GnVAyrFjC4aIa0OCHhUHM-UuEaGkADgVFfdDlHoSN05Z8sh_yHTb39Pu4YePsrAhCI8dAg7zMKTMGkhiZb0KBIhtUJNoCEO2kdD59xzHpjlYuLDwVPmNx5uFSfzN0KPpdymoJmJnZ4LInDN_eQ_dkZwIa4WgLiG918CoReLjbXCq7B4yseLzM2CH9JKAQqLKn-15cr1Q&X-OWA-CANARY=X-OWA-CANARY_cookie_is_null_or_empty&owa=outlook.office.com&scriptVer=20231215008.08&clientId=FC566471CDD84BD7BAF1E23F610F0712&animation=true&persistenceId=d58241ee-95e7-4867-84e5-458118c0ce33) _ç_ **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 15 de dezembro de 2023 10:49 **Para:** Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Kleber Alfredo Da Silva <kleber.alfredo@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Locação Módulo 25 / Entrega 18.12.2023- Pendências manutenção. No Viana 2 todas foram entregues com trinco por dentro se não a porta fica de livre acesso sem ter como fechar nem por fara e nem por dentro ( TODOS os módulos são assim). Nesse modulo o trinco esta quebrado. Creio que o locatário não aceitará receber um modelo com uma porta que fica aberta 24 por dia sem trava com livre acesso de qualquer um , principalmente que demais módulos todas a portas que dão para o pátio tem trava. Aguardo retorno dos demais itens que pontuei também. | closed | 2023-12-28 14:46 | normal | 2023-12-28 14:47 | ES | ZENDESK | 2023-12-28 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Serviços Técnicos |  | 450 | 160410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39089.772583021433@dominio97314.081752748389.com | (32.202606302121779) 963.139018087044896-8084.6160190142755 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6712 | 0.0011921 |  | Thursday | 14
Calçada externa solta e com fenda | calcada e passeio com problemas | solved | 2023-02-23 16:08 | normal | 2023-12-28 14:41 | PR | ZENDESK | 2023-02-23 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 190 | 8440 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario93742.464037227153@dominio45561.101710145493.com | (91.465110537619765) 95892.2474787775564-8402.7397658958926 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2898 | 2406 | 307.9399 |  | Thursday | 16
Condomínio - Estrutura do ponto de ônibus danificada | A estrutura do ponto de ônibus instalado em frente ao condomínio foi novamente danificada. Foto em anexo. | closed | 2023-11-29 11:36 | normal | 2023-12-28 09:58 | MG | ZENDESK | 2023-11-29 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 710 | 3140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3053.125971710283@dominio39386.914888624378.com | (69.72569468049376) 93628.2884820835006-4172.4406221314748 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 6279 | 28.9316 |  | Wednesday | 11
Piso banheiro 1º andar manchado | Piso banheiro da área de produção com mancha , não conseguimos tirar com produtos de limpeza. | solved | 2023-11-27 11:16 | normal | 2023-12-28 09:56 | MG | PLATAFORMA | 2023-12-28 |  | ['juiz_forag3m1'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Piso Cerâmico |  | 2730 | 10570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46685.57193993558@dominio69878.515775136111.com | (81.872587688576488) 93063.3496305224289-5562.3520396779431 | Cliente 1782 | Usuário 1990 | Usuário Responsavel -9367 | 6009 | 30.945 |  | Monday | 11
Condomínio - Placa da Granvita | Durante a chuva do dia 29/10 e por causa dos fortes ventos, a placa da Granvita foi arrancada do lugar. Fornecedor PLOT vai confeccionar outra placa para substituição. Foto em anexo. | solved | 2023-10-30 09:59 | normal | 2023-12-28 09:52 | MG | ZENDESK | 2023-10-30 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 150 | 4650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37201.184902747627@dominio14855.242095428683.com | (73.682006618894064) 94711.050685850566-5220.2445308099486 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 5585 | 58.9949 |  | Monday | 9
Manutenção corretiva - Portão guarita. | Bom dia, Realizada a manutenção corretiva do portão, portão descarrilhando do trilho, foi configurado o fim de curso. | solved | 2023-12-28 09:07 | normal | 2023-12-28 09:07 | SP | ZENDESK | 2023-12-21 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 5670 | 5670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66563.109822450249@dominio68947.006662889093.com | (40.600971100727236) 99045.1596037799518-5526.070404983926 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6710 | 0 |  | Thursday | 9
Inauguração CCO - Mapeamento rede. | Bom dia, Para ciencia de todos, foi inaugurado na data de 27/12/2023 o monitoramento CCO, imagens fornecidas pelo Gabriel Paiva da nossa unidade. Anexo a planilha mapeamento de rede CFTV atualizada. Atenciosamente. | solved | 2023-12-28 08:52 | normal | 2023-12-28 08:52 | SP | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3600 | 3600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17579.521276054867@dominio79879.826758052892.com | (90.264653282517926) 91722.7407419447943-5861.860986904062 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6709 | 0 |  | Thursday | 8
Instalação HD WD Purple 4 T e substituição DVRs- Implantação monitoramento CCO. | Bom dia, Realizada a instalação de um HD WD Purple - 4 TB, necesssário para que possamos implantar o monitoramento CCO. Realizada a instalação pela empresa BHC Sistemas, foram retirados os 02 DVRS IntelBrás (comodato), e substituídos pelos 02 DVRs Hikivision, fornecido pela CCO, valor do contrato da BHC continuará o mesmo, devido a retirada dos gravadores pelo HD. | closed | 2023-12-28 08:46 | normal | 2023-12-28 08:46 | SP | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 6980 | 6980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31989.681702843915@dominio17685.491876137676.com | (74.976174582547117) 91565.6482246119344-1268.0313378341943 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6708 | 0 |  | Thursday | 8
Manutenção paisagismo - Poda taludes críticos - G3 fundos (campão); | Bom dia, Realizada a manutenção do paisagismo, área do G3 fundos (campão). | solved | 2023-12-28 08:34 | normal | 2023-12-28 08:34 | SP | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2810 | 2810 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57987.409959380057@dominio7767.4380688590454.com | (33.1801048957285) 99122.1389212343965-9159.83166794891 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6707 |  |  | Thursday | 8
Manutenção taludes críticos G3. | Bom dia a todos, Apontado na última visita da Adriana, a manutenção dos taludes, realizada por nossa equipe orgânica. | solved | 2023-12-28 08:30 | normal | 2023-12-28 08:30 | SP | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 5730 | 5730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74201.972853663072@dominio66908.684722017.com | (95.674478775914636) 92064.7785786343325-4351.4274768304949 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6706 | 0 |  | Thursday | 8
Manutenção paisagismo- Área prox. Restaurante / Vestiários. | Bom dia, Realizada a manutenção do paisagismo prox ao restaurante e vestiários. | closed | 2023-12-28 08:20 | normal | 2023-12-28 08:20 | SP | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 4380 | 4380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67162.632713256171@dominio43096.931779471342.com | (9.8599561274055088) 99338.82764426979-1620.8810680122949 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6705 | 0 |  | Thursday | 8
Manutenção paisagismo- Recepções locatários G2; | Bom dia. Realizada a manutenção da recepção dos locatários G2. | solved | 2023-12-28 08:12 | normal | 2023-12-28 08:12 | SP | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1960 | 1960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39524.652039650457@dominio87613.90648507647.com | (94.838118067271552) 95520.2596308678148-7865.48729544905 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6704 | 0 |  | Thursday | 8
Manutenção paisagismo- Recepções locatários G1. | Bom dia, Realizada a manutenção das recepções dos locatários do G1, realizada por nossa equipe orgânica. | solved | 2023-12-28 08:09 | normal | 2023-12-28 08:09 | SP | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 6210 | 6210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86114.781379006@dominio1711.126805703798.com | (26.102657374156816) 95004.0924416924245-1225.9855917558064 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6703 | 0 |  | Thursday | 8
Susbtituição Sifão pia banheiro; | Bom dia, Realizada a substituição do sifão do banheiro, do vestiário masculino, por nossa equipe orgânica. | closed | 2023-12-28 07:57 | normal | 2023-12-28 07:57 | SP | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2960 | 2960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31300.442725786521@dominio84619.4990218036.com | (43.036495126972234) 92635.7907374405981-6295.5178264478427 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6702 | 0 |  | Thursday | 7
Revitalização pintura de solo entrada condomínio. | Bom dia. Realizada a revitalização de pintura de solo na entrada do condomínio, passeio do bispo (portaria até G1), realizada por nossa equipe orgânica. | closed | 2023-12-28 07:52 | normal | 2023-12-28 07:52 | SP | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 6100 | 6100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17722.150946918497@dominio52794.171151346593.com | (87.207941853442293) 96496.6877492766571-7244.9547675934764 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6701 | 0 |  | Thursday | 7
Manutenção corretiva cx passagem - esquina G3 prox. rampa TecPet. | Bom dia a todos! Manutenção corretiva realizada pela empresa JBMak, prox. a rampa da TecPet G3. Locatário passará por uma auditoria da Mondelez. Atenciosamente. | closed | 2023-12-28 07:22 | normal | 2023-12-28 07:22 | SP | ZENDESK | 2023-12-27 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 6160 | 6160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27333.59748315332@dominio89872.51897640973.com | (69.798339235861235) 9629.89811477079127-8455.115682272517 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 6700 | 0 |  | Thursday | 7
Recomposição de Palmeira Cica Lateral G3 M1 | Boa tarde! Jo, temos uma cica plantada de reserva, já solicitei ao Alvaro da Solo Fértil que faça a transposição de lugar. Amanhã eles fará isso e anexo foto dela plantada. Atenciosamente, Paula. | solved | 2023-12-26 17:44 | normal | 2023-12-27 17:26 | ES | ZENDESK | 2023-12-26 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1210 | 5460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29988.693080739977@dominio54915.077470109587.com | (22.17995233665064) 94398.0180791338462-6362.7555348102742 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 6692 | 0.98727 |  | Tuesday | 17
Montagem e instalação de bancos e mesas de concreto no G4/G6 | Foram cedidos 2 conjuntos de mesas e bancos de concreto através do enxoval. Mão de obra de instalação: zeladoria | solved | 2023-12-27 15:51 | normal | 2023-12-27 16:00 | MG | ZENDESK | 2023-12-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1130 | 4470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82417.042889123535@dominio5181.4285836951431.com | (9.3189579253260018) 97874.4945294630188-6715.2232501650269 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6696 | 0.005706 |  | Wednesday | 15
Telas contra vetores nos fundos do G1 | Solicito por meio deste a recolocação das telas contra entrada de vetores nos fundos do G1. Foram retiradas pela LOG na saída do antigo locatário. Ps.: O G3 e G6 possuem. | closed | 2023-09-22 15:48 | normal | 2023-12-26 15:31 | RJ | PLATAFORMA | 2023-09-22 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I | Ficou mto bom o trabalho e a proteção no G1, contra vetores. | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 530 | 46420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16370.300301161855@dominio67667.278453173261.com | (63.005518859644972) 91196.4686592470941-2597.9947506197914 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 5046 | 94.9882 | 5 | Friday | 15
Retirar Tintas Vestiario Feminino | Kaio, bom dia!! Temos uma grande quantidade de tintas paradas no vestiário feminino que já estão todas vencidas e precisamos descartar corretamente, por favor, verificar? Essas tintas foram compradas na época por suprimentos a pedido da manutenção. seguem algumas fotos | solved | 2023-12-14 10:43 | normal | 2023-12-26 15:16 | SP | ZENDESK | 2023-12-14 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 13710 | 21680 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario99454.165019332169@dominio69004.153816717066.com | (71.0748121119023) 93203.2602537553985-1104.0306282965666 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 6519 | 12.1898 |  | Thursday | 10
Refletores LED externos Queimados | Bom dia. Conforme informado no ticket 5246 que foi finalizado, alguns refletores não estão queimados. G1 : 1 G2: 2 G3: 2 Seguem as fotos e orçamento enviado pelo fornecedor. | closed | 2023-12-01 09:22 | normal | 2023-12-26 14:45 | RJ | ZENDESK | 2023-12-01 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 470 | 129600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19302.304246316322@dominio13196.106183340235.com | (71.362061602796572) 93443.9447494899418-4991.9529807411764 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6314 | 25.2244 |  | Friday | 9
Niveladora Doca 6 | Niveladora soltando do piso, serviço executado anteriormente, preciso que seja executado o serviço para tratar o ocorrido, pois creio que foi feito paliativo pois com menos de 2 meses voltou a quebrar | solved | 2023-11-29 11:05 | normal | 2023-12-26 10:25 | ES | PLATAFORMA | 2023-11-29 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 600 | 16610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8211.2126933708951@dominio34230.998918259975.com | (25.456801724196669) 94287.7526287188248-7456.232318659575 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 6259 | 26.9718 |  | Wednesday | 11
PAREDE AVARIADA - IBRAME | TIVEMOS A PAREDE QUE DIVIDE COM A IBRAME AVARIADA DEVIDO A BATIDA DO VIZINHO. SOLICITO REPARO URGENTE PARA NAO TERMOS ACIDENTE | solved | 2023-12-11 08:49 | normal | 2023-12-26 10:08 | RJ | PLATAFORMA | 2023-12-11 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 650 | 27050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90625.493172737464@dominio22918.0094955079.com | (81.926439277364764) 94175.72204088129-7344.5523261469416 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 2710 | 6408 | 15.0549 |  | Monday | 8
Vazamento Cobertura G2 M1 Penske. | Segue e-mail enviado pelo locatario. | solved | 2023-12-19 17:07 | normal | 2023-12-26 08:51 | MG | ZENDESK | 2023-12-18 |  | ['gaiollig2m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 940 | 5040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50701.342940501483@dominio18642.664919035211.com | (81.2789386259429) 92679.8488997214536-5963.3193062331356 | Cliente -8560 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6642 | 6.6552 |  | Tuesday | 17
Vazamento Cobeertura G2 M2 - Nitrolux | Seguem fotos | solved | 2023-12-20 09:54 | normal | 2023-12-26 08:49 | SP | ZENDESK | 2023-12-18 |  | ['gaiollig2m2'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 550 | 9120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17482.754358580409@dominio53198.728877404392.com | (18.527488204784444) 93400.7436027268955-1759.7162959389464 | Cliente 688 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6651 | 5.9554 |  | Wednesday | 9
Sensor de Infra apresentando falhas | Sensor zonas 1 e 2 apesentando falhas CNX acionada | closed | 2023-12-22 15:15 | normal | 2023-12-22 15:21 | MG | ZENDESK | 2023-12-21 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 780 | 2030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84196.5551190732@dominio33018.607398177162.com | (30.282284918701155) 98331.2595164189061-5153.1355935817082 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6678 | 0.0037153 |  | Friday | 15
Bomba Jockey SPK CB1 - Não Ligou | Bom dia, Dia 19/12 a J&J precisou fazer uma uma manutenção no sistema de SPK deles, e ontem quando fomos realizar a pressurização da rede com a Bomba Jokey essa não ligou, identificamos que a contatora estava queimada, a mesma foi substituída pelo eletricista que atende o condomínio. Att. Cecília Estrela | closed | 2023-12-22 10:41 | normal | 2023-12-22 10:43 | GO | ZENDESK | 2023-12-22 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 10 | 2010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44904.129433477654@dominio74969.062056777984.com | (21.553023606226777) 98907.7507825386383-717.46831682033553 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3585 | 6671 | 0.0012963 |  | Friday | 10
Água sem escoamento na calha na laje do lado de fora do mezanino | Calha na laje do lado de fora do mezanino está com água acumulada, pode gerar foco de mosquito da dengue. | solved | 2023-11-29 16:38 | normal | 2023-12-21 15:49 | RJ | PLATAFORMA | 2023-11-30 |  | ['itatiaiag3m3', 'itatiaiag3m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 640 | 3950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53678.21719160676@dominio1350.7695921738725.com | (71.555697209906327) 99013.2134463878556-9514.1207328894216 | Cliente -9257 | Usuário 6318 | Usuário Responsavel -8452 | 6293 | 21.9662 |  | Wednesday | 16
Telhado | Diversos vazamentos vindos do telhado. A entrada do galpão tem ficado com uma quantidade grande de água acumulada no chão por causa desses vazamentos e goteiras. | closed | 2023-11-29 13:40 | normal | 2023-12-21 15:48 | RJ | PLATAFORMA | 2023-11-29 |  | ['itatiaiag3m3', 'itatiaiag3m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 12950 | 24690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2203.3254279311282@dominio98442.08916482357.com | (67.942805172139671) 95029.8818843343206-9496.338785347647 | Cliente -9257 | Usuário 6318 | Usuário Responsavel -8452 | 6289 | 22.0888 |  | Wednesday | 13
Troca da janela da Copa | Bom dia! solicito a troca da janela da copa, a mesma está trincada desde que entramos no galpão 03 modulo 07, já havia sido feita a solicitação da troca pelo João Paulo, gerente na época. | closed | 2023-09-27 10:32 | normal | 2023-12-21 15:32 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-27 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1200 | 2670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88566.949472459935@dominio22455.668788563205.com | (9.8218121641526963) 99042.471114189002-293.01525617542205 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel 6085 | 5119 | 85.2079 |  | Wednesday | 10
Vidro porta do modulo 07 | Bom dia! Estamos com o vidro da porta do modulo 07 quebrado, gostaria de solicitar a troca. se possível com um pouco de urgência pois se trata da porta do galpão onde fica mercadorias ficando mais vulnerável. | solved | 2023-10-19 09:20 | normal | 2023-12-21 15:27 | CE | PLATAFORMA | 2023-10-19 | 5 | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2500 | 13880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18157.018761842075@dominio39546.413111748458.com | (61.427738462042733) 95579.4433105827266-7407.6878514051095 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel 6085 | 5475 | 63.2548 | 5 | Thursday | 9
Troca da válvula do hidrante. | Conforme verificado pelo condomínio, será necessário trocar a válvula do hidrante dos fundos do armazém. | solved | 2023-11-09 17:57 | normal | 2023-12-21 15:25 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-14 | 5 | ['hortolandiag1m3a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1580 | 58240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87294.596561404163@dominio15037.787952696346.com | (43.324889065796818) 93961.8944858656246-4368.8678833520225 | Cliente 9988 | Usuário -488 | Usuário Responsavel -8452 | 5713 | 41.8942 | 5 | Thursday | 17
BOMBA JOCKEY | Giovani, bom dia. Em visita da equipe técnica da Alertron, foi constatado que a bomba jockey não está desligando, será necessário realizar essa essa correção. | closed | 2023-12-07 08:06 | normal | 2023-12-21 14:24 | SP | ZENDESK | 2023-12-07 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1260 | 3940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14921.138006986819@dominio67843.278332722024.com | (17.874571673277419) 98983.04777233058-8116.2039214297429 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6372 | 14.2631 |  | Thursday | 8
Gradil ao redor da bacia de contenção com abertura na grade passando animais / Necessário fechamento. | Bom dia! Gradil ao redor da bacia de contenção com abertura na grade passando animais / Necessário fechamento. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rNdeVBNTNQve0IrPrQnZJH5sg/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Q6yWdY1r6n92BRL9ORinWO1Ju/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YfK3GH72oCL6AWHJClzjk6hyy/?name=image.png) | closed | 2023-05-22 12:17 | normal | 2023-12-21 14:19 | ES | ZENDESK | 2023-05-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 830 | 5250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38273.771007442105@dominio76255.736431358062.com | (5.6867461314126047) 91649.9802742894317-3843.2429317186416 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel 9450 | 3163 | 213.0849 |  | Monday | 12
Palmeira morta / providenciar a troca | Palmeira morta / providenciar a troca George gentileza cotar com dois fornecedores e efetuar a substituição. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VQeaGWEINtakd0YmoxtfYWiPi/?name=image.png) | solved | 2023-10-23 14:07 | normal | 2023-12-21 14:14 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 890 | 15130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74743.2354356542@dominio29881.498151380449.com | (42.0165467316339) 92298.4022978102093-4836.8962416113336 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5505 | 59.0049 |  | Monday | 14
Revitalização da Pintura das Tampas das Caixas de Passagem | Boa tarde! Iremos revitalizar a pintura de todas as caixas de passagem do condomínio. Material está sendo cotado e será entregue na próxima semana. Schildrey fará esse serviço; | solved | 2023-08-18 15:25 | normal | 2023-12-21 13:38 | ES | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 60 | 9350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75313.9353454867@dominio68743.337420393131.com | (16.913546332334128) 97303.2495660646609-8312.2351268129969 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4266 | 124.9261 |  | Friday | 15
Log Viana II: Calçadas com trinca | Foi encontrado trincas na calçadas perto do portão 6 da eclusa. | closed | 2023-12-14 19:04 | normal | 2023-12-21 10:46 | ES | ZENDESK | 2023-12-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 880 | 5710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32412.324924792785@dominio36752.192730359551.com | (88.710968519073276) 96383.9325945500514-9991.3093697703371 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6570 | 6.654 |  | Thursday | 19
Trincas Piso Frente de docas | Conforme gemba realizado junto a LOG foi mostrado os pontos com trincas no piso frente de doca do galpão | closed | 2023-11-01 11:25 | normal | 2023-12-21 10:23 | ES | PLATAFORMA | 2023-11-01 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 1030 | 5840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45883.933145291208@dominio91806.378733732781.com | (1.8376957934654845) 94029.2523904279337-2985.3629552139905 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 5620 | 49.9568 |  | Wednesday | 11
Escada de acesso a ETAC com ferrugem | Escada de acesso a ETAC com ferrugem ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QZO2AQGAMMRlQo9cDBjhCFp4I/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.16+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AIAHDcVYCsoWkYgjhXUlfn1dJ/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.15.jpeg) | closed | 2023-07-12 10:47 | normal | 2023-12-21 09:35 | ES | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 1230 | 12520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87718.465399963534@dominio80655.88358488919.com | (5.0402975152137772) 94588.4368084529278-8699.04029255554 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3604 | 161.9495 |  | Wednesday | 10
Instalação de ventilador na sala de segurança | Mão de obra: zeladoria Custo: R$339,90 Instalação de tomada: Eletricom | solved | 2023-12-20 13:49 | normal | 2023-12-20 13:56 | MG | ZENDESK | 2023-12-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 90 | 12620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99900.299848669543@dominio72438.707428318347.com | (34.279144927727472) 97568.6889239611355-8828.3536498833182 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6654 | 0.0044213 |  | Wednesday | 13
Erosão Talude fundos G3 | Segue em anexo fotos de erosões no talude dos fundos do G3. Para avaliação. | solved | 2023-11-22 09:28 | normal | 2023-12-20 09:38 | MG | ZENDESK | 2023-11-22 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 2430 | 5050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81778.097514481953@dominio14619.699805043854.com | (29.989690367844947) 91500.706926624566-6478.5002281199313 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5810 | 28.007 |  | Wednesday | 9
Execução de dissipadores de ernegia para escada pluvial | Foi executado o serviço de melhoria na saída da escada pluvial. Foi necessário realizarmos dissipadores de energia no local e recuperação em sacaria em pontos de erosão no entorno da escada! Atividade executada pela empresa C Jardins. | solved | 2023-12-20 09:31 | normal | 2023-12-20 09:31 | MG | ZENDESK | 2023-12-04 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 4820 | 4820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87891.2211484178@dominio681.01712151885545.com | (31.663328799586278) 95132.6532741117462-5940.9666348580186 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6650 | 0 |  | Wednesday | 9
LOG VianaII: Visita diretoria Marcio / Eudoxio: Estrutura do quadro elétrico da ETE com inclinação. | Bom dia ! Em visita ao condomínio a diretores solicitaram as seguintes melhorias: Verificação da estrutura do quadro elétrico da ETE, o mesmo apresenta uma inclinação. Segue fotos. | solved | 2023-08-28 08:45 | normal | 2023-12-20 08:22 | ES | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 3380 | 21710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97784.5211937537@dominio25103.673551253014.com | (24.209903995312768) 95838.9052221487118-3045.4231187416622 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4415 | 113.984 |  | Monday | 8
Sensores de Presença teto do Galpão | Poderia compartilhar a NF da compra dos sensores de presença instalados no galpão, pois precisamos verificar se ainda estão na garantia. | solved | 2023-11-03 15:01 | normal | 2023-12-20 08:12 | ES | PLATAFORMA | 2023-11-06 | 1 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 230 | 8270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2666.5027160972518@dominio38134.8708539937.com | (22.640101024292576) 93382.6470723040138-3907.1691259117342 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 5670 | 46.7163 | 1 | Friday | 15
Melhoria - Troca de Fechaduras | **Troca de fechaduras nos locais abaixo:** - P2 - SALA ADM - COPA - ALMOXARIFADO | solved | 2023-12-14 16:23 | normal | 2023-12-19 14:18 | CE | ZENDESK | 2023-12-14 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 153420 | 163620 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario49523.32715876797@dominio40082.013586407.com | (7.7618875861381955) 94552.3068756003759-9869.07997739052 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 6544 | 4.9132 |  | Thursday | 16
iluminação sem refletor | refletor do pátio do módulo 3 faltando | solved | 2023-12-14 18:35 | normal | 2023-12-19 07:37 | ES | PLATAFORMA | 2023-12-18 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2210 | 2210 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario90890.560377049434@dominio78637.074484979341.com | (76.233530468440136) 99983.6410978888343-5678.0268864694081 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 9450 | 6566 | 4.543 |  | Thursday | 18
manutenção para o banheiro do mezanino, o miquitorio está com um vazamento na válvula | Gostaria de solicitar manutenção para o banheiro do mezanino, o miquitorio está com um vazamento na válvula, na foto não fica tão visível mas enviei um vídeo que mostra claramente o vazamento. | closed | 2023-11-10 17:54 | normal | 2023-12-18 17:11 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-10 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2050 | 8660 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario41737.0053705503@dominio56724.789449274816.com | (9.9910905875754068) 91265.0364118707964-6132.8814210638811 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel 6085 | 5717 | 37.9698 |  | Friday | 17
Goteiras no galpão | Em alguns pontos está com goteiras que precisa ser solucionado. | closed | 2023-10-16 15:26 | normal | 2023-12-18 16:23 | PR | PLATAFORMA | 2023-10-17 | 1 | ['sao_jose_pinhaisg1m7', 'sao_jose_pinhaisg1m8'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 170 | 1740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2739.1392980074934@dominio61681.068397582065.com | (25.206279195482942) 98634.6428663695533-1855.1707886157 | Cliente -7275 | Usuário 550 | Usuário Responsavel 3767 | 5437 | 63.0395 | 1 | Monday | 15
Buracos nas Claraboias | Infiltrações dentro da empresa, com molhadura grande | solved | 2023-09-25 10:55 | normal | 2023-12-18 16:22 | PR | PLATAFORMA | 2023-09-25 |  | ['sao_jose_pinhaisg3m5', 'sao_jose_pinhaisg3m6'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 160 | 6780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55822.230051375191@dominio63378.926902345986.com | (92.568986344932839) 97764.0846961251746-4505.8699043737106 | Cliente -8879 | Usuário 3487 | Usuário Responsavel 3767 | 5089 | 84.2272 |  | Monday | 10
GOTEIRAS (VAZAMENTOS) | ESTAMOS COM ALGUMAS GOTEIRAS/VAZAMENTOS NO GALPÃO E MEZANINO. | solved | 2023-09-21 09:49 | high | 2023-12-18 16:22 | PR | PLATAFORMA | 2023-09-25 |  | ['sao_jose_pinhaisg3m3'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 770 | 5330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48437.496562072549@dominio63781.506079991137.com | (76.574457539610279) 97594.4265686588469-4054.1902796832678 | Cliente 9452 | Usuário -2157 | Usuário Responsavel 3767 | 4981 | 88.2727 |  | Thursday | 9
Troca de lâmpada | Solicito a troca da lâmpada do banheiro feminino (mezanino), armazém 12 | closed | 2023-07-12 14:20 | normal | 2023-12-18 16:12 | RS | PLATAFORMA | 2023-07-12 |  | ['gravataig1m12', 'gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 490 | 4860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10967.068500006686@dominio60435.185209852883.com | (22.579545199453392) 91500.0547132722559-5167.31358097076 | Cliente -2423 | Usuário 9559 | Usuário Responsavel -7088 | 3611 | 159.0772 |  | Wednesday | 14
Vazamento sistema de hidrantes teto | vazamento do sistema | closed | 2023-11-20 08:43 | normal | 2023-12-18 16:10 | RS | PLATAFORMA | 2023-11-21 |  | ['gravataig1m14', 'gravataig1m15', 'gravataig1m16'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 3140 | 8280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18815.527462920258@dominio29228.651110746156.com | (7.2248473888775671) 95665.2848713368376-4691.4264936601139 | Cliente 9492 | Usuário -9242 | Usuário Responsavel -7088 | 5786 | 28.3105 |  | Monday | 8
Disjuntor da subestação desarmou | No dia 09/10 a parte dos fundos do galpão ficou no escuro, ao verificar os disjuntores, identifiquei que um deles estava desarmado, conforme orientação do eletricista sr. Antonio, consegui armar e ligar todas as luzes. A equipe elétrica veio ao condomínio verificar o que ocorreu, abaixo segue imagem de como está o equipamento, ele permanece em funcionamento, não foi identificado a causa da queda, mas orientaram a efetuar a troca. Em anexo segue orçamento. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YZETedUP2dHKKFm8loeT2ye6b/?name=image.png) | closed | 2023-10-25 12:49 | normal | 2023-12-18 16:04 | RS | ZENDESK | 2023-10-25 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 121890 | 136640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68503.953507841929@dominio8062.34066983159.com | (62.278922133815783) 99388.4545323022248-4850.4693830052947 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 5546 | 54.1355 |  | Wednesday | 12
Detector de fumaça danificado | Boa tarde, devido as goteiras existentes na área da expansão os nossos 4 detectores de fumaça pararam de funcionar, pois a água caiu no forro onde estavam instalados os detectores. | solved | 2023-10-16 14:02 | normal | 2023-12-18 15:29 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-17 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 70 | 19420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24088.300512999791@dominio18199.775120560465.com | (31.894664709634441) 97461.3940692288725-954.38206968831071 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -8452 | 5432 | 63.0606 |  | Monday | 14
Tampa do sanitário do banheiro da portaria dnificado | Tampa quebrada e manchada, sendo necessária substituição. Custo: R$135,00 Mão de obra: Zeladoria | closed | 2023-12-18 11:05 | normal | 2023-12-18 11:06 | MG | ZENDESK | 2023-12-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 490 | 2160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29985.570767630266@dominio24588.830550745934.com | (28.056967764943078) 97598.8561899072856-7260.2451301848068 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6631 | 0.0006713 |  | Monday | 11
Goteiras no Galpão | Boa tarde pessoal, estamos com novos vazamentos em nosso galpão , estou anexando as imagens para que verifiquem , qualquer duvida estou a disposição... | solved | 2023-12-04 16:37 | normal | 2023-12-15 15:24 | SP | PLATAFORMA | 2023-12-04 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Instalações Hidráulicas |  | 450 | 4590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25499.415299510747@dominio71989.884978222835.com | (38.559793182477904) 99554.9562533132-9732.361971608907 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -8452 | 6339 | 10.949 |  | Monday | 16
Tubulação de água rompida no G5 | Mão de obra: zeladoria Material estocado. | solved | 2023-12-15 11:04 | normal | 2023-12-15 15:10 | MG | ZENDESK | 2023-12-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 340 | 9480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1749.0624772482292@dominio56889.182344580404.com | (1.1337742042496968) 95296.736120118755-7542.9057917577065 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6573 | 0.17132 |  | Friday | 11
Fixar batedor de rodas estacionamento | Fixar batedor de rodas na vaga de estacionamento próximo a casa de gás - Galpão 02. | solved | 2023-11-23 19:04 | normal | 2023-12-15 14:57 | CE | PLATAFORMA | 2023-12-15 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II | Atividade realizada pelo time de manutenção interna log. | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1640 | 4000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38986.999871996995@dominio47125.816236609149.com | (97.62893503473498) 93939.4482908420114-4992.4436464827177 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 5828 | 21.8283 |  | Thursday | 19
Cobertura metálica - Infiltrações | Infiltrações conforme mapeamento abaixo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mx86gxpGuszXtEC14k34rttvP/?name=image.png) | solved | 2023-12-15 14:37 | normal | 2023-12-15 14:38 | MG | ZENDESK | 2023-12-14 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 780 | 1890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69605.608482510928@dominio3604.6779091304597.com | (48.948254543282928) 92630.0796014725988-8237.13769383791 | Cliente -2196 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6617 | 0.00096065 |  | Friday | 14
Cobertura metálica - Infiltrações. | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zC1yIkhztB1dURjMzUIVnsVVq/?name=image.png) Seguem pontos de vazamentos. | closed | 2023-12-15 14:33 | normal | 2023-12-15 14:35 | MG | ZENDESK | 2023-12-14 |  | ['hortolandiag1m4a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 840 | 1710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4480.752726056151@dominio42762.318160572249.com | (15.458636212767511) 97435.0051493826495-5288.0842230698581 | Cliente 9988 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6616 | 0.0010185 |  | Friday | 14
Coberturas metálicas - Infiltrações | Infiltração na cobertura. | solved | 2023-12-15 14:30 | normal | 2023-12-15 14:32 | MG | ZENDESK | 2023-12-14 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 960 | 1090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21033.144165163616@dominio68120.470734057133.com | (36.261403819999977) 97575.6826293932172-1597.655951086907 | Cliente -7238 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6615 | 0.001169 |  | Friday | 14
Cobertura metálica - Infiltrações. | Vazamento no hall de entrada do mezanino, e na sala de reunião no mezanino. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/18PfbMJz8TdojLvnnYcJEmRuy/?name=image.png) | solved | 2023-12-15 14:20 | normal | 2023-12-15 14:21 | MG | ZENDESK | 2023-12-14 |  | ['sumareg2m4'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 980 | 1960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39589.52918942726@dominio85444.1085143353.com | (71.44696562564981) 9240.52653441161829-3227.3600837488134 | Cliente 3008 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6614 | 0.001169 |  | Friday | 14
falta de vidros hidrantes | recebemos o galpão sem os vidros dos hidrantes. e estamos sendo cobrados pelos menos. Peço que coloquem pois não fizemos nenhuma alteração nestes itens. | closed | 2023-12-13 17:03 | normal | 2023-12-15 12:56 | RJ | PLATAFORMA | 2023-12-13 | 1 | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia | o sindico foi extremamente rude nas tratativas | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 3350 | 3350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18530.170058095209@dominio27382.717940674294.com | (26.618907876452873) 99241.2867265286968-5671.3450171067325 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 2710 | 6512 | 1.8291 | 1 | Wednesday | 17
Troca de piso - G1/M4B | P&S = 16.328,96 +9.000= 25.328,96 Rosset = 46.000,00 | closed | 2023-11-16 10:47 | normal | 2023-12-15 12:12 | SP | ZENDESK | 2023-11-16 |  | ['hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 4740 | 35000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18977.858695601142@dominio65078.50595089281.com | (7.4147750219236386) 92707.2986298782012-3931.3658181901537 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5748 | 29.0592 |  | Thursday | 10
Muro no entorno do G3 está com trincas e marcas de danos | **Jessica De Carvalho Costa** Observado na visita da Jordana que há trincas e marcas de danos no muro entorno do G3, conforme fotos anexas. | closed | 2023-08-29 18:45 | normal | 2023-12-15 12:04 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 320 | 24130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31228.853315821008@dominio88304.510926277828.com | (33.533515639792149) 98805.5110115221341-4081.9166890288097 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4535 | 107.7216 |  | Tuesday | 18
Tubulação de irrigação rompida no G6 | Mão de obra: zeladoria: Material: registros, luvas e joelhos, custo inicial R$87,00 (materiais serão usados em oiutros pontos tmb - #6427) | solved | 2023-12-12 18:06 | normal | 2023-12-15 10:48 | MG | ZENDESK | 2023-12-12 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 870 | 4100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67844.231499735877@dominio18450.324981099438.com | (35.175985494804095) 95157.4560956965133-9082.66860569479 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6484 | 2.6957 |  | Tuesday | 18
Instalações Hidráulicas - Troca de registros quebrados no vestiário | Estamos com três registros danificados eles não estão mais vedando a passagem da água no vestiário | solved | 2023-09-28 08:46 | normal | 2023-12-14 16:03 | CE | LIA | 2023-10-28 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 4910 | 54400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67010.567203887331@dominio83679.758833828877.com | (23.544559147050077) 98845.7693558852752-1063.5331146676235 | Cliente -5798 | Usuário -4406 | Usuário Responsavel 6085 | 5125 | 77.3034 |  | Thursday | 8
Cobertura metálica - Infiltração em calha | bom dia, hoje choveu e novamente a goteira apareceu, o chamado Solicitação:3201 foi encerrado, poderiam verificar novamente? | solved | 2023-10-23 09:13 | normal | 2023-12-14 12:15 | CE | PLATAFORMA | 2023-10-23 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3620 | 14790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77155.073443303278@dominio68808.38616128893.com | (11.811129900499076) 92786.03053975073-6031.2785125190658 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel -8452 | 5494 | 52.1265 |  | Monday | 9
Conserto telhado e calhas pluviais Galpão Grupo Mateus . Desconsiderar o chamado N° 6273 enviadas fotos erradas | A equipe já esteve realizando o mapeamento . Solicito a máxima urgência no conserto. Pois devido as 2 últimas chuvas tivemos vazamentos Graves no galpão. Aguardando retorno da manutenção LOG I | solved | 2023-11-29 11:52 | normal | 2023-12-14 12:06 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-29 | 1 | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I | aguardando urgencia | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 420 | 2620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17973.902395944948@dominio46509.488411897823.com | (16.005831392794892) 9607.70333462627468-7822.480333031599 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel -8452 | 6285 | 15.0096 | 1 | Wednesday | 11
entrada de pombos | Tem uma brecha entre as calhas de fiação onde os pombos estão tendo acesso na área interna próximo aos bacheiros e ali estao alojando mostrarei pro Wiliam | solved | 2023-12-11 11:27 | normal | 2023-12-14 11:26 | MG | PLATAFORMA | 2023-12-14 | 5 | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa | Resolvido | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 1900 | 3740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79271.143022872144@dominio88035.949849725148.com | (22.12278114727652) 97603.6639532858344-3309.9776142757369 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -824 | 6413 | 2.9993 | 5 | Monday | 11
Infiltrações em paredes perimetrais | Bom dia! A equipe da empresa MK Paisagismo está mobilizada para o início das atividades. Aguardo liberação de acesso ao módulo para execução dos serviços. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2023-12-04 10:58 | normal | 2023-12-13 16:55 | GO | ZENDESK | 2023-11-08 |  | ['goianiag1m3', 'goianiag1m4', 'goianiag1m5', 'goianiag1m6', 'goianiag1m7', 'goianiag1m8'] | LOG Goiânia |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 7880 | 12740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62834.492974761357@dominio96856.280369100976.com | (18.730987327216869) 99943.0291159376939-6623.3619531601926 | Cliente -7344 |  | Usuário Responsavel -9367 | 6326 | 9.2482 |  | Monday | 10
Reparo em tubulação de irrigação no almoxarifado/G1 | Mão de obra: zeladoria Material estocado | closed | 2023-12-12 12:55 | normal | 2023-12-13 16:23 | MG | ZENDESK | 2023-12-12 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2030 | 6150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39712.767400714081@dominio41012.05346105036.com | (28.212581397690371) 94397.9586502847706-5336.58254046464 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6427 | 1.1449 |  | Tuesday | 12
Erosão fundos G1 | Luan, boa tarde! Conforme conversamos, segue foto do buraco que está se formando e cedendo atrás do G1. Já preenchemos com terra uma vez a pedido do Walerson, porém com a chuvas continua cedendo e formando esse buraco. Atenciosamente, Thais | solved | 2023-12-04 16:39 | normal | 2023-12-13 15:42 | MG | ZENDESK | 2023-12-04 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 580 | 2530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71162.9191505258@dominio40391.66183164985.com | (2.2203639164967086) 98632.28415316067-4408.1022883771175 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6340 | 8.9604 |  | Monday | 16
Sistema de Incêndio - VGA de Alívio | Em última visita de inspeção preventiva na unidade de Aracaju, foi solicitado a adequação do item abaixo: _**A válvula de alívio da VGA 02 está com problemas, onde não está tendo excesso de pressão do sistema e a mesma está trabalhando fora do padrão, abaixo de 175 psi. Recomendamos a substituição desta válvula de alívio.**_ _**![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/MW494gmYsL4S8Tgqof8mupxVh/?name=inlineImage.png)**_ _**Providenciar a substituição desta válvula alívio da VGA 02 de pressão de trabalho de 175 psi, da série 7000 da AGF Manufacturing Inc, com diâmetro nominal ½ .**_ Segue orçamentos coletado até o momento em anexo. | solved | 2023-12-13 09:55 | normal | 2023-12-13 14:01 | SE | ZENDESK | 2023-12-13 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 1280 | 5910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38162.55400047743@dominio9440.5062601054869.com | (62.5601468974217) 93660.3592343218529-576.265798374606 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6486 | 0.17088 |  | Wednesday | 9
Parede modulo 15 com fissuras | Parede modulo 15 com fissuras ![](blob:https://logadm.zendesk.com/f097bcda-e27c-43d2-ba00-7c7d7a66fd25) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kZHiWYSM7s9gDDQRnuwNG7R2j/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+13.48.19.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/md4crYw2eGsQifrp5UUgvByGC/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+13.48.21.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/IJYq2Vv70RgY8MA2jJNXXhX6x/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+13.48.22+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3PX8Oz3gBUi72LD9tDGSeYYXR/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+13.48.23+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8A7YSilS7pF6df50uMn9GhZ54/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+13.48.23+%282%29.jpeg) | closed | 2023-10-23 15:59 | normal | 2023-12-13 10:35 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 2080 | 7210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81227.374385995688@dominio5533.2291272410775.com | (42.443292533898756) 99640.1967647694837-448.31436102824438 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5516 | 50.7744 |  | Monday | 15
LOG VianaII: Visita diretoria Marcio / Eudoxio: Batedores da Reckitt quebrados. | Bom dia ! Em visita ao condomínio a diretores solicitaram as seguintes melhorias: Substituição dos batedores da reckitt que estão quebrados. Segue fotos. | closed | 2023-08-28 07:59 | normal | 2023-12-13 10:09 | ES | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 1160 | 6940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20101.4552521769@dominio4379.8152727813049.com | (18.800692158098773) 9849.24452985042274-1297.7369846497743 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4407 | 107.0903 |  | Monday | 7
Instalação Gestal / Mão de Obra | Mão de obra para instalação da gestal. | closed | 2022-12-02 16:07 | normal | 2023-12-13 09:34 | ES | ZENDESK | 2022-12-02 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 5620 | 16440 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3357.7916767632178@dominio71593.872863841.com | (66.668998460236324) 98048.2165994667366-3687.4543091878063 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 1781 | 375.7276 |  | Friday | 16
Limpeza Terreno G4/G5 | Providenciar limpeza do terreno+ aceiro+ retirada dos resíduos, terreno G4/G5. PAGAMENTO VIA CAPEX OPERAÇÕES. | solved | 2023-11-23 09:46 | normal | 2023-12-13 09:28 | RJ | ZENDESK | 2023-11-23 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Terreno |  | 2060 | 10390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21199.418576650452@dominio53899.394160339732.com | (38.506303435046156) 93241.5585421598089-3558.050455861774 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 5820 | 19.9873 |  | Thursday | 9
QDL Módulo 4 da SE- e QDL Módulo 17 da SE-2 com defeito | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 24 de maio de 2023 17:18 **Para:** Alair - Prisma Electric <alair@prismaelectric.com.br> **Cc:** Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Medidores de energia com defeito QDL Módulo 4 da SE-1 e QDL Módulo 17 da SE-2 Boa Tarde! Alair, conforme conversamos, a equipe da Gestal sinalizou pendência em dois medidores. Peço apoio pois, precisamos finalizar a instalação da Gestal 2) O medidor endereço 5 - QDL Módulo 4 da SE-1 não está comunicando, aparentemente está com defeito e precisará ser encaminhado para assistência técnica. 3) O medidor endereço 4 - QDL Módulo 17 da SE-2 não está comunicando, aparentemente está com defeito e precisará ser encaminhado para assistência técnica. Importante o fornecedor que for acessar a subestação enviar a documentação para aprovação e me avisar para contratar o técnico de segurança Importante também finalizarmos os reparos para não haver cobrança errada ao locatário. **Jordana Cardoso** Operações Cel.: 27 99651 - 4463 ¦ Cel.: 27 98100 - 5921 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/LOS0j2F86JcTjOIpY7UJ8ua11/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XNti7yBFGY2YQomQbl0UzkFZs/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jD82ClajoJiSB4Ghnr5P2060Y/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/61FUkdiChWpYQgNwByAZLwBvL/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ybnQlWWmZbKUBOjc4rtqJfsEe/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/a6sccWZJBW8GOJUlmbbZw9Nlu/?name=inlineImage.jpeg) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZrtxUnVp7TOgYH5jAP70Tccx1/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/JM2eeyobCEnVy4ar31ATBMxfA/?name=inlineImage.png) | solved | 2023-05-26 11:36 | normal | 2023-12-13 09:23 | ES | ZENDESK | 2023-05-24 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1150 | 13270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18754.263015514909@dominio88580.273670498485.com | (88.799929201023446) 98718.1471364937679-2574.7265259655992 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -291 | 3217 | 200.9074 |  | Friday | 11
CFTV- IMPLANTAÇÃO CNX | Implantação inicada em 04/09/2023 | solved | 2023-09-05 12:31 | normal | 2023-12-13 09:11 | RJ | ZENDESK | 2023-09-04 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 110 | 8820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47566.727875849931@dominio68706.307854058614.com | (10.318772077087511) 99488.9073009168387-4572.959383276856 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 4765 | 98.8615 |  | Tuesday | 12
Instalação de Cerca no Jardim Próximo a Portaria | Para proteger a grama ao redor da portaria, devido ao grande movimento, estamos cotando uma cerquinha de jardim para colocar conforme a marcação do desenho abaixo. Queremos mitoigar o acesso de pedestres passando pela grama. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kvkuvbwyiyphXPolHAU3mYzNK/?name=image.png) | solved | 2023-08-18 11:33 | normal | 2023-12-13 09:10 | ES | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Paisagismo e irrigação |  | 20 | 45020 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario76401.749551113549@dominio25544.971691203289.com | (2.2489184629632542) 9151.44172539942298-6416.5132857434628 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4257 | 116.9008 |  | Friday | 11
LOG HORTOLÂNDIA - TOMADA COM VOLTAGEM DIFERENTE A DA IDENTIFICAÇÃO | Prezados, segue relato de reclamação do locatário: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uWORjK77z4dm0bKGpQl1b3lf8/?name=image.png) | solved | 2023-11-08 16:29 | normal | 2023-12-12 16:47 | SP | ZENDESK | 2023-11-08 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 590 | 6560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48186.081493436912@dominio55945.023605487062.com | (13.03142603438374) 93320.2481277955771-2634.1097856337005 | Cliente -7238 |  | Usuário Responsavel 9669 | 5698 | 34.0124 |  | Wednesday | 16
Divisória | Boa tarde Foi feita a manutenção no banheiro masculino 01 finalizado, porem não foi instalado nova divisória maiores nos mictórios | solved | 2023-11-29 16:12 | normal | 2023-12-12 16:39 | SP | PLATAFORMA | 2023-12-12 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 410 | 610 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario78476.827265104992@dominio58728.226263047909.com | (98.703467490922691) 98929.5490121947587-3131.372868671348 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9669 | 6291 | 13.0183 |  | Wednesday | 16
referente a reforma dos banheiros | Seria importante antes de finalizar o outro banheiro, verificar o encanamento também, a caída da água não está adequada no ralo, necessita regularização do piso, e entupimento do mictório referente ao chamado da reforma dos banheiros está sendo executada. porem não foi reparado o encanamento ligação incorreta cheiro de urina no mictório.somente foi trocado o piso | closed | 2023-10-25 12:53 | normal | 2023-12-12 16:38 | SP | PLATAFORMA | 2023-12-12 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1280 | 4240 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario52135.568800181594@dominio64846.791358138056.com | (36.531613764348904) 95060.209973679327-1025.6182697502738 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9669 | 5547 | 48.156 |  | Wednesday | 12
Talude atrás restaurante com fendas | Talude atras restaurante com pontos de fenda. | closed | 2023-02-23 15:41 | high | 2023-12-12 16:09 | SP | ZENDESK | 2023-02-23 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Contenções | Paisagismo e irrigação |  | 960 | 199500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5607.2055911430825@dominio7960.3451086724272.com | (6.6538275457126757) 94215.4977366927124-3916.9674971945851 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2405 | 292.0194 |  | Thursday | 15
Manutenção corretiva caixa de passagem! | Realizada a manutenção da caixa de passagem, G3 em frente mod. 03, executado pela empresa Conquista. Atenciosamente. | closed | 2023-12-12 12:26 | normal | 2023-12-12 12:26 | SP | ZENDESK | 2023-12-12 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 9040 | 9040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17898.07409148656@dominio44226.8322306191.com | (60.445493830059256) 92391.6895501010185-5460.040115559339 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9836 | 6426 | 0 |  | Tuesday | 12
Substituição abrigo de mangueiras - SG Tecnologia. | Prezados, muito bom dia. instalada a caixa de abrigo, serviço executado pela empresa Conquista. Atenciosamente. | closed | 2023-12-12 12:01 | normal | 2023-12-12 12:01 | SP | ZENDESK | 2023-12-11 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 4730 | 4730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65388.747628368314@dominio79122.456806497212.com | (27.188512073335797) 91110.7690996979718-648.56229274965108 | Cliente -2904 |  | Usuário Responsavel 9836 | 6424 | 0 |  | Tuesday | 12
Goteiras no telhado | Estamos tendo goteiras no telhado, estamos alguns transtornos. | closed | 2023-11-17 15:07 | normal | 2023-12-12 09:34 | GO | PLATAFORMA | 2023-11-17 |  | ['goianiaiig1m1', 'goianiaiig1m2', 'goianiaiig1m3', 'goianiaiig1m4', 'goianiaiig1m5'] | LOG Goiânia II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1690 | 5350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36945.196347881843@dominio20589.079450408757.com | (31.732135202867603) 98578.0181670534785-7194.7429724301674 | Cliente -3887 | Usuário 8495 | Usuário Responsavel -8452 | 5766 | 24.7694 |  | Friday | 15
Cobertura metálica - Vazamentos | Vedação conforme mapeamento abaixo: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Je8Kz2GRBMYRsqEPHZBl8nYMw/?name=image.png) | closed | 2023-12-12 09:21 | normal | 2023-12-12 09:23 | MG | ZENDESK | 2023-12-06 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1160 | 1910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47586.872533223235@dominio50574.190080225642.com | (31.714108501445217) 9881.00727064248815-1130.1621509579757 | Cliente -8785 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6421 | 0.0013773 |  | Tuesday | 9
Arremate solto na cobertura do vestiário. | Identificado que o arremate lateral da cobertura do vestiário estava solta. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZFwQBRfou0UkJ6GEZuzo0c6Ux/?name=image.png) | solved | 2023-12-12 09:15 | normal | 2023-12-12 09:16 | PA | ZENDESK | 2023-12-11 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 270 | 1280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37244.552878134367@dominio65913.149988163161.com | (54.450782031106314) 95546.2589873784609-4264.256819599198 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6419 | 0.00037037 |  | Tuesday | 9
Vazamento cano da calha | Vazamento no cano da calha de chuva, próximo ao banheiro masculino mezanino - Navarro | closed | 2023-11-09 11:25 | normal | 2023-12-12 09:04 | MG | PLATAFORMA | 2023-11-10 |  | ['g5m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 05 | Cobertura | Instalações Hidráulicas |  | 1100 | 6640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69131.948404115479@dominio6054.07418496852.com | (11.040952893972534) 99750.1022049855528-8686.1751279508244 | Cliente 3081 | Usuário -1391 | Usuário Responsavel -8452 | 5708 | 32.902 |  | Thursday | 11
VAZAMENTO G3M3 | Boa tarde! estou com vazamento próximo de uma coluna | solved | 2023-11-28 12:08 | normal | 2023-12-12 09:02 | MG | PLATAFORMA | 2023-11-29 | 5 | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1320 | 5140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46713.684223468794@dominio21216.336991813263.com | (33.629326035573158) 98287.2741024491133-8287.4938932418045 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -8452 | 6154 | 13.871 | 5 | Tuesday | 12
Goteiras | Goteiras. Telhado na lateral frente, deu uma leve abertura após a chuva/vento de hoje 04/12 | closed | 2023-12-04 17:24 | normal | 2023-12-12 09:00 | MG | PLATAFORMA | 2023-12-06 |  | ['g6m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2590 | 14070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52519.9866280844@dominio34624.879734961221.com | (67.233574381273328) 91144.530165616726-3854.7735693722534 | Cliente -7344 | Usuário -7551 | Usuário Responsavel -8452 | 6342 | 7.6498 |  | Monday | 17
Horímetro do Poço Artesiano travado | Horímetro travado, Monitoráguas/Oliveira & Cordeiro acionada. | closed | 2023-12-12 07:50 | normal | 2023-12-12 07:51 | MG | ZENDESK | 2023-12-11 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 630 | 2890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97440.453111563576@dominio966.93107400486929.com | (4.1394634161474526) 92178.5096863221775-1689.7577180771798 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6418 | 0.00081019 |  | Tuesday | 7
Porta da Doca | Porta da doca 10 soltou um pino e uma das roldanas saiu do trilho | closed | 2023-09-26 14:19 | normal | 2023-12-11 17:21 | ES | PLATAFORMA | 2023-09-27 | 5 | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2530 | 36400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35331.026407501013@dominio26515.671141731982.com | (24.472386139588707) 98814.0797428556889-8531.1079157323384 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel 9450 | 5111 | 76.1257 | 5 | Tuesday | 14
Solicitação:5765 | Solicitação:5765 - manutenção efetuada, porém permanecem 2 pontos de goteira. | closed | 2023-12-04 14:49 | normal | 2023-12-11 15:43 | GO | PLATAFORMA |  |  | ['goianiag7m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario34203.000129331827@dominio74575.033913949635.com | (47.340545496863953) 99634.0011646144631-2711.3866531819986 | Cliente 7189 | Usuário 248 |  | 6336 | 7.037 |  | Monday | 14
Pendência LAUDO RINSP - SPK - LOG CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - 23.09.6554 | Boa tarde Observações - Tubulação sem fixação, spk 8' G3 Fundos Externo - Tubulação sem fixação, spk 8' G1 M1 Lateral Externo Ações a serem tomadas pelo cliente: - Providenciar fixação na tubulação | solved | 2023-12-01 13:40 | normal | 2023-12-11 09:51 | RJ | ZENDESK | 2023-12-01 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 170 | 3100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22606.09954857617@dominio25231.25984141351.com | (32.693504597510568) 94358.3168776013554-1005.9347048282096 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6317 | 9.8414 |  | Friday | 13
Pendências Laudo LAUDO RINSP - AHID - LOG CAMPO DOS GOYTACAZES - RJ - 23.09.6553 | LAUDO RINSP - AHID - LOG CAMPO DOS GOYTACAZES - RJ - 23.09.6553 OBSERVAÇÃO: G3 M1 , M2 e M3 Necessário instalação de suporte de fixação dos hidrantes G1 M1 Lateral Externa está com a tubulação 6' de Hidrante sem fixação Ações a serem tomadas pelo cliente - Providenciar suporte de fixação em 03 hidrantes - Providenciar suporte de fixação em 03 hidrantes - Providenciar fixação na tubulação de hidrantes na área externa Aberto Chamado @Marcelo de Barros por favor cotar o serviço e anexar no chamado a cotação. @Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales Peço avaliar o item abaixo, e se possível me enviar o retorno sobre a não necessidade dos abrigos para os novos hidrantes externos para que seja possível enviar a Alertron a justificativa. Alguns Hidrantes que foram instalados na área externa, não contém caixa de abrigo e seus acessórios obrigatórios, segue abaixo os locais. - G-6 M-1 Fundos Externo - G-3 M-1 Fundos Externo - G-3 M-7 Lateral Externo Ações a serem tomadas pelo cliente Instalar caixa de abrigo e acessórios nos hidrantes externos. | solved | 2023-12-01 13:51 | normal | 2023-12-11 09:51 | MG | ZENDESK | 2023-12-01 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 3850 | 5250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47139.77665757967@dominio3589.9874834202651.com | (18.418374213184151) 94824.3124306323061-886.67066943267434 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6318 | 9.8332 |  | Friday | 13
Implantação sistema KeyAccess. | Prezados, bom dia. Processo de implantação do sistema K.A em fase final, anexado relatório. | closed | 2023-11-16 11:48 | normal | 2023-12-11 09:42 | SP | ZENDESK | 2023-11-16 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 280 | 73940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58197.232571930894@dominio37918.951417476906.com | (31.974738927745566) 94326.2911165108344-9544.7605770672071 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 5751 | 24.9127 |  | Thursday | 11
Manutenção Escada de acesso G2 M2 | Bom dia, Em visita ao módulo identificamos que a escada de acesso ao módulo está com a base danificada e necessita de reparos. Segue em anexo as imagens da escada. Att. Cecília Estrela | solved | 2023-11-17 10:03 | normal | 2023-12-08 15:13 | GO | ZENDESK | 2023-11-17 |  | ['goianiag2m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 1000 | 15370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2459.4420518206794@dominio80305.962352137867.com | (87.174664430637065) 96149.8069504288342-6210.0643060398643 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5760 | 21.2155 |  | Friday | 10
Escada com pilares danificados - corroídos por ferrugem | Escada com pilares danificados - corroídos por ferrugem | solved | 2023-11-17 15:38 | normal | 2023-12-08 15:11 | GO | PLATAFORMA | 2023-11-17 |  | ['goianiag7m1'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1390 | 6320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64134.304301844481@dominio92923.385769988032.com | (49.81850120588831) 93950.5748911423921-4489.7554524187262 | Cliente 7189 | Usuário 248 | Usuário Responsavel -9367 | 5767 | 20.9813 |  | Friday | 15
PORTA COM PROBLEMA | Devido a forte chuva e vento , a porta da doca foi avariada , e quebrou/ amassou a folha e batente. por favor providenciar manutenção | closed | 2023-10-18 17:21 | normal | 2023-12-07 18:09 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-07 |  | ['hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 900 | 7910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93827.859500602208@dominio73430.858370258386.com | (85.506536271077891) 92220.9936349705-7338.8160358382938 | Cliente 197 | Usuário 8068 | Usuário Responsavel -5348 | 5472 | 50.0328 |  | Wednesday | 17
DEDETIZAÇÃO ARANHAS-PULVERIZAÇÃO | Solicitação do locatário Dorel, para mitigas aranhas em algumas áreas. Aoki consegue fazer por 500,00 que é o que temos . Pois sobrou este saldo dos 2mil que arrecadamos da Atomização. **Jordana Marta Vidigal Cardoso** , posso seguir? | solved | 2023-11-29 16:37 | normal | 2023-12-07 17:58 | RJ | ZENDESK | 2023-11-29 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 310 | 5550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97149.479050672817@dominio6328.4733748497429.com | (98.181492857549031) 99925.2515976718114-745.97020984344829 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 6292 | 8.0562 |  | Wednesday | 16
Revitalização pintura anexo G5/Vestiário | Revitalização externa da pintura do anexo G5 pós obra do CCO (alvenaria, pilares e vigas) atendendo solicitação do Marcio Siqueira. Revitalização interna na pintura vestiário masculino pós obra do CCOO. | closed | 2023-08-31 09:13 | normal | 2023-12-07 15:33 | MG | ZENDESK | 2023-08-31 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 710 | 24970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10020.410445951415@dominio88396.780672234891.com | (13.366919026173223) 92961.0695807849061-6793.4631835100718 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4621 | 98.2641 |  | Thursday | 9
LOG Viana II: Mapeamento de todo Talude lateral da subida da Ladeira. (pontos de erosão) | Boa tarde! Segue mapeamento de todo talude lateral da subida da ladeira. Segue fotos dos pontos críticos do taludes que necessitam de revisão e recomposição. | solved | 2023-09-04 15:56 | normal | 2023-12-07 15:19 | ES | ZENDESK | 2023-09-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 6360 | 16980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94648.236062514334@dominio99985.814488626376.com | (36.77205326126041) 9325.45427791385595-7496.4232392987506 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4745 | 93.9739 |  | Monday | 15
Acumulo de agua na entrada do apoio caminhoneiro quando chove. Necessário instalar uma grelha no local para evitar acidente e evitar que os caminhoneiros molhem os pés. | Acumulo de agua na entrada do apoio caminhoneiro quando chove. Necessário instalar uma grelha no local para evitar acidente e evitar que os caminhoneiros molhem os pés. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7jxDmu3GRsoDhpL8hXDgyg5Jm/?name=image.png) | solved | 2023-07-23 12:19 | normal | 2023-12-07 15:08 | ES | ZENDESK | 2023-07-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 310 | 2870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79984.571193253418@dominio27725.930116126445.com | (5.29404243609068) 9570.39439880641555-1371.9260342657071 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3743 | 137.1169 |  | Sunday | 12
Parede de Docas | Conforme informado em reunião de PAC do dia 17/08, as paredes das docas não estão suportando a fixação dos batedores de docas, no mês passado todos foram fixados novamente, porem só do caminhão encostar o mesmo cai. Precisamos de uma solução para os batedores de doca. Pois tivemos um retrabalho de fixação porem as parede das docas não suportam. | closed | 2023-08-24 09:06 | normal | 2023-12-07 14:49 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-24 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 1230 | 16970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87770.2883904499@dominio47645.521083096144.com | (77.6664915882443) 99974.8997614846685-5957.66399835396 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 4362 | 105.2376 |  | Thursday | 9
Log Viana II: Vazamento de água na Bomba casa de abastecimento da CESAN. | Foi identificado um vazamento na bomba da casa de reservatório da cesan, verificamos ao ligar a bomba a mesma começa um vazamento. Faremos contato com com fornecedor para cotação e reparo da mesma. | solved | 2023-10-26 12:05 | normal | 2023-12-07 14:41 | ES | ZENDESK | 2023-10-26 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 870 | 10120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55246.524401033683@dominio47545.870701914675.com | (79.81063068361432) 9398.46389365106751-9304.45907072889 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5563 | 42.1087 |  | Thursday | 12
Instalação de iluminação na casa de bombas e na area da ETAP | Anexados os projetos feitos por PC **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 7 de julho de 2023 09:25 **Para:** Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Daniel Douglas Teixeira <daniel.dteixeira@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br> **Cc:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Casa de bombas CESAN / Oportunidade de melhorias Bom dia! Time obras por gentileza, temos previsão da instalação da iluminação na região da ETAP e casa de bombas? Ontem tivemos problema no castelo e a região é muito escura o que impossibilita qualquer reparo. **De:** Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 26 de maio de 2023 15:24 **Para:** Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Daniel Douglas Teixeira <daniel.dteixeira@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno giulliano.damasceno@logcp.com.br; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Casa de bombas CESAN / Oportunidade de melhorias Prezados(as), boa tarde. Segue projeto com pontos de melhoria destacados pelo Eudoxio. **Felipe Ozanan** Projetos Complementares Tel.: 31 3615-7590 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uWygVzXNuJh83w387mF4MCGQk/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bobv96sCsUV9yALLggRgznFcg/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sk2J3epi8T7uuBBv2VYWzSpQI/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wKsJ0Ahn2pYFJOGM1QoFGRTaO/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/f9mqG4DDYPyK7HDBsBHiK9Up2/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Ph6yURl8pZwmclyFvPNoSUz68/?name=inlineImage.jpeg) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uovscsyRpk4CQnBNtAtyDclBo/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iEamj8ilxluQdkVuqHXAURXyy/?name=inlineImage.png) | solved | 2023-07-07 16:22 | high | 2023-12-07 14:23 | ES | ZENDESK | 2023-07-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 830 | 14430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37551.60448914508@dominio24420.506327519583.com | (82.5230058835075) 94625.2171705990995-1500.4036311231478 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3578 | 152.9173 |  | Friday | 16
PAINEL DE ALARME DE INCÊNDIO | Giovani, bom dia. Tudo bem? Estamos com problema na nossa central de alarme de incêndio, pois ela aciona mais não reporta nada , pois o painel fica tudo em branco. Segue em anexo , a foto do painel. | closed | 2023-11-06 12:02 | normal | 2023-12-07 14:12 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-06 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 40 | 22870 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario29472.427388882028@dominio72180.293978442147.com | (56.873662260850544) 95546.728410824393-3167.0475759853489 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5673 | 31.0903 |  | Monday | 12
Piso Quebrado Refeitório | Em vistoria, foi identificado alguns pisos quebrados nos fundos do refeitório. Seguem fotos: | closed | 2023-12-04 14:24 | normal | 2023-12-07 13:41 | SP | ZENDESK | 2023-12-04 |  | Restaurante | LOG Papa |  | Restaurante | Predial | Piso Cerâmico |  | 33810 | 49040 | EM COTAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario69708.9537578251@dominio14666.972782756957.com | (93.70891500402233) 92778.2892203100332-9381.7431138328375 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6334 | 2.97 |  | Monday | 14
Preventiva nas coberturas metálicas | Iniciou hoje as preventivas, começando pelo G5 Atividades sendo acompanhadas pelo TST Willian. OS em anexo. | closed | 2023-11-16 10:36 | normal | 2023-12-07 12:00 | MG | ZENDESK | 2023-11-16 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 260 | 132860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6367.920608977076@dominio16840.259566395565.com | (92.6992448789636) 92182.057059982948-4310.2351263110459 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5745 | 21.0584 |  | Thursday | 10
Vazamento numa tubulação da ETE | **Jordana Marta Vidigal Cardoso** Observado na visita de 29/08/2023 um vazamento numa tubulação da ETE, segue foto anexa. | solved | 2023-08-29 16:48 | normal | 2023-12-07 10:46 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1050 | 4360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44482.551154959467@dominio53934.346109118371.com | (64.689565298012823) 91169.8174607078295-1661.6366536586995 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4525 | 99.7488 |  | Tuesday | 16
Motos sem vagas demarcadas no estacionamento externo | **Jessica De Carvalho Costa** Observado na visita da Jordana que o volume de Motos aumentou com entrada de novos locatários, conforme foto anexa. Necessita fazer a demarcação de novas vagas para Motos no estacionamento externo. | closed | 2023-08-30 09:00 | normal | 2023-12-07 10:44 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 750 | 13400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11945.98973695222@dominio34605.068006830974.com | (70.5233337818726) 9127.06573238221618-2237.5180690564894 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4538 | 99.0723 |  | Wednesday | 8
Bicicletas sem vagas demarcadas no estacionamento externo | **Jessica De Carvalho Costa** Observado na visita da Jordana que o volume de Bicicletas aumentou com entrada de novos locatários, conforme foto anexa. Necessita fazer a demarcação de novas vagas para instalar mais Bicicletários no estacionamento externo. | closed | 2023-08-30 09:33 | normal | 2023-12-07 10:42 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 2240 | 11000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19082.361735340979@dominio82666.720421947233.com | (96.094852702863278) 92593.6573984965944-8693.8973247154336 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4542 | 99.0481 |  | Wednesday | 9
Instalar tela nos boeiros para evitar o acumulo de sujeira e entupimento | Instalar tela nos boieiros para evitar o acumulo de sujeira e entupimento ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3QpBgCvBhrtUKYTwxhaOK5Wqa/?name=image.png) | solved | 2023-10-23 14:33 | normal | 2023-12-06 19:09 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 560 | 5910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82859.698685419484@dominio77242.691154265209.com | (34.397271942313992) 96393.3642671121615-9462.3728858690138 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5508 | 44.1921 |  | Monday | 14
Fechadura do banheiro da portaria com defeito | Substituição será realizada pela zeladoria custo fechadura: 249,90 | solved | 2023-12-06 11:15 | normal | 2023-12-06 17:40 | MG | ZENDESK | 2023-12-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 101270 | 103420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10351.746299508855@dominio3293.6250674476114.com | (17.037007955459242) 95781.097968053924-6313.8110395315371 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6365 | 0.26709 |  | Wednesday | 11
Preciso que seja ajustado a questão da iluminação externa do CD , hoje está vinculado a nossa energia toda iluminação do modulo 3 . | Conforme contato entre manutenção RD e LOG toda marquise externa deveria estar na rede LOG e não da RD com isso estamos pagando um valor a mais em nossas contas de energia. | solved | 2023-08-24 07:43 | normal | 2023-12-06 16:50 | CE | PLATAFORMA | 2023-08-24 |  | ['fortalezaig3m10', 'fortalezaig3m11', 'fortalezaig3m12', 'fortalezaig3m13', 'fortalezaig3m14', 'fortalezaig3m15'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1800 | 22330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95307.940766508633@dominio99694.2406277643.com | (98.914874876935983) 91252.9446086834298-9450.3222402383981 | Cliente 2732 | Usuário 5292 | Usuário Responsavel 6085 | 4356 | 104.3802 |  | Thursday | 7
Calçadas e passeios | Calçadas e passeios | solved | 2022-11-03 12:44 | normal | 2023-12-06 16:47 | CE | PLATAFORMA | 2022-11-03 |  | ['fortalezaig3m10', 'fortalezaig3m11', 'fortalezaig3m12', 'fortalezaig3m13', 'fortalezaig3m14', 'fortalezaig3m15'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1100 | 1100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49153.971232769996@dominio95332.806155760933.com | (43.5055496776838) 93013.1971199861132-6116.6659062919434 | Cliente 2732 | Usuário 5292 | Usuário Responsavel 2498 | 1571 | 398.169 |  | Thursday | 12
Instalações elétricas | Estamos com 18 lâmpadas queimadas em nossa unidade, comprometendo nossa operação. Solicito análise devido a quantidade. | solved | 2023-11-08 17:09 | normal | 2023-12-06 15:22 | BA | LIA | 2023-11-08 |  | ['feira_santanag1m1', 'feira_santanag1m2', 'feira_santanag1m3', 'feira_santanag1m4', 'feira_santanag1m5', 'feira_santanag1m6', 'feira_santanag1m7'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 50 | 35280 | EM MOBILIZAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario87297.353019484@dominio22925.668663043776.com | (22.805411318734244) 92186.9227944120203-6107.404488733564 | Cliente -9459 | Usuário -9707 | Usuário Responsavel -5348 | 5701 | 27.9259 |  | Wednesday | 17
Limpeza dos galpões. Parte Externa | A parte externa dos galpões está bem suja (fotos anexas), Solicito por aqui a limpeza deles? Aguardo retorno. | solved | 2023-11-30 10:42 | normal | 2023-12-06 14:33 | RJ | PLATAFORMA | 2023-11-30 | 1 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I | de novo nao foi resolvido | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1310 | 1580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54157.2491703963@dominio80834.0071068773.com | (85.078571594452512) 91379.8130831328472-706.8391136537706 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 6308 | 6.1609 | 1 | Thursday | 10
Totens com a base danificada / Segundo a obra os totens caíram após o vendaval de Dezembro.23 | Totens com a base danificada / Segundo a obra os totens caíram após o vendaval de Dezembro.23 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OSFuixv0ihGh7nk01PHqaUVXb/?name=image.png) | solved | 2023-05-19 15:38 | normal | 2023-12-06 14:22 | ES | ZENDESK | 2023-05-19 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 930 | 8980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3050.8858785758016@dominio54214.151172960046.com | (88.217858559701227) 96442.0639840626372-5949.9561408995787 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -291 | 3158 | 200.9469 |  | Friday | 15
Log Viana ll - Ligação Celula 2 | Ligação da água da concessionária na célula 2 de consumo do reservatório; | solved | 2023-03-10 12:21 | normal | 2023-12-06 14:17 | ES | ZENDESK | 2023-03-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 620 | 660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13536.082085806211@dominio70738.373575802354.com | (46.43520240397153) 94244.5464604233575-2679.2134719440733 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 2542 | 271.0799 |  | Friday | 12
Guardrail amassado por caminhões devido a ausência de bate roda | Guardrail amassado por caminhões devido a ausência de bate roda ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8UlsRGgm7Ljsbn1nWIIByFi88/?name=image.png) | solved | 2023-06-13 21:51 | normal | 2023-12-06 14:16 | ES | ZENDESK | 2023-06-13 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 560 | 9370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11106.511360853718@dominio78586.771447002378.com | (29.558767339278372) 91345.3474121240231-3617.7209471443343 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel 9450 | 3353 | 175.6836 |  | Tuesday | 21
Retirada de árvore caída na via de acesso ao G2/G3 e G6 | Após fortes chuvas árvore na base do talude G5 caiu sobre a via. Cjardins/Supertropa está realizando a retirada. | solved | 2023-12-04 18:46 | normal | 2023-12-06 14:01 | MG | ZENDESK | 2023-12-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 360 | 2130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84425.34343456231@dominio92828.252011098783.com | (74.486527444630454) 93263.869192494149-3625.5127064004309 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 6356 | 1.802 |  | Monday | 18
Revitalização da Sinalização Viária | Bom dia! Em visita do Márcio, ele solicitou que seja feito a revitalização das faixas de pedestres do G3. E verificando outros lugares onde não tem muito movimento, a pintura está bem desbotada também. Recebi uma visita da Rota Sinalização e eles nos enviou orçamento para revitalizar as faixas do G3. | solved | 2023-08-25 11:39 | normal | 2023-12-06 09:11 | ES | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1030 | 12400 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario35250.908720945576@dominio95444.586958079715.com | (86.721080255595723) 91058.0122196027673-7909.7919925690976 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4398 | 102.8967 |  | Friday | 11
Estrutura metálica corretivas | Vazamento cobertura | closed | 2023-11-30 11:27 | normal | 2023-12-05 18:29 | SP | LIA | 2023-11-30 |  | ['gaiollig1m1', 'gaiollig1m2', 'gaiollig1m3', 'gaiollig1m4', 'gaiollig1m5', 'gaiollig1m6', 'gaiollig1m7'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 19340 | 29390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17096.741259032202@dominio33904.235224168682.com | (18.079840090647156) 92557.0237738639034-8205.6329029438275 | Cliente -1300 | Usuário 8988 | Usuário Responsavel -8452 | 6309 | 5.2929 |  | Thursday | 11
Shopee - Vazamento de água no hidrante G4 | Um dia após a visita técnica da empresa Flame, foi constatado vazamento no hidrante localizado próximo a saída de emergência do Armazém 1 | closed | 2023-10-05 21:11 | normal | 2023-12-05 17:53 | MG | PLATAFORMA | 2023-10-25 |  | ['juiz_forag4m1', 'juiz_forag4m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 50 | 17340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96451.556259111778@dominio68041.682084906.com | (82.17308006207567) 9381.05456095030644-1781.191999531999 | Cliente -14 | Usuário 9924 | Usuário Responsavel -8452 | 5329 | 60.8622 |  | Thursday | 21
Fachadas necessitam de limpeza | **Jessica De Carvalho Costa** Observado na visita da Jordana que as fachadas (metálicas) dos galpões necessitam de limpeza, conforme fotos anexas. | closed | 2023-08-29 19:01 | normal | 2023-12-05 16:30 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 1380 | 8810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64493.258565874181@dominio94649.3572139684.com | (26.901144999141593) 94247.6766226933087-5982.7435015919 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4536 | 97.8946 |  | Tuesday | 19
Trincas Talude Portaria | Segue foto | solved | 2023-10-19 16:27 | urgent | 2023-12-05 16:08 | SP | ZENDESK | 2023-10-19 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 260 | 34140 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario3734.3791675315119@dominio92518.395520498161.com | (94.038155590143219) 95857.9409467815958-583.91440243062766 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5482 | 46.9869 |  | Thursday | 16
Tubulação de água rompida na base do talude G5 | Tubulação foi rompida durante roçagem. Mão de obra: Zeladoria Custo: 2 luvas de 75 - R$59,80 1 Tubo de 75 - R$349,90 (foi usado seca de 50 cm mas a venda é somente de 6 m, material será estocado) | solved | 2023-12-05 13:19 | normal | 2023-12-05 13:27 | MG | ZENDESK | 2023-12-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 130 | 3370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53285.140650643167@dominio76670.145828200213.com | (6.6735567389440114) 92878.833066835165-1423.5681437908295 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6358 | 0.0053009 |  | Tuesday | 13
Vazamento de água telhado | Estou com um vazamento de água próximo a terceira doca. | solved | 2023-12-04 11:25 | normal | 2023-12-05 12:25 | MG | PLATAFORMA | 2023-12-04 | 5 | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutural |  | 890 | 5930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46641.650286909491@dominio62156.644549840436.com | (0.22885557915097968) 92887.4310482637015-9061.5747012226275 | Cliente 6880 | Usuário -7543 | Usuário Responsavel 130 | 6327 | 1.041 | 5 | Monday | 11
Instalações de incêndio - Substituição de Tubulação de SPK enterrada | Serviço de Substituição da tubulação de spk enterrada no condomínio Log RCG. Ao total serão substituídas 100m de tubulação. Iremos executar trecho aéreo em aço carbono e enterrado em ferro fundido. | solved | 2023-06-27 11:03 | normal | 2023-12-05 11:08 | MG | ZENDESK | 2023-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 900 | 6350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36822.336824385151@dominio176.07440302166304.com | (76.508235101683127) 98271.4919925183676-1024.9773535143484 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3462 | 161.0034 |  | Tuesday | 11
Reforço em outra parede do mezanino da Fastplas | Parede do mezanino necessita de reforço (ao lado da parte que já está sendo reformada no outro ticket #4147), segue foto anexa. | solved | 2023-11-14 17:20 | normal | 2023-12-05 10:40 | RJ | ZENDESK | 2023-11-14 |  | ['itatiaiag3m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 14920 | 28890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58139.655295601289@dominio9612.2875222921266.com | (92.178822110154783) 93513.3261863296707-4909.6790437452109 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5740 | 20.722 |  | Tuesday | 17
SUJIDADE DA LOGO | Pintura da logomarca LOG com sujidade encrustada. | closed | 2023-08-23 16:44 | normal | 2023-12-05 10:36 | BA | ZENDESK | 2023-08-23 |  | ['feira_santanag1m1'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 01 | Predial | Melhorias |  | 30 | 67940 | EM REVISÃO | MANUTENÇÕES | usuario5800.783173242603@dominio7296.7039566496123.com | (27.454284232923136) 95418.26711936969-6234.246925909636 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4355 | 103.7447 |  | Wednesday | 16
VENDA ATIVO - Recuperação de crista do Talude, fundos do G2 | Time, Estamos com vários pontos de trincas/rachaduras surgindo entre o talude e pavimento do crossdock G2, que requer uma atenção e ação imediata. Com a proximidade do período de chuvas a situação pode se agravar ainda mais. Segue registros. | closed | 2023-03-17 16:52 | normal | 2023-12-05 10:11 | SE | ZENDESK | 2023-03-17 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 310 | 8560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52991.996784588744@dominio45136.210168509337.com | (88.054325291675966) 99045.5194225786963-549.69613690348012 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 2613 | 262.7215 |  | Friday | 16
Infiltração na caixa da VG de incêndio geral | Ilson, Conforme evidenciado in loco, estamos com um problema critico de infiltração na caixa da VG de incêndio localizada no jardim. Toda água da chuva, acaba encharcando a grama e infiltrando pelas paredes, deixando o registro quase que submerso e com bastante corrosão dos parafusos. Segue registros. | solved | 2023-06-09 11:00 | normal | 2023-12-05 10:09 | SE | ZENDESK | 2023-06-09 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Sistema de SPK |  | 580 | 25510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52817.5230183883@dominio3110.9886187971456.com | (75.061904776547067) 99792.0442818377214-7990.14072733893 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3301 | 178.9649 |  | Friday | 10
Recuperar portão de doca | Porta grande do B3, forma barriga, fica descendo mesmo deposi de desligada, manutenção apontada na entrega do predio em 04.04.2023 | closed | 2023-06-12 15:09 | normal | 2023-12-05 10:09 | SE | PLATAFORMA | 2023-06-12 | 2 | ['aracajug2m6'] | LOG Aracaju | Demorou muito tempo | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 60 | 123400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80891.03414267191@dominio90625.024224532681.com | (40.721329051393276) 98391.9013633238865-5250.5070051828889 | Cliente 5450 | Usuário -19 | Usuário Responsavel 2498 | 3324 | 175.7918 | 2 | Monday | 15
VENDA ATIVO - Recuperação de trincas no fundo do refeitório | Conforme apontado em relatório da BTG temos algumas patologias de trincas de alvenaria, piso e caixas para serem tratadas, conforme fotos: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TDFyzIFMs7bco78Oe43ucHFiQ/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4WKOgknxdxmhnWlTFvRGRelYI/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/69jp8Y4UA3uZ6XIRBKKWPOWMM/?name=image.png) | closed | 2023-08-24 09:27 | normal | 2023-12-05 10:07 | SE | ZENDESK | 2023-08-24 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Restaurante | Predial | Alvenarias |  | 320 | 4330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45637.910417336047@dominio46156.050204807478.com | (9.92994079892515) 9253.97674586419305-1400.8831379240055 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4363 | 103.0278 |  | Thursday | 9
VENDA ATIVO - Trincas nas alvenarias externas do G3 | Bom dia, Conforme apontado em relatório da BTG temos algumas patologias de trincas na alvenaria externa do G3, conforme fotos: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/R0Fgk0EruEm14km2iNB4CIG0Q/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/O7aXTSMxL7QeoqnXqbMo0s351/?name=image.png) | closed | 2023-08-25 10:14 | normal | 2023-12-05 10:06 | SE | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 240 | 2400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40991.36873383612@dominio91956.45251232812.com | (31.941175507707) 98443.2043554803313-4588.4617594329266 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4382 | 101.9942 |  | Friday | 10
VENDA ATIVO - Execução de rufo com pingadeira no prédio de apoio | Conforme apontado em relatório da BTG necessário execução de rufo com pingadeira no prédio de apoio, conforme fotos: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/se587gzXuGkkMguSSlXQBx85s/?name=image.png) | closed | 2023-08-25 10:22 | normal | 2023-12-05 10:06 | SE | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Adequações Comerciais |  | 180 | 2460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43071.400880126814@dominio70117.476808307911.com | (52.677959916385824) 93056.8459069441483-9923.0617201452624 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4383 | 101.9885 |  | Friday | 10
VENDA ATIVO - Tratamento das trincas internas do M1/G3 | Conforme apontado em relatório da BTG necessário execução de tratamento de trincas internas no módulo, conforme fotos: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3DNvnOfath0LCdQ9q8Dd5zmR4/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Rqr8GPHWLKiQv7xab1G5cTOD0/?name=image.png) | closed | 2023-08-25 10:31 | normal | 2023-12-05 10:05 | SE | ZENDESK | 2023-08-25 |  | ['aracajug3m1'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 110 | 3260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8963.312281650291@dominio40169.966391890113.com | (42.398436292542776) 94324.77578137795-8282.8994642355556 | Cliente 2956 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4385 | 101.9824 |  | Friday | 10
VENDA ATIVO - Tratamento das trincas internas do M2/G3 | Conforme apontado em relatório da BTG necessário execução de tratamento de trincas internas no módulo, conforme fotos: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BNYEsfGzSdVSCAbrcUuCwZxpI/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/O4Ag7ZvFR7HP34f3orZdVw04N/?name=image.png) | closed | 2023-08-25 10:33 | normal | 2023-12-05 10:05 | SE | ZENDESK | 2023-08-25 |  | ['aracajug3m2'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 150 | 1490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3326.870055838499@dominio90930.044232102242.com | (18.124738239625412) 92166.7810185829103-4046.1096665460127 | Cliente 2956 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4386 | 101.9806 |  | Friday | 10
VENDA ATIVO - Tratamento das trincas internas do M3/G3 | Conforme apontado em relatório da BTG necessário execução de tratamento de trincas internas no módulo, conforme fotos: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/EpBxNZWwH3l7ux0NodAiJ8tnA/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tjrKjIZ4cIZIPKOfuBti3pJpP/?name=image.png) | solved | 2023-08-25 10:35 | normal | 2023-12-05 10:05 | SE | ZENDESK | 2023-08-25 |  | ['aracajug3m3'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 420 | 1720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75444.304696682317@dominio24813.709223561549.com | (1.3034232865102593) 92322.3876488128089-1649.0326735688732 | Cliente 6416 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4387 | 101.9788 |  | Friday | 10
VENDA ATIVO - Recomposição de piso cerâmico no mezanino no G1 | Conforme apontado em relatório da BTG necessário execução de tratamento de junta de dilatação e troca de cerâmicas, conforme fotos: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jWXhokFLvoB3jBAGr2HHSIZme/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vlekMnsiZ9ryysxgWAcXBcqtd/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/CSKMsGUCAGqMja43gYBPZPzIf/?name=image.png) | solved | 2023-08-25 10:54 | normal | 2023-12-05 10:04 | SE | ZENDESK | 2023-08-25 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 1300 | 3640 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario82009.9351285158@dominio29198.216461729258.com | (53.87185477613356) 92824.158759105263-3056.0903675880013 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4393 | 101.9649 |  | Friday | 10
VENDA ATIVO - Tratamento na escada de acesso do mezanino M4/G3 | Escada com muito ferrugem, chapas soltas e revitalização da pintura. | closed | 2023-08-25 10:54 | normal | 2023-12-05 10:01 | SE | PLATAFORMA | 2023-08-25 |  | ['aracajug3m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 190 | 11560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13831.786078000854@dominio96616.797817450089.com | (33.047373432787154) 95031.70796091973-7553.7407535667126 | Cliente 3167 | Usuário 8397 | Usuário Responsavel 2498 | 4394 | 101.9632 |  | Friday | 10
VENDA ATIVO - Tratamento na dilatação da escada na lateral do G2 | Conforme apontado em relatório da BTG tratar dilatação da escada na lateral do G2, conforme fotos: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kx9cLcfZcs87d2ASMHz7riHEq/?name=image.png) | solved | 2023-08-25 11:01 | normal | 2023-12-05 10:01 | SE | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Adequações Comerciais |  | 290 | 1690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2895.5913786089518@dominio43867.730089771205.com | (4.0365010188557653) 94485.2685117876517-4349.4738942492031 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4396 | 101.9581 |  | Friday | 11
AMBEV - Rachadura na parede da portaria | Conforme relatório de pendencia da AMBEV, Rachadura na parede da portaria conforme imagem 8 do relatório. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/0f6zTK0bdpssmpOvWFyQhPl5k/?name=image.png) | closed | 2023-09-04 14:31 | normal | 2023-12-05 09:52 | SE | ZENDESK | 2023-09-04 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 490 | 4010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90651.957514146125@dominio17007.642629007594.com | (43.276382172804333) 9836.70303546423168-8244.7812292621456 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4742 | 91.8064 |  | Monday | 14
VENDA ATIVO - Recomposição de Talude Estacionamento AMBEV | Conforme relatório de pendencia da AMBEV, recomposição do talude do estacionamento externo conforme imagem 2 do relatório. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YSOOUJ5P7w4Dnz60gjmBPH3XS/?name=image.png) | closed | 2023-09-04 14:09 | normal | 2023-12-05 09:50 | SE | PLATAFORMA | 2023-09-04 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 190 | 2050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50395.3119987214@dominio98130.693271913.com | (14.124195669872154) 9239.53661832684176-1353.9659847389266 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4737 | 91.82 |  | Monday | 14
AMBEV - Tratamento de trinca no banheiro | Conforme relatório de pendencia da AMBEV, Tratamento de trinca no banheiro conforme imagem 5 do relatório. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/JXNO1rDGdTYKrvD8p3DvUCjdG/?name=image.png) | closed | 2023-09-04 14:17 | normal | 2023-12-05 09:49 | SE | PLATAFORMA | 2023-09-04 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 160 | 1070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54833.087226542055@dominio35382.291882579251.com | (72.700884074176443) 96963.6727450612625-7337.227487673832 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4739 | 91.8142 |  | Monday | 14
AMBEV - Rachadura na parede de espera dos motoristas | Conforme relatório de pendencia da AMBEV, Rachadura na parede de espera dos motoristas conforme imagem 6 do relatório. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cBB9NxkVLOIfL7gnhEjlWfvoO/?name=image.png) | solved | 2023-09-04 14:22 | normal | 2023-12-05 09:49 | SE | ZENDESK | 2023-09-04 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 40 | 5640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84080.117771838966@dominio25098.796614331946.com | (90.21815982271977) 99841.8050698171555-8179.0057089983084 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4740 | 91.8103 |  | Monday | 14
AMBEV - Rachadura na parede da sala de integração | Conforme relatório de pendencia da AMBEV, Rachadura na parede da sala de integração conforme imagem 7 do relatório. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DMw1wJaPppWt21f040pDIzgCY/?name=image.png) | closed | 2023-09-04 14:25 | normal | 2023-12-05 09:44 | SE | PLATAFORMA | 2023-09-04 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 2360 | 3740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55978.879842552684@dominio13519.994272575232.com | (61.851960736123623) 93652.9371169497308-1765.0978734227756 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4741 | 91.8048 |  | Monday | 14
Sistema de Incêndio - Instalação de dreno VGS | Lu, Em vistoria da Alertron, foi identificada a necessidade de melhorias para os seguintes itens: _Providenciar produtos e serviços especializados para instalar um ponto para teste de 1" com válvula esfera acima da chave de fluxo nos 05 conjuntos válvulas de governo de alarme - VGA._ Segue orçamento anexo. | solved | 2023-10-23 14:53 | normal | 2023-12-05 08:48 | SE | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 550 | 16800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87869.017537471766@dominio78982.86677566891.com | (60.492454549634665) 92738.9304013016481-7409.1808725510427 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5509 | 42.7465 |  | Monday | 14
Instalação de tomadas para o equipamento ROBOTX (Pombos) | Precisamos realizar a instalação de tomadas para o sistema robotx, provisoriamente os equipamentos estão instalados em nossas luminarias de emergncias, localizdas nas recepções dos modulos. | solved | 2023-11-29 13:27 | normal | 2023-12-05 08:13 | SP | ZENDESK | 2023-11-29 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 470 | 10000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59901.594478541163@dominio89417.451899491032.com | (26.554941645153207) 91244.4533559533531-2126.9018189925873 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6286 | 5.7821 |  | Wednesday | 13
Manutenção - Adutora da calha danificada no G1 | Luan, conforme fotos em anexas, o cliente Platina nos acionou com um problema recorrente nos periodos da chuva no galpão deles, devido a intensidade da água a adutora das calhas não suportam o peso e quebram, precisamos arrumar a que apresentou problema e se possivel já reforçarmos as demais. Sugestão: em fevereiro tivemos o mesmo caso no G1 e para poder dar sustentação fizemos um suporte utilizando a fita perfurada e fizemos a manutenção da adutora. Podemos fazer da mesma forma em todas do galpão para já fazermos uma preventiva. Aguardo liberação | closed | 2023-10-05 08:30 | normal | 2023-12-05 06:36 | MG | ZENDESK | 2023-10-05 |  | ['uberabag1m1a', 'uberabag1m1b', 'uberabag1m1c', 'uberabag1m1d', 'uberabag1m1e', 'uberabag1m1f', 'uberabag1m2'] | LOG Uberaba |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 190 | 4180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1887.4211275714838@dominio15357.619208880671.com | (39.131372149254453) 97053.58948902289-3066.3603017952123 | Cliente -3879 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5288 | 60.9214 |  | Thursday | 8
QUEDA DO TALUDE | Vistoria realizada pelo lado do condomínio | closed | 2023-01-12 11:21 | normal | 2023-12-05 05:55 | MG | ZENDESK | 2023-01-09 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 710 | 32260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65535.469091379826@dominio33060.49706577594.com | (63.981319097808793) 92206.512400669144-1491.7425905777038 | Cliente 2825 | Usuário 400 | Usuário Responsavel 9450 | 2089 | 326.7738 |  | Thursday | 11
Parede de Divisória G2-M13/14 | Em cotação dos materiais | closed | 2023-10-03 20:52 | normal | 2023-12-05 05:50 | BA | ZENDESK | 2023-09-28 |  | ['salvadorg2m13', 'salvadorg2m14'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 170 | 6370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34792.0076863761@dominio67269.524779938889.com | (45.601359737269789) 93588.6256766430006-5462.4345654457284 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5278 | 62.374 |  | Tuesday | 20
Parede de Divisória G1-M4/5 | Em contratação. | closed | 2023-10-25 19:49 | normal | 2023-12-05 05:48 | AL | ZENDESK | 2023-10-25 |  | ['maceiog1m4', 'maceiog1m5'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 80 | 990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99552.913236394568@dominio8471.4475457618883.com | (51.81595234594208) 94777.9873861772339-9201.342820089978 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5557 | 40.416 |  | Wednesday | 19
Parede de Divisória G1-M4/19 | Em contratação | solved | 2023-10-25 19:47 | normal | 2023-12-05 05:47 | AL | ZENDESK | 2023-10-25 |  | ['maceiog1m19', 'maceiog1m4'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 170 | 1040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3502.1011444845767@dominio51190.70778478837.com | (72.352926250172487) 96779.5200497644046-6361.1477264627392 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5556 | 40.417 |  | Wednesday | 19
Parede de Divisória G1-M3/18 | Em contratação | solved | 2023-10-25 19:45 | normal | 2023-12-05 05:47 | AL | ZENDESK | 2023-10-25 |  | ['maceiog1m18', 'maceiog1m3'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 100 | 1090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56609.574989382229@dominio1392.8018806808741.com | (84.525247657509411) 92811.6721660860753-7336.4309481650916 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5555 | 40.4178 |  | Wednesday | 19
Parede de Divisória G1-M2/17 | Em contratação | solved | 2023-10-25 19:43 | normal | 2023-12-05 05:47 | AL | ZENDESK | 2023-10-25 |  | ['maceiog1m17', 'maceiog1m2'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 150 | 1260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7482.5047592020046@dominio38245.325488833281.com | (14.656293018006883) 96406.1053425486843-6340.6316885328142 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5554 | 40.4191 |  | Wednesday | 19
Parede de Divisória G1-M1/16 | **Maira Graziele Calixto Simões** gentileza criar o contrato de acordo com as informações abaixo. 1. Proposta acordada; Em anexo 2. Local da prestação do serviço: LOG Maceió. 3. CNPJ CONTRATADA: 33477592000196 4. E-mail de Contato CONTRATADA: jansley.vaz@fivaz.com.br 5. Tipo de serviço que será executado; Execução de paredes de divisória metálica G1-M1/16, G1-M2/17, G1-M3/18, G1-M4/19 e G1-M4/5; 6. Modalidade do Contrato de Prestação de Serviço: Parede de Divisória 7. Data de vigência: 02/11 a 30/11; 8. Fornecimento de material: CONTRATANTE Obs.: Se a resposta do item 7 for CONTRANTE, gentileza desconsiderar os itens 7.1 - 7.2 e 7.3 7.1 Os materiais/equipamentos serão fornecidos a título de: **Escolher um item.** 7.2 Informe o nome dos materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.** 7.3 Informe o prazo de garantia do serviço: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.** 1. Equipamentos; SIM 2. Emissão de ART; NÃO 3. Emissão de Projeto; NÃO 4. Apropriação: Parede de Divisória | solved | 2023-10-25 19:38 | normal | 2023-12-05 05:46 | AL | ZENDESK | 2023-10-25 |  | ['maceiog1m1', 'maceiog1m16'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 200 | 22940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40438.278935610564@dominio33658.690010700739.com | (74.22256616168076) 93872.5906741352387-586.39133012426748 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5553 | 40.4225 |  | Wednesday | 19
Módulo 25 ( VAZIO)- Detectores beam não reportaram alarme na central. | LAUDO RMP-SDAI LOG VIANA II ES - 23.10.6614 - Módulo 25 - Detectores beam não reportaram alarme na central. Recomendamos a revisão do módulo de monitoramento de alarme dos lineares. Garantia da central + sensores e detectores venceu em Julho/23 **George Hudson Fontoura Gondim** gentileza cotar com a Referencial, por ser o único fornecedor credenciado da Kidde. Importante priorizar, pois, teremos vistoria de AVCB e precisamos do sistema 100% ok. | closed | 2023-10-31 09:50 | normal | 2023-12-04 18:16 | ES | ZENDESK | 2023-10-31 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 3370 | 16480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96941.635037038272@dominio99763.273196370559.com | (81.309085644855983) 99510.6194683874073-2047.3451673719157 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5603 | 34.3515 |  | Tuesday | 9
Log viana II: Chave de fluxo com vazamento de água - VGA 13 | Foi identificado na VGA 13 uma vazamento de água na chave de fluxo, a Referencial em visita já verificou e pedimos a cotação para substituição imediata, uma vez que estamos próximos da vistoria para AVCB. | closed | 2023-11-30 18:30 | normal | 2023-12-04 18:09 | ES | ZENDESK | 2023-11-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 1000 | 5790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97133.035014093461@dominio96160.838342158211.com | (96.896164267403108) 97577.2558269034316-9219.8929532553066 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6313 | 3.9853 |  | Thursday | 18
Instalação de Borrachas - Batedores de Doca G1 e G2 | Está sendo reinstalado algumas borrachas que estavam soltas. Quantidades: G1 M1: 2 M2: 1 M3: 3 G2 - M5: 1 | solved | 2023-12-04 14:12 | normal | 2023-12-04 16:00 | SP | ZENDESK | 2023-12-04 |  | ['papag1m1', 'papag1m2', 'papag1m3'] | LOG Papa |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 330 | 8340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92135.267924757674@dominio74103.669274508473.com | (73.39198310903835) 91092.378943278874-8455.8139498522578 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 6333 | 0.075231 |  | Monday | 14
Zona 1 do sensor de infra vermelho inoperante | zona 1 com sesor não acionando. CNX acionada | solved | 2023-12-04 14:39 | normal | 2023-12-04 15:15 | MG | ZENDESK | 2023-12-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 27380 | 30040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44012.819348925521@dominio48605.970347768809.com | (41.036960556357712) 93160.1642085301964-7659.3445007653654 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6335 | 0.025243 |  | Monday | 14
Vazamento no CCO | Vazamento de água nos pilares/vigas atrás dos monitores da sala do CCO | solved | 2023-11-24 09:56 | normal | 2023-12-04 14:04 | MG | ZENDESK | 2023-11-24 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1150 | 6830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47507.999545889754@dominio67265.78030928284.com | (20.886728487970423) 98791.4802675395913-927.23820308891322 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5830 | 10.1722 |  | Friday | 9
Portão da eclusa com defeito | Portão travando e apresentando barulho muito alto. Orçamento em anexo | closed | 2023-12-04 12:35 | normal | 2023-12-04 13:17 | MG | ZENDESK | 2023-12-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 570 | 13310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53434.407365195657@dominio1138.5476253094735.com | (53.974755132584626) 93754.1373967931227-8266.147076023135 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6331 | 0.028715 |  | Monday | 12
Cerca danificada próximo a doca 188 | Gentileza reparar cerca danificada em frente a doca 188 | solved | 2023-10-20 17:46 | normal | 2023-12-04 12:19 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-01 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Contenções | Contenções |  | 1230 | 1230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23060.253282295103@dominio56694.199369841968.com | (60.672235562509563) 95481.8680214490005-819.76111901085392 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 5493 | 44.7734 |  | Friday | 17
Vazamento telhado G1/M1 | Vazamento após chuva em 01/12 Equipe da Service Roof está no local para preventiva e irá realizar o reparo rin | closed | 2023-12-04 11:41 | normal | 2023-12-04 12:15 | MG | ZENDESK | 2023-12-04 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 380 | 3880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59181.882241638239@dominio5008.7564182354909.com | (82.524918053008349) 95525.4505464184249-4964.9006426228389 | Cliente 3053 |  | Usuário Responsavel 130 | 6329 | 0.023993 |  | Monday | 11
Reparo calçada | Reparo calçada pátio G2. | closed | 2023-09-15 15:01 | normal | 2023-12-04 12:15 | CE | PLATAFORMA | 2023-12-04 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2640 | 4090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56816.788374551041@dominio858.576050447052.com | (73.652945457165188) 98126.6712852274413-8067.8782923254012 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 4932 | 79.8846 |  | Friday | 15
Manutenção corretiva na cancela de entrada ao condomínio | É necessária a manutenção corretiva na cancela de entrada ao condomínio, a mesma não está se movimentando ao comando. | closed | 2023-10-03 08:31 | normal | 2023-12-04 09:39 | MG | ZENDESK | 2023-10-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 2800 | 33730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65666.185348291823@dominio52864.63077222545.com | (77.589961348350684) 95229.1713152897028-9455.48063477987 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7407 | 5260 | 62.0469 |  | Tuesday | 8
Conserto telhado e calhas Galpao Grupos Mateus | A equipe já veio fazer o mapeamento . Solicito total urgência nos reparos. Devidos as 2 últimas chuvas tivemos vazamentos Graves tanto no telhado como nas calhas pluviais . Aguardo contato urgente manutenção LOG I | closed | 2023-11-29 11:21 | normal | 2023-12-02 12:02 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-29 | 2 | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Predial | Drenagem |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9954.486845938367@dominio51761.895801142964.com | (13.932099137516063) 93487.9767596821371-7596.3496821014414 | Cliente 9353 | Usuário -2676 | Usuário Responsavel 6085 | 6273 | 3.0286 | 2 | Wednesday | 11
Porta danificada | Porta da doca 15 danificada após fortes ventos | closed | 2023-10-19 14:07 | normal | 2023-12-01 16:16 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-19 |  | ['itatiaiag1m2', 'itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 60 | 9030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19676.011853142951@dominio76628.201645932771.com | (17.031842170730656) 9334.09630317205125-6392.6942737217614 | Cliente -3838 | Usuário -1308 | Usuário Responsavel -5348 | 5479 | 43.0892 |  | Thursday | 14
Porta doca danificada | Porta da doca 25 novamente danificada devido as chuvas | solved | 2023-10-19 14:07 | normal | 2023-12-01 16:16 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-19 |  | ['itatiaiag1m2', 'itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2960 | 6090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54618.550173336058@dominio70238.226392219556.com | (43.0346695080382) 92196.7156489296344-4790.9266663018643 | Cliente -3838 | Usuário -1308 | Usuário Responsavel -5348 | 5478 | 43.0895 |  | Thursday | 14
Troca Registro | Bom dia a todos conforme conversando com Ewerton ele nos solicitou a abertura da manutenção para troca de nosso registro pois onde está localizado não é possível o fechamento nem a abertura no caso de manutenções internas. | closed | 2023-08-21 10:21 | normal | 2023-12-01 16:10 | SP | ZENDESK | 2023-08-22 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 40 | 83910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40098.893854860107@dominio46325.58512991084.com | (25.572427724121429) 9215.594266402239-7924.3060037717069 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -5348 | 4299 | 102.2423 |  | Monday | 10
Calçadas e passeios | No passeio, sentido restaurante, na última parte da proteção guard rail existe uma estrutura que pode gerar queda de mesmo nível e lesões severas nos pés. Gostaria de saber e não podemos transferir essa estrutura para o lado da via. | solved | 2023-08-24 07:57 | normal | 2023-12-01 15:41 | MG | LIA | 2023-08-24 |  | ['contagemiiig3m3'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1510 | 330490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17613.254412212478@dominio14164.625026984959.com | (68.048508071744763) 93715.1002353735817-5452.4132429744632 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel 9450 | 4358 | 99.3224 |  | Thursday | 7
"dilatação" na parede | Temos uma "dilatação" de uma parede em uma das salas administrativas | solved | 2023-11-17 09:14 | normal | 2023-12-01 15:38 | MG | PLATAFORMA | 2023-11-17 | 5 | ['contagemig1m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 300 | 5130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38511.855120389606@dominio79509.176386498875.com | (4.5842035529184688) 99287.6651665922782-5395.6331316949827 | Cliente 1840 | Usuário -8544 | Usuário Responsavel 9450 | 5758 | 14.2668 | 5 | Friday | 9
FALHA NO CARREGADOR DE BATERIA BOMBA DIESEL | Boa tarde Giovani, Conforme informei, detectamos um problema em um dos carregadores de bateria da bomba diesel. Já enviei umas fotos para Nofire e estou aguardando cotação. | closed | 2023-08-30 13:06 | high | 2023-12-01 15:15 | RJ | ZENDESK | 2023-08-30 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 350 | 184870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18956.362829658043@dominio85489.064046505329.com | (33.9659259502215) 91212.2476980177714-4721.6605161763891 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4553 | 93.0898 |  | Wednesday | 13
Instalações de incêndio - Corretivas gerais conforme laudo da Alertron | Bom dia, Seguem itens pontuados nos laudos da Alertron: Casa de bombas: **Efetuar reparo na linha de dreno da válvula de alívio da bomba elétrica.** **Efetuar ajuste da pressão de partida da bomba diesel.** **Efetuar reparo no vazamento na junta do filtro de combustível do motor diesel.** **Efetuar reparo na saída do recalque da B diesel ( Frange de 10 polegadas).** **SDAI** **Providenciar a substituição de 02 baterias 12v 7Ah da central Bosch.** **Providenciar adequação da instalação, desobstrução, ajuste e alinhamento dos detectores lineares do galpão 2.** **Providenciar revisão do cabeamento dos acionadores manuais do painel interlbras que não estão funcionando.** **Providenciar instalação de DPSs nos circuitos que são interligados a centrais de alarme de incêndio.** **Providenciar 01 detector térmico.** | closed | 2023-06-27 11:43 | normal | 2023-12-01 15:14 | RJ | ZENDESK | 2023-06-27 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 180410 | 191400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83571.017164150267@dominio74863.322767864141.com | (16.380264517150167) 97593.9471316221543-7503.1684141138985 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3463 | 157.147 |  | Tuesday | 11
Pendência LAUDO RINSP-CB - LOG CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - 23.09.6541 | LAUDO RINSP-CB - LOG CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - 23.09.6541 **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** peço avaliar as considerações abaixo. Nesta data foram realizadas as seguintes atividades de manutenção preventiva: Observações: - Ambas as bombas não possuem manômetro de descarga e nem válvula de bloqueio na sucção e recalque. Apenas uma válvula de bloqueio na saída do reservatório - B. Principal não possui válvula de alivio de circulação. - B. Principal não manovacuômetro na sucção.  A linha de monitoramento das bombas não são individualizadas Ações a serem tomadas pelo cliente: - Instalar 01 manovacuômetro na sucção da B. Elétrica - Instalar 01 manômetro no recalque da B. Elétrica - Instalar 01 válvula de alivio de circulação na B. Elétrica - Instalar 01 válvula bloqueio na sucção da B. Elétrica - Instalar 01 válvula bloqueio no Recalque da B. Elétrica - Instalar 01 válvula bloqueio na sucção da B. Jockey - Instalar 01 válvula bloqueio na sucção da B. Jockey - Individualizar linha de monitoramento de pressão das bombas. - Realizar correção para que a bomba principal opere em modo automático. - Fixar as tubulações da casa de bombas. | closed | 2023-12-01 14:12 | normal | 2023-12-01 14:25 | RJ | ZENDESK | 2023-12-01 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 180 | 3970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45149.126753878321@dominio39116.410132061974.com | (89.856976236829055) 95377.8437884004634-7892.1456458348066 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 6322 | 0.0090046 |  | Friday | 14
ILUMINAÇÃO EXTERNA GALPÕES - REFLETORES APAGADOS | Walerson, bom dia. Temos alguns refletores que não estão funcionando. G1/G3 Já pedi ao Cleber da Santos e Costa para verificar e ele me disse que para passar o orçamento, precisa subir no telhado. Como podemos proceder, visto que para subir ele precisa de acompanhamento de um TST? Pedi ao Marcos da MVBA e ele pontuou que precisa revisar o circuito no telhado, mas precisa de um TST acompanhando | solved | 2023-10-02 11:28 | normal | 2023-12-01 09:05 | RJ | ZENDESK | 2023-10-02 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1170 | 142970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98936.99829154773@dominio62108.754025124726.com | (26.785005255629358) 96654.2578115327724-1411.0998475959034 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5246 | 59.9009 |  | Monday | 11
Gosto Água | Solicitação de verificação qualidade água e gosto ruim | solved | 2023-11-20 09:29 | normal | 2023-11-30 16:30 | RS | PLATAFORMA | 2023-11-20 |  | ['gravataig1m14', 'gravataig1m15', 'gravataig1m16'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 100 | 7050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60209.239465144179@dominio44361.150608646436.com | (91.374864680189319) 95610.4695216496029-8907.36905539849 | Cliente 9492 | Usuário -9242 | Usuário Responsavel -7088 | 5788 | 10.2922 |  | Monday | 9
Estrutura metálica corretivas | Já foram feitos outros chamados , no mesmo local do telhado continua com vazamento | closed | 2023-11-27 17:03 | normal | 2023-11-30 14:32 | SP | LIA | 2023-11-27 |  | ['gaiollig2m3', 'gaiollig2m4'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3960 | 4510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36853.870177421959@dominio69658.328098572092.com | (93.690937274555992) 92163.5224474982947-4686.7982731243883 | Cliente 3081 | Usuário -4931 | Usuário Responsavel -8452 | 6095 | 2.8945 |  | Monday | 17
Smart Energy subestações 03, 04 e 07 não estão funcionando. | Smart Energy subestações 03, 04 e 07 não estão funcionando. | solved | 2023-10-24 10:59 | normal | 2023-11-30 14:27 | CE | PLATAFORMA | 2023-10-31 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 460 | 460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62793.174266401184@dominio83671.440402298482.com | (69.95640155903277) 983.842293568995544-4470.7796471042593 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 5527 | 37.1444 |  | Tuesday | 10
Vazamento. | vazamento no ralo da copa(mezanino) esta derramando agua, em cima de uma das docas. | closed | 2023-07-18 16:14 | normal | 2023-11-30 14:16 | CE | PLATAFORMA | 2023-10-30 |  | ['fortalezaiig3m06', 'fortalezaiig3m07', 'fortalezaiig3m08'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1470 | 5070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70263.350792732017@dominio28517.303590646676.com | (98.513751057795417) 98176.6331345999588-3770.0053883107939 | Cliente -6217 | Usuário -5360 | Usuário Responsavel -5161 | 3695 | 134.9178 |  | Tuesday | 16
LOG Viana II: Doca 25 reparo da proteção metálica da descida pluvial que está danificada. | O locatário solicitou o reparo, Doca 25 da proteção metálica da descida pluvial que está danificada. | solved | 2023-10-23 12:15 | normal | 2023-11-30 13:21 | ES | ZENDESK | 2023-09-03 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 500 | 27870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93333.781720410363@dominio98085.603782524253.com | (78.30595452424086) 99260.0520625106528-4807.1211011412161 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5501 | 38.0455 |  | Monday | 12
Log Viana II: Buraco no asfalto estacionamento - Terceira vaga Bolsão externo. | Em ronda no pátio, foi localizado no bolsão estacionamento externo do lado esquerdo próxima ao talude depois da eclusa, terceira vaga, dois buracos causados pelo apoio da carreta, não foi possível identificar o causador do buraco, isolamos o local pra que o buraco não aumente de tamanho e também evitar acidentes. | closed | 2023-11-03 08:11 | normal | 2023-11-30 13:19 | ES | ZENDESK | 2023-11-03 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 600 | 23810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4977.212273615608@dominio92082.6565221955.com | (85.574023367620356) 97738.9268522723187-6473.8197873714134 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5629 | 27.2141 |  | Friday | 8
Troca de lâmpadas | Prezados, Bom dia! Preciso do auxilio de vocês para a troca de 8 lâmpadas de LED na recepção e duas na sala dos motoristas. | solved | 2023-11-28 12:03 | normal | 2023-11-29 17:00 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-28 |  | ['fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2640 | 2640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario862.56796322824721@dominio79233.867480510817.com | (29.512284469565046) 92289.3403857126455-8401.7591874893678 | Cliente -2196 | Usuário 6552 | Usuário Responsavel 6085 | 6149 | 1.2065 |  | Tuesday | 12
Niveladora inoperante | Apoio a equipe de manutenção do condominio desligar a rede eletrica, ao retornar uma das niveladoras nao voltou a funcionar | closed | 2023-07-18 16:12 | normal | 2023-11-29 16:43 | CE | PLATAFORMA | 2023-07-18 |  | ['fortalezaiig3m06', 'fortalezaiig3m07', 'fortalezaiig3m08'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 960 | 28030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95099.892426066275@dominio29849.396471235184.com | (79.0271805235266) 92535.5832496277535-6480.2303012096872 | Cliente -6217 | Usuário -5360 | Usuário Responsavel -5161 | 3694 | 134.0217 |  | Tuesday | 16
Troca luminárias dos postes, queimadas | Boa tarde, estamos com duas luminárias dos postes em nossa área comum queimadas, precisamos que as mesmas sejam trocadas em anexo fotos. | solved | 2023-02-02 16:05 | normal | 2023-11-29 16:34 | CE | ZENDESK | 2023-02-02 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 820 | 4670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94850.090341526418@dominio54990.123639804733.com | (86.679395627808091) 94777.3403176000083-6719.0375782364717 | Cliente 2825 | Usuário -9985 | Usuário Responsavel 2498 | 2256 | 300.0199 |  | Thursday | 16
Sinere e botão do alarme não está funcionando | Bom dia, fizemos simulado de evacuação da JSL, e ao apertar o botão do alarme não funcionou, e nem a sirene. | solved | 2023-11-09 09:26 | normal | 2023-11-29 15:52 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-09 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1900 | 1900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23871.341376114029@dominio80169.8634790076.com | (84.669661431026356) 96699.9965188962442-7956.6725464553392 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel 6085 | 5704 | 20.268 |  | Thursday | 9
Manutenção Corretiva - Tampa de caixa elétrica quebrada | Serviço corretivo tampa quebrada de caixa de elétrica no pavimento entre as docas 7D e 6A do Galpão 2. | solved | 2023-09-18 12:31 | normal | 2023-11-29 15:48 | CE | PLATAFORMA | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 760 | 4080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16753.690640616485@dominio41114.122672883379.com | (66.997641033414482) 92881.4221313228672-4409.22239738216 | Cliente 9353 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4942 | 72.1366 |  | Monday | 12
Piso Estourado no Mezanino Galpão 01 Modulo 01 | Há menos de 01 ano foi feito a instalação do piso cerâmico no mezanino do G 01 MD 01 e em diversos pontos, o piso está se soltando e em outros pontos ele começou a estourar sozinho | closed | 2023-10-25 10:48 | normal | 2023-11-29 15:00 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-25 |  | ['papag1m1'] | LOG Papa |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 470 | 8760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38714.191734518412@dominio45643.602197649168.com | (32.648978093531028) 96604.8130626013181-2077.4092250339627 | Cliente -8974 | Usuário -7215 | Usuário Responsavel -5348 | 5539 | 35.1746 |  | Wednesday | 10
Porta e Janela Empenada | Porta e Janela (báscula) entrada principal estão empenadas, porta agarrando no piso e janela fora do alinhamento | closed | 2023-11-27 13:57 | normal | 2023-11-29 14:01 | ES | PLATAFORMA | 2023-11-27 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 270 | 3100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53692.673087981326@dominio59065.278066156345.com | (75.522490917527165) 94042.6890105124535-7789.6785093041353 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel 9450 | 6049 | 2.0028 |  | Monday | 13
MANUTENÇAO | Bom dia! poderiam por gentileza verificar as pias dos banheiros e da cozinha as mesmas estão fora de nível e a agua acaba caindo no chão ou escorrendo para algum canto delas, a porta que da acesso ao galpão pela recepção esta agarrando e a porta de acesso do galpão para os banheiros também esta agarrando as já nelas da cozinha não estão parando abertas tendo a necessidade de colocar algum objeto para segurar tem também uma fechadura de uma porta corta fogo que aparentemente esta com problemas. | closed | 2023-11-28 11:07 | normal | 2023-11-29 09:56 | MG | PLATAFORMA | 2023-11-29 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 5290 | 5290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81165.5455868453@dominio82972.419638477309.com | (48.9430628551941) 99227.0847846423439-538.57324233172778 | Cliente 9755 | Usuário -5618 | Usuário Responsavel -824 | 6129 | 0.9503 |  | Tuesday | 11
Telar a parte do fundo do Galpão 6 do modulo 2 com o modulo 1. | Telar a parte do fundo do Galpão 6 do modulo 2 com o modulo 1. Entrando pragas/pombos do modulo 1 para o modulo 2 do galpão. Temos urgência no assunto. Sugestão Telar também a parte interna das docas... Estamos com muitos pombos e com ninho na doca | solved | 2023-11-27 15:41 | normal | 2023-11-29 09:08 | MG | PLATAFORMA | 2023-11-29 |  | ['g6m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Predial | Acabamentos |  | 4880 | 4880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33043.201818491172@dominio66372.401115915942.com | (70.331380927833479) 97053.15854768586-2489.906603618309 | Cliente -7344 | Usuário -7551 | Usuário Responsavel -824 | 6077 | 1.727 |  | Monday | 15
Log Viana II: Acionador manual de incêndio - Modulo 25 Mezanino Externo | Foi detectados uma falha no acionador manual de incêndio do módulo 25 mezanino, o mesmo não está acionando o alarme. Iremos realizar a cotação para troca imediata. | closed | 2023-11-10 10:26 | normal | 2023-11-28 12:06 | ES | ZENDESK | 2023-11-09 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 310 | 7850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15135.711464180238@dominio18723.496365501062.com | (94.955106887635438) 92055.0598055853334-3750.7124445334557 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5715 | 18.0697 |  | Friday | 10
LOG Viana II: Contatora de partida KPAM 12V do motor Diesel Casa de Bombas - Botão 2 | Boa noite ! Foi identificado que o botão de acionamento numero 2 do motor a diesel da casa de bombas, não estava funcionando, em contato com fornecedor e vitoriado pela Referencial, foi localizado o problema Contatora de partida KPAM 12V. Já começamos realizar a cotação para compra e instalação. Segue fotos da peça com defeito. | closed | 2023-10-18 18:26 | normal | 2023-11-28 12:06 | ES | ZENDESK | 2023-10-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 190 | 20380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58728.9668699196@dominio76422.649217761282.com | (63.305813280123161) 97959.9976108303517-6453.5003695168189 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5473 | 40.736 |  | Wednesday | 18
limpeza da calha | calha da cobertura das docas com sujeira. | closed | 2023-11-13 11:36 | normal | 2023-11-28 10:22 | ES | PLATAFORMA | 2023-11-14 | 1 | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1970 | 4900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1762.9296629411804@dominio87365.3328486488.com | (39.789435621860704) 97016.211478291988-8208.8798724298449 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel -8452 | 5724 | 14.9491 | 1 | Monday | 11
Escadas dos mezaninos e vestiário | **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** seguem as fotos das escadas dos mezaninos, vestiários e orçamentos de mão de obra e material. | solved | 2023-11-01 10:37 | normal | 2023-11-28 08:12 | BA | ZENDESK | 2023-11-01 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1820 | 45210 | EM MOBILIZAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario41517.005574706622@dominio67168.704646866288.com | (96.814749205866065) 93633.2523348392397-1891.96680056754 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 5618 | 26.8998 |  | Wednesday | 10
Condomínio - Revitalização da Pintura nas Demarcações de Incêndio | Necessário a revitalização da pintura das demarcações de incêndio das recepções dos galpões, área comum. Fotos em anexo. | closed | 2023-09-01 12:41 | normal | 2023-11-27 18:41 | MG | ZENDESK | 2023-09-01 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 270 | 4990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96722.013007717935@dominio75275.0146572141.com | (1.8240381758687099) 92403.7304979389737-3756.6931586751066 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4669 | 87.2502 |  | Friday | 12
Patrus - Limpeza Lajes Externas | Prezados, boa tarde!! As lajes da patrus transportes estão extremamente sujas, e como vamos passar por auditoria esse é um item indispensável | closed | 2023-08-03 17:27 | normal | 2023-11-27 18:37 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-04 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 1260 | 30090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario842.00854683408863@dominio86282.3868384437.com | (47.51546458229091) 92352.5402426868868-6981.590948277325 | Cliente -2196 | Usuário 944 | Usuário Responsavel -17 | 3861 | 116.0482 |  | Thursday | 17
Cercas e Muros - Reparo SPEED | Isolador da cerca quebrou, causando alarme no Setor 2, Zona 02. Provavelmente ocasionado por colisão de pallet na lateral do G3. Empresa Aquila acionada para o reparo. | solved | 2023-11-24 18:42 | normal | 2023-11-27 18:36 | MG | ZENDESK | 2023-11-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 21330 | 23190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56677.660007665509@dominio89987.969344658079.com | (57.915065004808504) 96505.5364675497021-9797.8721911531047 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7002 | 5894 | 2.996 |  | Friday | 18
Construção de cerca perimetral G3 | Após obra de de bacia de contenção, realizar construção de cerca perimetral danificada após chuvas de 2020. | closed | 2023-08-31 07:33 | normal | 2023-11-27 18:17 | MG | ZENDESK | 2023-08-31 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 4060 | 10830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82811.933111061138@dominio51231.401772148558.com | (93.393586230714746) 97929.9098892473021-7783.08318196716 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4618 | 88.4472 |  | Thursday | 7
Fiação elétrica rompida na via de acesso ao G2/G3 | Fiação rompida devido a uso da roçadeira no local. Eletricom acionada, | closed | 2023-11-27 18:07 | normal | 2023-11-27 18:09 | MG | ZENDESK | 2023-11-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 740 | 5410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8266.44484740727@dominio31596.913007567906.com | (49.009106311141174) 91151.0033373502613-8372.9202158158714 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 6101 | 0.0018287 |  | Monday | 18
PAREDE DE DIVISÓRIA - EXECUÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIA NO G2-M14/M15 E M32/M33 | Boa tarde! Execução de parede de divisória metálica em andamento com a empesa Service Roof. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2023-11-07 18:04 | normal | 2023-11-27 17:44 | CE | ZENDESK | 2023-10-12 |  | ['fortalezaiiig2m14', 'fortalezaiiig2m15', 'fortalezaiiig2m32', 'fortalezaiiig2m33'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 390 | 3030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21126.54908486133@dominio23058.602231606092.com | (97.543335337926891) 94293.1813365618909-3424.6244336623236 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5692 | 19.9861 |  | Tuesday | 18
Estrutura metálica corretivas - Goteira CSL1 | Goteira CSL1 | closed | 2023-10-18 16:36 | normal | 2023-11-27 16:26 | SP | LIA | 2023-10-18 |  | ['gaiollig1m1', 'gaiollig1m2', 'gaiollig1m3', 'gaiollig1m4', 'gaiollig1m5', 'gaiollig1m6', 'gaiollig1m7'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2190 | 12250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76762.57624769109@dominio32099.60366377798.com | (59.780116087623036) 93987.9182368583756-8778.0789193500841 | Cliente -1300 | Usuário 8988 | Usuário Responsavel -8452 | 5471 | 39.9933 |  | Wednesday | 16
Manutenção - Novo ponto de vazamento Castelo | Novo ponto de vazamento identificado no castelo, solicito manutenção na área. Segue fotos do novo tubo que foi visualizado o vazamento. | closed | 2023-10-05 09:58 | normal | 2023-11-27 16:25 | MG | ZENDESK | 2023-10-05 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 46340 | 46340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83350.198736458726@dominio88516.749146382092.com | (64.039697666124127) 91178.7432204988804-3153.8426976466785 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5290 | 53.2689 |  | Thursday | 9
ITEM DD - Reparo murro contenção G1 | item adequação DD | closed | 2023-08-29 14:17 | urgent | 2023-11-27 14:03 | PR | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 40 | 10550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34500.645015815811@dominio4992.4803420910639.com | (85.825154017144158) 99997.75979539958-4694.9853839480338 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4514 | 89.9902 |  | Tuesday | 14
Porta Não Fecha - DOCA 03 - MD 02 | Bom dia, Precisamos que seja realizado uma vistoria na porta, a mesma está travada e não está fechando.... Porta 03 - Galpão 01 Modulo 02 | solved | 2023-11-13 11:27 | normal | 2023-11-27 13:48 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-13 |  | ['papag1m1', 'papag1m2', 'papag1m3'] | LOG Papa |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4980 | 6420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19121.428536696021@dominio83982.7321445289.com | (54.589377309485542) 97442.3981439407262-4253.0494754861174 | Cliente -8974 | Usuário -7215 | Usuário Responsavel -5348 | 5723 | 14.0983 |  | Monday | 11
Execução de 14 Estacas em Hélice Contínua | **Maira Graziele Calixto Simões** , Segue para confecção de contrato. 1. **Local Prestação Serviço: LOG CAMPOS GOYTACAZES** 2. **E-mail de Contato Prestador: ** contato@solosuporte.com 3. **CNPJ Prestador: ** CNPJ 27.924.668/0001-81¦ 4. **Tipo de Serviço que será executado: Escavação de 14 estacas tipo hélice contínua** 5. **Período Atividades: ** 13/11 a 17/11 6. **Fornecimento de material/equipamento: Solo Suporte Fundações** 8. **Emissão de ART: SIM** 9. **Emissão de Projeto: NAO** 10. **Apropriação Contrato: MANUTENÇÃO - SINISTRO** Luiz Fellipe Campos Lobo Engenheiro Civil - Especialista em Fundações (22)99722-9591 | closed | 2023-10-27 15:08 | normal | 2023-11-27 11:49 | MG | ZENDESK | 2023-10-27 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 90 | 13980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11224.877221013459@dominio56820.541971288476.com | (51.218308352761404) 93148.2580919970374-4525.0439823334509 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5575 | 30.8619 |  | Friday | 15
Piso Concreto | Piso Concreto | solved | 2022-08-18 11:29 | high | 2023-11-27 11:07 | GO | PLATAFORMA | 2022-08-18 |  | ['goianiag5m1', 'goianiag5m4'] | LOG Goiânia |  | Galpão 05 | Predial | Piso Concreto |  | 1180 | 2780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97031.204369870378@dominio41813.527142325904.com | (72.078688992558469) 98064.4866001743358-5394.8068352444225 | Cliente -5929 | Usuário 9076 | Usuário Responsavel -9367 | 791 | 465.9845 |  | Thursday | 11
Reparo dos meios-fios danificado e a instalação de proteção | Em alguns pontos da área comum o meio fio foi reparado e já foi danificado, assim como sugestão foi além de arrumar o meio fio com o pré-moldado que tem mais resistência, também instalar barra de proteção como fizemos com os totens do key Acess em Gravataí, ou viga I. | solved | 2023-01-03 10:35 | normal | 2023-11-27 11:01 | GO | ZENDESK | 2023-01-03 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 460 | 10770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57468.067733080585@dominio90481.966930351409.com | (21.412165398793871) 97477.764148620874-6798.7948877258968 | Cliente 2825 | Usuário -1090 | Usuário Responsavel -9367 | 2006 | 328.0183 |  | Tuesday | 10
Bombas submersas do G3 com defeito | Bomas queimaram. Foram retiradas 3 caminhões de resíduos para retirada das bombas. Empresa sucção: ALC Empresa reparo das bombas: BH Bombas | closed | 2023-10-27 12:16 | normal | 2023-11-27 10:58 | MG | ZENDESK | 2023-10-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 630 | 8350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7770.7021402650107@dominio30232.179670694255.com | (4.5524864052232124) 93943.7378121442048-8391.1252850438468 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5573 | 30.9459 |  | Friday | 12
REVITALIZAÇÃO DAS RECEPÇÕES | Aprovação aprovada . Revitalização das recepções, materias chegaram dia 08/05/2023 dando início na data de hoje 09/05/2023. | closed | 2023-05-09 14:33 | normal | 2023-11-27 10:53 | SP | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1580 | 1750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34297.933049588828@dominio15773.610868974347.com | (66.755874578731664) 99563.50294781576-2177.9832205700463 | Cliente 2825 | Usuário -8809 | Usuário Responsavel -6619 | 2990 | 201.8471 |  | Tuesday | 14
Poça de água caminho vestiário | A poça de água quando chove permanece no caminho para o vestiário da Profarma. | solved | 2023-10-10 16:36 | normal | 2023-11-27 10:02 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-11 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Drenagem |  | 1210 | 30760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79080.265033172531@dominio95351.68240635164.com | (21.860798528511985) 92918.9283466220413-1493.5784289101607 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -5348 | 5360 | 47.7265 |  | Tuesday | 16
Paisagismo - Reposição hidro-semeadura talude | Boa tarde Luan! Após a execução do RipRap, o talude ficou sem vegetação conforme fotos em anexo. | closed | 2023-11-21 14:04 | normal | 2023-11-24 18:39 | MG | ZENDESK | 2023-11-21 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 80780 | 83710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5679.63332862958@dominio77352.837721724674.com | (70.378428842257975) 98200.1024211766016-3031.3548637178624 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5798 | 3.1907 |  | Tuesday | 14
Revestimento Cerâmicos com rachaduras nos Banheiros | Temos 03 Banheiros com problemas de rachaduras no revestimento cerâmico, sendo eles 02 Banheiros Externos P.N.E G 01 MD 02 e MD 03 e 01 Banheiro Interno do G 01 MD 03 | solved | 2023-10-25 10:52 | normal | 2023-11-24 17:24 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-25 |  | ['papag1m2', 'papag1m3'] | LOG Papa |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 300 | 2410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18902.55361457714@dominio17270.568355005325.com | (70.724215375957044) 92372.6362392128435-9631.9772635913632 | Cliente -8974 | Usuário -7215 | Usuário Responsavel -5348 | 5540 | 30.272 |  | Wednesday | 10
Ralos entupidos | Bom dia. Os ralos do banheiro estão entupidos e com isso o agua da descarga retorna pro banheiro. | solved | 2023-11-16 10:35 | normal | 2023-11-24 17:22 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-16 |  | ['fortalezaig3m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 540 | 1580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72260.06600263562@dominio25861.723488101496.com | (60.179104356593882) 9227.52154181281847-9304.4456503028377 | Cliente -2643 | Usuário 7108 | Usuário Responsavel 6085 | 5744 | 8.2829 |  | Thursday | 10
Retira de Pombos | Prezados, Boa tarde! Solicito auxilio para retira de um pombo que está preso na estrutura de nosso galpão, devido a altura iremos precisar de uma plataforma. | solved | 2023-11-24 14:44 | normal | 2023-11-24 17:21 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-24 |  | ['fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Estrutural |  | 2080 | 2080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42053.872149499774@dominio41745.324461076838.com | (60.738319698263183) 98320.7596743887134-9885.8542199050462 | Cliente -2196 | Usuário 6552 | Usuário Responsavel 6085 | 5840 | 0.10953 |  | Friday | 14
Niveladora Doca 15 | Niveladora da doca 15 está soltando do piso | solved | 2023-10-25 11:04 | normal | 2023-11-24 16:02 | ES | PLATAFORMA | 2023-10-25 | 5 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 890 | 12180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33913.796166987559@dominio57312.274478461819.com | (18.444916933790005) 99476.3818643763752-3237.1045547588405 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 5542 | 30.207 | 5 | Wednesday | 11
Vazamento no telhado do G4 | Apo´s fortes chuvas na madrugada houve vazamento na Secretaria de Saúde. Equipe da Service Roof visitou o local e irá fazer a vedação. | solved | 2023-11-24 12:02 | normal | 2023-11-24 15:26 | MG | ZENDESK | 2023-11-24 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1530 | 12830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35913.686664497276@dominio23926.281154842614.com | (38.238856059887418) 99231.6817749044076-2921.6554443660107 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 130 | 5836 | 0.14164 |  | Friday | 12
Instalações Elétricas | Leitura de consumo de energia elétrica da Subestação 04 via Smart Energy não dispoível na plataforma. | solved | 2023-06-02 10:17 | low | 2023-11-24 15:16 | CE | PLATAFORMA | 2023-08-01 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1350 | 12500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4996.2132816300964@dominio55193.256495673195.com | (26.7771242767427) 91663.7794338894541-7832.5754437165251 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 3268 | 175.2076 |  | Friday | 10
REPARO DE REDE PLUVIAL G1 M1 | EXECUÇÃO DE REPARO EM REDE PLUVIAL | solved | 2023-11-24 12:03 | normal | 2023-11-24 15:09 | SP | ZENDESK | 2023-11-24 |  | ['gaiollig1m1'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 01 | Predial | Drenagem |  | 1020 | 7790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13759.335678263893@dominio88536.97159686168.com | (43.1049460741256) 95866.1795557841215-8512.50580707996 | Cliente -1300 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5837 | 0.12894 |  | Friday | 12
Tubulação de água pluvial G1 M1 | Segue foto. | closed | 2023-04-17 15:03 | normal | 2023-11-24 15:07 | SP | ZENDESK | 2023-04-14 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1070 | 11040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8114.8282085568717@dominio31956.21571855307.com | (1.2106592538920833) 97826.1998046319741-5386.98340731061 | Cliente 2825 | Usuário 1366 | Usuário Responsavel -5348 | 2840 | 221.0022 |  | Monday | 15
Ilumiação não ligou no horário programado. | Verificar se o sistema de interruptor horário da iluminação externa está funcionando corretamente e/ou instalar sistema onde não tem. | solved | 2023-11-07 15:20 | normal | 2023-11-24 14:52 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-24 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 530 | 17940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12259.78346931086@dominio82393.695185169039.com | (1.9057477888864565) 98505.2476569469763-2122.42728565859 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 5690 | 16.9804 |  | Tuesday | 15
Juntas de dilatação aberta fase 2 e fase 1 | Juntas de dilatação do piso abertas, fase 2 e fase 1. Gentileza efetuar fechamentos. | solved | 2023-10-26 15:29 | normal | 2023-11-24 14:51 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-24 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2280 | 2280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89961.567315727487@dominio96300.286123934.com | (53.106014042624444) 92593.4916750106563-3131.7902725035715 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 5564 | 28.9736 |  | Thursday | 15
log Viana II: Batedor de doca, solto modulo 25 | Boa tarde ! Em ronda no CD encontramos uma batedor de docas com parafuso solto na doca do módulo 25. | solved | 2023-11-07 14:05 | normal | 2023-11-24 14:49 | ES | ZENDESK | 2023-11-07 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Serviços Técnicos |  | 670 | 5280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2432.3983303635036@dominio35944.463376297819.com | (79.803957489463812) 96751.2777051630947-8194.2927475765628 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5686 | 17.0306 |  | Tuesday | 14
Log Viana II: Vazamento no telhado Eclusa. (Mapeamento) | Identificamos um furo no telhado da eclusa, temos a preventiva dia 06/11 Fivaz, vamos incluir no mapeamento para tratativas. **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** - Segue também cotação para plataforma elevatório para os dias de preventivas | closed | 2023-10-27 18:01 | normal | 2023-11-24 14:47 | ES | ZENDESK | 2023-10-27 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 21720 | 335240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11751.421950789247@dominio24517.113280920745.com | (13.797864737917275) 93414.3044332122718-163.01973847664939 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5577 | 27.8652 |  | Friday | 18
Goterias | Quando chove notamos que existes pontos do galpão que estão com goteiras. | solved | 2023-08-19 08:47 | normal | 2023-11-24 14:46 | CE | PLATAFORMA | 2023-08-19 |  | ['fortalezaiig3m06', 'fortalezaiig3m07', 'fortalezaiig3m08'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 360 | 9030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59685.104191035141@dominio36560.650975451768.com | (13.035232088304648) 91219.1331332708-7678.9294385681387 | Cliente -6217 | Usuário -5360 | Usuário Responsavel -5161 | 4291 | 97.2492 |  | Saturday | 8
PORTÕES DAS DOCAS | Solicito manutenção corretiva dos portões de docas do prédio locado pela DAMÁSIO. Os mesmos estão travando. | solved | 2023-11-17 13:19 | normal | 2023-11-24 14:36 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-24 | 5 | ['fortalezaiig3m10'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 1940 | 6120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28339.840697952444@dominio97094.457401068008.com | (2.4553839443820604) 93182.1513830239778-1635.211872364642 | Cliente 5876 | Usuário -4854 | Usuário Responsavel -5161 | 5763 | 7.053 | 5 | Friday | 13
Reparo em Hidrante Entupido. | Priscila e Luciano, Bom dia, Conforme conversamos, daremos andamento na tratativa do hidrante entupido e engate rápido neste chamado. Já estamos providenciando a compra de novo engate Storz e a troca desta tubulação entupida. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rOW7PnWQN5SKTbffu74jkjfue/?name=image.png) | closed | 2023-11-21 11:44 | normal | 2023-11-24 14:14 | MG | ZENDESK | 2023-11-21 |  | ['itatiaiag1m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 2960 | 8170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55538.402942801411@dominio34637.57843566568.com | (77.729474260085482) 91833.6433143589882-5061.3840291224278 | Cliente -3838 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5796 | 3.1042 |  | Tuesday | 11
Pendência Motores | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 16 de outubro de 2023 07:44 **Para:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Pendência Motores / Notas dos motores portões compra Agosto.2023 Bom dia! Referente aos motores novos: - Qual o status da compra do controle que estragou e solicitei a compra em Agosto/23 ? Lembrando que a noite só tem 2 funcionários por isso eles usam os controles, como eles estão usando o reserva, se tivemos problemas ficaremos com uma entrada do condomínio comprometida. - Verificar urgente o reparo da trava manual do portão 6 danificada pelos seguranças, se faltar luz ou tiver uma batida não conseguimos colocar no manual e só tempos um local para saída de veículos. | solved | 2023-10-31 13:40 | normal | 2023-11-24 14:03 | ES | ZENDESK | 2023-10-16 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3050 | 12590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60918.49104573064@dominio44390.953033371181.com | (30.883933961851618) 95635.212835829273-4879.5279592693223 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5608 | 24.0162 |  | Tuesday | 13
Log Viana II: Estrutura metálica no teto da Eclusa solta. | Boa tarde ! Verificamos que há uma estrutura metálica solta no teto da eclusa, com risco eminente de queda nos veículos em baixo, solicitamos o reparo com brevidade. Segue Vídeo: | closed | 2023-09-21 16:55 | normal | 2023-11-24 13:57 | ES | ZENDESK | 2023-09-21 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 570 | 17260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80721.698894374844@dominio30250.84811062802.com | (49.565993494338031) 96976.5994065811838-9950.463066000053 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4985 | 63.8758 |  | Thursday | 16
Portão da eclusa e portão principal com defeito | Portão da eclusa travando e fazendo muito barulho Portão principal com roda/pneu do motor desgastado | solved | 2023-11-24 11:32 | normal | 2023-11-24 12:04 | MG | ZENDESK | 2023-11-24 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 450 | 6510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97242.216460287978@dominio32970.213120948618.com | (61.375268323085429) 99921.0185800451145-7776.7590526919266 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5833 | 0.022095 |  | Friday | 11
TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM DE ELÉTRICA CEDENDO | Boa tarde **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , tudo bom? Identificamos que uma das tampas da caixa de passagem de elétrica está rachando e correndo risco de quebrar. Infelizmente não podemos isolar, pois neste momento, é o único caminho dos caminhões por conta da interdição de um lado da pista para execução das obras de incêndio. Tentamos ligar em alguns fornecedores, porém não encontramos essa tampa em nenhum lugar devido sua especificidade. Peço apoio neste assunto. | solved | 2023-10-10 18:04 | normal | 2023-11-24 11:55 | RJ | ZENDESK | 2023-10-10 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 410 | 11020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82900.783094466882@dominio15008.983678670122.com | (30.068048723724207) 95637.5772644972394-8687.6721400506522 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 5362 | 44.7444 |  | Tuesday | 18
ATOMIZAÇÃO - Controle de Mosquitos | Execução de Atomização , para cumprimento da condicionante Nº 25. ''Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue;'' | closed | 2023-11-24 11:30 | normal | 2023-11-24 11:38 | RJ | ZENDESK | 2023-11-23 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 120 | 3610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10998.274521230671@dominio91476.047791055666.com | (54.141390040045351) 95305.1064510908109-6867.1542604961387 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 5832 | 0.0051157 |  | Friday | 11
DESCARTE DE REFLETORES E FOTOCÉLULAS SUBSTITUÍDAS - CONDICIONANTE Nº 10 | **Luan Martins Melo Rodrigues** , boa tarde! Temos que realizar o descarte dos refletores e fotocélulas que substituímos no condomínio, para cumprir com a nossa condicionante ambiental nº 10. Após o serviço nós temos que protocolar o MTR no INEA. Conforme ano passado, realizei a cotação com dois fornecedores ( Biopetro e Santa Cecília Resíduos), segue anexo as propostas + memória de cálculo. lembrando que como os itens são refletores de LEd e fotocélula , são recolhidos como ''Eletroeletrônicos'' e custo mensurado por kg. Temos uma média de 72kg de material: - Biopetro : Eles cobram R$ 2,50 por kg de material + Frete 2.100,00 por viagem, mas só é necessário 1 viagem ( Resumo : material 180,00 +2.100,00 frete = R$ 2.280,00) - Santa Cecília Resíduos: Eles cobram 0,68 por kg de material, porém o frete é mais caro, R$ 2.890,00 por viagem ( Resumo: material 48,96 + 2.890,00 frete= 2.938,96) - Melhor preço : Biopetro. Obs: Lembrando que o valor é mensurado por kg peça, eu verifiquei na internet e na embalagem o peso médio de cada peça para realizar a memória de cálculo. **10** Acondicionar os resíduos sólidos oriundos da unidade, classe I (perigosos), e classe II (não prerigosos) segregados de acordo com a classificação da NBR 10004 da ABNT, estocando todos os resíduos em recipientes apropriados e com tampa em área abrigada até o recolhimento por empresa especializada e licenciada de acordo com a NOP-INEA-35; | solved | 2023-11-08 18:47 | normal | 2023-11-24 11:37 | RJ | ZENDESK | 2023-11-08 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 2320 | 17820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59309.283491131704@dominio89940.3471733464.com | (9.360637032114802) 91813.1620946969506-4838.6274873691846 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5703 | 15.7013 |  | Wednesday | 18
buracos nos piso de concreto do armazem | estamos encontrando buracos, raxaduras no chão do armazem. | solved | 2023-11-06 15:33 | high | 2023-11-24 10:58 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-06 |  | ['sumareg4m4'] | LOG Sumaré |  | Galpão 04 | Predial | Piso Concreto |  | 1780 | 16950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60279.3465818644@dominio49723.913146730461.com | (62.69472206885029) 99198.8643937438646-3761.8985359843414 | Cliente -8974 | Usuário 8434 | Usuário Responsavel -5348 | 5679 | 17.8086 |  | Monday | 15
Parede de Divisória G2-M11/12 | Em cotação dos materiais. | solved | 2023-10-03 20:45 | normal | 2023-11-23 17:45 | BA | ZENDESK | 2023-09-28 |  | ['salvadorg2m11', 'salvadorg2m12'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 70 | 2200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7739.1349979672423@dominio5935.6593431902911.com | (50.294661911053893) 94105.5763355285908-5917.130799825316 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5274 | 50.8749 |  | Tuesday | 20
Parede de Divisória G2-M9/16 | Em cotação dos materiais. | closed | 2023-10-03 20:58 | normal | 2023-11-23 17:44 | BA | ZENDESK | 2023-09-28 |  | ['salvadorg2m16', 'salvadorg2m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 120 | 840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29511.125598456671@dominio62804.775738714357.com | (16.908841025094954) 9586.35022399406182-6054.1295507918512 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5282 | 50.8652 |  | Tuesday | 20
Parede de Divisória G2-M10/15 | Em cotação dos materiais | closed | 2023-10-03 20:57 | normal | 2023-11-23 17:44 | BA | ZENDESK | 2023-09-28 |  | ['salvadorg2m10', 'salvadorg2m15'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 100 | 890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99918.0385729871@dominio16312.600655269547.com | (68.260922180495953) 987.117835977633973-1466.2446457530586 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5281 | 50.8657 |  | Tuesday | 20
Parede de Divisória G2-M11/14 | Em cotação dos materiais. | solved | 2023-10-03 20:56 | normal | 2023-11-23 17:43 | BA | ZENDESK | 2023-09-28 |  | ['salvadorg2m11', 'salvadorg2m14'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 490 | 1430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74209.222210602849@dominio20436.621991161.com | (93.776603702440809) 99761.816451152883-7810.7303780077636 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5280 | 50.8665 |  | Tuesday | 20
Parede de Divisória G2-M12/13 | Em cotação dos materiais. | closed | 2023-10-03 20:54 | normal | 2023-11-23 17:41 | BA | ZENDESK | 2023-09-28 |  | ['salvadorg2m12', 'salvadorg2m13'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 120 | 880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18436.038978224944@dominio47675.042157608143.com | (88.14008882934769) 97430.5455445821171-5234.7026635110906 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5279 | 50.8662 |  | Tuesday | 20
Parede de Divisória G2-M8/9 | Em cotação dos materiais. | solved | 2023-10-03 20:46 | normal | 2023-11-23 17:32 | BA | ZENDESK | 2023-09-28 |  | ['salvadorg2m8', 'salvadorg2m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 120 | 960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90094.225631999565@dominio74034.6624711126.com | (11.681353820654122) 98945.1780730533337-8732.0409897988211 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5275 | 50.865 |  | Tuesday | 20
Pintura - Demarcação abrigo de hidrante | Conforme laudo da empresa Alertron, estamos adequando no CD a pintura das demarcações. - As tintas já temos em estoque no condominio - Orçamento para compra de pincel para a pintura | closed | 2023-07-20 11:18 | normal | 2023-11-23 15:56 | MG | ZENDESK | 2023-07-20 |  | ['uberabag1m1f', 'uberabag1m2'] | LOG Uberaba |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 40 | 8440 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario81748.555760364266@dominio85108.149742563168.com | (60.748324808487695) 95078.8731332805746-8751.9695118350774 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 3715 | 126.1926 |  | Thursday | 11
Tubulação de irrigação e registro rompido no G4 | Tubulação rimpida na lateral do G4 Atividade será realizada pela zeladoria Material estocado. | closed | 2023-11-23 15:40 | normal | 2023-11-23 15:41 | MG | ZENDESK | 2023-11-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 480 | 2150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90746.008999317957@dominio39993.789576944117.com | (74.426353533998068) 95262.2263943431435-6201.3906834472537 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5823 | 0.0010995 |  | Thursday | 15
Ausência de Sinalização de piso Extintores / Laudo Alertron | Ausência de Sinalização de piso Extintores / Laudo Alertron **De:** Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 28 de julho de 2023 08:51 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br>; Gustavo Rocha De Moura <moura.gustavo@logcp.com.br> **Cc:** Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Visita Alertron Julho / Sinalização de piso Extintores Normalmente existe dispensa para área de armazenagem, nas demais áreas se faz necessário. Felipe, Verifique o projeto e a norma do CBMES. **Rafael Rocha** Projetos Complementares Tel.: 31 3615-8437 rafael.rocha@logcp.com.br Av. Mário Werneck, 621, 10º andar. Belo Horizonte/MG  CEP 30.455-610 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2Dv5ioC4Jfiwbgt6fO4N9evEL/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ztmsw3g5Vfe04F8LWThYMqgDZ/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3p0DrvYAvnHFl32WZSXkUbSs5/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/U5nVA1VuAjCZaz0DFqO0gYLPr/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/amSXhMLNlYhpvfKJiJRk3jzU7/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZWSiGLD6OwU0V4vce0AVMKVBU/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/r2PksQ5VkTxRZF4UBd86esDi9/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XzqIjNOb6iBagNKv407NX3nAv/?name=inlineImage.png) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 27 de julho de 2023 19:05 **Para:** Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br>; Gustavo Rocha De Moura <moura.gustavo@logcp.com.br> **Cc:** Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Visita Alertron Julho / Sinalização de piso Extintores Boa Tarde! Rocha, poderia me ajudar com esse caso? A Alertron esta apontando no laudo como pendência a ausência de sinalização de piso dos extintores na area comum. Na vista do Bombeiro a PH a locatária me sinalizou que o bombeiro também pediu essa pintura e função da norma técnica do ES. Nesse caso há algum embasamento para justificarmos e não ser necessária a pintura ou precisamos fazer a pintura do piso? **Jordana Cardoso** Operações Cel.: 27 99651 - 4463 ¦ Cel.: 27 98100 - 5921 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/S3MSrz1KAjxGcri72pD2ab99y/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZljRT8Ffs1hYgkulPhEK2zTd8/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/C9Vy2dlaMSk51YRq1RR7u1LEc/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/w9DmbotBBOaV972Jz3GDVTlEW/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AnFPUN5C0GsKnoZSt5CYi0RjY/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7hi5cwQFx27mxaOwcCcQJz161/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/itikrln3l1JDbeJCbotS5o0SD/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5uFfijgwKwgLCDTSfuixeeMKd/?name=inlineImage.png) | closed | 2023-08-03 09:26 | normal | 2023-11-23 13:05 | ES | ZENDESK | 2023-08-03 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1880 | 28990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36534.590882929027@dominio75547.311306455958.com | (23.774419438191952) 96572.4369974428164-5222.849378453493 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3846 | 112.1516 |  | Thursday | 9
Luminárias Queimadas | Conforme informado as luminárias ainda estão na garantia, temos 8 Luminárias queimadas no galpão que precisam de substituição | solved | 2023-10-25 11:00 | normal | 2023-11-23 12:59 | ES | PLATAFORMA | 2023-10-25 | 1 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1330 | 59340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60347.472011820639@dominio10322.830799546.com | (70.751727402857) 96125.9852371616671-9793.0349953525547 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 9450 | 5541 | 29.0823 | 1 | Wednesday | 11
Tubulação de irrigação rompida no G4 | Atividade será realizada pela zeladoria | solved | 2023-11-23 09:20 | normal | 2023-11-23 12:16 | MG | ZENDESK | 2023-11-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 740 | 1840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23291.869841870226@dominio64305.659310523675.com | (2.4319705903810469) 94025.372034322645-5460.9557215462119 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5819 | 0.12183 |  | Thursday | 9
Tubulação rompida na base do talude G5 | Atividade será realizada pela zeladoria. | closed | 2023-11-23 08:56 | normal | 2023-11-23 11:42 | MG | ZENDESK | 2023-11-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1160 | 8980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62291.306436378327@dominio63041.75095043402.com | (59.26968116732909) 9428.66628919217806-8776.5233992576232 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5816 | 0.11538 |  | Thursday | 8
Tubulação de irrigação rompida no talude G1 | Atividade será realizada pela zeladoria. | closed | 2023-11-23 09:18 | normal | 2023-11-23 11:04 | MG | ZENDESK | 2023-11-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2040 | 4820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98795.143582856283@dominio81759.989482925608.com | (96.974008941341324) 93145.5847898064858-7016.800165423906 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5817 | 0.07338 |  | Thursday | 9
Muro Fundos G7 | Com a ventania que ocorreu na região no dia 17/11, parte do muro nos fundos do bolsão G7 caiu. Fotos Anexo. | solved | 2023-11-22 09:08 | normal | 2023-11-22 17:23 | MG | ZENDESK | 2023-11-22 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 560 | 1810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21711.326228435602@dominio42135.13283437569.com | (65.168427153763048) 95594.0565928960541-102.73256659816282 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5805 | 0.34412 |  | Wednesday | 9
Asfalto com buracos | Asfalto da rua principal em frente ao container com buracos | closed | 2023-11-17 09:31 | normal | 2023-11-22 16:15 | RJ | PLATAFORMA | 2023-11-21 |  | ['itatiaiag1m2', 'itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 5090 | 7820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14787.864759054653@dominio91483.391447660673.com | (43.456116572439662) 9170.09383292358061-7369.3339724836687 | Cliente -3838 | Usuário -1308 | Usuário Responsavel -5348 | 5759 | 5.2803 |  | Friday | 9
Reparo no forro | Foi feito o reparo na calha por esse motivo foi retirado o forro 01 modulo e 02 modulo | solved | 2023-11-07 14:35 | urgent | 2023-11-22 15:34 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-07 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 490 | 5400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60320.812614653587@dominio74391.867509083735.com | (51.129820011782357) 91411.184420583317-7617.1926655607858 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -5348 | 5687 | 15.0405 |  | Tuesday | 14
Fechamento do forro | Boa tarde a todos, Conforme André conversou com Edson via fone , estamos solicitando o fechamento do forro que foi aberto para o conserto de um vazamento. Por gentileza peço que seja feito com prioridade, pois já estamos há quase 15 dias com forro aberto e nosso ar condicionado não esta gelando. | closed | 2023-11-07 16:32 | normal | 2023-11-22 15:29 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-08 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Drenagem |  | 1450 | 2270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40176.04177820441@dominio30927.03257719125.com | (96.965507009792162) 9953.94957445331363-2866.4938856500225 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -5348 | 5691 | 14.9563 |  | Tuesday | 16
Instalações elétricas | Luzes queimaram em decorrência de vários picos de luz que ocorreram no condomínio no dia 26/09/2023 | solved | 2023-10-09 10:44 | normal | 2023-11-22 15:24 | RJ | LIA | 2023-10-09 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 116310 | 146260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31501.84692504636@dominio45815.025714656433.com | (59.0523878743754) 97241.3961726693378-8700.7685359321167 | Cliente 3191 | Usuário 9573 | Usuário Responsavel -5348 | 5342 | 44.1946 |  | Monday | 10
ABRIGO E CABINE PARA ENTRADA DE ENERGIA - EXECUÇÃO CIVIL - ibrame | Envio de projetos por felipe dia 01/08. | solved | 2023-08-22 08:25 | normal | 2023-11-22 11:59 | RJ | ZENDESK | 2023-08-22 |  | ['itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 200 | 212130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9108.8615686677786@dominio77106.742163448784.com | (97.477247545754039) 99740.1302747438112-344.10259562241578 | Cliente -3838 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4316 | 92.1488 |  | Tuesday | 8
LOG SUMARÉ - CASTELO D'AGUA | Prezados, bom dia. Tudo bem ? Em relação ao castelo d'agua da unidade, precisamos realizar a troca das conexões atuais (PVC) para conexões em galvanizado. Junto a isso, criar mais um trecho de suportação para essas tubulações. Seguem as fotos: | closed | 2023-11-22 09:04 | normal | 2023-11-22 11:57 | SP | ZENDESK | 2023-11-22 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 680 | 7350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17165.027912654532@dominio65014.42033267911.com | (43.405784996397649) 94444.1630718131937-9477.8069937615528 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5804 | 0.12007 |  | Wednesday | 9
DUAS SEQUENCIAS DE LAMPADAS DO TETO DO GALPÃO DA FASTPLAS NÃO ESTÃO ASCENDENDO | Devido ao ultimo problema no transformador duas sequencias de lampadas do nosso galpão não esta ascendendo e quando foi feita a troca do transformador (retorno da energia) verificamos que estas luzes não estavam acendendo, provavelmente queima das contatoras no panel de energia. | solved | 2023-08-24 15:21 | normal | 2023-11-22 11:53 | RJ | PLATAFORMA | 2023-08-23 |  | ['itatiaiag3m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 320 | 21270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78773.441655082948@dominio38835.483611872434.com | (54.7486148692793) 96126.1641493645993-9257.8252537925109 | Cliente -8677 | Usuário 4837 | Usuário Responsavel -5348 | 4380 | 89.8558 |  | Thursday | 15
Instalação robotx - equipamento anti pombo | Reparo ja inciado CUsto PTA = 12k - com OTTO | solved | 2023-11-13 16:36 | normal | 2023-11-22 11:48 | SP | ZENDESK | 2023-11-13 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1070 | 2470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26534.391556183535@dominio96139.899261149752.com | (35.9297277336556) 96153.4756251817007-5558.1144772980279 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5728 | 8.7997 |  | Monday | 16
Manômetro das Bombas danificado | Manômetros das bombas de incêndio danificado. Necessário substituição. Foto em anexo | closed | 2023-11-22 09:21 | normal | 2023-11-22 09:21 | MG | ZENDESK | 2023-11-22 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 180 | 1110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12283.587846259978@dominio85009.620965166541.com | (75.886613665676933) 99731.5501164920261-949.43383901358391 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -824 | 5808 | 0.00038194 |  | Wednesday | 9
Cancela de Entrada danificada | Cancela da entrada quebrou. Necessário substituição. Foto em anexo. | solved | 2023-11-22 09:17 | normal | 2023-11-22 09:19 | MG | ZENDESK | 2023-11-22 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 360 | 1300 | EM VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario9291.0922034089235@dominio10929.238356039154.com | (13.740499741399695) 98569.5237375221659-8620.9321212810883 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -824 | 5807 | 0.0013773 |  | Wednesday | 9
LOG SUMARÉ- VAZAMENTO CASTELO D'ÁGUA | Jéssica, bom dia. Conforme formalizado, estamos com a equipe da P&S para o reparo do vazamento que estamos tendo no em um do nossos canos. Foi constatado que quando fizeram a retrofit no ano passado quebraram o cano . Seguem em anexo, as fotos: | closed | 2023-11-21 11:18 | normal | 2023-11-21 17:20 | SP | ZENDESK | 2023-11-21 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 1650 | 18710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83358.2110228413@dominio33267.050631084894.com | (34.035032896871137) 95955.6642506838707-1346.1989570623559 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5794 | 0.25157 |  | Tuesday | 11
Contenções - rachaduras talude lateral G3 | Boa tarde! Em vistoria nos taludes, identificamos algumas trincas e rachaduras no talude lateral do G3. Ponto onde já foi avaliado replantio de hidrossemeadura. | solved | 2023-09-26 19:29 | normal | 2023-11-21 13:58 | MG | ZENDESK | 2023-09-26 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 1850 | 91890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65967.843361009931@dominio76223.909824664486.com | (53.825079496774343) 91.7260055045380542-7828.3097432080258 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5118 | 55.77 |  | Tuesday | 19
Solicitação de serviço: Reformas e reparos - MG | **Observações:** telhado com vazamento. **Itens Selecionados:** SERVIÇOS DE ALVENARIA | solved | 2023-10-30 16:37 | normal | 2023-11-21 13:52 | MG | PLATAFORMA | 2023-10-30 | 5 | ['contagemiiig2m3'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Reformas e reparos - MG | Estrutura metálica corretivas |  | 1650 | 13160 | Solicitação enviada | MANUTENÇÕES | usuario26070.720400820013@dominio34254.305487936384.com | (11.751936858758004) 994.434959720126912-5990.9769637527215 | Cliente 1035 |  | Usuário Responsavel -7002 | 5599 | 21.886 | 5 | Monday | 16
Vazamento Tubulação Hidrante | Vazamento existente e persiste formando poças de agua próximo a balança | closed | 2023-10-19 13:48 | normal | 2023-11-21 11:45 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-19 |  | ['itatiaiag1m2', 'itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 9710 | 13190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25295.327951517655@dominio9432.99966688137.com | (36.334582035136471) 99273.1627626586233-1848.7844632554882 | Cliente -3838 | Usuário -1308 | Usuário Responsavel -8452 | 5476 | 32.9142 |  | Thursday | 13
Fiação do Poço rompida próximo ao vestiário G3 | Eletricom acionada. Fiação rompida. | solved | 2023-11-21 11:33 | normal | 2023-11-21 11:36 | MG | ZENDESK | 2023-11-21 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1310 | 2910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13840.489082482227@dominio23255.96415105449.com | (69.023139134745421) 9552.92627825446448-1035.043093493269 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5795 | 0.0021875 |  | Tuesday | 11
Vazamentos, telhado e forros na parte do escritório danificados | Devido as fortes chuvas, tivemos vazamentos em nosso telhado danificando a estrutura dos forros na parte do escritório. | solved | 2023-10-19 18:07 | normal | 2023-11-21 10:50 | SP | LIA | 2023-10-20 |  | ['gaiollig2m1', 'gaiollig2m2', 'gaiollig2m3', 'gaiollig2m4', 'gaiollig2m5', 'gaiollig2m6', 'gaiollig2m7', 'gaiollig2m8'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 5660 | 89220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28305.624556230097@dominio61827.339054110278.com | (44.360116183657325) 9325.769945868717-3410.6635660463494 | Cliente -4288 | Usuário 8954 | Usuário Responsavel -8452 | 5487 | 32.6966 |  | Thursday | 18
Reforma devolução de modulo - G2 M4 M5 | Seguido com conquista adequação e reparos. inicio programado para 13/09 | solved | 2023-09-12 14:50 | normal | 2023-11-21 09:46 | SP | ZENDESK | 2023-09-12 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 1880 | 33150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62789.593683272426@dominio7481.1938253007347.com | (70.016135736715938) 93622.919373965216-4316.1575120853877 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4867 | 69.7894 |  | Tuesday | 14
TROCA DE LÂMPADAS | Solicito a substituição de 14 lâmpadas queimadas nos armazéns 12 e 13 | solved | 2023-09-08 14:45 | normal | 2023-11-21 09:27 | RS | PLATAFORMA | 2023-11-21 |  | ['gravataig1m12', 'gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 30 | 2080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15969.901379921946@dominio76548.17838146945.com | (49.400527026090153) 97884.568317078857-2693.5639767884468 | Cliente -2423 | Usuário 9559 | Usuário Responsavel -7088 | 4822 | 73.7792 |  | Friday | 14
Vazamento Tubulação | Durante gemba realizado junto a LOG foi identificado vazamento na tubulação da decida da calha na recepção do modulo 11 e 12. | closed | 2023-11-01 11:53 | normal | 2023-11-20 17:16 | ES | PLATAFORMA | 2023-11-06 | 5 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Instalações Esgoto/ETE |  | 1210 | 6400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8140.1336094768085@dominio39693.079129400307.com | (26.912983219049476) 97544.43273029418-6353.3095181085955 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 5621 | 19.2245 | 5 | Wednesday | 11
Rompimento de cabo de aço da doca 16 | O cabo de aço da doca 16 rompeu sozinho. Solicitamos a manutenção em garantia. | closed | 2023-10-30 13:36 | normal | 2023-11-20 16:16 | ES | PLATAFORMA | 2023-11-01 |  | ['vianaiig1m4'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 150 | 8200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2501.16100987346@dominio56185.218430464476.com | (55.535618624665226) 932.022696375993988-329.84233029127614 | Cliente -8906 | Usuário -2577 | Usuário Responsavel 9450 | 5595 | 21.1108 |  | Monday | 13
Descida Pluvial com vazamento na area da Reckitt | Descida Pluvial com vazamento na area da Reckitt ( Pendência sinalizada pelo supervisor) George gentileza cotar a plataforma e ver com o Jansley o valor da mão de obra. Aproveitar a visita da preventiva de 30/10 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tDBjNmp4BC3cqyPWb0nVlul03/?name=image.png) | solved | 2023-10-23 13:53 | normal | 2023-11-17 16:23 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2140 | 7650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78548.0411104548@dominio5263.6939399945913.com | (86.884177525606191) 92869.6122537399579-5864.846516388312 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5504 | 25.1041 |  | Monday | 13
Tubulação de registro/irrigação próximo ao restaurante rompido | Atividade será realizada pela jardinagem Material estocado | closed | 2023-11-17 13:02 | normal | 2023-11-17 13:12 | MG | ZENDESK | 2023-11-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 610 | 2890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60316.348907782005@dominio67567.375228191944.com | (13.35842310177369) 94214.3839796491375-6073.6068001509939 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5762 | 0.006875 |  | Friday | 13
Forro com desplacamento no anexo G5 | Forro do almoxarifado de controladoria caiu | solved | 2023-11-16 17:19 | normal | 2023-11-17 10:26 | MG | PLATAFORMA | 2023-11-16 |  | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Predial | Estrutural |  | 1270 | 4390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94664.3832342069@dominio92610.848045147432.com | (87.999299033494552) 91153.7291980975513-0.40199348838034066 | Cliente 1924 | Usuário -77 | Usuário Responsavel 9450 | 5756 | 0.71315 |  | Thursday | 17
Piso do corredor central modulo 2 proximo a sala da Marina | Piso estufado do corredor próximo a sala da Marina estufado necessita troca | closed | 2023-10-18 09:08 | normal | 2023-11-16 17:18 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-18 | 4 | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Pinturas |  | 3450 | 4630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77379.150214002919@dominio4308.0840500110135.com | (42.946727722514069) 93465.1716948142566-2455.1618263102496 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -5348 | 5461 | 29.3403 | 4 | Wednesday | 9
Calavetar Escadas Hidraulicas Talude Fds | Seguem fotos: | closed | 2023-09-14 09:51 | normal | 2023-11-16 15:07 | SP | ZENDESK | 2023-09-14 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 2440 | 21000 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario79213.563642419962@dominio15464.026124001426.com | (38.915795389928221) 91052.2690636388334-4214.6160368143264 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4887 | 63.2196 |  | Thursday | 9
Desativação da ETE- Destinação | Time, Ao desativarmos a nossa ETE, em virtude de interligação do sistema de esgotamento a rede publica. Recebemos a orientação da empresa de manutenção, para seguirmos com o desmonte de todo o sistema e transferi-lo para uma outra unidade LOG, ou desmontar e destiná-lo como resíduo perigoso. Podem por gentileza nos ajudar a avaliar está demanda? Pois como foi feita a sucção de todo o líquido do sistema a tendência é que os tanques comecem a trincar à medida que ficam expostos às intempéries. Portanto, todo o sistema pode se tornar inutilizável caso nada seja feito com o mesmo. Seguem fotos do sistema e manual de estrutura. > 2 Bombas de sucção Sulzer, com defeito necessitando de manutenção. > > 1 Compressor com defeito, baixa aeração. > > 1 Recirculador ok > > 1 dosadora ok | solved | 2023-02-10 16:26 | normal | 2023-11-16 13:37 | SE | ZENDESK | 2023-02-10 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3260 | 22780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63920.6163758275@dominio119.63337261104512.com | (96.177139957434122) 96037.0984753039447-5744.9084227055173 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 2323 | 278.8825 |  | Friday | 16
Portão da eclusa não esta fechando. | Portão a eclusa não esta fechando. Cotar com dois fornecedores e executar via condominio. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nFW1OwBia9u3gRS2sDiRSOYgy/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4itlVSUywHawCBznUZqr1XvyG/?name=image.png) | solved | 2023-10-23 16:10 | normal | 2023-11-16 13:16 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1710 | 8650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6580.9108555961784@dominio32118.45212674679.com | (3.0653050327494191) 91099.3740733055665-7922.7278281838353 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5518 | 23.8794 |  | Monday | 16
1° Limpeza Bacia / Retirada de terra pós limpeza tubulação de drenagem | **De:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 11 de setembro de 2023 12:01 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Assunto:** ORÇAMENTO 1° LIMPEZA DA BACIA - LOG VIANA II Bom dia, Segue orçamento para realizar a 1° limpeza da bacia. Fornecedor Wsoluções. Att. **Moisés Cabral** Analista de Engenharia Jr.  Log Viana II Cel.: 31 98693-3699 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/IbbmMzV6HNGjc3t8UNK6iIA0S/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/580hkMCfMXMuwjTmVUjwkJF6P/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ra55pjPfEyzhNNxq6XzQBVxZV/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zFShiTvmFA6rraRVIMI7Ks5iC/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5An5krth1tvL6o2WKGWMYItTh/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/qLFEZptIbSn83jwwXLjUFXsYb/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Hcxbpd9NCEA16d2yfSTsP1im9/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/v4ygQ5Hpk57aW8EjVdV8Me5sb/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vMAuVvuqgG94jYqhGphqwdxSV/?name=image.png) | solved | 2023-09-11 12:09 | normal | 2023-11-16 13:12 | MG | ZENDESK | 2023-09-11 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 2220 | 9430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95584.892011479955@dominio69160.655215418286.com | (14.91053794819906) 95692.3119505675741-6090.0581299389305 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4840 | 66.0434 |  | Monday | 12
Log Viana II: Porta doca soltou o cabo de aço. | Boa tarde ! Prezados locatário, Devido ao seu problema na abertura de chamado via portal, em razão disto estamos abrindo em caractere pontual o vosso ticket. Onde em visita com achamos o seguinte problema na porta da sua doca. - Verificamos que o cabo de aço soltou da da estrutura. Já Visemos a visita juntamente com e nosso fornecedor e logo que tivermos a cotação e aprovação, deixaremos saber do cronograma para acerto da sua porta. | solved | 2023-10-31 14:11 | normal | 2023-11-16 13:07 | ES | ZENDESK | 2023-10-31 |  | ['vianaiig1m18b'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1520 | 2980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23227.419603148624@dominio48140.917053604935.com | (67.430139922928163) 93054.2600674865457-5120.4920514593468 | Cliente -7275 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5609 | 15.956 |  | Tuesday | 14
Trocar / Regular mola da porta da recepção | Trocar / Regular mola da porta ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tFENw6UPixHZX4JyxX4Ekw7OE/?name=image.png) | closed | 2023-10-23 15:57 | normal | 2023-11-16 13:03 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 690 | 1740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83872.309806030913@dominio91148.825868989661.com | (78.018700416958566) 93238.1012100024323-4038.1772082025855 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5515 | 23.8791 |  | Monday | 15
Porta Empenada | Porta da entrada principal está empenada, agarra no chão ao abrir e fechar. | solved | 2023-08-28 17:08 | normal | 2023-11-16 12:58 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-28 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 460 | 13800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8680.9939811847944@dominio82001.973789303345.com | (60.196696131727649) 93155.7491374312449-1746.779901838381 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel -9367 | 4503 | 79.8262 |  | Monday | 17
Talude acesso ao G2 e G3 com desplacamento de grama | Mão de obra: zeladoria e jardinagem custo 30m de grama esmeralda : R$417,00 | solved | 2023-11-14 15:12 | normal | 2023-11-16 11:49 | MG | ZENDESK | 2023-11-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 330 | 2870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49190.4608814984@dominio10684.445003107123.com | (13.612340723659598) 97193.5796118137605-6706.864199902041 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5738 | 1.8586 |  | Tuesday | 15
adaptação piso para caixas bypass | adaptação para caixas. | closed | 2023-11-14 12:01 | normal | 2023-11-16 10:07 | RJ | ZENDESK | 2023-11-06 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 390 | 3590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55768.023984112479@dominio45568.185935924841.com | (61.327989861512428) 97406.1393461606212-1128.1890186572691 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5735 | 1.921 |  | Tuesday | 12
FASTPLAS MODULO 1 DO G3 - PAREDE MEZANINO ESTA COM RISCO DE CAIR | PAREDE DO MEZANINO ESTA COM TRINCA, INCLINADA PARA DENTRO DO GALPÃO E COM RISCO DE CAIR. | solved | 2023-08-15 17:05 | normal | 2023-11-16 10:05 | RJ | PLATAFORMA | 2023-08-15 |  | ['itatiaiag3m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 1380 | 17230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72473.414104478856@dominio89798.947677269287.com | (67.34735706729289) 92175.6966069456412-6917.147338837739 | Cliente -8677 | Usuário 4837 | Usuário Responsavel -5348 | 4147 | 92.709 |  | Tuesday | 17
ITEM DD - AFUNDAMENTO DE ASFALTO EM PONTO DA AP | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/GPDYA0V63uwhP1IXG8mabdhKc/?name=image.png) | solved | 2023-09-06 15:34 | normal | 2023-11-16 10:01 | PR | ZENDESK | 2023-09-06 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 590 | 10470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85728.126765448149@dominio3437.6274742976611.com | (94.557579393971608) 93673.9889235573464-626.12602014202764 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4801 | 70.7688 |  | Wednesday | 15
Curto Luminária Estacionamento Externo | Segue foto: | solved | 2023-09-19 12:04 | normal | 2023-11-16 09:59 | SP | ZENDESK | 2023-09-19 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 590 | 33640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53663.419027742@dominio44792.353446582.com | (65.300829626777784) 92730.1007347686486-2354.5859545198991 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4962 | 57.9135 |  | Tuesday | 12
Manutenção corretiva - Rufo cabine primária. | Pessoal, bom dia. Realizada a manutenção corretiva da calha da cabine primária, devido a forte chuva foi arrancada pelo vento, manutenção realizada pela Service Roof. | closed | 2023-11-16 09:54 | normal | 2023-11-16 09:54 | SP | ZENDESK | 2023-11-16 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 840 | 59080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71359.055523782852@dominio48711.562100075593.com | (6.0853160747382944) 97706.91388387421-649.74831064577 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 5743 | 0 |  | Thursday | 9
Goteira em calha | Olá, boa tarde! Por gentileza, poderiam reparar a goteira na entrada da recepção no G1 / M7? Está vindo da calha e escorrendo na tubulação de incêndio, conforme fotos em anexo. | solved | 2023-08-09 14:39 | normal | 2023-11-16 08:27 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-14 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 200 | 135920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62532.633950537522@dominio1746.6666500482033.com | (81.764534423929874) 95415.55015127613-715.47716004984238 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel 8693 | 3899 | 98.742 |  | Wednesday | 14
Tubulação do Poço rompida próximo ao acesso G2 e G3 | Atividade será realizada pela zeladoria. Material estocado. | closed | 2023-11-14 17:33 | normal | 2023-11-14 17:35 | MG | ZENDESK | 2023-11-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 770 | 2310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81197.677614461223@dominio24332.194345289208.com | (47.707609765961919) 99693.9441476665888-1363.8746050874695 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5741 | 0.0010069 |  | Tuesday | 17
Instalações Elétricas | Instalações Elétricas | closed | 2023-05-24 16:06 | normal | 2023-11-14 17:10 | CE | PLATAFORMA | 2023-05-24 | 2 | ['fortalezaig3m10', 'fortalezaig3m11', 'fortalezaig3m12', 'fortalezaig3m13', 'fortalezaig3m14', 'fortalezaig3m15'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 860 | 12980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33666.643423678135@dominio16773.08687609799.com | (37.266271850518891) 93182.8753821745881-3258.4162655851255 | Cliente 2732 | Usuário 5292 | Usuário Responsavel 6085 | 3192 | 174.0443 | 2 | Wednesday | 16
Acesso ao apoio a caminhoneiro parte externa Magazine | Solicito abertura do acesso ao apoio ao caminhoneiro, edificação fechada e solicito a sua abertura o quanto antes em caráter de urgência. | closed | 2023-10-02 09:08 | normal | 2023-11-14 17:08 | CE | PLATAFORMA | 2023-10-02 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 780 | 4510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32039.238028897526@dominio81886.1181053605.com | (44.039752633624168) 91158.1925296158661-3799.1742949813224 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel 6085 | 5242 | 43.3334 |  | Monday | 9
Acesso para cadeirantes | Viabilizar o fácil acesso para cadeirantes nas dependências do galpão, sendo entrada 01 portaria , acesso 02 na faixa de pedestre de ambos os lados. Urgente... | solved | 2023-09-15 10:45 | normal | 2023-11-14 16:11 | CE | PLATAFORMA | 2023-09-15 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1020 | 10820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7037.6750418090869@dominio87056.4957595834.com | (55.863020379859648) 99356.52308668887-1940.0362817676644 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel 6085 | 4930 | 60.2265 |  | Friday | 10
Tubulação de irrigação rompida no G5 | Reparo se rá realizado pela zeladoria. Material estocado. | solved | 2023-11-14 12:57 | normal | 2023-11-14 13:18 | MG | ZENDESK | 2023-11-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 860 | 2340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92347.173269208535@dominio16298.701234869084.com | (61.059008835161677) 97660.6778253104558-1960.3947761371244 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5736 | 0.014352 |  | Tuesday | 12
Tubulação de irrigação rompida no talude G1 | Mão de obra: zeladoria Material estocado. | solved | 2023-11-14 11:56 | normal | 2023-11-14 11:57 | MG | ZENDESK | 2023-11-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 540 | 4080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88926.115463759474@dominio46250.165564204319.com | (97.286082387300766) 96184.9942508132408-2947.1707170460281 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5734 | 0.00084491 |  | Tuesday | 11
Substituição de Lâmpada | Prezados, bom dia, tudo bem? Temos uma lâmpada interna no galpão 6 - armazém 1 que está piscando! Poderiam providenciar a substituição quando a plataforma estiver disponível? OBS: não adicionei foto porque por ela não é possível identificar a falha Agradeço desde já! | solved | 2023-11-10 10:15 | normal | 2023-11-14 10:21 | MG | PLATAFORMA | 2023-11-10 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2460 | 11340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5223.1066129084456@dominio29880.508581725062.com | (40.865057255510607) 9713.21171095079842-213.62684984178046 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 5714 | 4.004 |  | Friday | 10
Faltando Telha | Esta faltando 1 telha do galpão M2, bem em cima onde fica os paletes com produtos, estamos com o galpão lotado e não tem como relocar, se chover vai molhar tudo, por gentileza, poderiam verificar com urgência? | solved | 2023-11-13 07:49 | normal | 2023-11-14 09:17 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-13 |  | ['jundiaig3m1', 'jundiaig3m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 90 | 3380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65941.7618874469@dominio88202.437521139451.com | (19.875505717697692) 91571.5213631559163-9268.1903317140441 | Cliente -9465 | Usuário 5776 | Usuário Responsavel 7773 | 5719 | 1.0611 |  | Monday | 7
ANALISE DO ÓLEO DOS TRANSFORMADORES | Manutenção preventiva anual de Análise do óleo dos transformadores. | solved | 2023-10-02 15:42 | normal | 2023-11-14 08:41 | BA | ZENDESK | 2023-10-02 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 270 | 7900 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario3551.5599963978266@dominio79602.706151262246.com | (17.449599540220955) 94158.1738072739272-2896.3746173743725 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 5253 | 42.7076 |  | Monday | 15
Lampadas Internas do teto | Temos muitos pombos andando em cima do forro e com isso tem afetado as lâmpadas, elas estão se desprendendo do forro. Preciso que seja ajustado também. Estamos aqui no prédio a poucos meses e já tivemos vários problemas. No aguardo de um retorno Obrigada! | solved | 2023-10-16 12:23 | normal | 2023-11-14 07:57 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-18 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 690 | 2870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28976.044891120629@dominio24259.139490861657.com | (4.0177126119709179) 97277.6083656585215-9274.1365209024243 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -5348 | 5429 | 28.8151 |  | Monday | 12
Revitalização - Comunicação de identificação de Galpões e Módulos | Boa tarde, Vamos precisar realizar a revitalização das identificações dos galpões e módulos do condomínio. Estávamos cotando, contudo a do G5 hoje acabou rasgando. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5LTwvh4Rp2vIPeWm7pOeUrsjH/?name=image.png) | closed | 2023-09-14 16:13 | normal | 2023-11-13 17:10 | CE | ZENDESK | 2023-09-14 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 350 | 2560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98666.820208910562@dominio16537.06676504494.com | (34.314133735198112) 92662.4116367242978-6001.0880973990461 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 4924 | 60.0393 |  | Thursday | 16
TROCA DE PISO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO | Pessoal, boa tarde Precisamos fazer a troca do piso da sala de reunião da administração, devido a instalação do novo sistema da portaria. Segue abaixo os orçamentos: | closed | 2023-07-25 17:48 | normal | 2023-11-13 16:34 | SP | ZENDESK | 2023-07-25 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  | 10950 | 28670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10563.245792390095@dominio91473.495307900317.com | (71.90641612751412) 94196.0963159329867-6809.59158991059 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6619 | 3763 | 110.9487 |  | Tuesday | 17
Calçadas e passeios | No mesmo passeio, agora sentido galpão, onde temos a faixa de pedestres (foto em anexo) precisamos instalar proteção pois principalmente a noite onde temos baixa visibilidade podemos ter uma queda que pode ser agravada pela cerca elétrica. | closed | 2023-08-24 08:04 | normal | 2023-11-13 14:23 | MG | LIA | 2023-08-24 |  | ['contagemiiig3m3'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 3900 | 12900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29491.534960246667@dominio66145.122450928669.com | (66.037769873335108) 92374.7465096148931-3822.251938410564 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel 9450 | 4359 | 81.263 |  | Thursday | 8
Limpeza do Roll | Estamos com epidemia de Pombos no galpão, como não temos vizinho , a parte do roll cabivel a outro modulo fica toda suja. Favor verificar sobre a situação dos pombos urgente | closed | 2023-10-30 15:12 | normal | 2023-11-13 14:13 | SP | PLATAFORMA | 2023-11-06 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 440 | 1050 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario21955.972144127249@dominio33329.714268152988.com | (38.033863684341533) 96041.7568246280589-7218.4169058531443 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel 9669 | 5597 | 13.9591 |  | Monday | 15
Log Viana II: Portão da bacia de detenção - Faltando eletrificação. | Notamos uma fragilidade no portão de acesso ao bacia de detenção por não ser eletrificada, por tanto podendo ser um ponto de fragilidade na segurança de acesso ao CD. | closed | 2023-11-06 13:45 | normal | 2023-11-13 12:40 | ES | ZENDESK | 2023-11-06 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1270 | 11290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1288.2783563048743@dominio13118.989857616254.com | (23.3827497936716) 92312.3794663550129-5139.09017598251 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5675 | 6.9547 |  | Monday | 13
Após limpeza do sistema de drenagem acumulou muita areia dentro da bacia de contenção | Após limpeza do sistema de drenagem acumulou muita areia dentro da bacia de contenção. Como não há acesso, não conseguimos apoiar com a equipe de condominio, necessário contratação de equipe que saiba atuar com sistema de rapel. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sZ6VcYicCsX3IOslHaTNHU8pj/?name=image.png) | solved | 2023-07-23 12:16 | normal | 2023-11-13 12:38 | ES | ZENDESK | 2023-07-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 1480 | 18160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90185.634627584237@dominio19289.241010553658.com | (95.618583722557474) 92765.0540762083988-9707.5789492723452 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3742 | 113.0151 |  | Sunday | 12
reparo no mictório | Bom dia! estamos com o mictório do banheiro masculino do modulo 07 com defeito. não está descendo agua nem o xixi ocasionando o acumulo e se for muito o vazamento para o chão do banheiro. está impossibilitado de uso, já tentamos desobstruir porem é algo na encanação interna, estamos deduzindo que esteja entupido não sei se realmente é, porem não conseguimos fazer o reparo. solicito por gentileza uma equipe para solucionar o problema | closed | 2023-11-08 10:28 | normal | 2023-11-13 12:07 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-08 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2120 | 2420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72836.206361197852@dominio55858.234181593645.com | (95.66050427724349) 97132.7467965084616-971.37604227832628 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel 6085 | 5696 | 5.0684 |  | Wednesday | 10
Log Viana II: Manômetro com problema VGA 04. | Boa tarde ! Foi identificado um monômetro com defeito no VGA, estarei realizando cotação para troca o mais breve possível. | closed | 2023-10-17 13:19 | normal | 2023-11-13 11:22 | ES | ZENDESK | 2023-10-09 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 350 | 10980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93432.7481662347@dominio73369.340700878311.com | (44.112733805967657) 91878.1922182561557-9176.2479975046554 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5452 | 26.9187 |  | Tuesday | 13
Recuperação das trincas no asfalto do pátio de manobra do G2 | Prezados, boa tarde! Em vistoria pelo condomínio, foram detectadas trincas no asfalto do pátio de manobra do G2. Devido ao alto fluxo de caminhões no local, mostra-se necessário a recuperação do pavimento. | closed | 2023-11-08 16:34 | normal | 2023-11-13 11:19 | MG | ZENDESK | 2023-11-08 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 270 | 13450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91543.72649225661@dominio21410.813249101266.com | (16.205715455347871) 97966.1511490630155-9262.328228018876 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5699 | 4.7811 |  | Wednesday | 16
Luminária do refeitório piscando | Será necessária substituição do driver Mão de obra: Zeladoria | solved | 2023-11-13 10:18 | normal | 2023-11-13 11:11 | MG | ZENDESK | 2023-11-13 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 580 | 2860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84888.039887447609@dominio64320.762959307162.com | (47.142750186670732) 9277.66493004230267-5405.6760767863007 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5721 | 0.036331 |  | Monday | 10
Irrigação com pipa nos taludes | Após grande proporção de plantio de grama houve irrigação com pipa devido a período muito seco. Quantidade: 20.000l | solved | 2023-11-13 10:13 | normal | 2023-11-13 10:32 | MG | ZENDESK | 2023-11-13 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 3280 | 8820 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario1715.586902103224@dominio8136.90159318529.com | (32.653846493009844) 92874.1056865592027-5546.0831843188635 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5720 | 0.013113 |  | Monday | 10
Castelo D'água | Pontos de alta corrosão na parte externa do castelo. Precisa ser realizado preparo de superfície de todos os pontos danificados, posteriormente reconstituição do revestimento externo. | closed | 2022-07-21 15:50 | normal | 2023-11-13 09:55 | RJ | ZENDESK | 2023-03-24 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 600 | 880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51602.4997075637@dominio5850.1146228803709.com | (84.842277830278761) 97700.048571099951-1996.39767824172 | Cliente 2825 | Usuário 7090 | Usuário Responsavel -9367 | 628 | 479.7536 |  | Thursday | 15
MANUTENÇÃO SDAI - LAUDO ALERTRON | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** Providenciar serviços de instalação e infraestrutura de módulos para supervisionar as condições das bombas diesel, sendo necessário conforme norma que a central de alarme receba os seguinte sinais; Bomba diesel ligada, bomba diesel desligada, bomba diesel defeito, bomba elétrica defeito. Providenciar a substituição da impressora compatível modelo do painel Skyire JB-QB-5Ei Providenciar a substituição dos acionadores manuais portaria e recepção G1 M1, por novos acionadores manuais. | solved | 2023-10-02 17:00 | normal | 2023-11-13 09:47 | BA | ZENDESK | 2023-10-02 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 540 | 15810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92664.672140498355@dominio12770.051187725185.com | (65.745850992059388) 95638.9235206976919-7037.5501805762106 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5256 | 41.6993 |  | Monday | 17
CAED - Vazamento forro mezanino M5 | Quando chove forte cai água no forro do mezanino do módulo 5. Água acaba vazando no encaixa da luminária no forro, próximo a janela. Local é próximo da tubulação que drena a água da calha. | closed | 2023-10-24 11:19 | normal | 2023-11-13 09:29 | MG | PLATAFORMA | 2023-10-25 | 1 | ['juiz_forag2m5', 'juiz_forag2m6'] | LOG Juiz de Fora | Vazamento não foi resolvido. Continuamos com problemas. | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2420 | 54590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89222.605707435738@dominio33021.25976717547.com | (48.2671521472795) 92380.6435923110012-3405.9616458003838 | Cliente -7886 | Usuário -9824 | Usuário Responsavel -8452 | 5528 | 19.9237 | 1 | Tuesday | 11
INSTALAÇÃO DISJUNTOR - ACIONAMENTO BOMBA IRRIGAÇÃO | Luan, boa tarde! Conforme havíamos verificado, estou solicitando para a Thaís o orçamento para instalação do disjuntor da bomba da irrigação. Como verificamos , o comando não está funcionando e precisamos realizar a irrigação com a água do poço. Nós já temos o disjuntor. At.te | solved | 2023-11-09 17:36 | normal | 2023-11-10 16:47 | RJ | ZENDESK | 2023-11-09 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3540 | 7080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66300.872959069384@dominio41119.559159563592.com | (67.615067506123921) 91484.3930707180966-5860.7619809483831 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5712 | 0.96653 |  | Thursday | 17
Log Viana II: Faltando maçaneta porta corta fogo - Módulo 25 | Em ronda localizamos no módulo 25 a falta da maçaneta da porta corta fogo, próxima ao módulo 24 Hypera. | solved | 2023-11-08 09:08 | normal | 2023-11-10 16:41 | ES | ZENDESK | 2023-11-07 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Renovação de AVCB |  | 610 | 4090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44624.88479779374@dominio6043.723031417293.com | (49.753056105758922) 93805.1029278395472-3834.7495235025531 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5694 | 2.3146 |  | Wednesday | 9
Falta de forro no vestiário G1 | Verificado no vestiário G1 falta de perfis de forro. | solved | 2023-10-17 08:23 | normal | 2023-11-10 16:28 | MG | ZENDESK | 2023-10-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 520 | 5230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20854.006267863693@dominio25486.069798223372.com | (82.0334791816946) 99971.0169420043312-5920.2364279440944 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5444 | 24.337 |  | Tuesday | 8
Goteira no telhado | Com a chuva apareceu uma nova goteira no galpão. | solved | 2023-10-20 12:51 | normal | 2023-11-10 15:49 | MG | PLATAFORMA | 2023-10-23 |  | ['g2m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1210 | 2510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30557.828572100188@dominio58464.473751041944.com | (22.710026489729543) 99491.7874623809839-270.54802689112194 | Cliente -5568 | Usuário 7411 | Usuário Responsavel -8452 | 5491 | 21.1239 |  | Friday | 12
Telhado com Goteiras | Vários pontos com goteiras. Vídeos enviado por WhatsApp | solved | 2023-10-20 16:07 | normal | 2023-11-10 15:47 | MG | PLATAFORMA | 2023-10-23 |  | ['g6m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1190 | 2540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4098.11910345842@dominio94257.558242429863.com | (65.322427023719683) 98555.969847231534-4313.5284721830612 | Cliente -7344 | Usuário -7551 | Usuário Responsavel -8452 | 5492 | 20.9862 |  | Friday | 16
Estrutura metálica corretiva - G3M4 EUCATEX | Bom dia! Ponto de goteira na área de armazenagem. Segue em anexo foto. Demarcado em planta. Att, Thais | closed | 2023-10-30 08:42 | normal | 2023-11-10 15:45 | MG | ZENDESK | 2023-10-30 |  | ['g3m4'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 620 | 2420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51910.400252343@dominio69138.084985627836.com | (12.331741999630143) 9952.42895304623858-9185.3740807305276 | Cliente 5752 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5582 | 11.2937 |  | Monday | 8
NOVA GOTEIRA | Estamos com uma goteira no inicio de uma pilastra, segue imagem em anexo. | solved | 2023-10-30 13:21 | normal | 2023-11-10 15:41 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-31 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2910 | 11580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94503.9073884996@dominio41444.512932791142.com | (56.416287791750982) 97607.9773815461194-7319.2085889923237 | Cliente -6637 | Usuário 8084 | Usuário Responsavel -8452 | 5594 | 11.097 |  | Monday | 13
Granvita G3 M8 e M9 - Vazamento Telhado dos Mezaninos | Goteiras nos mezaninos da Granvita. | solved | 2023-08-28 13:43 | normal | 2023-11-10 15:36 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-28 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 61870 | 73260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37898.654085239192@dominio8687.70951866439.com | (30.052579119708202) 94062.0940157499449-9986.9437753223519 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -17 | 4437 | 74.0781 |  | Monday | 13
Bomba ETE parou de funcionar | Uma das bombas da ETE parou, a equipe elétrica verificou todo o quadro e informou que o disjuntor desarmou pq há algum problema na bomba. Como a bomba ainda está na garantia referente a última manutenção, acionamos o fornecedor, agendado para segunda-feira 30/10. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5rkWQDWfWesPE61sJ6liZKlOH/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/blf4kTsYBoO9jFvxP5P7FrJDL/?name=image.png) | solved | 2023-10-25 12:22 | normal | 2023-11-10 14:34 | RS | ZENDESK | 2023-10-25 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 5980 | 13150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32545.04607228535@dominio18405.861502399919.com | (4.0065948323354972) 97138.1403318045086-1432.0865995376021 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 5545 | 16.0916 |  | Wednesday | 12
Garra tigre saída sem funcionar | Garra tigre da eclusa de saída parou de funcionar, estamos verificando a cotação com os fornecedores. | closed | 2023-10-19 17:50 | normal | 2023-11-10 14:18 | MG | ZENDESK | 2023-10-19 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 2890 | 6850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59846.718428439461@dominio10071.614019304852.com | (10.87478213698191) 95301.31377113436-5548.9668967647758 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 5484 | 21.8526 |  | Thursday | 17
Luminária de Emergência solta | Venho por meio deste formalizar o atendimento a solicitação de reinstalação de uma luminária de emergência após a mesma se soltar da estrutura. Em anexo fotos do antes e depois. | solved | 2023-11-10 13:11 | normal | 2023-11-10 13:11 | CE | PLATAFORMA | 2023-11-09 |  | ['fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | NOVA VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario10152.935408312906@dominio18095.157030824685.com | (33.178748913964682) 98570.6497983621812-6432.1066845705427 | Cliente -2196 |  | Usuário Responsavel 6085 | 5716 |  |  | Friday | 13
Vazamento no telhado MODULO 2 Sala do LEAN | Vazamento no telhado MODULO 2 / Sala do LEAN | solved | 2023-10-05 08:47 | normal | 2023-11-10 12:29 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-09 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 180 | 2190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39425.254154236696@dominio89765.7150601523.com | (70.879398371605731) 98723.398722651591-8821.3111770540672 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -8452 | 5289 | 36.1536 |  | Thursday | 8
Vazamentos CD | Boa tarde conforme nos solicitado via whatsapp estamos abrindo um novo chamado com os vazamentos que devem ser corrigidos. Estamos com vazamento na recepção, nas docas próximo ao bebedouro e no meio do galpão de fora a fora. | solved | 2023-10-11 15:11 | normal | 2023-11-10 12:28 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-13 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Instalações Hidráulicas |  | 580 | 5540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52554.89754340762@dominio43659.8471398355.com | (54.823200277465446) 97801.9252101578022-3146.3171194685797 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -8452 | 5369 | 29.887 |  | Wednesday | 15
Proteção lateral rompeu com forte ventos | Cobertura lateral do modulo 1, rompeu no ultimo temporal | solved | 2023-10-13 07:57 | normal | 2023-11-10 12:27 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-13 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 400 | 7290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52057.80833436401@dominio1428.9026506493099.com | (81.042740396345366) 93248.67479982401-2631.0018476745786 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel -8452 | 5372 | 28.1874 |  | Friday | 7
LOG HORTOLÂNDIA - TELHA TRANSLUCIDA LATERAL DA ESTRUTURA DAS ESCADAS QUEBRADAS | Giovani, boa tarde. Durante a chuva da data de ontem 12/10, tivemos mais 3 telhas translúcidas que foram quebradas durante a chuva (conforme foto). Temos mais 10 telhas ressacadas, que já apresentam sinais de quebra. | solved | 2023-10-13 14:05 | normal | 2023-11-10 12:26 | SP | ZENDESK | 2023-10-13 |  | ['hortolandiag3m1'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 530 | 7770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54915.645625612538@dominio27035.713888931412.com | (77.428145439872083) 96150.3986242334267-2702.9482716520506 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5394 | 27.9316 |  | Friday | 14
Gosteiras dentro do armazém. | Identificamos algumas goteiras, durante as fortes chuvas dos últimos dias (fizemos as marcações no piso). Além disso, a lateral (telha translucida) da escada quebrou. | solved | 2023-10-23 13:35 | normal | 2023-11-10 12:26 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-23 | 5 | ['hortolandiag1m3a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1360 | 1900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59554.686319333487@dominio55850.92620446792.com | (89.854426633827927) 91838.2003975860132-5531.4705368084879 | Cliente 9988 | Usuário -488 | Usuário Responsavel -8452 | 5503 | 17.9518 | 5 | Monday | 13
Goteira | Tem uma goteira em cima do mezanino de peças, onde a goteira está pingando na eletro calha e a mesma esta ficando enferrujada e está pingando em nossa estrutura podendo enferrujar e danificar nossas instalações. Em anexo segue as imagens. | solved | 2023-07-31 09:26 | normal | 2023-11-10 11:18 | PA | PLATAFORMA | 2023-07-31 |  | ['belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Cobertura | Estrutural |  | 9230 | 31830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37528.795115862828@dominio98544.423229954235.com | (49.208411734753732) 98660.4659823188249-7818.8652425331738 | Cliente -2735 | Usuário 8175 | Usuário Responsavel -8452 | 3810 | 102.0775 |  | Monday | 9
LOG Viana II: Tubulação de Recalque com corrosão. | Identificamos que e a tubulação de recalque esta apresentando corrosão, segue fotos para analise. | solved | 2023-10-19 19:28 | normal | 2023-11-10 10:15 | ES | ZENDESK | 2023-10-19 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 1500 | 10900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51366.496467609591@dominio87583.318455060813.com | (2.8791329557349319) 945.474091131171519-822.90740319575514 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5489 | 21.6159 |  | Thursday | 19
Infiltração sala CCO | Nova infiltração na sala CCO | solved | 2023-10-18 12:34 | normal | 2023-11-09 15:16 | MG | ZENDESK | 2023-10-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 520 | 3140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82404.1728365676@dominio81848.345917379367.com | (46.610716688231193) 99460.76421340286-2814.0510757948377 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5466 | 22.1124 |  | Wednesday | 12
Gramado com falas próximo a Cabine Primária | Atividade será realizada pela equipe de jardinagem. | solved | 2023-11-09 10:34 | normal | 2023-11-09 10:38 | MG | ZENDESK | 2023-11-08 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 300 | 2050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54910.467197466409@dominio29821.548977965485.com | (44.178855453928072) 9253.03400079500247-1584.7702753460599 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5707 | 0.0027431 |  | Thursday | 10
Substituição de luminárias de emergência nas áreas comuns | Substituição de 30 luminárias de emergência. NF de compra em anexo. Mão de obra: Zeladoria | closed | 2023-10-30 12:48 | normal | 2023-11-08 17:14 | MG | ZENDESK | 2023-10-30 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 200 | 6360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59187.242219165091@dominio25920.826848602403.com | (12.404538814897482) 96961.6888961162913-8728.1136033097955 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5592 | 9.1841 |  | Monday | 12
Sensor de Infra Vermelho da portaria com defeiro | Sensor de infra vermelho com defeito nas zonas 1 e 2. CNX acionada | solved | 2023-11-08 15:02 | normal | 2023-11-08 16:30 | MG | ZENDESK | 2023-11-08 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 50 | 29300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64136.792669695562@dominio73224.511660588614.com | (54.131346472913307) 95770.3031333209756-1950.3188939172053 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5697 | 0.060926 |  | Wednesday | 15
Instalações elétricas | Houveram 4 picos de luz no dia 30/10/2023, 02 aparelhos de ar condicionado pararam de funcionar corretamente após a volta, sendo um desses imprescindíveis por ser da sala de medicamentos | closed | 2023-11-07 15:01 | normal | 2023-11-08 14:58 | RJ | LIA | 2023-11-07 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 21830 | 40780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88066.377542595466@dominio51631.633751879039.com | (6.1789629619520587) 91229.7490983438552-4663.017578437898 | Cliente 3191 | Usuário 9573 | Usuário Responsavel -5348 | 5688 | 0.99818 |  | Tuesday | 15
Fechar abertura no telhado - Mezanino M6/7 | Olá. Solicitamos por gentileza, o fechamento do vão no telhado, ao qual dá acesso a entrada de pássaros, que defecam no galpão e fazem ninhos em cima do escritório. | solved | 2023-09-14 10:12 | normal | 2023-11-08 14:47 | MG | PLATAFORMA | 2023-09-14 |  | ['uberabag2m5', 'uberabag2m6', 'uberabag2m7'] | LOG Uberaba |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 1020 | 2180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51488.297946024206@dominio92856.1600768838.com | (46.927550641645858) 92412.7954815443813-7712.9916629852 | Cliente -2196 | Usuário 741 | Usuário Responsavel 9450 | 4893 | 55.1914 |  | Thursday | 10
Drenagem: Revitalização de canaletas e tratamento em trincas no asfalto | Foi detectado durante vistoria, a necessidade da revitalização das canaletas de drenagem nos fundos do G2. Alguns trechos estão danificados, empenados, fora de encaixe com o quadro e apresentam oxidação. No pátio de manobra do G2 foram detectadas trincas no pavimento asfáltico. Devido ao fluxo intenso de carga e descarga, mostra-se necessária a manutenção. Fotos em anexo. | solved | 2023-10-20 12:22 | normal | 2023-11-08 13:53 | MG | ZENDESK | 2023-10-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 290 | 11880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94306.93764606402@dominio54223.303586624635.com | (52.804779296124309) 96484.8980409692-8218.8625194159467 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5490 | 19.0631 |  | Friday | 12
forro piso superior cedeu | O forro do piso superior (mezanino) cedeu em um dos lados conforme imagens em anexo. aguardo um retorno. | solved | 2023-10-13 11:09 | normal | 2023-11-08 13:51 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-13 | 5 | ['itatiaiag2m3'] | LOG Itatiaia | Você é atenciosa e foi reaolvido rapidamente. | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 120 | 18280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58825.299080850877@dominio92733.82571851142.com | (88.866395702577648) 9411.38023347858933-4775.5715129358678 | Cliente -916 | Usuário -9779 | Usuário Responsavel -5348 | 5385 | 26.1126 | 5 | Friday | 11
escada solta | escada que sobre para mezanino está solta do piso | closed | 2023-09-29 09:59 | high | 2023-11-08 13:51 | MG | PLATAFORMA | 2023-09-29 |  | ['contagemiig2m2'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 480 | 30630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91305.966276761785@dominio21401.417502021381.com | (30.442073858308746) 92834.7489715048623-1187.7972565797756 | Cliente 8584 | Usuário 8553 | Usuário Responsavel 9450 | 5151 | 40.1608 |  | Friday | 9
Talude externo com risco de erosão | **Jessica De Carvalho Costa** Observado na visita da Jordana que o Talude externo (lado de fora do condomínio) está com risco de erosão, conforme fotos anexa. | closed | 2023-08-30 12:12 | normal | 2023-11-08 11:53 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 6480 | 14940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36071.751444859561@dominio34337.637420741732.com | (0.521841403347459) 91818.002324071487-5238.71957817327 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4551 | 69.9862 |  | Wednesday | 12
Log Viana ll - Automação dos medidores de Nível. | Pendente a automação dos reservatórios com os medidores de Nível. Sem eles é impossível verificar o nível dos castelos, apenas se alguém subir. | closed | 2023-03-20 12:18 | normal | 2023-11-08 09:51 | ES | ZENDESK | 2023-03-20 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2760 | 6260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31835.111247875346@dominio62408.217637560418.com | (47.77188794005653) 92358.8358118719693-5036.81399464402 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 2619 | 232.8982 |  | Monday | 12
Escada em alvenaria na parte externa da Anjum com fissuras. | Escada em alvenaria na parte externa da Anjum com fissuras. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Cn0bMDu3VAhbESCwNY1MXFZ9x/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+13.46.46+%283%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gLgiqniYEQSl5cUpEmnj03vOk/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/NVqiXkLukZo3NFju3euJPijD6/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+13.46.46+%282%29.jpeg) | solved | 2023-10-23 14:11 | normal | 2023-11-08 09:33 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 480 | 6820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65675.3721580507@dominio77015.392187880541.com | (94.297903800250637) 97829.3696714079833-2151.1989343194723 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5506 | 15.8066 |  | Monday | 14
Abertura entre galpões com risco de passagem | Caros, Boa tarde! Solicito o fechamento das aberturas na parte superior e lateral do armazém que tem hoje espaço para fácil acesso de pombos e até largura para passagem de uma pessoa. | solved | 2023-11-07 15:05 | normal | 2023-11-08 08:34 | RJ | PLATAFORMA | 2023-11-07 |  | ['rio_campo_grandeg1m11'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 2440 | 2440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86111.07941404717@dominio10559.883704118631.com | (88.35441848035353) 95182.7943328165748-9593.7984323578949 | Cliente -496 | Usuário 1693 | Usuário Responsavel -5348 | 5689 | 0.72876 |  | Tuesday | 15
Goteiras telhado expansão | Identificamos goteiras na expansão. | closed | 2023-10-10 16:43 | normal | 2023-11-08 08:29 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-11 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1890 | 11560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17446.053405730749@dominio75865.1369136833.com | (31.112601086678296) 9640.25776092094065-5427.5845713317649 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -8452 | 5361 | 28.6567 |  | Tuesday | 16
Pavimentação - Caminho Seguro | Em reunião coma a Luciana e Erica foi combinado de colocarem a faixa de pedestre ao redor do condomínio próximo aos muros. Foi solicitado um prazo de 3 meses, onde o prazo venceu e as faixas de pedestres ainda não foram colocadas. Solicito que providenciem a faixa de pedestre ao redor do muro dentro do condomínio. | solved | 2023-06-06 12:59 | normal | 2023-11-07 18:29 | PA | PLATAFORMA | 2023-06-06 |  | ['belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Pavimentação | Pavimentação |  | 140 | 34440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57662.5964240144@dominio52405.470922734632.com | (28.274942498499112) 94280.6995722769007-7666.7381115148764 | Cliente -2735 | Usuário 8175 | Usuário Responsavel 2498 | 3292 | 154.2292 |  | Tuesday | 12
Goteira | Olá, na chuva de ontem, dia 31/10, encontramos mais uma goteira em nosso armazém. | solved | 2023-11-01 17:56 | high | 2023-11-07 15:57 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-31 |  | ['hortolandiag1m3a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 30210 | 30210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29339.5178106854@dominio19821.143735945818.com | (18.988642146744141) 99221.7438978039863-9621.2794662443848 | Cliente 9988 | Usuário -488 | Usuário Responsavel -8452 | 5628 | 5.9173 |  | Wednesday | 17
Contatora e reles queimados no quadro do Poço Artesiano | Necessária troca de contatora e relés. | closed | 2023-11-07 12:29 | normal | 2023-11-07 12:32 | MG | ZENDESK | 2023-11-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1570 | 3240 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario82712.118441377082@dominio2321.4614889688128.com | (55.011520315604827) 9365.0127933645345-3612.7652822234741 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5685 | 0.0019097 |  | Tuesday | 12
PORTA DA DOCA SOLTOU COM A TEMPESTADE DE VENTO | Jéssica, Durante a tempestade de vento da semana passada a porta da doca da Ever soltou-se. Conseguimos voltar os trilhos no local, porém é necessário chumar a mesma. | closed | 2023-10-18 16:15 | normal | 2023-11-07 11:04 | SP | ZENDESK | 2023-10-18 |  | ['hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 125780 | 127240 | EM APROVAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario90411.933525472763@dominio59511.341700933459.com | (70.796797892333032) 94986.7377410438248-7715.8310570436179 | Cliente 197 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5470 | 19.7844 |  | Wednesday | 16
BLOCOS COM TRINCAS/RACHADURAS | BLOCOS COM TRINCAS/RACHADURAS ACIMA DA PORTA DE ENTRADA ACESSO AO GALPÃO | closed | 2023-09-18 11:17 | normal | 2023-11-06 16:41 | RJ | PLATAFORMA | 2023-09-18 | 5 | ['itatiaiag3m1'] | LOG Itatiaia | Muito atenciosos | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 90 | 58790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44068.697646201086@dominio91298.643701038513.com | (97.204304155864548) 97885.0197254966779-6679.8439397185994 | Cliente -8677 | Usuário 4837 | Usuário Responsavel -5348 | 4939 | 49.2252 | 5 | Monday | 11
Caixas de passagem de água pluvial - Obstrução por restos de obra | Foi detectado durante vistoria, a presença de restos de materiais de obra deixados dentro da caixa de passagem de água pluvial no pátio do G1 (próximo ao módulo 7) conforme foto anexada. Peço apoio para a retirada dos itens pois com a proximidade do período chuvoso, podem ocasionar a obstrução da rede. | closed | 2023-10-19 18:20 | normal | 2023-11-06 15:39 | MG | ZENDESK | 2023-10-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 220 | 13500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8611.3834541108718@dominio31161.485597008588.com | (36.707365362614212) 97134.1643013363419-8756.8443571650223 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5488 | 17.888 |  | Thursday | 18
Setor DI - Apontamentos Prefeitura de Londrina - Galerias Pluviais e sistemas de drenagem. | Setor de DI enviou e-mail 06/11/23, sobre apontamentos feitos pela Prefeitura para o ACEITE, em relação as galerias pluviais e sistemas de drenagens da parte externa do Condominio e solicitando laudo de aprovação final dos tampões, emitido por organização certificadora reconhecido, conforme mencionado abaixo: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2EG3YJNyMeUKNbs5V05lmfiMq/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/eKdCKoG24ecVdsec0PUtFoTyS/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Meyk4iwMhLn8xBrA109yRylse/?name=image.png) | solved | 2023-11-06 14:22 | normal | 2023-11-06 15:39 | PR | PLATAFORMA | 2023-11-06 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 19340 | 28900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58583.213596665482@dominio12433.302122625892.com | (76.26095212010496) 92057.873319199467-4859.4080682704025 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5677 | 0.053171 |  | Monday | 14
ITEM DD - Trincas, fissuras e delaminação em passeios e rampas | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/70W2UwVBHhzXeYYVfvc6gqJLe/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xFzbVHc88j2Zg4b4jbCeaKFVN/?name=image.png) | closed | 2023-09-25 09:59 | normal | 2023-11-06 15:06 | PR | ZENDESK | 2023-09-25 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 270 | 2830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81846.066018518148@dominio95752.203443334743.com | (18.535593746033143) 97007.3206513538507-3214.0234766140447 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5086 | 42.213 |  | Monday | 9
Luminária Queimada Rampa G1 | Segue Foto: | closed | 2023-09-19 11:27 | normal | 2023-11-06 14:12 | SP | ZENDESK | 2023-09-19 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 100 | 18260 | EM MOBILIZAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario27535.465927884634@dominio64526.397195922633.com | (48.886683921036479) 95527.5198828858165-3184.45532795207 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4960 | 48.1149 |  | Tuesday | 11
Luva de união da tubulação da bomba dosadora com defeito | Necessária troca da luva de união Mão de obra: zeladoria Custo: R$9,90 | closed | 2023-11-06 12:20 | normal | 2023-11-06 12:21 | MG | ZENDESK | 2023-11-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 370 | 2900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27070.368771194902@dominio79841.955171949769.com | (55.987781615700548) 94978.9485338525237-7405.3701507881406 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5674 | 0.00054398 |  | Monday | 12
Piso com rachadura | Prezados, o piso do galpão está com dilatação na emenda do concreto. | solved | 2023-09-27 17:25 | normal | 2023-11-06 09:13 | ES | PLATAFORMA | 2023-09-27 |  | ['vianaiig1m18b'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 1150 | 12010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91079.302516919473@dominio49634.859395681066.com | (15.935269768554035) 9923.5498662583251-440.8793697924437 | Cliente 1931 | Usuário -642 | Usuário Responsavel 9450 | 5124 | 39.6583 |  | Wednesday | 17
Lampada | Estamos Com problema na lâmpada da Doca do lado de fora do prédio, a mesma esta se desprendendo do local, conforme foto anexa. Poderia verificar com certa urgência , esta com risco de cair | closed | 2023-10-16 11:58 | normal | 2023-11-06 08:14 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-18 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1250 | 2220 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario11294.706088005991@dominio25737.854896062046.com | (63.579081675425613) 95356.0346549524047-8470.2940318999372 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel 9669 | 5425 | 20.8451 |  | Monday | 11
Batente do portão principal e correia danificada do portão da eclusa | Devido a passagem constante de veículos pesados o batente entortou e o portçao da eclusa está travado sem poder fechar. | closed | 2023-11-03 10:26 | normal | 2023-11-03 15:50 | MG | ZENDESK | 2023-11-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 520 | 15160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57735.835368226217@dominio2221.0936716165957.com | (78.967953938643731) 99685.73354003831-7969.45892009138 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5632 | 0.22491 |  | Friday | 10
ITEM DD - TRINCAS EM CALÇADAS | Boa tarde, Serviço em andamento com a MK ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/B599ARP4PWxfhB3Lr4MkbEmDU/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KOSL9BBXOGUFTqA6C5QagDTqb/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pujJXFgGavze0LG7Z2bGBAY2U/?name=image.png) Atenciosament , Walerson | solved | 2023-09-25 15:10 | normal | 2023-11-03 13:52 | GO | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 270 | 3440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73194.224193211@dominio61707.549252234858.com | (54.580865826498318) 93065.6334221652814-7637.2883315280587 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5100 | 38.9458 |  | Monday | 15
COMERCIAL REFORMA DE MÓDULOS - G1-M11 | Bom dia! Reforma geral dos módulos + manutenção no piso de concreto (Equipe Soma pisos) Reforma em andamento equipe MD Edificções. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2023-08-21 09:47 | normal | 2023-11-03 13:51 | RJ | ZENDESK | 2023-08-08 |  | ['rio_campo_grandeg1m11'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 490 | 3020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21417.30945392065@dominio28582.960565780246.com | (46.957972420438665) 96524.01755796365-5297.2392580105025 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4298 | 74.1694 |  | Monday | 9
ESTRUTURA - ALVENARIA - GALPÃO 7 | Boa tarde! **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , Durante uma manutenção no sistema de incêndio (foto1), onde trocamos um registro do hidrante, percebemos a movimentação da parede dos fundos (foto2) com pequenos balanços na estrutura. Vistoria realizada por você na data de hoje 03/05, juntamente com o Marcel da MD Edificações para avaliação. Segue ticket para tratativas. Obrigada! Atenciosamente, Thais | closed | 2023-05-03 14:40 | normal | 2023-11-03 13:46 | MG | ZENDESK | 2023-05-03 |  | ['g7m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 07 | Predial | Estrutural |  | 730 | 2410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69287.431692195329@dominio3997.8678873547051.com | (51.127131102870109) 92742.089387747425-4806.8154599462187 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 2944 | 183.9624 |  | Wednesday | 14
Cerca mourão/galeria bolsão G7 | Cerca mourão com uma abertura na tela, localizada na galeria bolsão G7. Vídeo em anexo. | solved | 2023-08-24 14:20 | normal | 2023-11-03 13:44 | MG | ZENDESK | 2023-08-24 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 40 | 4790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28891.7681786818@dominio88287.839057182544.com | (51.414055163493778) 92273.3099112699733-4116.4188504692847 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4375 | 70.975 |  | Thursday | 14
Drenagem - Manutenção em bueiro | Walerson, bom dia! Um bueiro localizado no estacionamento próximo a portaria está com o acabamento danificado, sendo necessário uma manutenção corretiva. Segue em anexo foto para avaliação. Atenciosamente, Thais | closed | 2023-06-09 09:58 | normal | 2023-11-03 13:39 | MG | ZENDESK | 2023-06-09 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 133490 | 140760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3836.9198167791074@dominio66925.6020013861.com | (52.425681116456921) 94346.9977153520922-9803.5017293254241 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3300 | 147.1536 |  | Friday | 9
Capoeira cedendo - Acesso CD profarma | Boa tarde **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , tudo bom? Conforme falamos, devido ao grande fluxo de caminhões em um dos lados de acesso ao cd da Profarma, a tampa de esgoto está afundando. Como temos uma chapa de aço que foi usada na obra de incêndio, a ideia seria transportá-la para este local e cobrir essa tampa até conseguirmos liberar o outro lado da obra. Consegui o caminhão munck para amanhã com o custo mínimo de R$ 950,00 por 5h. Estou fechando com ele e envio a NF na primeira semana de outubro. | solved | 2023-09-27 16:31 | normal | 2023-11-03 13:30 | RJ | ZENDESK | 2023-09-27 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 740 | 19590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37208.208839930914@dominio89389.379690569942.com | (11.570783480618784) 93135.6677011512543-3422.9199142006369 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5122 | 36.8747 |  | Wednesday | 16
Infestação de morcegos no G2 | Olá temos focos grandes de infestação de morcegos no G2, doca 25 e na escada de acesso ao mezanino , estas fezes de morcego estão com forte cheiro e criam situações de risco aos colaboradores | solved | 2023-10-25 15:22 | normal | 2023-11-03 13:14 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-25 |  | ['itatiaiag1m2', 'itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 34800 | 36740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3002.39357127619@dominio18554.7110245506.com | (62.913674335456058) 98851.5265140025167-2735.7349101895434 | Cliente -3838 | Usuário -1308 | Usuário Responsavel 2710 | 5552 | 8.9106 |  | Wednesday | 15
QUEDA DE ENERGIA - FUSIVEL | NO DIA 28/10/2023 A TR FICOU SEM ENERGIA DEVIDA A QUEIMA DE FUSIVEL DO GALPAO 2. JA E A SEGUNDA VEZ EM MENOS DE 6 MESES QUE TEMOS O MESMO PROBLEMA, RETORNANDO A ENERGIA SOMENTE DIA 29/10/2023 AS 11 HORAS COM ISSO PERDEMOS 2 DIAS DE TRABALHOS PREJUDICANDO TODA A PRODUCAO DA EMPRESA | closed | 2023-10-30 07:51 | normal | 2023-11-03 11:47 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-31 | 1 | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia | a questao da queda de energia esta critica e nao temos uma perpectiva de solucao apenas desculpas. | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 20350 | 20870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87447.392324592234@dominio84879.139867934035.com | (23.820438581351461) 95517.6633556565284-9427.1850820753625 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 2710 | 5580 | 4.1636 | 1 | Monday | 7
Elo fusível estourou no trafo do G2 e desligou a energia dos locatários no sábado 28/10/2023 | **Jessica De Carvalho Costa** conforme já falamos, surgiu este imprevisto no sábado de noite, elo fusível estourou no trafo do G2 e desligou a energia dos locatários e tinha clientes trabalhando que cobraram solução rápida, imediatamente nós chamamos nosso contratado de engenharia elétrica para socorrer e o mesmo conseguiu solucionar o problema no domingo de manhã, seguem anexos como evidência da ocorrência. Agora só resta o prestador Sousa Franca enviar a fatura para seguir com pagamento via setor de Manutenções, conforme já nos apoiaram em outros casos deste tipo anteriormente. | closed | 2023-10-31 15:33 | normal | 2023-11-03 10:29 | RJ | ZENDESK | 2023-10-28 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2750 | 12940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97573.8039603443@dominio44788.169057411338.com | (95.217064938454911) 92981.3064387973145-9390.6884296330936 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5612 | 2.789 |  | Tuesday | 15
Niveladora de docas - M6 e M7-G3 | solicito um retorno referente a ocorrência de nossa docas , temos um ocorrência se prolongando aa quase 8 mês sem retorno , estamos sem utiliza 4 docas pois a plataforma estão apresentado deste deste de sempre . fomos reprovados em nossa avalição de segurança por conta deste problema ,nossas docas estão vulnerável estamos com um auto risco de acidentes trabalhista. gostaria de deixa registado que em casos de acidentesou roubos por conta desta situação o condomínio será responsabilizado . | closed | 2023-06-15 18:42 | normal | 2023-11-03 10:21 | CE | ZENDESK | 2023-10-24 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2720 | 27690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28939.116148234491@dominio14079.831030164087.com | (83.503564715421874) 92935.5498561893992-2507.8690312301742 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel 2498 | 3393 | 140.6524 |  | Thursday | 18
Piso de Concreto - Patologias no Piso do G2 - M2 ao M10 - Grupo Mateus | Ilson, boa tarde. Tudo bem? Segue em anexo o mapeamento do piso do Galpão 2 - Módulos 2 ao 10 após solicitação do gerente Ronaldo com relação a problemas de buraco, lábio e fissuras. Em anexo também algumas fotos. | solved | 2023-08-29 16:56 | normal | 2023-11-03 10:16 | CE | ZENDESK | 2023-08-29 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 630 | 12140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14183.885468021632@dominio54342.483637566227.com | (64.914621058333623) 97386.828332776643-70.4303484262139 | Cliente 9353 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4527 | 65.7224 |  | Tuesday | 16
Pinturas - Escadas Mezaninos | Pinturas | solved | 2023-05-23 08:18 | normal | 2023-11-03 10:15 | CE | PLATAFORMA | 2023-05-23 |  | ['fortalezaig4m5', 'fortalezaig4m6', 'fortalezaig4m7', 'fortalezaig4m8'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Pinturas |  | 220 | 5360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77759.635171675414@dominio85176.8014090482.com | (70.9801645111472) 98476.5799893050789-7223.8509975281859 | Cliente -2196 | Usuário 6645 | Usuário Responsavel 2498 | 3165 | 164.0814 |  | Tuesday | 8
LOG viana II: Reposição de área de talude - hidro-semeadura | Boa tarde ! Solicito reposição de hidro-semeadura na área utilizada para descer material de obras (manilhas). Segue fotos: | solved | 2023-08-22 15:24 | normal | 2023-11-03 10:13 | ES | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 730 | 5650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64634.570797924316@dominio44558.3555704618.com | (76.724906229247011) 960.121077182682953-7587.2419143194356 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4332 | 72.7838 |  | Tuesday | 15
Falhas/buracos no gramado do talude G1 | Buracos no gramado do talude G1 necessitando de plantio de novas placas de grama. Foram comprados 100m de grama para plantio em várias áreas. Custo total: R$1.390,00 Atividade será exercida pela equipe de jardinagem acompanhada pelo zeladoria | solved | 2023-10-25 08:34 | normal | 2023-11-03 09:24 | MG | ZENDESK | 2023-10-25 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 400 | 3490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79288.937698728754@dominio22269.520910738142.com | (64.587679972622539) 91677.9398611991014-6446.6189966014408 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5533 | 9.0352 |  | Wednesday | 8
Vazamento cobertura Loja 5 | Boa tarde! Vazamentos na cobertura da Loja 5 (Barbearia), após as fortes chuvas. Anexo vídeo. | solved | 2023-10-06 14:44 | normal | 2023-11-01 16:55 | MG | ZENDESK | 2023-10-06 |  |  | Plaza Tapajós |  | ['loja_5t'] | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2600 | 5390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31722.021826087792@dominio9882.4501509745387.com | (74.313540585298725) 93610.7559515812791-1648.3915212979744 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5333 | 26.0908 |  | Friday | 14
Instalar trava porta e trocar vidro quebrado do claviculário | Instalar trava porta e trocar vidro quebrado do claviculário ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lPYFrJWkvwuxrAkxwUfrB3toB/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Y6Y85tOK7QhpFkyq24nUj22SO/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+13.46.48+%281%29.jpeg) | closed | 2023-10-23 16:15 | normal | 2023-11-01 13:46 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1600 | 2680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8284.8025374661538@dominio38027.731327096917.com | (23.058433112690022) 95780.686424223848-347.21549570329239 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5520 | 8.8963 |  | Monday | 16
Instalações EsgotoETE - Serviço de manutenção Motor Compressor ETE | Serviço de manutenção de motor do compressor da ETE que apresentou queima do seu sistema. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xyUM7QYVZPkELyWyfPNXMVERx/?name=image.png) | solved | 2023-08-18 09:07 | normal | 2023-11-01 11:40 | CE | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 160 | 9540 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71673.397423041824@dominio84164.372786754058.com | (98.763002561013749) 92822.5623101423876-1445.1191753695744 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 4248 | 75.1061 |  | Friday | 9
Comunicação Visual - Instalação de adesivos Log nas portas e janelas | Serviço de instalação de adesivos microfurados "LOG" nas portas e janelas do prédio onde fica a Administração do condomínio. | closed | 2023-08-03 13:05 | normal | 2023-11-01 11:39 | CE | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 530 | 7300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2297.1231798212389@dominio51972.955759996708.com | (98.750163556818549) 9329.860997306894-2444.8906500816197 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3855 | 89.9402 |  | Thursday | 13
Gradil - Colisão de Pneu em Gradil do perímetro do Condomínio (Parte Frontal) + Placa Comercial | 4217 - Gradil - Colisão de Pneu em Gradil do perímetro do Condomínio (Parte Frontal) | closed | 2023-08-30 12:09 | normal | 2023-11-01 11:38 | CE | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 170 | 4770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75540.185499845087@dominio22781.974475651634.com | (18.9961845840622) 95516.2256632926865-6637.17791323086 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 4550 | 62.9781 |  | Wednesday | 12
Chamados pendentes de Retorno | Time LOG, Boa tarde, Segue abaixo chamados pendente de retorno, precisamos de um prazo para o atendimento, temos chamados desde Maio/2023 sem retorno. Att, Fabricio Madeira da Silva Maintenance & Utilities Analyst DHL Supply Chain Log Viana II - Av. Guarapari, S/N Caxias do Sul, Viana  ES Cep: 29136-344 Brazil Mobile: +55 (27) 99900-9036 fabricio.m.silva@dhl.com www.dhl.com/supplychain DHL Supply Chain  Excellence. Simply Delivered | solved | 2023-09-06 15:52 | normal | 2023-11-01 11:35 | ES | ZENDESK | 2023-09-06 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m14', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 2080 | 3970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35860.4125320663@dominio1247.9523485838592.com | (82.275591836732161) 96973.306583362375-9618.22245198816 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4803 | 55.8215 |  | Wednesday | 15
Recomposição de Grama Lateral G1 | Giovani, boa tarde! Estou levantando a metragem para cotar a grama que foi perdida na escavação da tubulação de SHP. Coloquei no pacote também a recomposição de terra do lugar que foi escavado, pois o lugar está cedendo. Atenciosamente, Paula, | closed | 2023-08-18 16:03 | normal | 2023-11-01 11:05 | ES | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 4480 | 30920 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario16808.728583694498@dominio55688.14241573726.com | (69.693380707487123) 9932.21554922071812-5731.4261665058066 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4279 | 74.7933 |  | Friday | 16
FISSURAS NAS PAREDES DO G1 - M1 | Boa tarde Walerson, tudo bom? Em visita ao locatário, identificamos umas possíveis fissuras na parede do módulo 1. Acreditamos que possa ser devido a tubulação de incêndio estar bem rente a parede. Posso pedir ao Marcel para avaliar assim que ele chegar aqui? | closed | 2023-07-26 16:05 | normal | 2023-11-01 10:57 | RJ | ZENDESK | 2023-07-26 |  | ['rio_campo_grandeg1m1', 'rio_campo_grandeg1m2'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 1420 | 5700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61539.687007704139@dominio11056.788696261738.com | (44.154522564511907) 91067.5724423586244-736.31488870171927 | Cliente 6407 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3772 | 97.7865 |  | Wednesday | 16
torneira do balcão da copa esta pingando, seria possível fazer a troca? | torneira do balcão da copa esta pingando, mesmo estando fechada. pode que ser feita a troca? | solved | 2023-08-09 15:01 | normal | 2023-11-01 10:19 | CE | PLATAFORMA | 2023-08-09 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1290 | 13090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29457.658288627121@dominio5169.9014494029907.com | (11.892351486746435) 9479.89561144645296-6330.847393325168 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel 6085 | 3901 | 83.8042 |  | Wednesday | 15
Rachadura no piso próximo a doca | Piso Concreto | closed | 2023-05-09 15:31 | normal | 2023-10-31 19:16 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-09 | 3 | ['vianaiig1m19'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 2090 | 12270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80532.5504999087@dominio54874.627914896082.com | (56.298469038621867) 92271.657326503524-948.54691830865238 | Cliente 3081 | Usuário 7269 | Usuário Responsavel 9450 | 2993 | 175.1567 | 3 | Tuesday | 15
Vazamento e danificação placa de forro da refeitório Hypera. Modulo 22 | Identificado vazamento em telhado com danificação de placa de forro - Refeitório Hypera. | closed | 2023-08-28 15:10 | normal | 2023-10-31 19:14 | ES | PLATAFORMA | 2023-09-13 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 182400 | 195560 | EM REVISÃO | MANUTENÇÕES | usuario74772.597485324237@dominio46189.573142975918.com | (89.324574625792366) 99055.2351489591128-9351.4800847735914 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 4478 | 64.1695 |  | Monday | 15
Trincas no interior do vestiário G1 | Trincas no interior do vestiário G1 | closed | 2023-10-17 08:28 | normal | 2023-10-31 16:45 | MG | ZENDESK | 2023-10-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 700 | 3530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35105.660604845005@dominio11793.3751185807.com | (28.69277011914922) 98632.63268471966-8259.2414187781615 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5445 | 14.3451 |  | Tuesday | 8
Vedação em telhado do G4 | Pequeno furo no telhado. | solved | 2023-10-31 14:55 | normal | 2023-10-31 16:43 | MG | ZENDESK | 2023-10-31 |  | ['contagemig4m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1140 | 2660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86425.499456897232@dominio74441.212464735945.com | (28.252775606805105) 99597.8278831360622-1956.8557751381761 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5611 | 0.074491 |  | Tuesday | 14
Presença de fresta entre a tubulação e a parede lateral do galpão | Bom dia, prezados, tudo bem? Durante vistoria foi verificada a presença de fresta entre a tubulação e a parede lateral do galpão facilitando o acesso de pragas. Poderiam, por gentileza, vedar a fresta com espuma expansiva? Agradeço desde já! | solved | 2023-10-30 12:12 | normal | 2023-10-31 16:41 | MG | PLATAFORMA | 2023-10-30 | 5 | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 880 | 3780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27264.471525032452@dominio65078.991905131137.com | (20.602657791778547) 99806.3375012527922-6416.533309748801 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 5591 | 1.1866 | 5 | Monday | 12
Solicitamos a reforma dos Banheiros - mictórios velhos e com encanamentos ruins gerando entupimento e mau odor. | Acabamentos | closed | 2023-05-15 11:47 | normal | 2023-10-31 16:04 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-15 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 320 | 33320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78379.7222872672@dominio64888.746142245735.com | (75.5495091906594) 98222.5143125449686-9340.30091511678 | Cliente -2196 | Usuário 7295 | Usuário Responsavel -5348 | 3083 | 169.1781 |  | Monday | 11
Parede de Divisória G2-M10/11 | Em cotação dos materiais | solved | 2023-10-03 20:49 | normal | 2023-10-31 14:42 | BA | ZENDESK | 2023-09-28 |  | ['salvadorg2m10', 'salvadorg2m11'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 320 | 1080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22110.733944169548@dominio59640.670223692738.com | (50.067090194711717) 95169.0642254520108-1095.5283521627914 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5277 | 27.7453 |  | Tuesday | 20
Parede de Divisória G2-M9/10 | Em cotação dos materiais | solved | 2023-10-03 20:47 | normal | 2023-10-31 14:41 | BA | ZENDESK | 2023-09-28 |  | ['salvadorg2m10', 'salvadorg2m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 350 | 1110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23776.530226686242@dominio6329.6457515057273.com | (46.231611297545264) 95443.3337367612767-5403.7053232588987 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5276 | 27.7454 |  | Tuesday | 20
Parede de Divisória G2-M21/22 | Em execução com Rafael Dantas | solved | 2023-09-11 13:27 | normal | 2023-10-31 14:35 | MG | ZENDESK | 2023-08-21 |  | ['salvadorg2m21', 'salvadorg2m22'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 1310 | 4920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37599.357259960125@dominio47646.4138711703.com | (69.0107168444584) 91994.5819553641329-9426.7754866379983 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4841 | 50.0478 |  | Monday | 13
Reparo no vazamento ao lado do galpão no G2 | Reparo no vazamento ao lado do galpão no G2. Na rampa de acesso, próximo ao vizinho, Patrus. Da forma que está ficando com água e lodo, alguém pode escorregar e se machucar. | solved | 2023-10-16 12:27 | normal | 2023-10-31 13:59 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-16 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1170 | 43270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22132.913010127362@dominio86323.94440129213.com | (76.970531028714362) 97045.6235943074071-1755.1633420753822 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 5430 | 15.0636 |  | Monday | 12
Calçadas e Passeios - Piso tátil e passeio com desplacamento | **Luan Rodrigues** , O passeio da lateral do G3/frente ao G2 apresenta desplacamento dos pisos tátil e trincas relevantes entre o passio e os blocos. Seguem fotos para analise. | closed | 2023-09-26 19:01 | normal | 2023-10-31 13:58 | MG | ZENDESK | 2023-09-26 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 600 | 28780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64128.021916165089@dominio55137.845897651205.com | (50.512852441847031) 95707.9216407862259-8422.9760637272757 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5117 | 34.7896 |  | Tuesday | 19
Tubulação de irrigação do talude G1 rompida | Necessário instalar mais tubulações e aspersores no talude G1. Material estocado. Mão de obra: zeladoria. | closed | 2023-10-25 08:43 | normal | 2023-10-31 11:20 | MG | ZENDESK | 2023-10-25 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 680 | 6050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7585.6608729263962@dominio92208.185513122327.com | (64.46353175892375) 95714.8901404860153-4394.3558985170612 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5534 | 6.1092 |  | Wednesday | 8
Sistema by PAss - Revitalização dos castelos | EXECUÇÃO DE MONTAGEM BYPASS FECHADA COM CONQUISTA | solved | 2023-10-09 14:34 | normal | 2023-10-31 11:19 | SP | ZENDESK | 2023-10-09 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 2050 | 33030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41645.932644536289@dominio66834.957129328541.com | (7.1562843638557014) 99.5881156476274345-160.05647757917438 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5348 | 21.865 |  | Monday | 14
Vazamento no telhado G4/M1 | Vazamento após fortes chuvas durante o final de semana. Atividade será exercida pela zeladoria com acompanhamento do TST Willian | closed | 2023-10-30 12:52 | normal | 2023-10-30 17:16 | MG | ZENDESK | 2023-10-30 |  | ['contagemig4m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 4450 | 6120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88469.725739681744@dominio79018.291512437238.com | (3.8469262361144279) 98583.4412128940112-841.02067426524241 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 130 | 5593 | 0.1835 |  | Monday | 12
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - G2 MÓDULO 04, 05 E 06 | Manutenção corretiva no sistema de alarme de incêndio, galpão 02 módulos 04, 05 e 06. Recebendo os orçamentos atualizamos o ticket Att, | solved | 2023-09-21 17:50 | normal | 2023-10-30 16:32 | SP | ZENDESK | 2023-09-21 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5', 'jundiaig2m6'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 470 | 42830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8316.2512330355148@dominio93731.076801530828.com | (36.974671180924531) 97305.1531941554476-2269.7013030909557 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4987 | 38.9457 |  | Thursday | 17
ADEQUAÇÕES COMERCIAIS - COMPRA DE PORTÕES CORTA FOGO + INSTALAÇÃO | Bom dia! Segue o escopo de contratação: - Abertura de 02 vãos + instalação de portão corta fogo P90; - Abertura de 01 de 2,52m x 5,00 + instalação de portão. Segue atualizações: - Abertura de vão no mezanino : Executado (pendente instalação do portão); - Abertura de vão fundos da área de armazém: (em execução + pendente instalação do portão); - Abertura de vão 2,52m x 5,00m: Executado. Instalação de portão agendado para 09/10 com previsão de entrega 13/10. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2023-10-06 08:23 | normal | 2023-10-30 14:16 | GO | ZENDESK | 2023-09-14 |  | ['goianiag8m2', 'goianiag8m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 08 |  | Adequações Comerciais |  | 1040 | 5550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73854.212271898432@dominio16135.510963827377.com | (46.563106396316577) 97533.644883599939-262.32218492501841 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5331 | 24.2452 |  | Friday | 8
Troca de Descidas Pluviais | Troca de descidas pluviais danificadas devido ao sinistro do castelo. Faremos a troca de 03 descidas pluviais. Sendo 02 na portaria e 01 no vestiário. Estamos comprando o material e contratando andaime. Faremos o reparo com a Sandro e Costa. | closed | 2023-10-27 11:07 | normal | 2023-10-30 14:08 | RJ | ZENDESK | 2023-10-27 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 4410 | 6530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61654.178097786636@dominio32068.466081972485.com | (81.310804795209563) 99679.36792087479-7842.80974977315 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5570 | 3.1256 |  | Friday | 11
Ninho de Marimbondo | Bom dia, prezados, tudo bem? Estamos com um ninho de marimbondos próximo a janela da sala de reunião da Hertz que está impedindo a limpeza dos vidros, visto que ao abri-las os mesmos entram na sala e voam nas colaboradoras. Seria possível retirá-lo? Agradeço desde já! | closed | 2023-10-30 10:43 | normal | 2023-10-30 13:10 | MG | PLATAFORMA | 2023-10-30 | 5 | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 390 | 1450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14360.661835017248@dominio66945.150774805879.com | (33.88981302452197) 95825.1666033034135-368.20816357390652 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 5588 | 0.10181 | 5 | Monday | 10
Escada danificada por goteira - G2 / M01 | Boa tarde! Solicito manutenção na escada de acesso ao mezanino do G2, M01. Ela está com alguns pontos de ferrugem devido a goteira da calha ou tubulação. Segue em anexo fotos para melhor ilustração. Aguardo. Obrigada. | solved | 2023-08-15 14:37 | normal | 2023-10-30 11:56 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-16 | 5 | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 2100 | 11980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19854.683302830097@dominio58683.973546728477.com | (51.469888483929083) 9383.53162612388161-9862.9022642003474 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -9367 | 4111 | 75.8883 | 5 | Tuesday | 14
Calçada Lateral G1 M8 com Dilatação entre o Galpão | Bom dia! Em ronda, verificamos que a calçada/escada lateral do G1 M8 está com um fissura de dilatação dentre a parede do galpão. Aparentemente, a calçada está cedendo. **Walerson Anisio Dos Santos Silva** poderia nos ajudar com uma análise? | closed | 2023-09-18 11:21 | normal | 2023-10-30 11:49 | ES | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1490 | 9000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42498.725243621091@dominio78684.649952432053.com | (44.915050049458124) 94804.326878639843-5667.6253366872743 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4940 | 42.0197 |  | Monday | 11
Concertina cerca fundos G5/G6 | Boa tarde! **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , A cerca de mourão nos fundos do G5/G6 foi refeita pelo time de Manutenções recentemente, após o talude ceder no local. Porém, não foram reinstalada as concertinas. Como possui concertina em todo o perímetro, solicito a avaliação da instalação da concertina também neste trecho que foi refeito, para reforçar a segurança no local. Segue em anexo vídeo do trecho que foi refeito por Manutenções e está sem concertina. Obrigada Att, Thais | closed | 2023-06-29 16:13 | normal | 2023-10-30 10:08 | MG | ZENDESK | 2023-06-29 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 610 | 5610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8194.509824778459@dominio99967.224987178066.com | (61.923911462259404) 93678.3495090509555-2934.6043106265956 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3496 | 122.7468 |  | Thursday | 16
Calha Vazando na passagem de pedestres - Urgente!! | Bom dia **Walerson Anisio Dos Santos Silva** e **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** , tudo bom? Identificamos um vazamento proveniente da tubulação de escoamento da calha. Peço apoio para solucionar pois está bem em cima da passagem de pedestres. Segue em anexo o orçamento enviado pela LJ. **OBS: ELE ACABOU ENVIANDO OUTROS ORÇAMENTOS DENTRO DESSA PROPOSTA, O DE REPARO DO COLETOR É APENAS O ITEM 1.** | closed | 2023-10-09 10:51 | normal | 2023-10-30 09:08 | RJ | ZENDESK | 2023-10-09 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 460 | 87550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49568.343954703509@dominio8656.8511298412886.com | (5.8545505007886662) 99971.7524689151287-5738.4684690667782 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5344 | 20.9287 |  | Monday | 10
Bebedouro Proximo Refeitório | Bebedouro não está gelando | solved | 2023-10-25 11:07 | normal | 2023-10-27 19:05 | ES | PLATAFORMA | 2023-10-25 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1920 | 2930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79765.335909671281@dominio87584.105791733818.com | (55.967114975077337) 94511.3177831594348-9171.1260071387987 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -291 | 5543 | 2.3319 |  | Wednesday | 11
Estrutural | Pássaros estão acessando o armazém, as telas estão instaladas porém estão entrando pelo telhado, sujando o chão com fezes, havendo risco de avarias e contaminação dos volumes por nós transportados. | solved | 2023-10-24 09:42 | normal | 2023-10-27 16:16 | RJ | LIA | 2023-10-24 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 6650 | 10160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario433.91311635493906@dominio67190.6646186898.com | (26.897564940033547) 9493.15614439996756-9127.70174724573 | Cliente 3191 | Usuário 9573 | Usuário Responsavel -5348 | 5525 | 3.2742 |  | Tuesday | 9
Ferrugem e reparos castelos. | Anteriormente sinalizamos que o teto (ticket 727), tampa e os primeiros degraus da escada interna do castelo de consumo está enferrujando e durante a limpeza do castelo que foi feita no domingo 07/08, verificamos que ferrugem está aumentando e caindo aos poucos no reservatório. Castelo irrigação tambem necessitando de reparos. Vistoria técnica realizada 01/02. ( Laudo anexo) | closed | 2023-02-22 15:51 | normal | 2023-10-27 13:56 | PR | ZENDESK | 2023-02-01 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 520 | 1660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24979.661912265889@dominio809.62828990497178.com | (79.597177499242633) 94961.0525579465693-4188.1913384998024 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2898 | 2389 | 246.9198 |  | Wednesday | 15
Manutenção na Manta do teto do Galpão | O forro da manta do teto do galpão cedeu e precisa de manutenção corretiva. | solved | 2023-10-09 17:24 | normal | 2023-10-27 08:45 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-10 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutural |  | 4500 | 45440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20923.174602110019@dominio40087.343714228831.com | (88.900492295551572) 9987.67688713382722-1857.3859423867016 | Cliente -3747 | Usuário 7489 | Usuário Responsavel -8452 | 5350 | 17.6399 |  | Monday | 17
Vazamento no telhado - Galpão 02 módulo 04 - SG Tecnologia | Segue mapa pertinente ao vazamento no telhado no Galpão 02 módulo 04. Módulo em processo de entrega ao novo locatário - SG Tecnologia ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OCbbwpCiopxd0qZEw3oCThGTZ/?name=ll.jpg) Att, | solved | 2023-10-11 18:30 | normal | 2023-10-27 08:33 | SP | ZENDESK | 2023-10-11 |  | ['jundiaig2m4'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 70 | 22050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45260.503019483@dominio70851.09851525641.com | (42.743692904655894) 95176.3145199621758-9138.14182946106 | Cliente -2904 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5370 | 15.5855 |  | Wednesday | 18
Goteiras | Estamos com goteiras em três locais na clara boia. No inicio no meio e no fim da mesma | solved | 2023-10-10 14:48 | normal | 2023-10-27 08:27 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-11 | 2 | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí | O vazamento continua | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 80 | 11500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86450.717873161513@dominio58257.537050466293.com | (30.627589839611769) 9962.05604014125549-229.71908758633245 | Cliente -6637 | Usuário 8084 | Usuário Responsavel -8452 | 5359 | 16.7352 | 2 | Tuesday | 14
Inspeção no sistema de combate a incêndio | Alertron realizando inspeção. OS em anexo Iniciando no G5 | closed | 2023-10-26 09:42 | normal | 2023-10-26 18:26 | MG | ZENDESK | 2023-10-26 |  | ['contagemig5a', 'contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1660 | 42510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96186.576164396727@dominio30390.166525182343.com | (44.094638765056395) 99198.4309996242046-8620.14672634454 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5559 | 0.36367 |  | Thursday | 9
Módulo em curto G1/M2 Hemoninas | Necessário troca de módulo | solved | 2023-10-26 15:49 | normal | 2023-10-26 15:50 | MG | ZENDESK | 2023-10-26 |  | ['contagemig1m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 370 | 4780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68104.688798311385@dominio68838.373357016375.com | (87.382675874729614) 9797.9366489333637-9963.3202745606286 | Cliente 1840 |  | Usuário Responsavel 130 | 5565 | 0.00096065 |  | Thursday | 15
Piso concreto | Piso da operação apresentando desnível por falta de junta de dilatação. Ocasionado risco de acidentes na movimentação dentro do site | closed | 2023-09-11 11:45 | normal | 2023-10-26 15:25 | MG | LIA | 2023-09-18 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 1260 | 5250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32261.251941956121@dominio88726.614629520962.com | (81.9495285270772) 95306.9971225076188-349.07289415483024 | Cliente -496 | Usuário 8386 | Usuário Responsavel 9450 | 4838 | 45.1525 |  | Monday | 11
Acabamentos | Nivela Piso onde foi retirado a parede do galpão. Risco de segurança alto, caminho de movimentação de Paleteiras e gaiolas. | closed | 2023-10-04 11:03 | normal | 2023-10-26 15:22 | MG | LIA | 2023-10-09 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 1030 | 2220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58908.222340859807@dominio39408.874555981718.com | (18.495896189894623) 94205.9555787400195-4190.5420078951047 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel 9450 | 5283 | 22.1799 |  | Wednesday | 11
Faixa de pedestre pátio | Continuar pintura da faixa de pedestre do pátio da fase 2. Caso seja uma atividade direta da engenharia, gentileza sinalizar. | closed | 2023-07-21 11:24 | low | 2023-10-26 14:31 | CE | PLATAFORMA | 2023-07-21 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1320 | 11460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67755.08986611836@dominio81902.627256341657.com | (81.666775654695982) 98257.3204132447172-1854.1806298094486 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 3727 | 97.1297 |  | Friday | 11
Tampa da ETE avariada por vendaval dia 12/10/2023 | **Jessica De Carvalho Costa** aberto chamado para tratativa da tampa da ETE avariada por vendaval no dia 12/10/2023, conforme procedimento. | solved | 2023-10-16 12:21 | normal | 2023-10-26 12:05 | RJ | ZENDESK | 2023-10-12 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 40 | 2790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42240.969441736714@dominio14966.925748679419.com | (20.574986345992151) 99220.4917733640323-4928.6297446919652 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5428 | 9.9886 |  | Monday | 12
Substituição tubulação castelo - ladrão - Log JUndiaí | Vazamento na tubulação do castelo. **Jessica De Carvalho Costa** , conforme mencionado em vossa visita solicitamos a substituição da tubulação do mesmo. Segue em anexo proposta para realizar troca da tubulação cano ladrão. | closed | 2023-06-22 17:59 | normal | 2023-10-26 11:49 | SP | ZENDESK | 2023-06-22 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 700 | 39070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24418.349442008941@dominio46565.10412910091.com | (84.3086062612821) 92135.4976074663437-4612.8001783649188 | Cliente 2825 | Usuário 7773 | Usuário Responsavel -5348 | 3442 | 125.7426 |  | Thursday | 17
LOG VianaII: Visita diretoria Marcio / Eudoxio: Reparo do meio - Fio do estacionamento externo | Bom dia ! Em visita ao condomínio a diretores solicitaram as seguintes melhorias: Reparo nos meios fios do estacionamento externos e entrada da eclusa. Segue fotos. | solved | 2023-08-28 10:00 | normal | 2023-10-26 11:09 | ES | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1560 | 8960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86949.2591431219@dominio90107.6314424467.com | (90.507827726048063) 95113.1131649952686-6392.791738429667 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4418 | 59.0475 |  | Monday | 10
OBRAS - Talude entrada necessário repor a grama | Talude entrada necessário repor a grama ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aJOy8yPMtRDbRPC5nnDHUFzUm/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/G3zzR8nU6Nzzqpo68vhVifMPh/?name=image.png) | closed | 2023-07-07 15:59 | normal | 2023-10-26 10:50 | ES | ZENDESK | 2023-07-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1640 | 31710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96522.011785475@dominio99372.591945364547.com | (82.8177541330641) 93856.98496208774-129.66294096050689 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 737 | 3575 | 110.7853 |  | Friday | 15
Lateral do G1 com falhas no gramado | Buracos no gramado da lateral do G1 necessitando de plantio de novas placas de grama. Foram comprados 100m de grama para plantio em várias áreas. Custo total: R$1.390,00 Atividade será exercida pela equipe de jardinagem acompanhada pelo zeladoria | solved | 2023-10-19 08:01 | normal | 2023-10-26 09:36 | MG | ZENDESK | 2023-10-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 660 | 3390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68252.419040041816@dominio24130.924871079886.com | (45.119445200963661) 96350.9571784081709-6217.3259892300885 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5474 | 7.0662 |  | Thursday | 8
LOG Viana II: Termo de entrega Elevador /Reckitt | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Boa tarde! Felipe enviei agora para a sua assinatura o termo de entrega do elevador. No termo está anexado o relatório de Fotos. O Contrato de manutenção inicia em 01/11 e o custo a ser repassado na despesa especifica é de R$412,00 mensais. Reforçamos que a instalação do elevador é uma exigência da prefeitura de Viana e em atendimento as normas de acessibilidade. Reforçando também conforme legislação estadual o elevador só funcionará após o início do contrato de manutenção. Atenciosamente. De: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> Enviada em: terça-feira, 17 de outubro de 2023 10:14 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RE: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia ! Prezado Condômino, Venho por meio desta informa que na data do dia 16/10/2023, realizamos juntos a vistoria final para entrega do elevador, conforme vistoria, analisamos os aspetos dos funcionamento do mesmo. Verificamos: * Aberturas e fechamentos das portas; * chamadas para todos os andares; * Acionamento do botão de ajuda; * Acionamentos de todos os botões de chamadas, * Acabamentos realizados; * iluminação, piso, estrutura metálica; Uma vez que referenciamos a vistoria como ok dado por você, e em conforme, seguiremos com as tratativas para assinatura do termo de entrega do vosso elevador, validado pelo nosso jurídico para assinatura via docusign. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 ------------------------------- De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviado: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 17:32 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com <Rodrigo.Laurentino@dhl.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Geroge, Bom Dia! Amanhã a partir das 8hs estarei à disposição. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:51 Para: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! @George Hudson Fontoura Gondim conforme o Felipe havia orientado, por favor procurar o @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas. Pelo Horário creio que só seja possível o contato amanha de manhã. De: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:46 Para: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde ! Felipe, Fiz contato com você mais acredito que não tenha visto, estou no aguardo do horários que poderemos fazer a vistoria do elevador. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:40 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Olá Jordana, Meu time está aqui em SP hoje, e na segunda procuram o George sim para fazerem a inspeção de recebimento. @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas favor procurarem pelo George na segunda para receberem o elevador. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:29 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Felipe, nosso time de manutenções sinalizou que as adequações do elevador foram finalizadas. Seria possível seu time agendar a vistoria com o George na segunda? Estando tudo ok para vocês, vamos dar sequencia ao contrato de manutenção para o elevador poder operar conforme pede a legislação estadual. Conforme pontuamos anteriormente, o contrato será com o representante fabricante Acesstech. O Custo mensal é R$374,67 por elevador que sera repassado via despesa especifica. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:21 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 09:53 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15t5ZtuneB6hrFfUMhw5W?h=P_92qIDDoM6d1idYwYfOLQLdRKCE_Lq6OLXfte0PMlw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. De: Fabricio Madeira da Silva (DHL Supply Chain) <Fabricio.M.Silva@dhl.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 15:32 Para: Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@rb.com> Assunto: [EXTERNAL] RES: [Log] Re: Esquadrias e acessórios - Plataformas inoperantes + @'Lucio Batista da Silva, Jose' De: Fabricio Madeira da Silva (DHL Supply Chain) Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 14:59 Para: Log <support+id3042@logadm.zendesk.com> Assunto: RES: [Log] Re: Esquadrias e acessórios - Plataformas inoperantes Giovani, Boa tarde, Vi que finalizaram o chamado do elevador, porem até o momento não foi entregue o mesmo para Reckitt para validarmos as instalações e utilização, o chamado deveria ser fechado quando fosse totalmente concluído, concorda? De: Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales (Log) <support@logadm.zendesk.com> Enviada em: quinta-feira, 17 de agosto de 2023 12:41 Para: Fabricio Madeira da Silva (DHL Supply Chain) <Fabricio.M.Silva@dhl.com> Assunto: [Log] Re: Esquadrias e acessórios - Plataformas inoperantes Sua solicitação (3042) foi atualizada. Para adicionar mais comentários, responda a este e-mail. Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales (Log) 17 de ago. de 2023, 12:40 BRT Boa tarde, Elevador concluído. Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales (Log) 28 de jul. de 2023, 14:21 BRT Bom dia Fabrício, Informo que a partir da próxima semana, iremos iniciar a instalação dos novos elevadores de acessibilidade de vocês. A previsão de conclusão é de 30 dias. Conto com seu apoio para a liberação das atividades da equipe. Atenciosamente, Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno (Log) 18 de mai. de 2023, 08:22 BRT bom dia! Enviaremos equipe técnica para ajuste nas configuração dos equipamentos. Jordana Marta Vidigal Cardoso (Log) 14 de mai. de 2023, 17:10 BRT Boa Tarde! Chamado atribuído ao setor de manutenções para análise e tratativas caso seja aplicável. Atenciosamente Fabricio Madeira da Silva 12 de mai. de 2023, 09:36 BRT Elevadores das recepções sem funcionamento e portas não trancam [MNVM9D-RX7W4] | closed | 2023-10-24 19:44 | normal | 2023-10-25 19:11 | ES | PLATAFORMA | 2023-10-24 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 220 | 1370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94271.9231757814@dominio34170.023979586047.com | (45.116725720856877) 98325.382011133619-8648.3939281745461 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 5531 | 0.97672 |  | Tuesday | 19
RE: [EXTERNAL] LOG Viana II: Termo de entrega Elevador /Reckitt | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Boa tarde ! Felipe, Correto, a partir do dia 01/11 nosso contrato de manutenção estará em vigor desta forma, o equipamento estará liberado para uso. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 ------------------------------- De: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com> Enviado: quarta-feira, 25 de outubro de 2023 08:45 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com <Rodrigo.Laurentino@dhl.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Kleber Alfredo Da Silva <kleber.alfredo@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] LOG Viana II: Termo de entrega Elevador /Reckitt Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Bom dia Jordana, Vou revisar e assinar. Com isso dia 01NOV vocês ligarão ele de novo certo? De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: terça-feira, 24 de outubro de 2023 19:43 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Kleber Alfredo Da Silva <kleber.alfredo@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] LOG Viana II: Termo de entrega Elevador /Reckitt Boa tarde! Felipe enviei agora para a sua assinatura o termo de entrega do elevador. No termo está anexado o relatório de Fotos. O Contrato de manutenção inicia em 01/11 e o custo a ser repassado na despesa especifica é de R$412,00 mensais. Reforçamos que a instalação do elevador é uma exigência da prefeitura de Viana e em atendimento as normas de acessibilidade. Reforçando também conforme legislação estadual o elevador só funcionará após o início do contrato de manutenção. Atenciosamente. De: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> Enviada em: terça-feira, 17 de outubro de 2023 10:14 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RE: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia ! Prezado Condômino, Venho por meio desta informa que na data do dia 16/10/2023, realizamos juntos a vistoria final para entrega do elevador, conforme vistoria, analisamos os aspetos dos funcionamento do mesmo. Verificamos: * Aberturas e fechamentos das portas; * chamadas para todos os andares; * Acionamento do botão de ajuda; * Acionamentos de todos os botões de chamadas, * Acabamentos realizados; * iluminação, piso, estrutura metálica; Uma vez que referenciamos a vistoria como ok dado por você, e em conforme, seguiremos com as tratativas para assinatura do termo de entrega do vosso elevador, validado pelo nosso jurídico para assinatura via docusign. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 ------------------------------- De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviado: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 17:32 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com <Rodrigo.Laurentino@dhl.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Geroge, Bom Dia! Amanhã a partir das 8hs estarei à disposição. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFBFdSCrKbD39T1o13?h=ZQxa7GAUkHk7pCofx4j0z835YxhNmDlWJpUXcAEmxXs=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:51 Para: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! @George Hudson Fontoura Gondim conforme o Felipe havia orientado, por favor procurar o @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas. Pelo Horário creio que só seja possível o contato amanha de manhã. De: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:46 Para: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde ! Felipe, Fiz contato com você mais acredito que não tenha visto, estou no aguardo do horários que poderemos fazer a vistoria do elevador. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:40 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Olá Jordana, Meu time está aqui em SP hoje, e na segunda procuram o George sim para fazerem a inspeção de recebimento. @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas favor procurarem pelo George na segunda para receberem o elevador. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:29 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Felipe, nosso time de manutenções sinalizou que as adequações do elevador foram finalizadas. Seria possível seu time agendar a vistoria com o George na segunda? Estando tudo ok para vocês, vamos dar sequencia ao contrato de manutenção para o elevador poder operar conforme pede a legislação estadual. Conforme pontuamos anteriormente, o contrato será com o representante fabricante Acesstech. O Custo mensal é R$374,67 por elevador que sera repassado via despesa especifica. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:21 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 09:53 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15t5ZtuneB6hrFfUMhw5W?h=P_92qIDDoM6d1idYwYfOLQLdRKCE_Lq6OLXfte0PMlw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | solved | 2023-10-25 14:36 | normal | 2023-10-25 19:08 | ES | PLATAFORMA | 2023-10-25 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 190 | 350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41140.219597430252@dominio78826.363250179449.com | (88.339976558119133) 99226.8945796351891-6767.2661822582795 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 5550 | 0.18924 |  | Wednesday | 14
RES: [EXTERNAL] LOG Viana II: Termo de entrega Elevador /Reckitt | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Bom dia Jordana, Vou revisar e assinar. Com isso dia 01NOV vocês ligarão ele de novo certo? De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: terça-feira, 24 de outubro de 2023 19:43 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Luan Martins Melo Rodrigues <luan.mrodrigues@logcp.com.br>; Kleber Alfredo Da Silva <kleber.alfredo@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] LOG Viana II: Termo de entrega Elevador /Reckitt Boa tarde! Felipe enviei agora para a sua assinatura o termo de entrega do elevador. No termo está anexado o relatório de Fotos. O Contrato de manutenção inicia em 01/11 e o custo a ser repassado na despesa especifica é de R$412,00 mensais. Reforçamos que a instalação do elevador é uma exigência da prefeitura de Viana e em atendimento as normas de acessibilidade. Reforçando também conforme legislação estadual o elevador só funcionará após o início do contrato de manutenção. Atenciosamente. De: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> Enviada em: terça-feira, 17 de outubro de 2023 10:14 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RE: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia ! Prezado Condômino, Venho por meio desta informa que na data do dia 16/10/2023, realizamos juntos a vistoria final para entrega do elevador, conforme vistoria, analisamos os aspetos dos funcionamento do mesmo. Verificamos: * Aberturas e fechamentos das portas; * chamadas para todos os andares; * Acionamento do botão de ajuda; * Acionamentos de todos os botões de chamadas, * Acabamentos realizados; * iluminação, piso, estrutura metálica; Uma vez que referenciamos a vistoria como ok dado por você, e em conforme, seguiremos com as tratativas para assinatura do termo de entrega do vosso elevador, validado pelo nosso jurídico para assinatura via docusign. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 ------------------------------- De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviado: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 17:32 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com <Rodrigo.Laurentino@dhl.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Geroge, Bom Dia! Amanhã a partir das 8hs estarei à disposição. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:51 Para: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! @George Hudson Fontoura Gondim conforme o Felipe havia orientado, por favor procurar o @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas. Pelo Horário creio que só seja possível o contato amanha de manhã. De: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:46 Para: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde ! Felipe, Fiz contato com você mais acredito que não tenha visto, estou no aguardo do horários que poderemos fazer a vistoria do elevador. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:40 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Olá Jordana, Meu time está aqui em SP hoje, e na segunda procuram o George sim para fazerem a inspeção de recebimento. @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas favor procurarem pelo George na segunda para receberem o elevador. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:29 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Felipe, nosso time de manutenções sinalizou que as adequações do elevador foram finalizadas. Seria possível seu time agendar a vistoria com o George na segunda? Estando tudo ok para vocês, vamos dar sequencia ao contrato de manutenção para o elevador poder operar conforme pede a legislação estadual. Conforme pontuamos anteriormente, o contrato será com o representante fabricante Acesstech. O Custo mensal é R$374,67 por elevador que sera repassado via despesa especifica. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:21 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 09:53 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15t5ZtuneB6hrFfUMhw5W?h=P_92qIDDoM6d1idYwYfOLQLdRKCE_Lq6OLXfte0PMlw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | solved | 2023-10-25 08:46 | normal | 2023-10-25 19:07 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 2730 | 2730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30412.949127337237@dominio38340.985941475286.com | (4.5403943557875648) 9291.66474138790625-7937.7843519170128 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 5535 | 0.43149 |  | Wednesday | 8
Instalação de Dispenser sala CCO | Atividade será realizada pela zeladoria | solved | 2023-10-25 13:47 | normal | 2023-10-25 14:12 | MG | ZENDESK | 2023-10-25 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 370 | 1580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19653.226435837772@dominio71661.234603728124.com | (12.712665320262269) 92316.3354136627418-8080.0607091788734 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5549 | 0.016921 |  | Wednesday | 13
Módulo do sistema de incêndio sem reportar a Central de Alarme no G2 | Módulo não reposta a central de alarme. | closed | 2023-10-25 13:41 | normal | 2023-10-25 13:45 | MG | ZENDESK | 2023-10-25 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1120 | 3920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82300.3599104046@dominio24376.184618331856.com | (25.109396882840912) 95080.6325091484468-6174.5826535611268 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5548 | 0.0023032 |  | Wednesday | 13
Caixa Acoplada Vaso Sanitário | Água não está "com pressão" ou "força" suficiente para encher a caixa | closed | 2023-10-19 14:48 | normal | 2023-10-25 12:21 | ES | PLATAFORMA | 2023-10-19 | 5 | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1920 | 9050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79773.685429272475@dominio36717.229905557906.com | (43.5591612867981) 97059.4827487195589-6756.6565785778976 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel -9367 | 5480 | 5.8978 | 5 | Thursday | 14
vegetação presa na cerca elétrica / Realizar a limpeza | vegetação presa na cerca elétrica / Realizar a limpeza ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/t1JSRAEobRYssO185OoGqjuFi/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/MEwlauumXpaoxjANhJigooOWD/?name=image.png) | closed | 2023-10-23 15:53 | normal | 2023-10-25 12:07 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 840 | 2010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61448.987769690124@dominio19671.742382425957.com | (3.0062692732613336) 91147.653800949164-3691.6842624497103 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5512 | 1.8432 |  | Monday | 15
Piso Concreto | Piso Concreto | closed | 2022-05-16 11:13 | normal | 2023-10-25 12:06 | RS | PLATAFORMA | 2022-05-16 |  | ['gravataig1m4', 'gravataig1m6'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 290 | 9360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13061.291494171803@dominio36236.793533765434.com | (51.747587580825218) 95581.75466794757-3112.2384232189474 | Cliente 2390 | Usuário 2760 | Usuário Responsavel -7088 | 245 | 527.0367 |  | Monday | 11
Realizar a limpeza no cume do talude retirando galhos secos e resto de maneira /Prevenção contra incêndio | Realizar a limpeza no cume do talude retirando galhos secos e resto de maneira /Prevenção contra incêndio ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XoEwliz8uD8QSmbSb0KOwVwL6/?name=image.png) | closed | 2023-10-23 15:55 | normal | 2023-10-25 12:03 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 800 | 1940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79822.028702262032@dominio49681.6930105538.com | (97.773212677150667) 94818.913710239668-9326.787159477497 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5513 | 1.8388 |  | Monday | 15
Restos de materiais de obra na bacia / Realizar limpeza | Restos de materiais de obra na bacia / Realizar limpeza ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wtMBOWGEiQnq5xuhMVjUx6n9P/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/EK5Ku5sM34qz7TJkOwo5I6MrC/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+13.46.46+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gQhIQoGwD8idKNaMRaYH6dkdC/?name=WhatsApp+Image+2023-10-23+at+13.46.46.jpeg) | closed | 2023-10-23 15:50 | normal | 2023-10-25 12:01 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2350 | 4010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87038.773995189651@dominio91335.122471339884.com | (29.0246080301831) 98399.53600744473-9810.59817413944 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5511 | 1.8409 |  | Monday | 15
Condomínio - Bombas jockey com falha | As bombas elétrica e jockei do sistema de hidrante, da rede G2 e G3, apresentaram falhas durante a visita da Alertron e se encontram inoperantes. | solved | 2023-08-24 16:20 | normal | 2023-10-25 11:55 | MG | ZENDESK | 2023-08-23 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 290 | 12020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7884.2523078373024@dominio12648.232592276434.com | (72.560765732359485) 98033.6294021746226-4128.5566464316171 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4381 | 61.816 |  | Thursday | 16
Colocar tampa cega / Caixa fiaçao da recepção. | Colocar tampa cega / Caixa fiaçao da recepção. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1BpDgHyrPQWxgk7jZhTW3ln3F/?name=image.png) | closed | 2023-10-23 16:19 | normal | 2023-10-25 11:55 | ES | ZENDESK | 2023-10-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3130 | 3860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24776.158429268176@dominio14029.596006608977.com | (22.165468467274014) 93566.0580495976733-4980.390766826612 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -291 | 5521 | 1.8164 |  | Monday | 16
Operação TA - Vazamento telhado modulo 1 | Boa tarde ! Vários pontos que já foram identificados continuam com vazamento. | closed | 2023-10-04 17:40 | normal | 2023-10-25 11:52 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-09 | 5 | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia | Ágil e eficiente. | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 350 | 1590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87318.982933832536@dominio57552.091879423526.com | (42.074835616204112) 97361.8778523437923-8471.55106557741 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel -8452 | 5286 | 20.7588 | 5 | Wednesday | 17
LOG HORTOLÂNDIA - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM FALHA APÓS QUEDA DE RAIO | Giovani, bom dia. Tivemos uma incidência de forte chuvas com raios nesse final de semana, segundo relato da equipe de portaria. Após queda de um raio próximo do restaurante nesse sábado 07/10/2023 a central de alarme de incêndio começou a apresentar a falha detalhada na foto. Tela sem nenhuma informação, com essas luzes vermelhas ligadas e disparo simultâneo de falha e fogo. | solved | 2023-10-09 08:34 | normal | 2023-10-25 11:49 | SP | ZENDESK | 2023-10-09 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 10850 | 14950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71922.892967889@dominio54742.85914236572.com | (9.7681365234322968) 96584.0652472115644-584.95406626275349 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5337 | 16.136 |  | Monday | 8
Solicito a troca das 03 tubulações conecções que descem da calha para pilar | Solicito a troca das 03 tubulações conecções que descem da calha para pilar / em virtude a forte chuva na data 12/10/2023 ocorreu o rompimento da tubulação e conecção alagando o ADM, foi feita a paliativa | closed | 2023-10-13 15:15 | normal | 2023-10-25 11:22 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-13 | 5 | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Instalações Hidráulicas |  | 720 | 6900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80160.9354374409@dominio67446.43506445206.com | (2.3864362904314826) 98804.4324242969215-4926.8652361134764 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -5348 | 5401 | 11.8383 | 5 | Friday | 15
Fiação do poço rompida | Fiação do poço rompida com baixa voltagem. Eletricom/AEC acionada. | solved | 2023-10-25 11:13 | normal | 2023-10-25 11:18 | MG | ZENDESK | 2023-10-25 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2520 | 13530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8327.12407763474@dominio20441.472013500581.com | (76.39656068951868) 93154.0849706484746-4806.4658473047048 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5544 | 0.0033449 |  | Wednesday | 11
Instalações de incêndio - Manutenção corretiva Geral. | Ticket criado para tratar da adequação geral do sistema de Incêndio do empreendimento. Serviço já em execução pela Flama Projetos. Escopo: - Central da bosch queimada - Já substituída. Concluindo a programação e testes - Revisão do sistema Skyfire - Adequação na casa de bombas. - Troca da placa da bomba diesel - Apontamentos da Alertron. | solved | 2023-06-22 10:39 | normal | 2023-10-25 11:12 | MG | ZENDESK | 2023-06-22 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 100 | 4260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52491.53782990983@dominio86453.913828901.com | (89.613176188431055) 91983.5991804682578-2617.151449639583 | Cliente 2825 | Usuário 3247 | Usuário Responsavel -8452 | 3439 | 125.023 |  | Thursday | 10
Sistema de Incêndio - Vazamento na rede incêndio | Foi evidenciado a queda de pressão anormal e posteriores entradas da bomba diesel. Ao fazer a vistoria e o fechamento de alguns registros, foi evidenciado que ao fechar o registro da foto abaixo a pressão se manteve estável. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kJbyNYxSJt5llc66EbAzyTbNQ/?name=image.png) | solved | 2023-10-09 16:04 | normal | 2023-10-25 11:07 | CE | ZENDESK | 2023-10-09 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 340 | 2820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97091.580474512608@dominio14343.541663239463.com | (62.167175121815092) 99756.89398152497-1878.2801342531088 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5349 | 15.7941 |  | Monday | 16
Goteira Rua 100 | Olá, boa tarde! Gentileza realizar manutenção em goteira na rua 100, entre as estantes 15 e 16. Identificado dia 15/09/2023. Relator: Lara (Recebimento) Obrigada. | solved | 2023-09-21 15:42 | normal | 2023-10-25 09:25 | ES | PLATAFORMA | 2023-09-26 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 25940 | 29460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57887.929897259841@dominio82118.411900827909.com | (78.066090604463241) 96900.8222026790945-5174.564070852256 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -8452 | 4982 | 33.7382 |  | Thursday | 15
TESTE DE EPCs | Teste anual dos EPCs da cabine primária. | solved | 2023-10-02 15:33 | normal | 2023-10-25 08:31 | BA | ZENDESK | 2023-10-02 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 710 | 13090 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario89897.336355291409@dominio68973.795408401857.com | (88.358733752280955) 95087.2654579311238-629.1998763324043 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 5251 | 22.7073 |  | Monday | 15
Passagem para entrada de pássaros fachada lateral e divisa do módulo 24/25. Estrutura de cobertura de docas módulo 25 | Passagem para entrada de pássaros fachada lateral e divisa do módulo 24/25. Estrutura de cobertura de docas módulo 25. Junto deste inspecionar demais pontos de acesso nas extremidades e divisas de coberturas. Além de imagem de pássaros, apresento as fezes também. | solved | 2023-08-28 16:31 | normal | 2023-10-24 18:32 | ES | PLATAFORMA | 2023-10-11 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1440 | 10000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58009.040157880889@dominio36786.6709747294.com | (41.289128617518159) 91850.7447203530899-8846.7989904166279 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 4501 | 57.084 |  | Monday | 16
QUEDAS CONSTANTES DE ENERGIA | SOLICITO REVISAO NA PARTE ELETRICA DOS GALPOES POIS ESTAMOS COM QUEDAS DIARIAS EM TORNO DE 5 A 8 PICOS. | closed | 2023-10-23 14:21 | normal | 2023-10-24 16:46 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-23 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2650 | 2650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83591.625961208789@dominio1894.2103214214012.com | (68.853824532261839) 98112.4034542727313-3780.1017957620943 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 2710 | 5507 | 1.1011 |  | Monday | 14
Vazamento | Conforme solicitamos via celular mandando fotos e videos para Ewerton , estou abrindo chamado para conserto dos vazamentos que estão ocorrendo em nosso galpão , hoje já tivemos a visita dos tecnicos onde já indentificaram os vazamentos. estamos no aguardo dos reparos. | closed | 2023-10-17 12:24 | normal | 2023-10-24 15:25 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-17 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1180 | 2340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45787.7628319844@dominio27778.250213762691.com | (0.36642648858669474) 92027.5792078386762-1058.3990793796033 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -5348 | 5450 | 7.1257 |  | Tuesday | 12
AMBEV - Tratamento de trinca entrada do CDD | Conforme relatório de pendencia da AMBEV, Tratamento de trinca entrada do CDD conforme imagem 4 do relatório. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/V6U6u8x0ml7HvaLlEECNB7zb3/?name=image.png) | closed | 2023-09-04 14:12 | normal | 2023-10-24 13:42 | SE | ZENDESK | 2023-09-04 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 180 | 1280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2144.7725298307087@dominio41363.205524783189.com | (85.959436409476524) 99631.0340682558435-75.38045624007411 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4738 | 49.9787 |  | Monday | 14
VENDA ATIVO - Tratamento na escada de acesso do mezanino G3 M1/M2 | Escada apresentando vários pontos de ferrugem, desgaste de pintura, desnível de plataforma / mezanino e pontos de solda rompidos. | solved | 2023-08-30 09:23 | normal | 2023-10-24 13:41 | SE | ZENDESK | 2023-08-30 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 150 | 5990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66000.563986182766@dominio86641.876266864318.com | (40.446647595337545) 91429.9988679873704-8925.4262817973286 | Cliente 2956 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4540 | 55.1795 |  | Wednesday | 9
VENDA ATIVO - Tratamento na escada de acesso do mezanino G3 M5/M6 | Vários pontos de ferrugem, desgaste de pintura e placas com pontos de solda rompidos. | closed | 2023-08-30 09:26 | normal | 2023-10-24 13:41 | SE | ZENDESK | 2023-08-30 |  | ['aracajug3m5'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 180 | 2080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41662.446394010629@dominio75525.8366795271.com | (55.124477710463871) 96740.9492119068309-8214.4297313231345 | Cliente 175 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4541 | 55.177 |  | Wednesday | 9
VENDA ATIVO - Recuperação de passeios externo G1 | Conforme apontado em relatório da BTG necessário execução de reparos no passeio externo, conforme fotos: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/y1UfArYHRcu4Pn7ZA711qIAJY/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sAvKIk2sZwyB8pL5cw9V5kFMe/?name=image.png) | solved | 2023-08-25 10:58 | normal | 2023-10-24 13:40 | SE | ZENDESK | 2023-08-25 |  | ['aracajug1m1', 'aracajug1m2', 'aracajug1m3', 'aracajug1m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 160 | 1940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26977.05631101393@dominio50322.687055461909.com | (90.700803385626259) 91773.8839450450146-1281.0804006606684 | Cliente 5383 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4395 | 60.1129 |  | Friday | 10
VENDA ATIVO - Tratamento de muro externo | Conforme apontado em relatório da BTG necessita de tratamento de amarração nos muros, conforme fotos: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3H5hrAFmGvLhmDzxfxnacM8f5/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SwHBUHGeKEICaZAyE5YOPPnQ8/?name=image.png) | closed | 2023-08-25 11:11 | normal | 2023-10-24 13:40 | SE | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 120 | 2920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15353.92870676561@dominio55353.163324104469.com | (66.150394156698212) 91901.5440730978387-8449.6224583487565 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4397 | 60.1035 |  | Friday | 11
VENDA ATIVO - Tratamento na escada de acesso do mezanino M4A/G2 | Escada de acesso ao mezzanino com presença de ferrugem na estrutura, placa solta e necessitando de pintura. | closed | 2023-08-25 17:32 | normal | 2023-10-24 13:40 | SE | PLATAFORMA | 2023-08-28 | 3 | ['aracajug2m4a'] | LOG Aracaju | O horário que foi realizado o serviço não foi um horário adequado, o fluxo das pessoas atrapalhavam a realização do serviço, algumas área ficaram sem pintar. Devido ao fluxo algumas áreas foram disponibilizados para a passagem e não houve tempo suficiente para a secagem da tinta, enfim a escada não ficou com uma tonalidade uniforme. | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 130 | 3040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66652.183696643391@dominio73164.360734076385.com | (56.999946679881056) 93004.70745130674-5849.6191958375184 | Cliente -7275 | Usuário -2819 | Usuário Responsavel 2498 | 4403 | 59.8387 | 3 | Friday | 17
Calçadas e Passeios - Recomposição pós vazamento de tubulação | Bom dia! Necessário a recomposição da calçada próximo ao restaurante do MartMinas após o reparo da tubulação de incêndio. | closed | 2023-10-18 09:40 | normal | 2023-10-23 16:45 | MG | ZENDESK | 2023-10-11 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 16730 | 31380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72180.051636897319@dominio16442.405479923906.com | (36.801017710161304) 91721.5471402270846-6353.2147469026395 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5462 | 5.295 |  | Wednesday | 9
Pinturas das Guias | Fotos | closed | 2023-07-19 16:52 | normal | 2023-10-23 16:33 | MG | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 260 | 57400 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario2965.6476971677034@dominio22929.059791105741.com | (94.931123032000841) 99576.1137886714787-5929.389473978159 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -954 | 3708 | 95.9864 |  | Wednesday | 16
Estrutural | Instalação de luminária na entrada do módulo 04, | solved | 2023-08-24 07:52 | normal | 2023-10-23 16:18 | MG | LIA | 2023-08-24 |  | ['contagemiiig3m4'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 236370 | 243250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30918.390626031334@dominio65200.5419327106.com | (6.6976765885725023) 96341.4625378995279-3604.3742827743131 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -7002 | 4357 | 60.3514 |  | Thursday | 7
Estrutura do forro banheiro inferior caiu uma parte | A estrutura que segura o forro de PVC do banheiro cedeu e caiu metade, foi observado que a estrutura está presa apenas por pregos. como pode ser observado pela fotos em anexo. Aguardo vistoria e uma posição da LOG. | solved | 2023-10-13 09:58 | normal | 2023-10-23 13:49 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-16 |  | ['itatiaiag2m3'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1390 | 4540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90888.117349710534@dominio76604.760768653956.com | (45.696241992455064) 91191.4404602580919-7452.6202539487522 | Cliente -916 | Usuário -9779 | Usuário Responsavel -5348 | 5375 | 10.1604 |  | Friday | 9
Bueiro quebrado | Tampa do bueiro solta | solved | 2023-10-19 14:05 | normal | 2023-10-23 10:45 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-19 |  | ['itatiaiag1m2', 'itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Drenagem |  | 5700 | 5700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67465.134526786758@dominio91708.958655435286.com | (43.49655052673959) 92252.573061638424-339.07555113230148 | Cliente -3838 | Usuário -1308 | Usuário Responsavel 2710 | 5477 | 3.8615 |  | Thursday | 14
Polimento PETZ 6x1 - M04/M05 | Boa tarde, em visita ao Galpão 01 Módulo 04 e Módulo 05 - Cliente PETZ. Foi observado que no mapa de concretagem entre a Rua 18 e 19 do Cliente, houve-se uma elevação do nível entre as concretagens, gerando assim uma certa '' ondulação do piso ", fazendo com que a empilhadeiras do cliente arrastem o garfo ao retirar o material do porta-paletes. A via mais viável seria um desbaste com polimento de piso, caso necessário, podemos fazer com o proprio zelador com o aluguel de uma máquina pra polir e um disco de desbaste. Tamanho: 6x1 | closed | 2022-08-04 15:06 | normal | 2023-10-23 10:45 | GO | ZENDESK | 2022-08-04 |  | ['goianiaiig1m4', 'goianiaiig1m5'] | LOG Goiânia II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 260 | 7960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56018.099451897928@dominio36558.706184033414.com | (17.17535905114612) 99359.0373449575436-2213.141611199022 | Cliente -3887 | Usuário -9472 | Usuário Responsavel -9367 | 694 | 444.8183 |  | Thursday | 15
Tampa de caixa de passagem com ressalto - Área comum Modulo 15 | Boa tarde ! Tampa de caixa de passagem com ressalto - Área comum ao lado do Modulo 15, alto risco de acidente! Segue fotos: | closed | 2023-08-22 14:57 | normal | 2023-10-22 11:27 | ES | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 1060 | 9600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67156.77096881032@dominio68878.0519249372.com | (75.573798922125192) 99528.0752752081662-9328.6707737657653 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4330 | 60.854 |  | Tuesday | 14
Lama descendo do Talude em frente ao módulo 14 | Lama descendo do Talude em frente ao módulo 14 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zBTzs5oI0QVtXqgtcA6g8m5LP/?name=image.png) | closed | 2023-07-23 11:58 | normal | 2023-10-22 11:24 | ES | ZENDESK | 2023-07-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 710 | 6310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51633.935295764124@dominio53827.162223209576.com | (66.653907818722146) 98216.5155815269391-8779.4764373190283 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3738 | 90.9763 |  | Sunday | 11
Modulo 25 ( Vazio) / Fiação da calha externa pendurada. | Modulo 25 ( Vazio) / Fiação da calha externa pendurada. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Zw3j8FZtbylmZb3fy3bQaGwlN/?name=WhatsApp+Image+2023-07-07+at+09.25.52+%281%29.jpeg) | closed | 2023-07-07 16:24 | normal | 2023-10-22 10:58 | ES | ZENDESK | 2023-07-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 340 | 7340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49383.919263697928@dominio99080.913090215108.com | (96.146220066648851) 91723.6979358160559-5408.54211260196 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3579 | 106.7738 |  | Friday | 16
Reparo troca de piso mezanino - G2 M6 | reparo piso e instalação de novo - log sumare | solved | 2023-09-12 13:41 | normal | 2023-10-20 16:12 | SP | ZENDESK | 2023-09-12 |  | ['sumareg2m6'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 370 | 5350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75637.1924870078@dominio26578.625591663345.com | (52.747563898537067) 95030.9818954015946-87.324041380768037 | Cliente 3317 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4861 | 38.105 |  | Tuesday | 13
TUBULAÇÃO DE DESCIDA DA CALHA VOLTO A VAZAR | Jéssica, Conforme fotos, a tubulação de descida da calha que foi reparada voltou a apresentar vazamentos | closed | 2023-10-18 16:12 | normal | 2023-10-20 16:11 | SP | ZENDESK | 2023-10-18 |  | ['hortolandiag1m4a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 580 | 2700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41975.43509480467@dominio66773.911270395518.com | (19.588661848271219) 96497.5330140447213-823.38884508551882 | Cliente 197 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5469 | 1.9991 |  | Wednesday | 16
Revitalização Escada Vestiário G1 | Boa tarde! Escada do vestiário G1 está com muitos pontos de corrosão. Segue fotos dos pontos. | solved | 2023-06-28 15:57 | high | 2023-10-20 15:38 | ES | ZENDESK | 2023-06-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 820 | 85510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37346.89824349359@dominio96438.741891264828.com | (16.851539576407269) 99618.3320536647043-5440.0728690506012 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3474 | 113.9865 |  | Wednesday | 15
Paisagismo - Revitalização dos jardins nas recepções | Os jardins em frente as recepções dos nossos clientes estão disformes, por isso iremos repaginar e melhorar a estética dessas áreas. Iremos fazer uma mudança nas plantas que já existentes, retirar as que morreram, replantar algumas e utilizar pedra seixos brancas e argila expandida, para melhorar a estética. Em anexo fotos de como estão as recepções atualmente. | solved | 2023-02-22 16:33 | normal | 2023-10-20 15:22 | MG | ZENDESK | 2023-02-22 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1240 | 3330 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario51498.825849863548@dominio38150.494374081092.com | (22.4097974679119) 94948.1121696232613-5012.0622387455724 | Cliente 2825 | Usuário 600 | Usuário Responsavel 600 | 2390 | 239.9502 |  | Wednesday | 16
Falta de proteção calhas Elétricas - Docas 01 e 64 | Boa tarde! Verificamos a falta de proteção das calhas elétricas nas docas 01 e 64, deixando fios expostos, segue fotos para conhecimento. Solicitamos acabamentos para as mesmas. | solved | 2023-08-22 14:41 | normal | 2023-10-20 08:55 | ES | ZENDESK | 2023-08-22 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m15'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 570 | 18130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81141.7601123628@dominio602.67289953493241.com | (81.378872394214142) 9463.6798886761141-1341.8877138157691 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4329 | 58.7596 |  | Tuesday | 14
Modulo 25 ( Módulo Vazio) faltando duas proteções de descida pluvial nas docas | Modulo 25 ( Módulo Vazio) faltando duas proteções de descida pluvial nas docas ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nCEtKYzDWGrlTRitu52rJ09fr/?name=WhatsApp+Image+2023-07-07+at+09.25.51+%281%29.jpeg) | solved | 2023-07-07 16:26 | normal | 2023-10-20 08:54 | ES | ZENDESK | 2023-07-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 650 | 4710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31824.673318967787@dominio72919.659339100035.com | (72.176030932841456) 97704.2123604273575-9856.1953021065074 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3580 | 104.6859 |  | Friday | 16
LOG Viana II: Talude lateral ao modulo 15 - (Pontos de Erosão) | Boa tarde ! Segue mapeamento ponto de erosão no talude lateral ao modulo 15. | closed | 2023-09-04 16:03 | normal | 2023-10-20 08:51 | ES | ZENDESK | 2023-09-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 1000 | 4830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57032.549122242068@dominio41278.891700000866.com | (71.672623249263964) 91516.1587511527421-8750.0867329969042 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4746 | 45.6998 |  | Monday | 16
LOG Viana II: Acesso aberto no muro do condomínio com Rua . | Boa tarde ! Prezados, Identificamos um acesso aberto no muro lateral do condomínio dano acesso direto a rua de da frete do CD, O mesmo esta tampado apenas por um Madeirit com uma escora, foi verificado a fragilidade e facilidade do acesso por meio deste local ao CD, solicitamos verificação do local e possíveis correções. Segue fotos: | solved | 2023-09-13 15:57 | normal | 2023-10-20 08:48 | ES | ZENDESK | 2023-09-13 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1700 | 6770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99152.120379018437@dominio75209.9276016636.com | (50.652654737508172) 97061.9611860195128-41.476185053400656 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4884 | 36.7021 |  | Wednesday | 15
Buraco no piso ¦ Galpão 2 | Bom dia! Solicito a manutenção em um buraco no galpão 2, rua 127. Aguardo. Obrigada. | closed | 2023-07-19 08:26 | normal | 2023-10-20 08:18 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-20 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 90 | 4370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68923.198267925487@dominio13876.359826332107.com | (80.834717441727037) 95455.9145104496856-5864.8027576923314 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -9367 | 3700 | 92.9945 |  | Wednesday | 8
Goteiras ¦ Ruas 101 e 102 | Olá, bom dia! Solicito manutenção de forma emergencial nos pontos de goteiras encontrados nas ruas 101 e 102. As goteiras estão molhando produtos. Gentileza retornar o mais breve possível. Aguardo. Obrigada. | solved | 2023-08-28 07:24 | normal | 2023-10-20 08:16 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-28 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 290 | 3130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72751.503504754335@dominio31209.124793466308.com | (5.6308593517107672) 95725.648892467676-5024.8448135321123 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel 8693 | 4405 | 53.0361 |  | Monday | 7
Goteiras G1 M7 | Bom dia! Solicito manutenção em goteiras no G1 / M7. Obrigada. | solved | 2023-08-21 10:29 | normal | 2023-10-20 08:13 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-23 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 500 | 3970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66783.525990381764@dominio83045.322609078488.com | (95.550724427128173) 93526.3483536163317-1606.2946978546888 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel 8693 | 4300 | 59.9053 |  | Monday | 10
LOG VianaII: Visita diretoria Marcio / Eudoxio: Tubulação da Logica em volta da fachada. | Bom dia ! Em visita ao condomínio a diretores solicitaram as seguintes melhorias: A melhoria da tubulação da Lógica em volta da fachada do modulo15, que era provisória e ficou com definitiva. Segue fotos. | solved | 2023-08-28 09:02 | normal | 2023-10-19 18:59 | ES | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 950 | 7490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14177.39958862731@dominio83387.869503189228.com | (83.428215805052) 9942.73848684116876-5389.0938369320484 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4417 | 52.4146 |  | Monday | 9
LOG Viana II: Revitalização sinalização viária | Boa tarde ! Solicito a revitalização da sinalização viária, obras refez o asfalto que danificou a sinalização existente. Área dos fundos do CD. Segue fotos: | closed | 2023-08-22 15:34 | normal | 2023-10-19 18:53 | ES | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Sinalização Viária |  | 1640 | 7740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82088.984869643289@dominio65617.876819094352.com | (59.001906885658933) 99390.84821407526-9590.154639920258 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4333 | 58.1388 |  | Tuesday | 15
Caixa de pavimento na vaga de veículo executada sem proteção | Boa tarde ! Caixa executada na vaga de veículo sem proteção, com rico de colisão na tampa. Segue fotos: | closed | 2023-08-22 15:18 | normal | 2023-10-19 18:49 | ES | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 830 | 12990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69699.011936544353@dominio48133.882557071964.com | (81.511318849802592) 93772.1728167711553-5853.9468739771582 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4331 | 58.147 |  | Tuesday | 15
Reclamação PH: Tampa na faixa de pedestre com ressalto causando acidentes | Marido da Locataria a noite quase se machucou. Há uma tampa de concreto na area da faixa e a tampa tem um grande ressalto que nao é possível ver a noite, pois, não há iluminação nos taludes. Sugestão nivelar o piso ao redor da tampa e pintar a faixa. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mnTFe1rhsK8Aq3IgGj6RZJ2II/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pgmPoBXTPpzUxVDAKtyKVhUjb/?name=WhatsApp+Image+2023-07-23+at+09.42.02.jpeg) | closed | 2023-07-23 11:48 | normal | 2023-10-19 18:40 | ES | ZENDESK | 2023-07-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 760 | 4240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63239.281864457284@dominio34103.346845945962.com | (87.205425150372335) 94654.2641985389673-5642.0617827578271 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3736 | 88.2861 |  | Sunday | 11
Piso Cerâmico | O piso cerâmico da rachaduras está com rachaduras. | closed | 2023-07-05 17:23 | normal | 2023-10-19 18:28 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-12 |  | ['vianaiig1m18b'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 3290 | 6950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6158.7331034834961@dominio29770.172306720495.com | (92.7541480776606) 98745.9594698871588-9408.8708711773743 | Cliente 1931 | Usuário -642 | Usuário Responsavel -9367 | 3558 | 106.0454 |  | Wednesday | 17
DISJUNTOR CHUVEIRO BANHEIRO APOIO CAMINHONEIRO | Boa tarde! O disjuntor do chuveiro masculino do apoio caminhoneiro está desarmando, os caminhoneiros tomam banho e durante o banho o disjunto desarma e o banho fica frio. Estão reclamando MUITO! | closed | 2023-06-30 14:46 | normal | 2023-10-19 18:23 | ES | ZENDESK | 2023-06-30 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1440 | 8000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74903.38515001515@dominio58731.123561365785.com | (79.975403934411) 95101.2281134813511-947.36537980440028 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3505 | 111.1503 |  | Friday | 14
Rachadura muro talude fundos | Fotos | solved | 2023-08-16 17:44 | high | 2023-10-19 17:08 | SP | ZENDESK | 2023-08-16 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 7350 | 22070 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario36538.309113790776@dominio38447.198952259372.com | (42.27258099334329) 97516.3695221543012-8309.4291813716827 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4222 | 63.9749 |  | Wednesday | 17
LOG Viana II: Alerta na central: Sprinkler ativado casa de bombas | Boa tarde ! Mais um problema na casa de bombas , agora estamos coma massagem de sprinkler ativa da casa de bombas, o sistema foi conferido e não houve problema na rede, e sim uma falha no sensor. Solicitado a garantia que é até dia 06/09/23. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sgaIkvKwIhvYaQiwTUbRK1KV4/?name=image.png) | solved | 2023-09-05 20:27 | normal | 2023-10-19 16:18 | ES | ZENDESK | 2023-09-05 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 5730 | 13850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69302.954315836047@dominio39903.727925353363.com | (48.854988547042886) 9603.35724168449985-9273.2455940633572 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4797 | 43.8273 |  | Tuesday | 20
Laudo Alertron - Casa de Bombas - Aterramento Tanque | O tanque de combustível não está aterrado / Retorno Referencial é que esse item é de obras **De:** Orcamentos@referencialmi.com.br <Orcamentos@referencialmi.com.br> **Enviada em:** terça-feira, 1 de agosto de 2023 21:25 **Para:**'Referencial Engenharia' <engenharia@referencialmi.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Referencial /Problemas bomba diesel / Laudo Alertron Julho ( pendências) **SRS.** **SEGUE RESPOSTA REFERENCIAL =** LAUDO SDAI **Aberto** Ticket #3782 Efetuar instalação de DPSs nos circuitos CA e CC da central de alarme na portaria e na entrada do galpão. **Já foram todos instalados a mais de 45 dias.** LAUDO SPK** Aberto** Ticket #3783 VGA 01 está com manômetro da rede de alimentação avariado. VGA 04 está com manômetro da rede de alimentação avariado Ações a serem tomadas pelo cliente: - Substituir 02 manômetros. - Efetuar reparo das linhas de dreno da válvula de alívio e do gongo **Foram entregues todos em perfeito funcionamento e ficamos ai acompanhando por mais de 6 meses. Produtos danificados em virtude de impactos ou por terceiros não é de nossa responsabilidade.** LAUDO CB** ** Bomba Diesel: O sistema de pré-aquecimento do motor diesel não está funcionando, constatamos que o termostato não está atuando e deve ser substituído. **O Fabricante da bomba esta com esta pendencia e nos próximos dias ira substituir este peça.** O tanque de combustível não está aterrado. **A parte de aterramento fica sempre por conta da obra.** Falta acabamento nos cabos da chave de fluxo da casa de bombas.(Cabos Expostos) / Realizar acabamento nos cabos da chave de fluxo casa de bombas. **Já foram feitos a mais de 45 dias.** Substituir Sensor (Termostato) Ações a serem tomadas pelo cliente: Substituir Sensor (Termostato) /Aterrar Tanque de combustível /Realizar acabamento nos cabos da chave de fluxo casa de bombas Att. Marcelo Batista de Paula 31 3451-2691 31 99111-9280 | solved | 2023-08-03 08:55 | normal | 2023-10-19 16:17 | ES | ZENDESK | 2023-08-03 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 69350 | 73570 | EM REVISÃO | OPERAÇÕES | usuario761.8899896694478@dominio97154.297745449119.com | (47.498581304592605) 9840.05476595076436-7077.702239653323 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3845 | 77.3074 |  | Thursday | 8
Desinsetização - Caramujos | Boa tarde. Informo que detectamos uma quantidade muito grande de caramujos próximo a ETE. Chamei a ImuneGold para avaliar e disseram que precisa ser feito um controle de toda a área. Segue o orçamento em anexo. | solved | 2023-02-09 16:42 | high | 2023-10-19 16:05 | RJ | ZENDESK | 2023-02-09 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande | Controle de Pragas | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 370 | 3690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2061.7473672239753@dominio76771.334963928559.com | (84.209597854241636) 98723.375971141073-7366.5597527506688 | Cliente 2825 | Usuário -3470 | Usuário Responsavel -6025 | 2311 | 251.9741 |  | Thursday | 16
REVITALIZAÇÃO DE PINTURA DE CALÇADAS E MEIO-FIOS | Calçadas e meio-fios necessitando de pintura. | closed | 2023-08-25 13:20 | normal | 2023-10-19 15:20 | BA | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1070 | 50330 | EM CONTRATAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario56506.379464416576@dominio97078.2330146621.com | (4.90887823037659) 95829.828064977688-8849.8549399126332 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 4399 | 55.0831 |  | Friday | 13
Lampadas Queimadas | Bom dia Estamos com um total de 10 luminárias queimadas no pavilão, sendo uma de doca de expedição. Conforme já alinhado com o Cordenador Thales | solved | 2023-08-31 08:49 | normal | 2023-10-19 12:06 | RS | PLATAFORMA | 2023-08-31 |  | ['gravataig1m14', 'gravataig1m15', 'gravataig1m16'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 17090 | 17840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88577.330888597353@dominio34581.3273658438.com | (39.799414261066225) 9157.9385709541221-4132.0293575120968 | Cliente 9492 | Usuário -9242 | Usuário Responsavel -7088 | 4620 | 49.1371 |  | Thursday | 8
ITEM DD - TRINCA EM VIGA | Boa tarde! Serviço em execução com a MK. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TyXmMSCPDRMfE2nKYJfd0fEqB/?name=image.png) Att. Walerson | closed | 2023-09-25 15:26 | normal | 2023-10-19 11:35 | GO | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 970 | 2320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37945.39066114054@dominio53679.721021455021.com | (91.104687880707388) 9677.67068849730344-8967.6522051478078 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5104 | 23.8396 |  | Monday | 15
ITEM DD - MANUTEÇÃO EM CALÇADAS E PASSEIOS | Bom dia! Serviço em execução com a MK. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KgJwRZUPUY3ihNYmBCmsPshhN/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-09-25 11:08 | normal | 2023-10-19 11:33 | GO | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 1210 | 89560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66863.016475413111@dominio51107.589731375578.com | (77.310315045126913) 92982.142826750413-7359.328774153817 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5093 | 24.0174 |  | Monday | 11
ITEM DD - PISO DE CONCRETO | Boa tarde!] Serviço em andamento com a MK. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3cNoZMdsNxog80hm7iZec3XpU/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QPbHJ98o4Tves4l4i0eisZ8pR/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FkNNFzDlznMTHq2F6neMchWS3/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1s8OmCjFpXSYoM5tGOpoleRh8/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-09-25 15:16 | normal | 2023-10-19 11:32 | GO | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 1620 | 5130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19764.946938965557@dominio50503.82408562801.com | (98.252316431048456) 9826.59790571865653-3905.8242671879439 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5101 | 23.8444 |  | Monday | 15
ITEM DD - IMPERMEABILIZAÇÃO + PINTURA | Boa tarde! Serviço em andamento com a MK. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/U4sm5GcagJ6olcTDG3h2xMtkQ/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-09-25 15:03 | normal | 2023-10-19 11:26 | GO | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 3130 | 5930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59235.048188530134@dominio97175.78862695214.com | (80.873637235187473) 99342.5538292738947-5023.7460360057958 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5099 | 23.849 |  | Monday | 15
ITEM DD - MANUTENÇÃO EM CALÇADAS | Bom dai! Serviço em andamento empresa MK Paisagismo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dVyGprdqFX3SKhvLCygDpdIvT/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-09-25 08:27 | normal | 2023-10-19 11:19 | GO | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 610 | 4130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97814.617499383836@dominio32364.378647110749.com | (28.958838744157489) 93446.4227340176194-3069.3156959114244 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5083 | 24.1197 |  | Monday | 8
ITEM DD - ADEQUAÇÕES EM ELETROCALHAS | Bom dia Serviço em execução com a MK. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XYegeE0ZGnDLc7Lmv2MDwbaIA/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-09-25 08:36 | normal | 2023-10-19 11:17 | GO | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 710 | 5790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10493.313059612619@dominio86563.390470591476.com | (81.119166394413355) 96662.8001270864188-1884.436591789904 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5084 | 24.1121 |  | Monday | 8
ITEM DD - MANUTENÇÃO EM FORRO DE PVC | Boa tarde! Manutenção em andamento com a MK. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rsN8XF4bRj5nPmE4z3rqtAGHw/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-09-25 15:21 | normal | 2023-10-19 11:15 | GO | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 520 | 1760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34374.016222569284@dominio46514.828172989684.com | (41.726504229020684) 9447.30644109219571-411.356053270012 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5103 | 23.8295 |  | Monday | 15
Pintura frente patrus transportes | Foi iniciado o processo de pintura nas áreas externas dos módulos, porem o serviço não foi finalizado 100% o que esta com um péssimo acabamento visivelmente, como iremos receber auditoria esse mês 09/2023 não podemos apresentar a filial dessa maneira. Aguardo retorno, obrigada. | solved | 2023-09-19 12:50 | normal | 2023-10-19 11:14 | MG | PLATAFORMA | 2023-09-19 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Pinturas |  | 1350 | 5090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79805.123541483481@dominio59616.825913092565.com | (7.7693062098378007) 96886.6299494668638-7709.4477291802432 | Cliente -2196 | Usuário 944 | Usuário Responsavel -9367 | 4964 | 29.9331 |  | Tuesday | 12
Problema com porta de doca - Locatário IBRAME G2 M2 | **Jessica De Carvalho Costa** locatário IBRAME G2 M2 informou que tentou abrir chamado e não conseguiu porque ocorreu erro sistêmico. Jordana autorizou fazer abertura deste chamado. Segue foto e também e-mail anexo da locatário, referente danos numa porta da doca, após vendaval no sábado dia 12/08/2023. | solved | 2023-08-30 11:35 | normal | 2023-10-19 10:18 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | ['itatiaiag2m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 240 | 32680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85039.689294034732@dominio85334.7484527284.com | (37.433585953843874) 94378.9240044399667-6123.8717840741529 | Cliente -3838 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4549 | 49.9465 |  | Wednesday | 11
Chuveiro | Não está chegando eletricidade nos chuveiros dos banheiros (feminino e masculino). Sendo assim, a água não esquenta | solved | 2023-09-25 14:06 | normal | 2023-10-19 09:16 | RJ | PLATAFORMA | 2023-09-25 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1640 | 163980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24208.281505592367@dominio17754.244900938815.com | (10.594384540540243) 93715.6272580344339-5714.7675231864941 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel -5348 | 5097 | 23.7986 |  | Monday | 14
Muro derrubado por vendaval dia 12/10/2023 | **Jessica De Carvalho Costa** aberto chamado para tratativa do muro derrubado por vendaval no dia 12/10/2023, conforme procedimento. | solved | 2023-10-16 12:19 | normal | 2023-10-19 09:10 | RJ | ZENDESK | 2023-10-12 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 30 | 4740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5806.1128060366045@dominio62328.267121623896.com | (54.950440744044251) 95694.438211764168-3670.5203925209321 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5427 | 2.8688 |  | Monday | 12
LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA LOG CAMPOS | Chamado aberto para execução de limpeza dos reservatórios de água potável. | closed | 2023-10-03 13:57 | normal | 2023-10-19 09:08 | RJ | ZENDESK | 2023-10-03 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2350 | 11850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69939.231025656147@dominio37241.299666983236.com | (81.660274946107918) 92470.9915912863789-7037.393193614068 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5265 | 15.7995 |  | Tuesday | 13
Sinalização próximo a faixa de pedestres ao lado do G2 (Patrus) | Devido a doca da Patrus ser exatamente ao lado da faixa de pedestres, o motorista de um veículo (carrreta principalmente), neste ponto não tem visualização de quem transita em cima da faixa e tem prioridade. Com isso, esse ano, quase houve um atropelamento de uma colaboradora da Dorel PCD, deficiente auditivo. Sugestão que coloque um espelho convexo e um sinalizador sonoro e luminoso. com um sensor na escada/ao ir pra faixa. | solved | 2023-10-13 09:03 | normal | 2023-10-19 08:58 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-13 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 23110 | 23550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27559.006761122146@dominio34941.15371900217.com | (1.2653170764851298) 94769.3180581473953-1702.9098742384531 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 5374 | 5.9966 | 5 | Friday | 9
Plantio/reposição de grama vestiário G4/G46 | Buracos no gramado do vestiário G4/G6 necessitando de plantio de novas placas de grama. Foram comprados 100m de grama para plantio em várias áreas. Custo total: R$1.390,00 Atividade será exercida pela equipe de jardinagem acompanhada pelo zeladoria | closed | 2023-10-18 12:38 | normal | 2023-10-18 16:57 | MG | ZENDESK | 2023-10-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2010 | 4060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74817.933773324272@dominio91368.937138574242.com | (7.0193086213770535) 92171.2121269496033-7888.4397529486469 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5467 | 0.17958 |  | Wednesday | 12
LAUDO PREVENTIVA - FIVAZ | Boa tarde à todos. Após preventivas realizadas pela Fivaz, foram pontuados alguns itens: Constatou-se que os zenitais de 25 a 44 requerem a substituição dos parafusos devido à oxidação. Adicionalmente, no zenital 79, faz-se necessária a troca de uma placa ou a aplicação de selante. É importante ressaltar que diversos pontos apresentam parafusos oxidados, e sugere-se aplicação de um tratamento anticorrosivo e a vedação dos parafusos, como alternativa à substituição. A calha exibe um elevado grau de oxidação, o que demanda urgentemente a realização de um processo de pintura a fim de preservá-la e restaurá-la adequadamente. Ademais, nota-se um considerável acúmulo de sujeira, o que requer um limpeza meticulosa para assegurar a sua funcionalidade eficiente. Nesse sentido, torna-se imprenscindível a instalação de um ralo condutor para garantir um escoamento adequado das águas pluviais. Por fim, é necessário executar um tratamento anticorrosivo apropriado, com o objetivo de prolongar a durabilidade de calha e previnir eventuais danos futuros. A inspeção das capas de coroamento foi realizada em toda a sua extenção. Se faz necessário a troca de toda a vedação e tratamento anticorrosivo nas chapas da capa de coroamento. Feita inspeção de todos os zenitais. Ao todo foram vistoriados 80 placas, cabeceiras e laterais. Será necessário um tratamento de limpeza em todas os zenitais, pois as placas estão com acumulo de sujeira e não foi feito limpeza preventiva. Será nessario correção nas placas z-11, z13, z14, z39 e z67, pois as mesmas se encontram trincada. Todas as calhas foram vistoriadas e limpas. , Apresentam descida de água pelos condutores em bom estado. Nivel de oxidação em processo avançado. Orientamos um tratamento anticorrosivo afim de conter o agravamento desta patologia. Capa de coroamento em bom estado. Será necessário fazer vedação em todas as emendas da capa coroamento e arremate de oitão, afim de conter vazamentos futuros. Foi realizada inspeção em toda cumieira e executado alguns reparos de vedação, mas será necessário troca de selante pulverulentos e aplicação de selante em emendas sem vedação, para conter futuros vazamentos. Foi realizado a inspeção dos lanternins, todos apresentam bom estado tantos nas cabeceiras, laterias e telhado. Será nessecarioa troca de alguns parafusos oxidados. | closed | 2023-09-22 14:54 | normal | 2023-10-18 16:12 | RJ | ZENDESK | 2023-09-22 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1870 | 6880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario281.91286804769265@dominio94852.206093722751.com | (97.334344609967857) 93334.7727129726336-2175.474233139149 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5026 | 26.0541 |  | Friday | 14
Estrutura metálica corretiva - Vazamento G3M3 PREMIER | Giovani, boa tarde! Devido as fortes chuvas dos últimos dias, ocorreram novos vazamentos no galpão da Premier Pet (G3M3). O ponto do vazamento está localizado no vestiário do mezanino. Segue em anexo vídeo. Atenciosamente, Thais | closed | 2023-10-09 14:08 | normal | 2023-10-18 15:49 | MG | ZENDESK | 2023-10-09 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 5090 | 7650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33528.997642587587@dominio36256.790296108309.com | (9.0411956179540436) 91116.1691728743642-3091.3632124188052 | Cliente 9755 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5345 | 9.0699 |  | Monday | 14
Estrutura metálica corretiva - Pontos de vazamento R8 Distribuidora | Giovani, boa tarde! Foram identificados 4 novos pontos de vazamentos na R8 Distribuidora (G6M1): - 1 no mezanino - 1 no meio da galpão (área de armazenagem) - 1 no vestiário feminino - 1 no vestiário masculino Pontos demarcados in loco. Segue em anexo fotos. Atenciosamente, Thais | solved | 2023-10-09 14:20 | normal | 2023-10-18 15:40 | MG | ZENDESK | 2023-10-09 |  | ['g6m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 100 | 4230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39465.935110543585@dominio28597.640932430717.com | (4.6695998431739607) 91195.6983196400615-8160.4768654651689 | Cliente -3435 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5347 | 9.0556 |  | Monday | 14
Vazamento no banheiro masculino | Estamos com um vazamento no pé da parede do banheiro masculino interno | solved | 2023-10-10 14:46 | normal | 2023-10-18 15:24 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-11 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 230 | 6860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96051.307466007231@dominio70880.597115123863.com | (16.181013256172946) 96840.8158015110566-6588.1839547865538 | Cliente -6637 | Usuário 8084 | Usuário Responsavel -5348 | 5358 | 8.0267 |  | Tuesday | 14
Piso galpão - labio polimérico e fechamento de juntas | Reparo nas juntas de dilatação. anexo historico e liberação de proposta da **Larissa Regina Da Silva**. **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** , de acordo? podemos seguir com custos? | solved | 2023-10-09 10:19 | normal | 2023-10-18 13:30 | SP | ZENDESK | 2023-10-06 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 300 | 6870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61569.991415047254@dominio78999.8663892296.com | (13.381416299448079) 98860.0230793817555-9508.376286116647 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5341 | 9.1326 |  | Monday | 10
ITEM DD - Fissuras na interface entre e esquadrias e sistemas e fechamento | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2nNEquuMgywItH59waw7Fc3uB/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/puDgmYJ7PCJzPyfYLJ2oLbFlW/?name=image.png) | closed | 2023-09-25 11:52 | normal | 2023-10-18 13:27 | PR | ZENDESK | 2023-09-25 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 620 | 2170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99376.915726790379@dominio98984.914439487.com | (38.102727621310628) 95427.08844835157-7086.84942019848 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5095 | 23.0661 |  | Monday | 11
ITEM DD - Trincas e fissuras em pisos cerâmicos. | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ApzbcsX60IyQ5dSNRNvQrtwd8/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/i6O2KDheScx58KlNed3zHdY61/?name=image.png) | solved | 2023-09-25 10:34 | normal | 2023-10-18 13:26 | PR | ZENDESK | 2023-09-25 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 20 | 2030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86051.328947185175@dominio2169.2120772387611.com | (94.808994662999822) 92964.00013256014-1673.6187807951728 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 5088 | 23.1191 |  | Monday | 10
VAZAMENTO | Bom dia estamos com vazamento no cano do teto perto das docas, precisamos que façam a verificação. | solved | 2023-10-02 09:18 | normal | 2023-10-18 12:03 | SP | PLATAFORMA | 2023-10-13 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2490 | 3320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79613.271713342925@dominio34231.00464044165.com | (75.691712808114758) 97725.180315862126-6233.8145761771093 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -5348 | 5244 | 16.115 |  | Monday | 9
Condomínio - Forro PVC e luminárias do Vestiário 1 danificados | O forro de PVC do Vestiário 1 sofreu muitos danos durante uma tempestade forte e boa parte se soltou e formou "barrigas", que acabaram provocando danos aos locais de suporte das luminárias também. Muitos pontos estão abertos, quebrados e abaulados. As luminárias próximas aos locais danificados foram retiradas, por risco de queda. | closed | 2023-08-24 15:08 | normal | 2023-10-18 12:02 | MG | ZENDESK | 2023-08-24 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 3320 | 22220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74604.553577299972@dominio76482.653257714846.com | (89.542452112571269) 98914.899474857235-6110.3435672113965 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4379 | 54.8713 |  | Thursday | 15
Shopee - Vazamento de água no mezanino | Foi constatado vazamento de água na tubulação que sai do banheiro feminino no mezanino (Armazém 1) após manutenção de limpeza. A queda d'água está diretamente em cima do rack com aparelhos eletrônicos instalado no box 4 (Doca 96). | solved | 2023-08-30 23:05 | normal | 2023-10-18 11:54 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-30 |  | ['juiz_forag4m1', 'juiz_forag4m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 04 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2010 | 31580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92636.6408495292@dominio22355.960022664462.com | (57.69384180077644) 93864.5203800661816-9311.586753270698 | Cliente -14 | Usuário 9924 | Usuário Responsavel -9367 | 4617 | 48.534 |  | Wednesday | 23
Mercado Livre - Escada do mezanino G1 M3 e M4 cedendo no meio. | Escada do mezanino 3 e 4 cedendo no meio. | closed | 2023-07-31 14:26 | normal | 2023-10-18 11:50 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-31 | 5 | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 4420 | 9030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4891.57515126851@dominio5660.8151779865393.com | (68.687288709027712) 96206.4623892107429-7848.0130836064254 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel -9367 | 3816 | 78.8919 | 5 | Monday | 14
Condomínio - Manutenção Cerca de Mourão | Temos Mourão em diversos pontos danificados. Em cotação. | closed | 2022-06-22 17:19 | normal | 2023-10-18 11:43 | MG | ZENDESK | 2022-04-20 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 730 | 3190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53283.317720815648@dominio58346.157263507717.com | (51.020065138243964) 94044.1787596379036-122.64851491726974 | Cliente 2825 | Usuário 9333 | Usuário Responsavel -9367 | 451 | 482.7664 |  | Wednesday | 17
Drenagem | No dia 12/10/23, houve fortes ventos em Itatiaia. O cano que drena a água da chuva do telhado não aguentou e se desprendeu da parede externa do armazém | solved | 2023-10-17 09:53 | normal | 2023-10-18 11:40 | RJ | LIA | 2023-10-17 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m3', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Drenagem |  | 460 | 2660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80329.479299704879@dominio52033.672617649107.com | (75.190891666970145) 9506.84759154769824-2625.9404411992764 | Cliente 3191 | Usuário 9573 | Usuário Responsavel -5348 | 5446 | 1.0742 |  | Tuesday | 9
MANUTENÇÃO CORRETIVA PÓS LAUDO TERMOGRAFIA | Após laudo termográfico dos quadros elétricos das áreas comuns do condomínio, foi identificado a necessidade de algumas correções . Segue laudo para análise e orçamento da empresa Soluen, para análise. | solved | 2023-08-01 14:20 | normal | 2023-10-18 10:29 | PA | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 610 | 19250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34543.695690548571@dominio58246.140383751444.com | (30.218537874599328) 94044.4366114465124-5931.4507912088675 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3831 | 77.8397 |  | Tuesday | 14
RE: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Bom dia ! Prezado Condômino, Venho por meio desta informa que na data do dia 16/10/2023, realizamos juntos a vistoria final para entrega do elevador, conforme vistoria, analisamos os aspetos dos funcionamento do mesmo. Verificamos: * Aberturas e fechamentos das portas; * chamadas para todos os andares; * Acionamento do botão de ajuda; * Acionamentos de todos os botões de chamadas, * Acabamentos realizados; * iluminação, piso, estrutura metálica; Uma vez que referenciamos a vistoria como ok dado por você, e em conforme, seguiremos com as tratativas para assinatura do termo de entrega do vosso elevador, validado pelo nosso jurídico para assinatura via docusign. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 ------------------------------- De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviado: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 17:32 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com <Rodrigo.Laurentino@dhl.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Geroge, Bom Dia! Amanhã a partir das 8hs estarei à disposição. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:51 Para: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! @George Hudson Fontoura Gondim conforme o Felipe havia orientado, por favor procurar o @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas. Pelo Horário creio que só seja possível o contato amanha de manhã. De: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:46 Para: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde ! Felipe, Fiz contato com você mais acredito que não tenha visto, estou no aguardo do horários que poderemos fazer a vistoria do elevador. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:40 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Olá Jordana, Meu time está aqui em SP hoje, e na segunda procuram o George sim para fazerem a inspeção de recebimento. @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas favor procurarem pelo George na segunda para receberem o elevador. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:29 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Felipe, nosso time de manutenções sinalizou que as adequações do elevador foram finalizadas. Seria possível seu time agendar a vistoria com o George na segunda? Estando tudo ok para vocês, vamos dar sequencia ao contrato de manutenção para o elevador poder operar conforme pede a legislação estadual. Conforme pontuamos anteriormente, o contrato será com o representante fabricante Acesstech. O Custo mensal é R$374,67 por elevador que sera repassado via despesa especifica. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:21 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 09:53 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15t5ZtuneB6hrFfUMhw5W?h=P_92qIDDoM6d1idYwYfOLQLdRKCE_Lq6OLXfte0PMlw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | solved | 2023-10-17 10:14 | normal | 2023-10-18 10:04 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 2280 | 2280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29866.320023291366@dominio13068.264863225504.com | (18.963226666360519) 98112.6486174637839-9964.5404229866472 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 5447 | 0.99269 |  | Tuesday | 10
Log Viana II: Motor do portão da ladeira - Defeito | Boa tarde ! Motor do portão da ladeira com defeito, o mesmo foi enviado para garantia. Aguardando o retorno do mesmo. | closed | 2023-10-06 15:05 | normal | 2023-10-18 09:31 | ES | ZENDESK | 2023-10-01 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 2090 | 4040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48284.290238089059@dominio52308.635202047946.com | (96.039941520052281) 93000.236741771701-5280.7490545761511 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5335 | 11.7678 |  | Friday | 15
Log Viana II: Manutenção Anual do Motor Diesel da casa de bombas. | Boa tarde ! Manutenção anual do motor diesel da casa de bombas pendente, marcado para dia 16 e 17/10. | closed | 2023-10-06 14:57 | normal | 2023-10-18 09:23 | ES | ZENDESK | 2023-10-01 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 3470 | 6070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35559.617272190146@dominio51793.1438501949.com | (85.851759259912) 9716.48203635093182-9690.5580444376737 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1409 | 5334 | 11.768 |  | Friday | 14
Falta de água no G2 da unidade de Campos/RJ. coloca em risco as injetoras da Dorel | Jordana, Bom dia, Solicito um reservatório interno de emergência no G2, voltado as injetoras e as faltas de água recorrentes, e considerando que, o sistema atual é provisório (e não ideal) até o início de 2024. Na situação atual as injetoras estão com os seus funcionamentos/produtividades, e suas peças comprometidas e vulneráveis. Ps.: Devido aos retornos de água estarem acontecendo mais rápidos, hoje, a falta, mesmo que não avisadas, não estão comprometendo a parte voltada a higiene. | solved | 2023-10-13 07:44 | normal | 2023-10-18 07:51 | RJ | PLATAFORMA | 2023-10-18 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 280 | 1910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30741.402700120063@dominio28557.523998330897.com | (76.451478722719713) 97380.4741046569052-923.91454090555942 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 9450 | 5371 | 5.0047 |  | Friday | 7
Remoção de árvore Morta | Boa tarde. Precisamos remover uma árvore da área do estacionamento externo pois está seca e com risco de queda. Já levantei os custos com uma empresa que atende Campos e é licenciada parta realizar o serviço. Segue em anexo. | closed | 2023-06-20 12:41 | normal | 2023-10-17 17:16 | RJ | ZENDESK | 2023-06-20 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 210 | 4580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59499.620117277882@dominio59763.568768801255.com | (58.06550176403011) 92917.9601954530908-5961.6298570210165 | Cliente 2825 | Usuário -6025 | Usuário Responsavel -6025 | 3423 | 119.1908 |  | Tuesday | 12
Estrutural - Manutenção Corretiva escada Log Social Oxidada | Ilson, boa tarde. Tudo bem? Venho por meio deste solicitar por gentileza uma avaliação e manutenção corretiva da escada do Log social que está com pontos de oxidação e pontos de ruptura em algumas estruturas do guarda corpo. Fotos em anexo. | solved | 2023-05-23 17:30 | normal | 2023-10-17 16:57 | CE | ZENDESK | 2023-05-23 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 200 | 1420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87505.56969839691@dominio3863.3056922725477.com | (80.301863891487272) 95389.4609313478222-6034.7186017338972 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 2498 | 3174 | 146.9771 |  | Tuesday | 17
Configuração da Central de Alerme Sistema de Incêndio | Verba CAPEX manutenções | solved | 2023-09-05 08:05 | normal | 2023-10-17 16:10 | MG | ZENDESK | 2023-09-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1270 | 18960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74290.540665851848@dominio16298.78480834489.com | (19.601874202889157) 99522.5592904102214-1999.8668339953131 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4764 | 42.3369 |  | Tuesday | 8
Forro sala ADM soltando | Forro soltando. Atividade será realizada pela zeladoria. | closed | 2023-10-16 08:15 | normal | 2023-10-17 16:07 | MG | ZENDESK | 2023-10-16 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 970 | 2170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21500.645892002172@dominio13709.097973116255.com | (68.551936534657273) 93830.774412685178-2735.5342833372451 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5422 | 1.3278 |  | Monday | 8
ALVENARIA : muro fundos do G7 | Equipe de vigilância identificou furo no muro dos fundos do condomínio, próximo ao bolsão G7 e a via expressa. Att; Willian | closed | 2023-10-17 15:34 | normal | 2023-10-17 15:35 | MG | ZENDESK | 2023-10-03 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 720 | 39800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23255.601890260208@dominio29247.594995398838.com | (38.69266800488797) 9771.71920974223929-5487.4311051816248 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -824 | 5454 | 0.0010301 |  | Tuesday | 15
Reparo na Tubulação de Incêndio HE G1 | Substituição de 14mt de tubulação HE G1 degradada . Escopo Nofrire Drenagem da rede de hidrantes, Substituição do trecho enterrado para aéreo, Abertura do último hidrante para a remoção do ar da rede. Pressurização da rede utilizando a bomba jockey. Sistema colocado em automático. | solved | 2023-10-13 17:04 | normal | 2023-10-17 15:34 | RJ | ZENDESK | 2023-10-13 |  | Área Social Comum | LOG Campos I | Será executado pela empresa Nofire | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 21460 | 32330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43562.548883472577@dominio48374.005089155216.com | (13.520013426367314) 92488.9342184213269-1449.2710921817566 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5419 | 3.9372 |  | Friday | 17
Adaptação e instalação de tubulação de irrigação e aspersores na lateral do G1 | Seguindo orientações da diretoria serão realizados adaptações e instalações de tubulação de irrigação e aspersores Mão de obra: zeladoria e jardineiros Custo tubulação: R$1.091,52 Custo aspersores: R$515,40 Obs.: Os materiais serão utilizados em todo empreendimento, custos mencionados são para todas as áreas. | solved | 2023-10-17 11:31 | normal | 2023-10-17 12:21 | MG | ZENDESK | 2023-10-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 510 | 1880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4158.8414633407929@dominio65137.684150040819.com | (71.19292160750156) 9431.16052242197696-2390.2164151388679 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5449 | 0.034213 |  | Tuesday | 11
RES: [Log] Re: Esquadrias e acessórios - Plataformas inoperantes | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." + @'Lucio Batista da Silva, Jose' | solved | 2023-09-11 15:32 | normal | 2023-10-17 09:40 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 17210 | 18040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12802.443879048584@dominio19269.7274626263.com | (94.899964247044636) 97034.1007903749241-197.37285210327656 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4847 | 35.7554 |  | Monday | 15
RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Ok, vou até você amanhã. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 17:33 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Geroge, Bom Dia! Amanhã a partir das 8hs estarei à disposição. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:51 Para: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! @George Hudson Fontoura Gondim conforme o Felipe havia orientado, por favor procurar o @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas. Pelo Horário creio que só seja possível o contato amanha de manhã. De: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:46 Para: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde ! Felipe, Fiz contato com você mais acredito que não tenha visto, estou no aguardo do horários que poderemos fazer a vistoria do elevador. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:40 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Olá Jordana, Meu time está aqui em SP hoje, e na segunda procuram o George sim para fazerem a inspeção de recebimento. @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas favor procurarem pelo George na segunda para receberem o elevador. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:29 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Felipe, nosso time de manutenções sinalizou que as adequações do elevador foram finalizadas. Seria possível seu time agendar a vistoria com o George na segunda? Estando tudo ok para vocês, vamos dar sequencia ao contrato de manutenção para o elevador poder operar conforme pede a legislação estadual. Conforme pontuamos anteriormente, o contrato será com o representante fabricante Acesstech. O Custo mensal é R$374,67 por elevador que sera repassado via despesa especifica. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:21 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 09:53 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15t5ZtuneB6hrFfUMhw5W?h=P_92qIDDoM6d1idYwYfOLQLdRKCE_Lq6OLXfte0PMlw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-10-02 17:35 | normal | 2023-10-17 09:11 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 680 | 680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63875.2941165076@dominio3107.4243219239643.com | (8.467465094286263) 98122.9650053479181-3534.4250307374991 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 5259 | 14.6496 |  | Monday | 17
RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Geroge, Bom Dia! Amanhã a partir das 8hs estarei à disposição. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:51 Para: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! @George Hudson Fontoura Gondim conforme o Felipe havia orientado, por favor procurar o @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas. Pelo Horário creio que só seja possível o contato amanha de manhã. De: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:46 Para: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde ! Felipe, Fiz contato com você mais acredito que não tenha visto, estou no aguardo do horários que poderemos fazer a vistoria do elevador. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:40 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Olá Jordana, Meu time está aqui em SP hoje, e na segunda procuram o George sim para fazerem a inspeção de recebimento. @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas favor procurarem pelo George na segunda para receberem o elevador. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:29 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Felipe, nosso time de manutenções sinalizou que as adequações do elevador foram finalizadas. Seria possível seu time agendar a vistoria com o George na segunda? Estando tudo ok para vocês, vamos dar sequencia ao contrato de manutenção para o elevador poder operar conforme pede a legislação estadual. Conforme pontuamos anteriormente, o contrato será com o representante fabricante Acesstech. O Custo mensal é R$374,67 por elevador que sera repassado via despesa especifica. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:21 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 09:53 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15t5ZtuneB6hrFfUMhw5W?h=P_92qIDDoM6d1idYwYfOLQLdRKCE_Lq6OLXfte0PMlw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-10-02 17:33 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60242.581516517137@dominio46149.0164897518.com | (97.960820214850713) 91149.1472743185557-6383.2873749735027 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 5258 | 14.6479 |  | Monday | 17
RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Boa Tarde! @George Hudson Fontoura Gondim conforme o Felipe havia orientado, por favor procurar o @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas. Pelo Horário creio que só seja possível o contato amanha de manhã. De: George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 2 de outubro de 2023 16:46 Para: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde ! Felipe, Fiz contato com você mais acredito que não tenha visto, estou no aguardo do horários que poderemos fazer a vistoria do elevador. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:40 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Olá Jordana, Meu time está aqui em SP hoje, e na segunda procuram o George sim para fazerem a inspeção de recebimento. @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas favor procurarem pelo George na segunda para receberem o elevador. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:29 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Felipe, nosso time de manutenções sinalizou que as adequações do elevador foram finalizadas. Seria possível seu time agendar a vistoria com o George na segunda? Estando tudo ok para vocês, vamos dar sequencia ao contrato de manutenção para o elevador poder operar conforme pede a legislação estadual. Conforme pontuamos anteriormente, o contrato será com o representante fabricante Acesstech. O Custo mensal é R$374,67 por elevador que sera repassado via despesa especifica. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:21 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 09:53 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15t5ZtuneB6hrFfUMhw5W?h=P_92qIDDoM6d1idYwYfOLQLdRKCE_Lq6OLXfte0PMlw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-10-02 16:52 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80333.399453864447@dominio69066.505463358524.com | (21.09821611830402) 92569.4690502539479-9009.7326946322519 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 5255 | 14.6769 |  | Monday | 16
RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Boa tarde ! Felipe, Fiz contato com você mais acredito que não tenha visto, estou no aguardo do horários que poderemos fazer a vistoria do elevador. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:40 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com>; Araujo, Lucas <Lucas.Araujo@reckitt.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Olá Jordana, Meu time está aqui em SP hoje, e na segunda procuram o George sim para fazerem a inspeção de recebimento. @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas favor procurarem pelo George na segunda para receberem o elevador. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:29 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Felipe, nosso time de manutenções sinalizou que as adequações do elevador foram finalizadas. Seria possível seu time agendar a vistoria com o George na segunda? Estando tudo ok para vocês, vamos dar sequencia ao contrato de manutenção para o elevador poder operar conforme pede a legislação estadual. Conforme pontuamos anteriormente, o contrato será com o representante fabricante Acesstech. O Custo mensal é R$374,67 por elevador que sera repassado via despesa especifica. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:21 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 09:53 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15t5ZtuneB6hrFfUMhw5W?h=P_92qIDDoM6d1idYwYfOLQLdRKCE_Lq6OLXfte0PMlw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-10-02 16:47 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63749.800980112479@dominio57133.725203933791.com | (3.0342322786482812) 96873.8151215030166-4518.34437051849 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 5254 | 14.68 |  | Monday | 16
RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Olá Jordana, Meu time está aqui em SP hoje, e na segunda procuram o George sim para fazerem a inspeção de recebimento. @Lucio Batista da Silva, Jose e @Araujo, Lucas favor procurarem pelo George na segunda para receberem o elevador. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: sexta-feira, 29 de setembro de 2023 09:29 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Felipe, nosso time de manutenções sinalizou que as adequações do elevador foram finalizadas. Seria possível seu time agendar a vistoria com o George na segunda? Estando tudo ok para vocês, vamos dar sequencia ao contrato de manutenção para o elevador poder operar conforme pede a legislação estadual. Conforme pontuamos anteriormente, o contrato será com o representante fabricante Acesstech. O Custo mensal é R$374,67 por elevador que sera repassado via despesa especifica. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:21 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 09:53 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-09-29 09:41 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47349.226103016248@dominio98483.683135281768.com | (60.901774184849891) 98828.0246571426087-8395.7874215021257 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 5148 | 17.9758 |  | Friday | 9
RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Bom dia! Felipe, nosso time de manutenções sinalizou que as adequações do elevador foram finalizadas. Seria possível seu time agendar a vistoria com o George na segunda? Estando tudo ok para vocês, vamos dar sequencia ao contrato de manutenção para o elevador poder operar conforme pede a legislação estadual. Conforme pontuamos anteriormente, o contrato será com o representante fabricante Acesstech. O Custo mensal é R$374,67 por elevador que sera repassado via despesa especifica. De: Jordana Marta Vidigal Cardoso Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:21 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br>; Mitri Benassi Toni <mitri.toni@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia! Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 09:53 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-09-29 09:32 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5479.517102178861@dominio12778.834035930293.com | (85.052312194430982) 98232.0143223407576-7600.9493634613618 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 5147 | 17.9823 |  | Friday | 9
RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Prezados, Gastaria de fazer um adendo a informação anterior, que foi descrito incorretamente: * Quanto ao Plataforma de Mobilidade está operando normalmente, e fizemos ontem dia 19/09/23 uma vistoria, e está liberado para uso. * Quanto ao elevador segue conforme e-mail enviado pela Jordanda. Segue transcrição abaixo. Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: George Hudson Fontoura Gondim Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:11 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia ! Prezado, * Quanto ao Elevador Mobilidade está operando normalmente e fizemos ontem uma vistoria e está liberado para uso. * Quanto Ao Elevador modulo 12, foi inicializado hoje os acabamentos previstos para término até este final de semana, depois disto já estamos agilizando o contrato de manutenção preventiva para fazermos a entrega formal. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8mYbFq1R84X6?h=QeMQmbpv0r8m_Y49ofb9f2Hcr1ylYFRaWyxMKjXdGcs=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-09-20 10:35 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75304.813579903581@dominio36174.100862693733.com | (19.982444853351453) 98569.5416521353254-4194.0711799812707 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4973 | 26.9383 |  | Wednesday | 10
RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Bom dia! Lembrando que o setor de manutenções finalizando os acabamentos a entrega não será dia 22/09, conforme informei em 28/07 o setor comercial enviará o termo de entrega para assinatura do recebimento do elevador. Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. O Contrato está em fase de confecção com previsão de início em 01/10/2023. O fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. O Custo para manutenção é de R$374,67 por elevador já que temos o Elevador da Reckiit, Amazon e PH sendo instalados no momento e esse custo será repassado via despesa específica ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67). De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2023 09:53 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-09-20 10:24 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37402.757490023614@dominio3671.2262541560776.com | (46.590136963423156) 94557.3829886268913-1497.4747415183288 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4972 | 26.9456 |  | Wednesday | 10
RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Bom dia ! Prezado, * Quanto ao Elevador Mobilidade está operando normalmente e fizemos ontem uma vistoria e está liberado para uso. * Quanto Ao Elevador modulo 12, foi inicializado hoje os acabamentos previstos para término até este final de semana, depois disto já estamos agilizando o contrato de manutenção preventiva para fazermos a entrega formal. Atenciosamente, George Gondim Supervisor Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98101-2639 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8mYbFq1R84X6?h=QeMQmbpv0r8m_Y49ofb9f2Hcr1ylYFRaWyxMKjXdGcs=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-09-20 10:14 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32330.591552848604@dominio56042.557460429634.com | (1.5755223100810531) 99650.7465962466449-8735.61733275416 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4971 | 26.9531 |  | Wednesday | 10
RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Bom dia, Lúcio! Tudo bem? Previsão mantida para dia 22/09. Equipe da HR Engenharia iniciou as atividades hoje. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: terça-feira, 19 de setembro de 2023 11:23 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br (https://clicktime.symantec.com/15siFB3tv8UvJw7vqjm8e?h=1j43f1wHLZDZlkx8CyVR6W0lc8LzyjMEmTyPZLmUznw=&u=http://reckitt.com/br) Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-09-20 09:54 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45739.8846891003@dominio68857.3785030276.com | (6.926353727239329) 92279.1802013612842-703.79840385684008 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4970 | 26.9667 |  | Wednesday | 9
RES: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Giuliano, Bom Dia! Ainda estamos com a previsão de entrega para o dia 22/09, pois visualmente não houve avanço nos acabamentos que alertamos. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 18:01 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: [EXTERNAL] RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-09-19 11:25 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88778.407031792041@dominio66353.028048442153.com | (67.579541449460578) 95573.686758914705-3633.6564386653208 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4959 | 27.9037 |  | Tuesday | 11
RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Previsão de finalizar 100% na próxima sexta-feira, 22/set. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:35 Para: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-09-11 18:02 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61499.951337991341@dominio90035.023725918174.com | (90.591775299628125) 96981.7619697848122-8317.1408983551 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4855 | 35.6279 |  | Monday | 18
RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Olá Giuliano, consegue nos passar a programação de finalizar 100% dos elevadores para agendarmos com o comercial o envio do termo de entrega e agendarmos com a autorizada o início do contrato de manutenção? Em função da legislação estadual, a operação do elevador está vinculada a termos o contrato de manutenção. Em anexo a proposta de manutenção, o fornecedor em questão é representante direto do fabricante Acesstech. Já que as demais cotadas não atende a outras marcas além dos delas. O Custo para três elevadores é R$374,67 ( R$ 1.124,00 /3 = R$374,67) De: Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:27 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-09-11 16:36 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37072.281142913482@dominio56869.455089256284.com | (31.679011997040565) 92707.9582741783129-3209.0707436355051 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4854 | 35.6876 |  | Monday | 16
RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Boa Tarde! Felipe, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:17 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Atenção: Este e-mail foi enviado de fora da nossa empresa. Não abra anexos ou clique em links a menos que você conheça o remetente e saiba que o conteúdo é confiável. Em caso de qualquer suspeita, encaminhe o e-mail como anexo para spam_logcp@logcp.com.br @Jordana Marta Vidigal Cardoso Realmente precisamos de uma entrega formal do elevador, inclusive sendo o momento que a manutenção passa a ser de responsabilidade Reckitt. NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15sLvTChcjiN9uTTaxaQq?h=PQbp4wiIhnWbTwu6Bl22Fdee_Vp_KVkWydBy4XK2mEc=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR | closed | 2023-09-11 16:36 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15342.859174262934@dominio95298.497719975567.com | (27.690892539572861) 94044.9693429443842-512.99820734890454 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4853 | 35.6877 |  | Monday | 16
RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-09-11 16:33 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37198.957453505456@dominio49605.714883085289.com | (1.5976864099047265) 98449.2489800821622-421.383785433125 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4852 | 35.6894 |  | Monday | 16
RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Boa tarde, Sobre o elevador, o Fernando da HR Engenharia estima finalizar até sexta-feira (18/09) os itens de acabamento, a saber: - Soleira e piso interno em granito; - Acabamento em curva no guarda-corpo. At.te, Giulliano Damasceno Coordenador de Manutenção Cel.: 31 98833-1125 De: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:19 Para: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com>; Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Francisco Pereira Da Silva Junior <francisco.pjunior@logcp.com.br> Assunto: RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Boa Tarde! Lucio, o chamado fechado por manutenções foi o das plataformas que foram todas reparadas e estão funcionando. Sobre o elevador seguiremos a orientação enviada em 28/07 a vocês. Nosso time de manutenções ainda está finalizando os acabamentos. Após a finalização da instalação, vamos providenciar o contrato de manutenção conforme pede a NBR com o custo do serviço repassado via despesa especifica os locatários. O Comercial enviará o termo com as fotos para recebimento do elevador. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (https://clicktime.symantec.com/15siFB1Lv8hEhE5nGWsXa?h=qd6HeON4Bxu2QHfdru5cKM4y7sqWyVCGWarhsrWtweo=&u=http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. | closed | 2023-09-11 16:28 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59639.659818628621@dominio78121.4767495369.com | (28.804909413582031) 97251.1503135859493-568.29871901810964 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4851 | 35.6932 |  | Monday | 16
RES: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." @Jordana Marta Vidigal Cardoso Realmente precisamos de uma entrega formal do elevador, inclusive sendo o momento que a manutenção passa a ser de responsabilidade Reckitt. NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. De: Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@reckitt.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 16:04 Para: Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Viviane Goncalves Quintao Alvarenga <viviane.alvarenga@logcp.com.br>; Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain) <Juliana.Goncalves@dhl.com> Cc: Fabricio Madeira da Silva (DHL BR) <Fabricio.M.Silva@dhl.com>; Rodrigo.Laurentino@dhl.com; DeCarvalho, Felipe <Felipe.DeCarvalho@reckitt.com>; Bestetti, Elaine <Elaine.Bestetti@reckitt.com>; Garcia, Larissa <Larissa.GarciaSilva@reckitt.com>; Volpi, Andre <Andre.Volpi@reckitt.com>; Jose Macri (DHL Supply Chain) <jose.macri@dhl.com>; rodrigo.cysneiros <rodrigo.cysneiros@dhl.com> Assunto: Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR | closed | 2023-09-11 16:18 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 650 | 650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16790.039565133815@dominio32969.292798207942.com | (61.686914942389848) 94718.5360727643183-697.72691061559124 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4850 | 35.6997 |  | Monday | 16
Entrega de elevador Reckitt (LOG Viana II) | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Jordana, Boa Tarde! Como fica a questão dos elevadores com este chamado encerrado pela LOG? Pois, não foi entregue ainda a reckitt, inclusive ele está neste momento inoperante, até preciso de uma ajuda da LOG e do nosso time de HSE DHL @Juliana Secute Goncalves (DHL Supply Chain), para validar alguma oportunidade na questão da segurança, com essas frestas e esse guarda corpo serrado sem finalização do acabamento. Att, José Lúcio Silva SR Logistics Analyst/Supply Reckitt Hygiene Comercial T +55 (81) 99999-9197 reckitt.com/br Cond. Log Viana II  Av. Guarapari, s/nº, Caxias do Sul, CEP: 29.136-010, Viana/ES, BR NOTICE [v1b2c3d4e5f6] Please Consider the Environment before printing this Email This email was sent from within the Reckitt Benckiser Group plc group of companies (http://www.reccol.com). This email (and any attachments or hyperlinks within it) may contain information that is confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this email, you are not entitled to use, disclose, distribute, copy, print, disseminate or rely on this email in any way. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by telephone or email and destroy it, and all copies of it. We have taken steps to ensure that this email (and any attachments) are free from computer viruses and the like. However, it is the recipient's responsibility to ensure that it is actually virus free. Any emails that you send to us may be monitored for the purposes of ascertaining whether the communication complies with the law and our policies. De: Fabricio Madeira da Silva (DHL Supply Chain) <Fabricio.M.Silva@dhl.com> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 15:32 Para: Log <support+id3042@logadm.zendesk.com>; Lucio Batista da Silva, Jose <Jose.LucioBatistadaSilva@rb.com> Assunto: [EXTERNAL] RES: [Log] Re: Esquadrias e acessórios - Plataformas inoperantes + @'Lucio Batista da Silva, Jose' De: Fabricio Madeira da Silva (DHL Supply Chain) Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 14:59 Para: Log <support+id3042@logadm.zendesk.com> Assunto: RES: [Log] Re: Esquadrias e acessórios - Plataformas inoperantes Giovani, Boa tarde, Vi que finalizaram o chamado do elevador, porem até o momento não foi entregue o mesmo para Reckitt para validarmos as instalações e utilização, o chamado deveria ser fechado quando fosse totalmente concluído, concorda? De: Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales (Log) <support@logadm.zendesk.com> Enviada em: quinta-feira, 17 de agosto de 2023 12:41 Para: Fabricio Madeira da Silva (DHL Supply Chain) <Fabricio.M.Silva@dhl.com> Assunto: [Log] Re: Esquadrias e acessórios - Plataformas inoperantes Sua solicitação (3042) foi atualizada. Para adicionar mais comentários, responda a este e-mail. Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales (Log) 17 de ago. de 2023, 12:40 BRT Boa tarde, Elevador concluído. Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales (Log) 28 de jul. de 2023, 14:21 BRT Bom dia Fabrício, Informo que a partir da próxima semana, iremos iniciar a instalação dos novos elevadores de acessibilidade de vocês. A previsão de conclusão é de 30 dias. Conto com seu apoio para a liberação das atividades da equipe. Atenciosamente, Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno (Log) 18 de mai. de 2023, 08:22 BRT bom dia! Enviaremos equipe técnica para ajuste nas configuração dos equipamentos. Jordana Marta Vidigal Cardoso (Log) 14 de mai. de 2023, 17:10 BRT Boa Tarde! Chamado atribuído ao setor de manutenções para análise e tratativas caso seja aplicável. Atenciosamente Fabricio Madeira da Silva 12 de mai. de 2023, 09:36 BRT Elevadores das recepções sem funcionamento e portas não trancam [MNVM9D-RX7W4] | closed | 2023-09-11 16:05 | normal | 2023-10-17 09:06 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 50 | 2510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97728.100317880831@dominio41169.40337244275.com | (41.315949384386379) 93252.4364169978112-817.457105664489 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4849 | 35.7089 |  | Monday | 16
Instalações Hidráulicas | Banheiro da nova portaria está entupido, necessário manutenção. | closed | 2023-10-11 14:24 | normal | 2023-10-17 08:47 | MG | LIA | 2023-10-17 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 900 | 900 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario53525.854412026754@dominio70840.801121251978.com | (41.738625040030449) 97301.3339065101627-5607.1355314024631 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -7002 | 5368 | 5.7658 |  | Wednesday | 14
Instalação dos tachões no bolsão da Amazon + Acréscimo de placas verticais e da faixa zebrada com tachões da eclusa do meio sendo reversível. | Instalação dos tachões no bolsão da Amazon + Acréscimo de placas verticais e da faixa zebrada com tachões da eclusa do meio sendo reversível. **De:** Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva <nattyelle.silva@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 17 de julho de 2023 08:51 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Execução sinalização viária - LOG VIANA II Jô, bom dia! Aproveitando para registrar nesse looping de emails também que o projeto de sinalização foi revisado considerando as premissas da eclusa do meio sendo reversível. Acréscimo de placas verticais e da faixa zebrada com tachões. Conto com seu apoio para verificar se a sinalização no empreendimento está executada conforme em anexo. Documento também disponível no BIM 360: BIM 360 Document Management (autodesk.com) Qualquer dúvida, sigo sempre à disposição. Abraço **Nattyelle Baêta** Analista de projetos arquitetônicos Cel.: 31 99390-2912 ![Facebook](https://m.logcp.com.br/ass/facebook.png) ![LinkedIn (Company)](https://m.logcp.com.br/ass/Linkedin.png) ![YouTube](https://m.logcp.com.br/ass/youtube.png) ![Beatport](https://m.logcp.com.br/ass/Ouvidoria_c.png) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 10 de julho de 2023 11:47 **Para:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva <nattyelle.silva@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Alib Da Silva Barbosa <alib.barbosa@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Execução sinalização viária - LOG VIANA II +@Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 10 de julho de 2023 11:46 **Para:** Moises Boanerges Cabral moises.cabral@mrv.com.br; Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva nattyelle.silva@logcp.com.br; Adriana Carteiro Caetano adriana.caetano@logcp.com.br; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves marco.hardy@logcp.com.br; Walerson Anisio Dos Santos Silva walerson.silva@logcp.com.br **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais gustavo.morais@logcp.com.br; Priscila Rodrigues Rios priscila.rios@logcp.com.br; Vander Pedro Monteiro Delgado vander.delgado@logcp.com.br; Guilherme Chaefer Nascimento Silva guilherme.chaefer@logcp.com.br; Alib Da Silva Barbosa alib.barbosa@logcp.com.br; Isadora Perim Valeriano isadora.valeriano@logcp.com.br **Assunto:** RES: Execução sinalização viária - LOG VIANA II Bom dia! Incluindo o time de manutenção @Marco Antônio Hardy Ferreira Alves@Walerson Anisio Dos Santos Silva * * * **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviado:** Friday, July 7, 2023 3:20:13 PM **Para:** Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva <nattyelle.silva@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Alib Da Silva Barbosa <alib.barbosa@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Execução sinalização viária - LOG VIANA II Obrigada Nat. @Moises Boanerges Cabral peço seu apoio nos enviar a programação de instalação para comunicar a Amazon. **De:** Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva <nattyelle.silva@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 7 de julho de 2023 15:17 **Para:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Alib Da Silva Barbosa <alib.barbosa@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Execução sinalização viária - LOG VIANA II Pessoal, boa tarde! Jô, conforme conversamos, segue o projeto ajustado com os tachões. @Moises, disponível também no BIM360. Atte; **Nattyelle Baêta** Analista de projetos arquitetônicos Cel.: 31 99390-2912 ![Facebook](https://m.logcp.com.br/ass/facebook.png) ![LinkedIn (Company)](https://m.logcp.com.br/ass/Linkedin.png) ![YouTube](https://m.logcp.com.br/ass/youtube.png) ![Beatport](https://m.logcp.com.br/ass/Ouvidoria_c.png) **De:** Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva **Enviada em:** quarta-feira, 7 de junho de 2023 09:20 **Para:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Alib Da Silva Barbosa <alib.barbosa@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Execução sinalização viária - LOG VIANA II Ei pessoal, bom dia! @Moises, em relação ao estreitamento da via, a sinalização vertical é realmente o melhor caminho, para os dois sentidos. No sentido horizontal pode acontecer o que a Jô falou abaixo, de ter baixa visualização e apagar com o tempo (o que me preocupa mais é a baixa visualização). @Jordana, os tachões aplicados na via conforme proposto são fora de norma. Todavia, dado esse crítico cenário, talvez seja uma opção, já que construir uma lombada com a pavimentação pronta não seja viável. Sobre a quantidade de placas proposto pelo Moises, considera suficiente? Caso sim, vou pedir atualização do projeto de sinalização com o acréscimo desses postes, e acréscimo dos tachões para forçar os motoristas a diminuir a velocidade. Aguardo você, Jô. Atte; **Nattyelle Baêta** Analista de projetos arquitetônicos Cel.: 31 99390-2912 ![Facebook](https://m.logcp.com.br/ass/facebook.png) ![LinkedIn (Company)](https://m.logcp.com.br/ass/Linkedin.png) ![YouTube](https://m.logcp.com.br/ass/youtube.png) ![Beatport](https://m.logcp.com.br/ass/Ouvidoria_c.png) | closed | 2023-08-02 17:45 | normal | 2023-10-16 17:52 | ES | ZENDESK | 2023-08-02 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 5080 | 12070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40803.856015741112@dominio77873.458892787545.com | (40.316819363819228) 95983.812167998829-1537.0334799940056 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 737 | 3843 | 75.0047 |  | Wednesday | 17
Sistema de Incêndio - Rompimento tubulação | Bom dia! No sábado, por volta das 13:00h, iniciou um vazamento com pressão considerável próximo ao prédio de apoio Restaurante do G1 - Martminas. Neste momento a bomba principal foi acionada. Entramos em contato com os locatários e o gerente do Mart minas informou sobre o vazamento. Como ação imediata, fechei a válvula de abastecimento do G1, e o vazamento sanou. Foi acionado caminhão PIPA para contingência e atuação imediata em caso de sinistro. | closed | 2023-10-09 09:28 | high | 2023-10-16 17:37 | MG | ZENDESK | 2023-10-09 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 490 | 7660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85814.890499911286@dominio99466.432376234443.com | (36.773700287509641) 94372.2189382035722-734.51356706866443 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5339 | 7.3395 |  | Monday | 9
Adaptação e instalação de tubulação de irrigação e aspersores nos jardins de entrada do G2 e G3 | Seguindo orientações da diretoria serão realizados adaptações e instalações de tubulação de irrigação e aspersores Mão de obra: zeladoria e jardineiros Custo tubulação: R$1.091,52 Custo aspersores: R$515,40 Obs.: Os materiais serão utilizados em todo empreendimento, custos mencionados são para todas as áreas. | closed | 2023-10-16 15:15 | normal | 2023-10-16 15:31 | MG | ZENDESK | 2023-10-16 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 710 | 2350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14316.25486762969@dominio4292.9293970075987.com | (16.606215186141451) 91523.8881989144825-9823.5048548002178 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5436 | 0.01081 |  | Monday | 15
Adaptação e instalação de tubulação de irrigaçao e aspersores no jardins de entrada do G4/G6 | Seguindo orientações da diretoria serão realizados adaptações e instalações de tubulação de irrigação e aspersores Mão de obra: zeladoria e jardineiros Custo tubulação: R$1.091,52 Custo aspersores: R$515,40 Obs.: Os materiais serão utilizados em todo empreendimento, custos mencionados são para todas as áreas. | closed | 2023-10-16 14:35 | normal | 2023-10-16 15:08 | MG | ZENDESK | 2023-10-16 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 18570 | 20260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63255.63643408988@dominio27937.605510593385.com | (34.97015756819814) 95542.2445654283019-8383.3621995994818 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5435 | 0.022801 |  | Monday | 14
Adaptação e instalação de tubulação de irrigação e aspersores no G4/G6 | Seguindo orientações da diretoria serão realizados adaptações e instalações de tubulação de irrigação e aspersores Mão de obra: zeladoria e jardineiros Custo tubulação: R$1.091,52 Custo aspersores: R$515,40 Obs.: Os materiais serão utilizados em todo empreendimento, custos mencionados são para todas as áreas. | closed | 2023-10-16 14:02 | normal | 2023-10-16 14:07 | MG | ZENDESK | 2023-10-16 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 130 | 6170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32796.28052405436@dominio20063.277872553641.com | (28.378335056889398) 92688.5196933703396-6308.8635024664754 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5431 | 0.0034606 |  | Monday | 14
Demarcação de vagas | As demarcações das vagas destinadas a magazine luiza, foi passado anteriormente que seria realizado no mês passado e até a presente data não foi dada nenhuma devolutiva quanto a execução , tendo em vista que verbalmente foi passado que seria executado e nada . | closed | 2023-10-02 09:12 | normal | 2023-10-16 12:48 | CE | PLATAFORMA | 2023-10-05 | 5 | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I | Foi o esperado e expectativas corresponderam. | Galpão 05 | Predial | Pinturas |  | 5560 | 7410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28581.607674380371@dominio66866.904795757844.com | (31.646039863525466) 91059.994090374953-5496.0864803088125 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel 6085 | 5243 | 14.1502 | 5 | Monday | 9
PDV - Vazamento Hidráulico G3 M1 | Vazamento copa , banheiros primeiro e segundo andar, já foi realizado inspeção. | closed | 2023-08-17 13:46 | normal | 2023-10-16 11:58 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-17 |  | ['juiz_forag3m1'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 6190 | 16630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44581.329699125323@dominio36694.505817961173.com | (94.3079997974676) 98165.1651054467929-8252.4666574396251 | Cliente 1782 | Usuário 1990 | Usuário Responsavel -9367 | 4238 | 59.9249 |  | Thursday | 13
Instalação de tachões região bolsão da Amazon | No trecho do bolsão devido a incompatibilidade de projeto na execução, a via ficou apertada e sem visibilidade. Aguardo o prazo de execução para retornar a Amazon. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 7 de julho de 2023 15:20 **Para:** Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva <nattyelle.silva@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Alib Da Silva Barbosa <alib.barbosa@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Execução sinalização viária - LOG VIANA II Obrigada Nat. @Moises Boanerges Cabral peço seu apoio nos enviar a programação de instalação para comunicar a Amazon. **De:** Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva <nattyelle.silva@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 7 de julho de 2023 15:17 **Para:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Alib Da Silva Barbosa <alib.barbosa@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Execução sinalização viária - LOG VIANA II Pessoal, boa tarde! Jô, conforme conversamos, segue o projeto ajustado com os tachões. @Moises, disponível também no BIM360. Atte; **Nattyelle Baêta** Analista de projetos arquitetônicos Cel.: 31 99390-2912 **De:** Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva **Enviada em:** quarta-feira, 7 de junho de 2023 09:20 **Para:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Alib Da Silva Barbosa <alib.barbosa@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Execução sinalização viária - LOG VIANA II Ei pessoal, bom dia! @Moises, em relação ao estreitamento da via, a sinalização vertical é realmente o melhor caminho, para os dois sentidos. No sentido horizontal pode acontecer o que a Jô falou abaixo, de ter baixa visualização e apagar com o tempo (o que me preocupa mais é a baixa visualização). @Jordana, os tachões aplicados na via conforme proposto são fora de norma. Todavia, dado esse crítico cenário, talvez seja uma opção, já que construir uma lombada com a pavimentação pronta não seja viável. Sobre a quantidade de placas proposto pelo Moises, considera suficiente? Caso sim, vou pedir atualização do projeto de sinalização com o acréscimo desses postes, e acréscimo dos tachões para forçar os motoristas a diminuir a velocidade. Aguardo você, Jô. Atte; **Nattyelle Baêta** Analista de projetos arquitetônicos Cel.: 31 99390-2912 | solved | 2023-07-07 15:30 | normal | 2023-10-11 17:02 | ES | ZENDESK | 2023-07-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 6570 | 11840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30589.020101024656@dominio80725.026021046142.com | (43.182974919575926) 96409.586755915293-6895.3969484854533 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3572 | 96.0637 |  | Friday | 15
Extensão do muro apresentando rachaduras , risco . | Ao realizar uma vistoria pelo perímetro identifiquei varias rachaduras no muro, solicito manutenção preventiva com urgência. | solved | 2023-09-08 13:41 | normal | 2023-10-11 15:06 | CE | PLATAFORMA | 2023-10-09 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Predial | Cercas e Muros |  | 20 | 6650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57890.651378986011@dominio2721.0662464306542.com | (61.418499409150492) 95888.1090301786626-5871.52715308839 | Cliente -5798 | Usuário -9585 | Usuário Responsavel 2498 | 4820 | 33.0592 |  | Friday | 13
Estrutural - Escada do vestiário 1 oxidada e com fissuras nos degraus | Escada do vestiário 1 oxidada e com fissuras nos degraus. Foi identificado que alguns degraus além de oxidados estão instáveis | closed | 2023-05-02 15:31 | normal | 2023-10-11 14:52 | CE | ZENDESK | 2023-05-02 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutura metálica |  | 11590 | 15180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87171.6571584896@dominio38542.177527346343.com | (90.013418911163939) 93006.3502176898037-1990.144621425356 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 2498 | 2937 | 161.9723 |  | Tuesday | 15
Pendencias apontados no laudo das coberturas - Service Roff | Conforme laudo em aneox, na ultima preventiva foram apontadas algumas pendencias G1 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wlUpaEAZxDvVCYEZBKMyIA3vU/?name=image.png) G2 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7QQPEuI7PkkUfIVwyeDbYCuEB/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aDc8Rl8U3C1qLGhLYCtuEDlvR/?name=image.png) G3 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dpXW6oT5jUatpSKhizgFpCFpi/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4AzUYyuqt5aUSh6P5v78jwE1y/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FVMMOjfOcjHPBmVwPOFOeSeuG/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/53tPkhp13bgMeMqQarQRs4zcY/?name=image.png) | closed | 2023-09-22 15:49 | normal | 2023-10-11 14:25 | PR | ZENDESK | 2023-09-21 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 80 | 23640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58944.689793512109@dominio25700.873613044707.com | (77.728426539578834) 9684.07707903351309-3722.1022839806733 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5047 | 18.9415 |  | Friday | 15
Palmeiras com buracos nos troncos | Após visita da paisagista foi indicado realizar o tamponamento dos buracos. Atividade será realizada pela zeladoria e equipe de jardinagem. | solved | 2023-10-11 10:55 | normal | 2023-10-11 12:26 | MG | ZENDESK | 2023-10-11 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 850 | 22210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69163.730582425022@dominio28547.533907405974.com | (28.960735297059518) 97490.2984114807232-4576.1147604401349 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5367 | 0.063773 |  | Wednesday | 10
Cubículo Danificado Por Transportadora Mondelez | cubículo da calçada do pátio em frente ao modulo 01 do G3 está com a base quebrada com risco de queda. | solved | 2023-07-27 08:50 | normal | 2023-10-11 09:21 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-02 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 800 | 11160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74557.618875957851@dominio67187.574787066245.com | (65.1083285422665) 94712.7639699913188-2963.2136882434665 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel -9367 | 3775 | 76.0218 |  | Thursday | 8
piso quebrado | piso no local da soleira da porta do fundo do armazém está quebrado, prejudicando a vedação da porta. | solved | 2023-09-06 10:35 | normal | 2023-10-11 09:15 | ES | PLATAFORMA | 2023-09-25 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 1320 | 2810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82147.405613883064@dominio63560.663023129928.com | (21.269323620251676) 96531.9991191331528-5736.7529804574706 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel -9367 | 4799 | 34.9445 |  | Wednesday | 10
RES: [Log] Re: Esquadrias e acessórios - Plataformas inoperantes | Este é um acompanhamento da sua solicitação anterior #3042 "Esquadrias e acessórios - P..." Giovani, Boa tarde, Vi que finalizaram o chamado do elevador, porem até o momento não foi entregue o mesmo para Reckitt para validarmos as instalações e utilização, o chamado deveria ser fechado quando fosse totalmente concluído concorda? | solved | 2023-09-11 14:59 | normal | 2023-10-11 09:11 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 2370 | 4420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28638.330999559163@dominio20658.334245311944.com | (48.134346152123136) 99583.719348135-6786.1966644541053 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4845 | 29.7582 |  | Monday | 14
CASA DE BOMBAS / Alarme disparado / Baixa temperatura do motor, | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 17 de julho de 2023 14:18 **Para:** Referencial Engenharia <engenharia@referencialmi.com.br>; orcamentos@referencialmi.com.br **Cc:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II: CASA DE BOMBAS / Alarme disparado / Baixa temperatura do motor, Boa Tarde! Time Referencial, peço a gentileza agendar uma visita para tratativa, creio que o sensor de temperatura esteja com problema. O Alarme da casa de bombas encontra-se disparado sem que seja possível silenciar **De:** Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 17 de julho de 2023 12:00 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Cc:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br> **Assunto:** LOG VIANA II: ERRO CASA DE BOMBAS Boa tarde, Jo! Estamos com problemas na nossa Casa de bombas, está aparecendo a falha de **baixa temperatura do motor** desde o dia 13/07/2023. Entramos em contato com o Fabiano da empresa referencial e informou ser um problema de falta de energia, entramos em contato com o Alair da empresa Prisma, pois ele trabalhou na subestação 5 no fim de semana e foi informado pelo Fabiano que o erro poderia ser por esse trabalho executado pelo Alair. O Alair informou que da parte dele estava tudo correto e foi verificado que não havia nenhum disjuntor desligado, foi realizada a verificação in loco pela empresa Rafael da empresa Start Service. Entramos em contato com o Marcelo, dono da Referencial, que pediu fotos e informou que iria verificar. Marcelo enviou um funcionário da empresa GSS que fez o procedimento para resetar a falha, a falha foi resetada durante a tarde, porém voltou a apresentar a mesma falha, Marcelo me informou para entrar em contato com o engenheiro Carlos da referencial. Entrei em contato com ele na sexta-feira 14/07/2023, foi feito o reset e funcionou normalmente durante todo o dia e o Carlos informou que a temperatura estaria normal, porém no sábado dia 15/07/2023 voltou a apresentar instabilidade. Aparece a mensagem no painel de erro e baixa temperatura do motor, porém ele volta ao normal e após apresenta o erro novamente. No nosso painel da central de alarme de incêndio aparece a mensagem de erro de "casa de bombas com defeito" quando apresenta o erro na casa de bombas. Segue imagens do erro em anexo. **Isadora Perim** Assistente Administrativo - Log Viana II Cel.: 27 98118-0175 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/q4SDl12J9FQb8IJwCsMZae3mo/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/0XBAqXzA5vHFlaZj5qWNLcF6q/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OrnMYcs8ufW6fexe4GIrfvUPE/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5IjR2MpgVUBF0CrR4AtNl7Ooi/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/0um6DneYJ9fTkv1GecClxi0KX/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/55EPklBWFMwUp7wovPZ5PKIUo/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3X9W6ZPJae6FdkhpgiouoMBee/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/glPEbQUVFt1FylS0OdP7DwtOE/?name=inlineImage.png) | closed | 2023-07-17 14:21 | normal | 2023-10-11 09:06 | ES | ZENDESK | 2023-07-17 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1660 | 14970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78585.738386987476@dominio3704.354371876891.com | (19.282265540812126) 9925.82191574858257-5798.2737208308808 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3679 | 85.7811 |  | Monday | 14
Goteiras G3 | coluna no módulo 4 próximo a doca 14 infiltrando água da chuva, causando mofo na parede. | closed | 2023-08-16 17:03 | normal | 2023-10-11 08:27 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-18 |  | ['vianag3m4'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 950 | 14130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76505.033350363927@dominio6381.6040194592706.com | (43.660949948384165) 92005.5853232195934-5293.680360170013 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel -8452 | 4221 | 55.6414 |  | Wednesday | 17
Palmeiras da portaria e G5 com fungos | Após visita da paisagista foi recomendado a retirada de fungos dos troncos das palmeiras. Atividade será realizada pela equipe de jardinagem com uso de jatiadora. | closed | 2023-10-09 10:05 | normal | 2023-10-10 15:34 | MG | ZENDESK | 2023-10-09 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 570 | 7680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82844.218507080586@dominio41533.357595083638.com | (71.474378586282128) 94304.3414221295589-91.404763714367817 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5340 | 1.228 |  | Monday | 10
LAUDO CB Alertron Julho ( pendências) | LAUDO CB Alertron Julho ( pendências) LAUDO CB Bomba Diesel: O sistema de pré-aquecimento do motor diesel não está funcionando, constatamos que o termostato não está atuando e deve ser substituído. O tanque de combustível não está aterrado. Falta acabamento nos cabos da chave de fluxo da casa de bombas.(Cabos Expostos) / Realizar acabamento nos cabos da chave de fluxo casa de bombas. Substituir Sensor (Termostato) Ações a serem tomadas pelo cliente: Substituir Sensor (Termostato) /Aterrar Tanque de combustível /Realizar acabamento nos cabos da chave de fluxo casa de bombas Anexado laudo | closed | 2023-07-27 19:00 | normal | 2023-10-10 12:57 | ES | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 390 | 4520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1050.94013781876@dominio74840.954633247966.com | (38.053952336196325) 91509.7103096128769-6193.1669918147863 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3784 | 74.7479 |  | Thursday | 18
Limpeza e retirada de materias pós obra G3 | Após obra de bacia de contenção foram deixadas maquinas e materiais, como areia, brita, blocos, tábuas, tijolos e maquinas na frente do vestiário G3. Locatário reclamando de dificuldade de acesso ao vestiário. Muita terra na via precisando lavar mas com os materiais não é possível. Materiais que trouxeram de Betim estão danificando a grama | solved | 2023-10-04 16:53 | normal | 2023-10-10 09:15 | MG | ZENDESK | 2023-10-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 2640 | 34170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5043.6563181991169@dominio10204.523170481609.com | (20.413638846020888) 96763.2171012070512-3544.1109461864849 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5285 | 5.6817 |  | Wednesday | 16
Vedação de frestas na lateral interna do galpão | Bom dia, prezados, Poderiam por gentileza vedar as frestas internas do galpão? Atenciosamente | closed | 2023-10-07 09:43 | normal | 2023-10-09 16:29 | MG | PLATAFORMA | 2023-10-07 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Pavimentação | Pavimentação |  | 17310 | 18460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23605.857469626033@dominio37533.745536561277.com | (83.960855300726635) 94268.6257927328343-6372.8740032908654 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 5336 | 2.2817 |  | Saturday | 9
Pintura de docas - Expresso e Depecil | As docas dos locatários, Expresso 3300 e Depecil precisam de nova pintura, vamos realizar a cotação e enviar para aprovação. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aMu3GM1daADybc9jvBAscL4t4/?name=image.png) | closed | 2022-12-12 14:51 | normal | 2023-10-09 15:58 | RS | ZENDESK | 2022-12-12 |  | ['gravataig1m25', 'gravataig1m5', 'gravataig1m6', 'gravataig1m7'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Pinturas |  | 5340 | 5790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55689.670610873691@dominio68866.5248564467.com | (18.895218225240768) 99798.8503732528843-7905.7441423746523 | Cliente 2825 | Usuário 5645 | Usuário Responsavel -7088 | 1848 | 301.0464 |  | Monday | 14
Forro portaria caiu | No dia 12/09 após forte temporal identificamos que o forro da entrada da portaria caiu. Realizada a cotação e enviada para aprovação. | solved | 2023-09-19 09:01 | normal | 2023-10-09 14:45 | RS | ZENDESK | 2023-09-19 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 560 | 2990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43051.407905287822@dominio55102.074534383013.com | (37.635133141859718) 97629.5113212776314-2203.0447788734955 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 4953 | 20.2388 |  | Tuesday | 9
Conserto vedação vaso sanitário | Vaso sanitário do banheiro masculino, no mezanino, está com vazamento de agua, acredito ser anel de vedação. | closed | 2023-08-07 16:45 | normal | 2023-10-09 14:43 | RS | PLATAFORMA | 2023-08-07 | 5 | ['gravataig1m11'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1180 | 5700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53682.653916628253@dominio34192.5551583242.com | (84.73355306090194) 9209.60606685521222-5551.83388444003 | Cliente -7866 | Usuário -1053 | Usuário Responsavel -7088 | 3878 | 62.9156 | 5 | Monday | 16
Substituição das Telas de Proteção | Boa tarde, prezados, tudo bem? Durante inspeção mensal foi identificado que as telas de proteção das caixas de passagem que ficam ao fundo do galpão encontram-se com alguns furos! Poderiam reparar ou trocar as telas a fim de evitar o aparecimento de pragas no galpão, por gentileza? Agradeço desde já! | closed | 2023-10-02 15:33 | normal | 2023-10-09 13:20 | MG | PLATAFORMA | 2023-10-03 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1290 | 2510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64099.206617507261@dominio53269.423503809812.com | (44.009411986933884) 95466.4321031844829-9664.8644082599712 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 5252 | 6.9075 |  | Monday | 15
TESTE DE GASES TRANSFORMADOR G2 | Após teste da análise de óleo, foi solicitado nova análise em 3 meses para verificar a taxa de gases. Estou agendando nova coleta para segunda semana de Setembro. | closed | 2023-08-23 10:09 | normal | 2023-10-09 12:10 | RJ | ZENDESK | 2023-08-23 |  | ['rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m20'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2200 | 7710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29814.194124985876@dominio37071.402048080949.com | (9.3291851345788377) 99000.5318359452867-2665.0943877544996 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 4346 | 47.0841 |  | Wednesday | 10
Paredes internas descascando. | Toda a parede interna do fundo do galpão está descascando. | closed | 2023-07-25 14:26 | normal | 2023-10-09 12:01 | GO | PLATAFORMA | 2023-07-25 |  | ['goianiag1m3', 'goianiag1m4', 'goianiag1m5', 'goianiag1m6', 'goianiag1m7', 'goianiag1m8'] | LOG Goiânia |  | Galpão 01 | Predial | Pinturas |  | 1350 | 11370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8535.5836923622446@dominio15102.656436500947.com | (27.800698139783218) 94309.5933361755124-3470.68734033066 | Cliente -3509 | Usuário -9053 | Usuário Responsavel -9367 | 3761 | 75.8991 |  | Tuesday | 14
LEITOR FACIAL COM PROBLEMA | Boa tarde. Informo que estou em contato com Áquila desde semana passada para tentar resolver os problemas dos leitors faciais. Já realizaram a troca de um, porém mais 2 apresentaram problemas. | closed | 2023-09-06 17:53 | normal | 2023-10-09 10:55 | RJ | ZENDESK | 2023-09-06 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 760 | 5000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61765.36575163278@dominio6835.5913206390906.com | (60.703183104708138) 92161.998677294619-6879.6194823378737 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 4811 | 32.7096 |  | Wednesday | 17
Taludes G1 fds, G2 fds - abertura | Seguem relatorio de fotos | closed | 2022-10-21 16:08 | normal | 2023-10-09 09:25 | SP |  | 2023-02-14 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | EM APROVAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario2486.1456045137411@dominio41814.602990222935.com | (41.700094355326755) 91099.4022823920823-5760.6988334406406 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -4353 | 1495 | 352.7205 |  | Friday | 16
Vazamento no telhado Secretaria de Saúde G4 | Após chuva na madrugada de quinta feira., identificado vazamento | closed | 2023-10-06 12:21 | normal | 2023-10-06 15:29 | MG | ZENDESK | 2023-10-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 690 | 7720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71570.748879809442@dominio88512.763495737876.com | (47.52027684855809) 99204.9419064931444-9925.9677154634865 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5332 | 0.13022 |  | Friday | 12
Juntas Esborcinada - M14 - M19 / M1 - M5 | Boa tarde prezadas(os), Estou com algumas juntas de dilatação esborcinadas na unidade, grande parte mantendo o padrão adotado na RECH, no eixo do Pilar 02 e no eixo da divisão entre os módulos. Bramarlog (Petlove) : 240 metros de juntas esborcinadas - M16,M17,M18,M19 Tim Transportes: 105 metros de juntas esborcinadas - M14 e M15 Petz: 17 metros de juntas esborcinadas - M01,M02,M03,M04 e M05 Anexo se encontra também um orçamento já realizado junto a Compass. Para o caso da Tim Transportes já fiz uma tratativa paliativa em 90 metros das juntas. Apliquei PU, em todo o perímetro, de modo a conter um pouco o processo de esborcinação e percolação da água do galpão que eles limpam cotidianamente. Abaixo estão algumas fotos para evidenciar o caso: | closed | 2022-08-04 15:36 | high | 2023-10-06 09:20 | GO | ZENDESK | 2022-08-04 |  | ['goianiaiig1m14', 'goianiaiig1m15', 'goianiaiig1m16', 'goianiaiig1m17', 'goianiaiig1m18', 'goianiaiig1m19'] | LOG Goiânia II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 100 | 1110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73629.36264356898@dominio42059.971803741035.com | (40.530995706096427) 92166.5110085835349-1479.586581667759 | Cliente -3887 | Usuário -9472 | Usuário Responsavel -9367 | 695 | 427.7389 |  | Thursday | 15
REFORMA DE MÓDULOS | Bom dia! Serviço iniciado em 30/09 e finalizado em 02/10. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-10-06 08:16 | normal | 2023-10-06 08:16 | GO | ZENDESK | 2023-08-30 |  | ['goianiag8m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 08 |  | Reforma de Módulos |  | 3250 | 3250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48995.045381630451@dominio1844.2574071404438.com | (8.4177230325320345) 94939.2402064860489-5244.864199249756 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5330 | 0 |  | Friday | 8
LOG VianaII: Visita diretoria Marcio / Eudoxio: Correção asfaltica | Bom dia ! Em visita ao condomínio a diretores solicitaram as seguintes melhorias: Correção de pontos danificados no asfalto. Segue fotos. | solved | 2023-08-28 08:06 | normal | 2023-10-05 18:21 | ES | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 190 | 5230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53842.813631362063@dominio9360.0084875931479.com | (20.490800479927461) 93828.534764360832-4749.9757334512087 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4408 | 38.4273 |  | Monday | 8
Finalização Hidrante de Recalque + caminho seguro Profarma | Boa tarde Giovani. Apenas para registrar: Após a finalização da instalação do Hidrante de recalque e da instalação da tubulação enterrada, será necessário realizar a recomposição da área verde, bem como repor a árvore morta, pintura viária e recomposição do piso da entrada da casa de bombas. | closed | 2023-10-03 17:58 | normal | 2023-10-05 17:10 | RJ | ZENDESK | 2023-09-27 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 630 | 5260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12664.113863276802@dominio1721.2535856153677.com | (48.345902025230188) 94940.5250795920037-6709.0390275629343 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5273 | 1.9664 |  | Tuesday | 17
Acabamento elevadores | Ticket referente aos acabamentos que estamos executando nos elevadores. | solved | 2023-08-30 14:25 | normal | 2023-10-05 15:58 | MG | ZENDESK | 2023-08-30 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 280 | 2050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14185.399299293531@dominio21736.565451618055.com | (76.899903240742489) 93155.8726595805815-4453.969733660816 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4574 | 36.0644 |  | Wednesday | 14
Reparo do vazamento na junta da válvula de alívio da linha principal do sistema de SPK | Bom dia! Giovani, no laudo da alertron consta a pendência de um vazamento na junta da válvula de alivio da rede de spk de dentro da casa de bombas. Segue orçamento realizado com a Nofire. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YJLZ1EPR4YkZsncW4SrrnhP4R/?name=WhatsApp+Image+2023-08-31+at+10.08.45.jpeg) | closed | 2023-08-31 10:22 | normal | 2023-10-05 14:53 | ES | ZENDESK | 2023-08-31 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 180 | 14800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82573.177688313779@dominio20880.551160019142.com | (81.114116426560756) 9974.34900057675623-1334.7245781493032 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4625 | 35.1882 |  | Thursday | 10
Estrutural | Estrutural | solved | 2023-01-09 14:10 | normal | 2023-10-05 12:23 | CE | PLATAFORMA | 2023-01-09 | 1 | ['fortalezaig4m1', 'fortalezaig4m2'] | LOG Fortaleza I | nada solucionado ate a presente data | Galpão 04 | Predial | Estrutural |  | 160 | 2130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74153.756738660581@dominio24241.844621749588.com | (90.28568441539305) 976.172542525956985-2784.7657684798564 | Cliente -224 | Usuário 5884 | Usuário Responsavel 6085 | 2064 | 268.9258 | 1 | Monday | 14
Torneira da pia da portaria com defeito | Será necessária substituição da torneira | solved | 2023-10-05 11:10 | normal | 2023-10-05 12:08 | MG | ZENDESK | 2023-10-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 600 | 3180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22710.832583739131@dominio92041.634698190741.com | (31.483795980827491) 91143.3747713475309-6035.8630214971245 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5320 | 0.040683 |  | Thursday | 11
CASA DE BOMBAS | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** Providenciar serviços e produtos para adequar a supervisão das bombas de incêndio a central de alarme de incêndio da portaria: Bomba diesel ligada, bomba diesel desligad/manual, bomba diesel defeito, bomba elétrica defeito. Corrigir adequar conforme norma a ligação/posição do cavalete de automação das bombas. | closed | 2023-10-02 17:10 | normal | 2023-10-05 11:58 | BA | ZENDESK | 2023-10-02 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 860 | 6230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41083.262216523428@dominio80206.216947950234.com | (90.62245684067878) 98907.8472899797071-8167.460606912231 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 5257 | 2.7837 |  | Monday | 17
Reforma de módulo - G3-M4 | Walerson, boa tarde! Dando sequencia no Ticket #2757, o G3M4 foi alugado e o locatário irá iniciar a mudança até o final do mês. Solicito a limpeza para a entrega do módulo, por gentileza. Atenciosamente, Thais | solved | 2023-08-21 15:42 | normal | 2023-10-04 13:20 | MG | ZENDESK | 2023-08-21 |  | ['g3m4'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 |  | Reforma de Módulos |  | 1860 | 11190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60313.216906184076@dominio95304.522965767566.com | (89.261775468412651) 92710.9673267510566-7525.0707533620744 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4309 | 43.9017 |  | Monday | 15
Instalações Elétricas | falta de iluminação da parte externa | solved | 2023-06-29 17:43 | normal | 2023-10-04 13:11 | GO | PLATAFORMA | 2023-05-29 |  | ['goianiag7m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 07 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1290 | 6270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45883.327466028953@dominio79719.022574265022.com | (62.957121058634307) 98560.32481392632-3715.1773519665467 | Cliente 172 | Usuário -6994 | Usuário Responsavel -9367 | 3501 | 96.8115 |  | Thursday | 17
Substituição de Refletores Externos | Foi realizado o retrofit porém alguns refletores dos galpões não foram substituídos, e os mesmos agora estão queimados, necessária a troca. Total a ser substituído 30 luminárias. | solved | 2023-01-03 16:47 | normal | 2023-10-04 13:09 | GO | ZENDESK | 2023-01-03 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1580 | 9300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53866.918087548853@dominio58995.807653420641.com | (6.94911952910167) 92900.9836704244358-4845.8877540872154 | Cliente 2825 | Usuário -1090 | Usuário Responsavel -9367 | 2023 | 273.8486 |  | Tuesday | 16
Reforma do módulo da B2W - G1A | Serviço de reforma dos módulos entregues pela B2W. | closed | 2023-08-09 18:28 | normal | 2023-10-03 17:10 | PA | ZENDESK | 2023-07-24 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Reforma de Módulos |  | 880 | 3010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90211.669527676524@dominio86720.972824614175.com | (37.758946886649873) 94197.4631780991876-6413.1594475114407 | Cliente -8785 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3904 | 54.9462 |  | Wednesday | 18
Tubulação de irrigação rompida no G1 | Mão de obra: zeladoria Material estocado | solved | 2023-10-03 16:19 | normal | 2023-10-03 16:21 | MG | ZENDESK | 2023-10-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 870 | 4950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57419.989417090321@dominio91922.8876117126.com | (32.410833992567952) 98531.9777979252722-8835.5929658400819 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5270 | 0.0011343 |  | Tuesday | 16
Goteira | Com a chuva no dia de ontem, notou-se goteiras no teto, que danificaram caixas com produtos hospitalares em seu interior. Necessito de rápido suporte nessa questão | solved | 2023-09-28 11:46 | normal | 2023-10-03 16:17 | RJ | PLATAFORMA | 2023-09-28 |  | ['itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutural |  | 6150 | 11010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58173.237245165656@dominio48267.739365576112.com | (68.064548126943421) 99974.3951741572964-4581.86438270385 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel -8452 | 5126 | 5.1883 |  | Thursday | 11
Disjuntor queimado no quadro do Poço Artesianoe fiação rompida | Eletricom acionada | closed | 2023-10-03 16:01 | normal | 2023-10-03 16:05 | MG | ZENDESK | 2023-10-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 840 | 3570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84293.657390863373@dominio20795.512476469863.com | (29.281027956306584) 94356.1823564754823-28.241722300825955 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5269 | 0.0027778 |  | Tuesday | 16
Torneira vestiário G1 quebrada | Torneira quebrada será necessária troca. | closed | 2023-10-03 15:55 | normal | 2023-10-03 16:02 | MG | ZENDESK | 2023-10-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 940 | 2580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64897.780039476085@dominio97671.8289534808.com | (98.5644496667248) 98636.00919039952-9783.00734789941 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5268 | 0.0047917 |  | Tuesday | 15
Parede Divisória - Estrutura metálica da Reforma B2W | Serviço contratado e aguardando entrega de material e análise da documentação do fornecedor. | closed | 2023-08-28 17:30 | normal | 2023-10-03 14:59 | PA | ZENDESK | 2023-08-21 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A |  | Parede de Divisória |  | 1040 | 2710 | ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario16422.184150314872@dominio30410.979647141306.com | (92.862470343983489) 98161.58884782631-4400.72817450711 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4505 | 35.8954 |  | Monday | 17
Instalação de 02 Novos Tanques de Abastecimento | Atividade em execução pela empresa Santos e Costas | solved | 2023-09-20 11:04 | normal | 2023-10-03 13:45 | RJ | ZENDESK | 2023-09-20 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 1340 | 59380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6768.3099732130077@dominio61700.9081020302.com | (81.865107022144358) 94652.7081528447934-3691.7002483700517 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4974 | 13.1117 |  | Wednesday | 11
LOG VIana II: Porta da recepção danificada pelo Vento. | Boa tarde ! Devido ao forte vento a porta da recepção sofreu um deslocamento e acabou sofrendo danos. Segue foto e orçamento do serviço T.A.L. | solved | 2023-09-18 13:06 | normal | 2023-10-03 10:25 | ES | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1810 | 8660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59707.581516980594@dominio44600.330904304348.com | (81.257174591711419) 92839.0838038688948-4250.3124433199364 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1409 | 4946 | 14.8883 |  | Monday | 13
PORTAS DE AÇO | TODAS AS VEZES QUE TEMOS VENTOS FORTES NA REGIÃO NOSSAS PORTAS DE AÇO SAEM DO TRILHO. TODOS OS SERRALHEIROS QUE ESTIVERAM AQUI PARA FAZER O ORÇAMENTO CONSTATARAM QUE O TRILHO POR ONDE A PORTA CORRE É DE APROXIMADAMENTE 1CM NÃO SUSTENTANDO AS PORTAS DEVIDO AO VENTO FORTE. ESTE ANO JÁ É A TERCEIRA VEZ QUE TEMOS ESTE PROBLEMA. ALÉM DE NÃO TER A FITA NAS LATERAIS DAS FITAS QUE IRIAM REFORÇAR AS FITAS. | solved | 2023-08-30 15:44 | normal | 2023-10-03 10:18 | RJ | PLATAFORMA | 2023-08-29 |  | ['itatiaiag2m3'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 390 | 18730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90281.0821811039@dominio52129.941444366967.com | (42.1219948821382) 98921.2631471241275-6659.9524206637152 | Cliente -916 | Usuário -9779 | Usuário Responsavel -5348 | 4584 | 33.7736 |  | Wednesday | 15
Pontos de vazamentos junto da tubulação de descida de água da chuva | Nas ultimas chuvas que ocorreram no condomínio, foram identificados goteiras / poças de água anexo aos tubos de decidas dos módulos 21, 22 e 23 da Hypera SA | closed | 2023-07-27 17:06 | normal | 2023-10-03 10:18 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-27 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1210 | 8990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32808.791504130204@dominio41699.449691029775.com | (4.4341814490288165) 93526.2416133199522-1361.69720427496 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 3779 | 67.7162 |  | Thursday | 17
Vazamento no sala de treinamento Hypera - Módulo 22 - Chuva 27 e 27/08/23 | Identificado vazamento em telhado com danificação de placa de forro sala de treinamento Hypera. | solved | 2023-08-28 15:04 | normal | 2023-10-03 10:14 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-28 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2100 | 4780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95798.2979668509@dominio85563.374779423.com | (90.2202562183554) 95417.8383979928094-308.35826963062652 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 4473 | 35.7979 |  | Monday | 15
Entrada e saída de pássaros em pontos na divisa dos módulos 24 e 25 | Identificado casal de pássaros acessando o CD Hypera no módulo 24. Parede / teto que divide com módulo 25. São dois pontos importantes para avaliação: 1 -Telhado da área de docas do módulo 25 que estrutura de sustentação entra no módulo 24 para suportar estrutura. 2 - No encontro das telhas laterais com telhado do mód 24 que divide com mód. 25. Possível ponto de acesso para pássaros, onde foi identificado que pássaros saem por ponto sob tubulação do sistema de incêndio no topo do galpão. | closed | 2023-07-27 17:01 | normal | 2023-10-02 16:31 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-27 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1640 | 12530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94219.070257353625@dominio17676.033936077783.com | (2.6870436906261674) 98143.3284850473119-8107.3695707313364 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -1409 | 3778 | 66.9788 |  | Thursday | 17
Laudo SPK Alertron Julho ( pendências) | Laudo SPK Alertron Julho ( pendências) LAUDO SPK VGA 01 está com manômetro da rede de alimentação avariado. VGA 04 está com manômetro da rede de alimentação avariado Ações a serem tomadas pelo cliente: - Substituir 02 manômetros. - Efetuar reparo das linhas de dreno da válvula de alívio e do gongo Laudo anexado | closed | 2023-07-27 18:58 | normal | 2023-10-02 15:11 | ES | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 1200 | 102500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85612.924642700949@dominio96635.8911020274.com | (20.95526403007127) 92385.8478137870266-3318.1961079118132 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3783 | 66.8423 |  | Thursday | 18
Casa de bombas | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** ; Corrigir/adequar conforme norma a ligação /posição do cavalete de automação das bombas. | closed | 2023-09-19 10:22 | normal | 2023-10-02 14:23 | BA | ZENDESK | 2023-09-19 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 200 | 7290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6324.43069922727@dominio59066.881481662713.com | (46.137170711364206) 96073.2241166494214-6908.1175415870157 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 4954 | 13.1671 |  | Tuesday | 10
Casa de bombas | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** Providenciar serviços e produtos para adequar o sinal de supervisão da bomba de incendio a central de alarme de incêndio da portaria, Bomba diesel ligada, bomba diesel desligada/manual, bomba diesel defeito e bomba eletrica defeito. | closed | 2023-09-19 10:30 | normal | 2023-10-02 14:22 | BA | ZENDESK | 2023-09-19 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 240 | 4280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34462.235839476765@dominio63634.080105617766.com | (91.15261871988406) 97503.8725971092144-9715.946634289241 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 4955 | 13.1609 |  | Tuesday | 10
Painel de Incêndio | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** substituição da impresora do painel de incêndio recomendado pela Alertron. | solved | 2023-09-19 10:35 | normal | 2023-10-02 14:22 | BA | ZENDESK | 2023-09-19 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 120 | 2060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13163.237448786536@dominio75976.771909269271.com | (79.568953728477268) 96164.6632346547631-6035.279474256592 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 4956 | 13.1571 |  | Tuesday | 10
Acionador manual Eclusa e G1 M1 | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** recomendado a substiuição dos acionadores manual da eclusa e do G1 M1. | closed | 2023-09-19 10:38 | normal | 2023-10-02 14:21 | BA | ZENDESK | 2023-09-19 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1540 | 3300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34371.980440826119@dominio30045.536321370819.com | (13.920900984875608) 98691.7293921801611-398.01359003143932 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7011 | 4957 | 13.1548 |  | Tuesday | 10
Limpeza e Revitalização da Pintura da Casa de Bombas | Casa de bombas precisando de uma revitalização de pintura. Funcionário da manutenção irá realizar a limpeza e pintura das sinalização dentro da casa de bombas de incêndio. | solved | 2023-08-18 14:46 | normal | 2023-10-02 12:38 | ES | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 17500 | 34350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99967.4911724341@dominio22308.629365514542.com | (54.22213476826596) 98717.28095604946-7160.5901227187742 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4265 | 44.911 |  | Friday | 14
Tubulação de irrigação rompida no G4 | Tubulação de irrigação rompida no G4 | solved | 2023-10-02 12:05 | normal | 2023-10-02 12:09 | MG | ZENDESK | 2023-10-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2330 | 4170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62553.754058611725@dominio23798.343014340669.com | (94.423901810976986) 91049.0835175447073-8887.93292056017 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5249 | 0.0030208 |  | Monday | 12
Instalação de Mola na Porta da Portaria Principal | Bom dia! Será preciso instalar uma mola na porta da portaria principal, devido ao nosso totem do keyaccess. Atenciosamente, Paula | closed | 2023-08-18 10:11 | normal | 2023-10-02 12:08 | ES | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 3610 | 10300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81655.457623268259@dominio69129.894932048323.com | (49.767480601589718) 95488.45670111117-6653.6386770738691 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4252 | 45.081 |  | Friday | 10
Falha na Central G1 M6 | Bom dia! Falha na central da portaria apontando supervisão no M6. Em verificação no módulo vimos que o linear estar desalinhado. Pedimos ao locatário que seja realizado a manutenção do equipamento. Irei notificar via e-mail para a execução do serviço. | closed | 2023-09-13 10:01 | normal | 2023-10-02 12:00 | ES | ZENDESK | 2023-09-13 |  | ['vianag1m6'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 6100 | 21330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46817.14779668775@dominio1869.7705112656574.com | (20.347520235072846) 94811.8458436269539-6031.2913634680153 | Cliente -9763 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4878 | 19.0827 |  | Wednesday | 10
Registro quebrado no vestiário G4/G6 | Será necessário troca do registro | solved | 2023-10-02 11:41 | normal | 2023-10-02 11:56 | MG | ZENDESK | 2023-10-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1280 | 3650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24399.942937356165@dominio42025.514948780023.com | (53.673002442773317) 9542.41201491730658-8820.5118684747449 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5248 | 0.010775 |  | Monday | 11
Sifão vestiário G1 com vazamento | Será necessário troca de 02 sifões | solved | 2023-10-02 11:37 | normal | 2023-10-02 11:54 | MG | ZENDESK | 2023-10-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 7470 | 9070 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74414.014738467376@dominio55394.694663194554.com | (77.007378394007475) 97408.894116893819-1298.7219090668918 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5247 | 0.012025 |  | Monday | 11
Goteiras no teto | Goteiras retornaram nos mesmos pontos | closed | 2023-09-29 10:14 | normal | 2023-10-02 11:11 | GO | PLATAFORMA | 2023-10-02 |  | ['goianiag1m3', 'goianiag1m4', 'goianiag1m5', 'goianiag1m6', 'goianiag1m7', 'goianiag1m8'] | LOG Goiânia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 830 | 1200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19385.603221787595@dominio52947.979422123572.com | (72.219274315063174) 93850.5955651664026-8983.7923703976339 | Cliente -3509 | Usuário -4979 | Usuário Responsavel -8452 | 5154 | 3.0401 |  | Friday | 10
Pontos de corrosão no Castelo dágua | **Jessica De Carvalho Costa** , realizamos a limpeza periódica do castelo d'água e foram observados pontos de corrosão, seguem fotos **anexas** para analisar a manutenção. | closed | 2023-09-12 16:59 | normal | 2023-10-02 10:20 | RJ | ZENDESK | 2023-09-02 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 6840 | 73060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55610.439656403418@dominio8570.246749581087.com | (45.340289695876059) 99503.48702849282-524.06946515231812 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4868 | 19.7225 |  | Tuesday | 16
Painéis de Iluminação | Os contatores dos circuitos de iluminação apresentaram aquecimento acima do normal, foi recomendado a instalação de ventilador Cooler em todos os painéis de iluminação conforme conclusão do relatório de inspeção termográfica, não temos 1 ano de uso e os painéis já estão apresentando problemas. | solved | 2023-09-19 10:51 | normal | 2023-09-29 17:48 | ES | PLATAFORMA | 2023-09-21 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2310 | 4800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76714.628600275@dominio51168.602900445105.com | (9.9109521697949461) 95259.828136375495-6931.8884600104639 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 4958 | 10.2899 |  | Tuesday | 10
Acabamentos | Preciso abrir chamado para duas ocorrências; 1) banheiro feminino: vaso sanitário solto e vazando água / 2) janela sala mezanino não fica aberta pois a pastilha está desgastada | solved | 2023-09-15 09:22 | normal | 2023-09-29 17:21 | RJ | LIA | 2023-09-15 |  | ['itatiaiag1m1', 'itatiaiag1m2', 'itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 2310 | 9490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5901.2481129164353@dominio41197.865557825717.com | (16.783601420637062) 93761.9321596129507-9833.8132262992622 | Cliente -2010 | Usuário 661 | Usuário Responsavel -5348 | 4929 | 14.3326 |  | Friday | 9
PISO DO GALPÃO DA FASTPLAS ESTA COM TRINCAS/RACHADURAS | PISO DO GALPÃO DA FASTPLAS ESTA COM TRINCAS/RACHADURAS E INCLUINDO O PISO DO MEZANINO | closed | 2023-09-01 16:21 | normal | 2023-09-29 17:16 | RJ | PLATAFORMA | 2023-09-01 |  | ['itatiaiag3m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 2740 | 10380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94190.171148690832@dominio50464.730277920891.com | (85.117928304138829) 9405.62817487463514-9267.0444611940347 | Cliente -8677 | Usuário 4837 | Usuário Responsavel -5348 | 4686 | 28.0381 |  | Friday | 16
Medição Smart Energy Subestação 04 indisponível | Gentileza verificar medição do consumo de energia elétrica da subestação 04 via Smart Energy, ela está indisponível. | closed | 2023-09-01 10:56 | normal | 2023-09-29 16:20 | CE | PLATAFORMA | 2023-09-29 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 680 | 1510 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario14376.930969885634@dominio43755.762027728109.com | (0.45829092697350177) 99123.4747789875983-4096.6790745220233 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 4635 | 28.2249 |  | Friday | 10
Problema nas Niveladoras - Martins G3 | Ilson, locatario novamente solicita manutenção das niveladoras, desde a entrega do galpão o mesmo alega problemas com falhas nos equipamentos, realizamos o orcamento para realizar o reparo das duas que estão apresentando defeito, locatario esta ciente que a responsabilidade de manutenção e deles , mas desde que receberam que apresenta falhas no funcionamento, realizei o orcamento e solcitamos caso seja aprovado o reparo para o locatario, aguardo seu retorno, segue anexo orcamento, prazo de realização imediato. | closed | 2023-09-01 10:33 | normal | 2023-09-29 16:18 | CE | ZENDESK | 2023-09-01 |  | ['fortalezaiig3m06', 'fortalezaiig3m07', 'fortalezaiig3m08'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 930 | 8150 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario44395.777842448893@dominio38756.463895932036.com | (46.835632132703) 96793.9302427611537-2659.9825387478072 | Cliente -6217 |  | Usuário Responsavel -5161 | 4634 | 28.2397 |  | Friday | 10
Pintura VGAS G2 - AMAZON | Bom dia. Solicito pintura das VGAS G2 LOG FORTALEZA II - AMAZON conforme apontamento realizado na visita do Gustavo ao empreendimento. | closed | 2023-05-15 11:41 | normal | 2023-09-29 16:16 | CE | ZENDESK | 2023-05-15 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 510 | 2480 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario88141.280823068257@dominio79744.514850384177.com | (85.909206462966509) 99434.4778686359132-5237.7594972220159 | Cliente 2825 | Usuário -5624 | Usuário Responsavel -5161 | 3081 | 137.191 |  | Monday | 11
Tampa da caixa de inspeção danificada | Tampa da caixa de inspeção danificada, próximo a doca 146. Dúvidas procurar Ronaldo. | solved | 2023-08-03 19:13 | normal | 2023-09-29 16:06 | CE | PLATAFORMA | 2023-09-01 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II | entrega feita | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 8720 | 8720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19039.71292061689@dominio18427.710905933749.com | (97.465240435188107) 93491.05879169541-3022.565787992793 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel -5161 | 3865 | 56.87 |  | Thursday | 19
SDAI - Detector termico | Conforme consta no relatório da Alertron, é necessário instalação de detectores térmicos nos locais onde a fumaça do restaurante atinge, para mitigar falso alarme. Necessário 03 detectores para substituição. | closed | 2023-08-25 16:51 | normal | 2023-09-29 09:01 | MG | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Restaurante | LOG Contagem III |  | Restaurante | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 120 | 5450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38962.192682328881@dominio69251.396786263489.com | (38.478783489800989) 92454.2563412863569-6068.5042085597361 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4401 | 34.6737 |  | Friday | 16
SDAI - Acionador Manual | Durante a manutenção corretiva da Abadia, foi constatado que o acionador manual localizado na entrada do armazem fechou curto, sendo necessário substituição do mesmo. | closed | 2023-08-25 16:53 | normal | 2023-09-29 09:01 | MG | ZENDESK | 2023-08-25 |  | ['contagemiiig2m2'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 240 | 3530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60636.920143405834@dominio2278.4429875218634.com | (72.238595064230765) 92560.2672213993119-2664.7974509915916 | Cliente 3897 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4402 | 34.6717 |  | Friday | 16
Vazamento Tubulação HE Fundos G1. | Bom dia. Segue anexo, proposta da empresa Extincampos para reapro no vazamento da tubulação de HE no G1. valor 4.200,00 | closed | 2023-09-22 11:14 | normal | 2023-09-28 17:15 | RJ | ZENDESK | 2023-09-21 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 7970 | 110880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17584.228982023928@dominio77812.456937707349.com | (75.048103395916755) 92485.7843946747776-2924.9965540805147 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 5025 | 6.2507 |  | Friday | 11
Melhorias G1- DOREL Entrega de Módulos | Walerson, segue propostas enviadas pelo fornecedor, conforme solicitado. - Proposta finalização de adequações G1 dorel, R$ 997,00 - Proposta Instalação de motor+ botoeiras G1 dorel. 1.289,00 | closed | 2023-09-19 22:33 | normal | 2023-09-28 17:09 | RJ | ZENDESK | 2023-09-15 |  | ['camposig1m1', 'camposig1m2'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 | Predial | Melhorias |  | 550 | 9840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84195.367786400384@dominio55123.015605382345.com | (86.778503833400833) 97090.0194381452739-6303.48951334731 | Cliente -60 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4968 | 8.7747 |  | Tuesday | 22
Caixa de Passagem - Fibra Ótica Dorel | Foi solicitado pelo locatário Dorel, uma ação de desobstrução nas caixas de passagem que estão próximas a guarita atingida no sinistro e próximos aos reservatórios. Realiamos a desobisrução de uma área anterior, mas como foi antes do sinsitro, agora existem áreas obstruídas impedindo o locatário de finalziar o serviço de rede de internet. Solicitamos ao mesmo fornecedor que resolveu um problema parecido no ticket 3697, fornecedor MVBA COM E SERV. LTDA Segue orçamento recebido. | closed | 2023-09-19 22:24 | normal | 2023-09-28 17:07 | RJ | ZENDESK | 2023-09-15 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1160 | 10730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31306.989829161303@dominio19894.782397302079.com | (63.103410860142873) 92278.6142609876306-2891.62114958 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4967 | 8.7802 |  | Tuesday | 22
Portão da eclusa agarrando/travando | Portão travando. | solved | 2023-09-28 15:53 | normal | 2023-09-28 16:00 | MG | ZENDESK | 2023-09-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 3880 | 19810 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario64719.743442956293@dominio577.19863803385158.com | (28.144696813162039) 97019.241761833071-7368.1117227931145 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5137 | 0.0046065 |  | Thursday | 15
Ativa - Limpeza Estrutural | Limpeza aérea | closed | 2023-09-28 14:55 | normal | 2023-09-28 15:34 | MG | LIA | 2023-09-28 |  | ['juiz_forag3m1', 'juiz_forag3m10', 'juiz_forag3m2', 'juiz_forag3m3', 'juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7', 'juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 1120 | 5830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58416.70572029215@dominio23883.203153044851.com | (24.878638892621435) 92933.0405518549719-6060.9829685155228 | Cliente 3191 | Usuário 2145 | Usuário Responsavel -17 | 5127 | 0.027222 |  | Thursday | 14
Abertura na cobertura metálica pós retrofit domus no G4 | Foi sinalizado pela Secretaria de Saúde folhagens no interior do galpão que entrou com os fortes ventos ocorridos em 14/09, segundo locatário as folhas entraram pelo telhado, sendo assim, gentileza solicitar visita da empresa responsável pelo retrofit dos domus para realizar vistoria. | closed | 2023-09-20 11:04 | normal | 2023-09-28 10:34 | MG | ZENDESK | 2023-09-20 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 990 | 8850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52686.916467085357@dominio33987.950336467729.com | (47.437049364720387) 94049.8010210461493-5297.770266483034 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4975 | 7.9792 |  | Wednesday | 11
Teste Hidrostáticvo Mangueiras de Incêndio G1 M1/M4 Dorel e Shopee | Serviço de teste hidrostático em 16 mangueiras do G, após saída do locatário Unimarka e entrada da Shopee e Dorel. Foi feito o teste hidrostático nas mangueiras do G1 (M1/M4) 4 mangueiras por módulo. Segue autorização e certificado. | solved | 2023-09-27 11:50 | normal | 2023-09-27 11:50 | RJ | ZENDESK | 2023-09-25 |  | ['camposig1m1', 'camposig1m2'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 3180 | 3180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63763.187432338273@dominio80680.629020399268.com | (78.168734231210166) 9246.43748075067154-1760.9355846938777 | Cliente -60 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5121 | 0 |  | Wednesday | 11
LOG Viana II: Calçada com Trincas | Boa tarde! Solicito reparo nas nas calçada com tricas severa. Próximo Amazon. Segue fotos: | closed | 2023-08-22 16:02 | normal | 2023-09-27 11:37 | ES | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 360 | 4350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10928.959225271501@dominio64691.722326294708.com | (24.600966792644243) 91311.0333086737508-6608.2351192884908 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4336 | 35.8166 |  | Tuesday | 16
Goteira proveniente do telhado com vazamento no interior do refeitório da Hypera, módulo 21 | Goteira no interior da Hypera em mezanino, na divisa do módulo 21 com 22 da Hypera. Foi identificada goteira na chuva de 09/08, a partir da identificação da placa de forro danificada e na sequencia molhando o piso do refeitório. | closed | 2023-08-10 10:43 | normal | 2023-09-27 11:25 | ES | PLATAFORMA | 2023-09-13 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1160 | 3030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93797.593865772229@dominio19433.920372487781.com | (33.33004424783217) 97641.3214358936384-5582.1461503650171 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 3907 | 48.0293 |  | Thursday | 10
Ralo Pia | Ralo da pia do mezanino entupido, retornando água/esgoto | closed | 2023-09-26 15:44 | normal | 2023-09-27 11:00 | ES | PLATAFORMA | 2023-09-27 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 20 | 1810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81748.832499017415@dominio47216.523436607436.com | (73.689375671960761) 94025.2421124461453-41.600849376176434 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel -9367 | 5113 | 0.80315 |  | Tuesday | 15
LOG Viana II: Vazamento hidráulico banheiro Amazon | Bom dia ! O locatário acionou a ADM, para verificação de um vazamento hidráulico no seu banheiro, o mesmo estava com dificuldades de acessar a plataforma para acionamento do atendimento, estamos fazendo a abertura do chamado para ajudar e agilizar o processo. Segue fotos. | solved | 2023-09-20 12:04 | normal | 2023-09-27 10:55 | ES | ZENDESK | 2023-09-15 |  | ['vianaiig1m16'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 780 | 7250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82514.657334663149@dominio46140.703674343284.com | (38.830442507223971) 94028.0940023665244-6096.4138620377471 | Cliente -2977 |  | Usuário Responsavel -1409 | 4976 | 6.9521 |  | Wednesday | 12
Pendências - Rivitalização Padrão Log - CASA DE BOMBAS | Pendência - pintura - Casa de Bombas, atendendo as premissas do PPP-Log. | solved | 2023-02-02 10:48 | normal | 2023-09-27 10:47 | ES | ZENDESK | 2023-02-02 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 2100 | 2150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55802.358254845676@dominio62982.799559310552.com | (28.493483691765359) 96330.6260840523764-1362.42928857357 | Cliente 2825 | Usuário -1759 | Usuário Responsavel -1409 | 2245 | 236.9993 |  | Thursday | 10
Telhas | Devidos as fortes chuvas deste fim de semana, a telha translucida do roll de entrada esta com furo. | solved | 2023-09-04 10:59 | high | 2023-09-27 09:16 | SP | PLATAFORMA | 2023-09-04 | 4 | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 310 | 2790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26498.382113090585@dominio75720.444231624977.com | (9.0978999798819782) 93728.8416843194805-3504.4133565287116 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel -5348 | 4732 | 22.9282 | 4 | Monday | 10
Telha translucida quebrada | Telha translucida da lateral da escada de acesso ao mezanino quebrou durante o vendaval do sábado 02/09/2023. | solved | 2023-09-04 09:55 | normal | 2023-09-27 09:14 | SP | PLATAFORMA | 2023-09-04 | 5 | ['hortolandiag3m2'] | LOG Hortolândia | PERFEITO | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 830 | 8820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55521.150320738154@dominio99181.887951959012.com | (59.560494275635151) 96330.77930163813-433.20208592382807 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel -5348 | 4704 | 22.9719 | 5 | Monday | 9
Infiltração laje CMI | **Jessica De Carvalho Costa** Observado na visita da Jordana que a laje da CMI está com infiltração nas paredes, conforme foto anexa. | solved | 2023-08-30 08:40 | normal | 2023-09-27 09:01 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 1040 | 6220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18819.836648324486@dominio27850.73891356885.com | (15.012153497255063) 99589.2539868004442-4068.3329712748632 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4537 | 28.0148 |  | Wednesday | 8
Tampas de concreto Danificadas | **Jessica De Carvalho Costa** Observado na visita da Jordana que há tampas de concreto danificadas, conforme fotos. | closed | 2023-08-29 18:20 | normal | 2023-09-27 08:57 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Piso Concreto |  | 440 | 23250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39641.604144110468@dominio16679.230326024823.com | (20.522555818794181) 96697.8347038001784-9850.5449263318715 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4533 | 28.6089 |  | Tuesday | 18
Poda das palmeiras | Mão de obra: Zeladoria Custo plataforma: Manutenções | solved | 2023-09-18 13:37 | normal | 2023-09-27 07:35 | MG | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 6400 | 12090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43703.196778162433@dominio84844.100243326888.com | (39.777965064964391) 91222.2127431797092-7480.339467335185 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4950 | 8.7485 |  | Monday | 13
ITEM DD - Manutenções em abrigo da área técnica | Bom dia ! Serviço em execução com o empresa MK. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YJLLZXwJtqXRVGuzr1vh9PrMU/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lqEj37lGLccFnC9SCFhWO6jA5/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-09-25 08:21 | normal | 2023-09-26 17:37 | GO | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 60 | 6550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38559.48934838688@dominio8413.7101011915365.com | (44.143506345987809) 99898.1476091489676-6519.6188621294887 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5082 | 1.3859 |  | Monday | 8
ITEM DD - PINTURA DA ESCADA EXTERNA | Boa tarde ! Em execução com a MK. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yYQhgMja5a8WLG7JW1gPZZfzy/?name=image.png)i Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-09-25 15:18 | normal | 2023-09-26 17:33 | GO | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 560 | 1660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26112.095621758654@dominio23325.600564752996.com | (0.15219041747891468) 92375.6055044918162-7356.8038786070019 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5102 | 1.0938 |  | Monday | 15
ITEM DD - DRENAGEM EXTERNA TALUDE | Bom dia! Serviço em execução MK. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9oAQEAOA6WTaptbGDHlETm3tG/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-09-25 08:40 | normal | 2023-09-26 17:29 | GO | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 30 | 2070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario484.08711238108447@dominio17154.583075009785.com | (67.779080873264164) 97869.905376015633-1428.026654609931 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 5085 | 1.3674 |  | Monday | 8
Tubulação de esgoto rompida no talude G3 | Tubulação quebrada Custo: R$169,80 (02 luvas de 60 e 3 m de tubo de 60) Mão de obra: zeladoria | closed | 2023-09-26 09:14 | normal | 2023-09-26 15:46 | MG | ZENDESK | 2023-09-26 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 540 | 4860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56615.690623398019@dominio34476.929951647326.com | (37.296224269306791) 92956.0135191850277-5185.1405878147416 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5109 | 0.27234 |  | Tuesday | 9
PAREDE DE DIVISÓRIA NO G2-M1/M2 | Boa tarde! Serviço em andamento com a empresa MK. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-09-15 16:18 | normal | 2023-09-26 14:45 | GO | ZENDESK | 2023-08-30 |  | ['goianiag2m1', 'goianiag2m2'] | LOG Goiânia |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 60 | 1490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64339.129896622304@dominio44860.025923794514.com | (61.379664255453747) 97331.4737469376687-300.68293063660116 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4934 | 10.9348 |  | Friday | 16
Pintura de 03 bancos de concreto para área comum | Bancos cedidos através do enxoval. Material estocado. Mão de obra zeladoria | solved | 2023-09-26 09:06 | normal | 2023-09-26 12:08 | MG | ZENDESK | 2023-09-26 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 380 | 2180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario91727.233378071556@dominio70275.685719193221.com | (64.142586012865351) 96962.6001980833043-9522.88840956554 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 5108 | 0.12619 |  | Tuesday | 9
forro do escritorio danificado devido ao temporal ocorrido no dia 18/01/2023 | substituição do forro danificado devido as goteiras do telhado | closed | 2023-07-31 11:34 | normal | 2023-09-26 11:55 | RJ | PLATAFORMA | 2023-07-31 |  | ['itatiaiag3m3', 'itatiaiag3m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 360 | 31030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26150.702624262318@dominio52257.363729642624.com | (14.050877413053447) 93249.0308466939587-6966.2261658846519 | Cliente -9257 | Usuário 2186 | Usuário Responsavel -5348 | 3813 | 57.0143 |  | Monday | 11
Piso Cerâmico - Solto | O piso cerâmico na saída dos banheiros no galpão 3 modulo 2 mezanino, esta solto e precisamos que seja feita a manutenção. | closed | 2023-08-11 10:55 | normal | 2023-09-26 11:20 | SP | PLATAFORMA | 2023-08-14 | 5 | ['jundiaig3m1', 'jundiaig3m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Predial | Piso Cerâmico |  | 410 | 76880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35757.276664943071@dominio93103.658589134415.com | (61.884205937960132) 9548.99946736201139-826.47666707645317 | Cliente -9465 | Usuário 5776 | Usuário Responsavel -5348 | 3986 | 46.0174 | 5 | Friday | 10
Logotipo da Caixa d'Água | Realizar o Logotipo da Caixa d'Água. | closed | 2022-09-01 13:56 | normal | 2023-09-26 11:18 | SP | ZENDESK | 2022-09-01 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 730 | 54110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70056.170299749429@dominio34421.679570760884.com | (24.376825612576212) 91599.1243214192873-9181.0500519761154 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 942 | 389.8901 |  | Thursday | 13
Vazamento na calha do galãp | Estou com um vazamento no fundo do galpão, já havia sido reparado, porem não foi o suficiente para conter a agua. não consigo adicionar o video aqui. ATT, | solved | 2023-09-14 17:46 | normal | 2023-09-26 11:11 | SP | PLATAFORMA | 2023-09-14 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 660 | 1920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9027.81724310516@dominio48930.445924669344.com | (14.16977928588398) 98350.56338550911-9932.49222786005 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -5348 | 4927 | 11.7257 |  | Thursday | 17
Telha de cobertura | Bom dia ! Por gentileza executar manutenção da telha do mezanino do modulo 3. A quebra ocorreu durante a chuva do dia 02/09/2023 | solved | 2023-09-04 11:27 | high | 2023-09-26 11:09 | SP | PLATAFORMA | 2023-09-04 | 5 | ['hortolandiag2m2'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 400 | 5620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17199.928152391516@dominio43394.289701430884.com | (47.065220777416606) 91388.9756427071134-7454.1613756285651 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel -5348 | 4735 | 21.9877 | 5 | Monday | 11
Regularização do sistema de lineares do G4 | Bom dia! Giovani, no laudo da alertron veio constando sobre a falta de comunicação dos lineares do G4 junta a central de alarme. A nofire realizar uma pré vistoria e verificou que será preciso realiza uma varredura geral dos cabeamentos e aparelhos lineares, Segue abeixo cotação da Nofire. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/K6TsfDMeh9BThCB8KCPk8vA9F/?name=WhatsApp+Image+2023-08-31+at+10.14.45.jpeg) | closed | 2023-08-31 10:31 | normal | 2023-09-26 10:56 | ES | ZENDESK | 2023-08-31 |  | ['vianag4m1', 'vianag4m2'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1530 | 20010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6330.548240349809@dominio36794.944129930664.com | (33.457860636732342) 97778.6068901023946-5368.6516475442477 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4626 | 26.0171 |  | Thursday | 10
Porta de doca travada. | Porta de uma das docas travou e não sobe nem desce. Gostaria de solicitar a manutenção ou se não for possível pelo menos indicar algum contato de profissional. | solved | 2023-09-22 08:13 | normal | 2023-09-26 09:29 | MG | PLATAFORMA | 2023-09-26 |  | ['contagemiig2m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 100 | 3640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83520.373070297152@dominio25747.108303372534.com | (46.520028536410585) 91820.1558182361837-9823.4166271921877 | Cliente -3814 | Usuário -1414 | Usuário Responsavel -7002 | 4989 | 4.0523 |  | Friday | 8
Parede de Divisória G2-M5/6 - Data Entrega 07/09 | O locatário Patrus irá realizar a entrega do modulo 05. Precisamos construir uma parede de divisória para isolamento da área para que o novo cliente possa entrar no armazém. Atenciosamente | solved | 2023-08-11 14:13 | normal | 2023-09-26 08:56 | MG | ZENDESK | 2023-08-11 |  | ['uberabag2m5'] | LOG Uberaba |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 550 | 40310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28879.603452477721@dominio16606.881598376105.com | (38.57967345556353) 9524.89971937262442-3946.733876648459 | Cliente -2196 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4006 | 45.7804 |  | Friday | 14
Parede de Divisória G2-M3/4 - LOGIC | Parede de divisória solicitada pelo Eudóxio. Time de obras executará a alvenaria. Manutenções será responsável pela metálica. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QQIfOOtVsrBZ8Yc7BA3mue0RH/?name=image.png) | closed | 2023-08-21 09:12 | high | 2023-09-25 20:40 | MG | ZENDESK | 2023-08-21 |  | ['salvadorg2m1', 'salvadorg2m2', 'salvadorg2m22', 'salvadorg2m23', 'salvadorg2m24', 'salvadorg2m3'] | LOG Salvador |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 670 | 79670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53757.555934667675@dominio89691.077309491578.com | (74.363087764972889) 91383.4973471309761-1270.5753590487882 | Cliente -2643 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4296 | 35.478 |  | Monday | 9
Piso proximo a niveladora de doca está se soltando | Piso proximo a niveladora de doca está se soltando, o concreto do piso que está em contato com a estrutura de metal da niveladora de doca embutida está quebrando o piso. | closed | 2023-09-25 14:47 | normal | 2023-09-25 16:32 | GO | PLATAFORMA | 2023-09-25 |  | ['goianiag1m3', 'goianiag1m4', 'goianiag1m5', 'goianiag1m6', 'goianiag1m7', 'goianiag1m8'] | LOG Goiânia |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 8540 | 9420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80124.845572366859@dominio5193.21801862325.com | (20.596848046778064) 97042.2103794143213-8512.3350946585888 | Cliente -3509 | Usuário -9053 | Usuário Responsavel 3585 | 5098 | 0.073021 |  | Monday | 14
Infiltração no piso | Infiltração de água no pé da parede com divisas com o vizinho próximo ao quadro das baterias Rua BR | closed | 2023-08-28 15:08 | normal | 2023-09-25 15:20 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-28 | 5 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 3520 | 17990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81241.866326156785@dominio52910.061323375892.com | (6.3544325257385683) 93661.1769118412467-1287.931727902147 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 4477 | 28.0081 | 5 | Monday | 15
LOG VIana II: Paredes da ADM com rachaduras severas / Afundamento da calçada. | Boa tarde ! Solicito a vistoria e reparo nas paredes e Calcada da Administração, a mesma encontra se com varios pontos com rachaduras que se interligam uma com as outras. Em alguns pontos ja é visível que a parede esta deslocando o que esta provocando o travamento das portas, e entortou esquadrilhas de alumínio. Precisamos de avaliação para saber qual o grau de risco. calçada em volta possui afundamento notório e desnível a parente. Segue fotos: | closed | 2023-08-22 16:54 | normal | 2023-09-25 15:09 | ES | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 45100 | 51050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93467.336371873011@dominio45595.617013486641.com | (72.750005748982858) 91882.2136095044041-109.55212766829705 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4339 | 33.9273 |  | Tuesday | 16
Portão de Doca | Um dos cabos de aço da doca 18 soltou na parte superior, atrapalhando o funcionamento. | closed | 2023-06-09 14:23 | normal | 2023-09-25 14:29 | ES | PLATAFORMA | 2023-06-09 | 5 | ['vianaiig1m4'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2520 | 19120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1395.934634646834@dominio9235.79174998923.com | (28.617910215779471) 98582.1137286795674-5599.0474187849995 | Cliente -8906 | Usuário -2577 | Usuário Responsavel -9367 | 3305 | 108.0038 | 5 | Friday | 14
Locatário Royal solicitou fechamento na lateral da divisória entre módulos 2 e 3 do G1 devido poeira da Ibrame | **Jessica De Carvalho Costa** , locatário Royal solicitou fechamento na lateral da divisória entre módulos 2 e 3 do G1 devido poeira da Ibrame, conforme fotos anexas. Lembrando que, recentemente já foi realizado o fechamento metálico na parte superior desta mesma divisória, porém continua entrado poeira da Ibrame para Royal pelo vão lateral aberto. | closed | 2023-09-12 17:40 | normal | 2023-09-25 14:12 | RJ | ZENDESK | 2023-09-12 |  | ['itatiaiag1m1', 'itatiaiag1m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 320 | 15170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73163.630981088121@dominio38291.410131955337.com | (36.759426363249794) 93869.4010508850783-1391.0399825485995 | Cliente 7164 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4869 | 12.8561 |  | Tuesday | 17
Laudos Alertron 27/07/2023 | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** conforme procedimento, aberto chamado sobre laudos enviados pela Alertron, referente visita técnica do contrato em 27/07/2023, seguem anexos. Laudo RINSP-CB - LOG ITATIAIA 23.07.6266 Obs.: Notamos que há um pequeno vazamento na retenção de 6 polegadas do recalque bomba elétrica. Comando da motobomba foi corrigido e está partindo em automático por queda de pressão., porém somente mediante falha na bomba elétrica. Ações a serem tomadas pelo Cliente: - Substituir a junta da válvula de retenção de 6 polegadas do recalque da bomba Diesel - Providenciar individualização da automação das bombas. - Recomendamos que seja instalado manômetro no recalque da bomba jockey - Substituir 01 manômetro escala de 0 a 300 Psi. - Substituir conexão do manômetro e manovacuômetro da B. Elétrica. - Corrosão na conexão do manômetro da B. Elétrica Laudo RINSP-SPK- LOG ITATIAIA 23.07.6267 - Informamos que os pontos de teste das VGAs foram rebaixados e instalada uma válvula gaveta de 1 polegada, no entanto será necessário uma tubulação abaixo das válvulas gavetas e drenos levados para fora dos galpões evitando inundações. No final de cada dreno será necessário a instalação de um bocal com orifício de diâmetro nominal igual ao do chuveiro automático de menor orifício utilizado na respectiva VGAs - Informamos que a VG 06 esta sem suportação recomendo que seja realizado o reparo - VGAs não possuem placas de identificação. Ações a serem tomadas pelo cliente - Providenciar que os drenos dos pontos de teste das VGAs estejam de acordo com os relatos acima. - Providenciar o reparo na suportação da VG 06 | solved | 2023-08-29 10:00 | high | 2023-09-25 13:34 | RJ | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 5260 | 107780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65311.939937033625@dominio33334.529427425834.com | (57.84891606237526) 98548.53550769958-1622.519172220628 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4510 | 27.1483 |  | Tuesday | 9
VAZAMENTO TELHADO - PROFARMA | Boa tarde **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** , tudo bom? Peço seu apoio para tratar desta manutenção . Identificamos dois pontos de vazamento na Profarma. Um é na expansão o outro no na área de recebimento.. Segue o mapeamento. | closed | 2023-09-15 16:52 | normal | 2023-09-25 12:16 | RJ | ZENDESK | 2023-09-15 |  | ['rio_campo_grandeg2m20'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 740 | 7650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76839.957784660626@dominio3505.868502791056.com | (27.964632213238687) 96691.0010348490805-4432.9515681152334 | Cliente 6459 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4935 | 9.8086 |  | Friday | 16
PORTA DA DOCA FOI ARRANCADA PAELO VENTO | PORTA DA DOCA 55, FOI ARRANCADA DURANATE TEMPESTADE DE VENTOS. | solved | 2023-08-14 13:57 | normal | 2023-09-25 12:16 | RJ | PLATAFORMA | 2023-08-14 | 50 | ['itatiaiag3m3', 'itatiaiag3m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 8300 | 10720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90281.60437250699@dominio46369.788830120924.com | (71.599305853526261) 98443.3141255917853-897.00076447364961 | Cliente -9257 | Usuário 2186 | Usuário Responsavel -5348 | 4087 | 41.9296 | 50 | Monday | 13
BOMBA ELÉTRICA NÃO ACIONA NO AUTOMÁTICO | Boa tarde à todos. Em visita realizada pela Alertron, foi identificado que a bomba elétrica não acionou automaticamente. Já realizei uma cotação e estou encaminhando em anexo para aprovação pois é um item extremamente urgente. | solved | 2023-09-21 16:25 | normal | 2023-09-25 12:15 | RJ | ZENDESK | 2023-09-21 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 870 | 7980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72148.879977636752@dominio78585.956235130419.com | (36.073655976967643) 98589.5732999219672-30.826198536621558 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4983 | 3.8262 |  | Thursday | 16
Mercado Livre - Pavimentação | Piso cedendo próximo da tampa bueiro | closed | 2023-06-29 07:59 | normal | 2023-09-25 12:05 | MG | PLATAFORMA | 2023-06-29 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 580 | 11460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27132.454834317949@dominio37737.822127444975.com | (32.725880978713192) 93998.3782161417503-2971.0896154823663 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel -9367 | 3480 | 88.1707 |  | Thursday | 7
Granvita - Bueiro frente galpão | O bueiro da solicitação 2039 abriu novamente. | closed | 2023-07-24 17:20 | normal | 2023-09-25 12:03 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-24 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 960 | 7570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56757.330017113971@dominio58052.949334231118.com | (46.604501153360658) 95424.4414297534231-5258.5560219825065 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -9367 | 3757 | 62.7797 |  | Monday | 17
Reparos na Cerca-elétrica | Contratado uma visita técnica do fornecedor RK que é representante da Speedrite para revisar toda cerca-elétrica. Visita foi realizada dia 06/09/2023 e a RK enviou relatório com sugestões de corretivas, junto com proposta de manutenção. Aprovado orçamento no dia 12/09/2023, será pago via CAPEX, já solicitado para prestador o envio da documentação e agendamento do serviço. Seguem anexos com mais detalhes. | closed | 2023-09-13 10:02 | normal | 2023-09-25 11:47 | RJ | ZENDESK | 2023-09-13 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 9070 | 14790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60959.176863442386@dominio99841.536266054769.com | (59.138420225243756) 94071.1981852591703-3725.5423183625917 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4879 | 12.073 |  | Wednesday | 10
ITEM DD - DESLOCAMENTO DE REVESTIMENTO INTERNOS BASE DA ALVENARIA | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WogTQj5z5xXVYWRHRc12sB1BM/?name=image.png) | solved | 2023-09-06 15:44 | normal | 2023-09-25 09:50 | PR | ZENDESK | 2023-09-06 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 360 | 2900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34986.695057856537@dominio78941.900799875715.com | (96.5488260525933) 99959.8191703613011-660.07847057522247 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4802 | 18.7542 |  | Wednesday | 15
ITEM DD - Fissuras horizontais na textura da fachada | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bVlo2WodUQU7DyiWmuMgP8ATQ/?name=image.png) | closed | 2023-08-07 17:20 | normal | 2023-09-25 09:45 | PR | ZENDESK | 2023-08-07 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 380 | 3950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65172.7669320078@dominio94068.345046584363.com | (43.434217243955061) 97788.6763003515962-6832.0310293267339 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3881 | 48.6844 |  | Monday | 17
ITEM DD - Escorrimento de fuligem no revestimento | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZQXa0sKE9Q57iDyqeXjIkS3f5/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1wprX2tlUtRKtUcQ0ew0w9g3x/?name=image.png) | closed | 2023-08-07 17:24 | normal | 2023-09-25 09:32 | PR | ZENDESK | 2023-08-07 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 470 | 4090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40744.202134665691@dominio60583.69832701033.com | (75.748958412253458) 95842.9584921433234-5472.3089800699981 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3882 | 48.6725 |  | Monday | 17
Substituição de Valvula de Alívio - Casa de Bombas | **Giovani Sales** segue orçamentos para substituir a válvula de alívio da bomba elétrica aqui do Papa. | solved | 2023-08-15 15:23 | normal | 2023-09-25 09:28 | SP | ZENDESK | 2023-08-15 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 330 | 301210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52509.438931483463@dominio98869.212632846087.com | (74.9431312607797) 95592.6332222659557-842.1958219005985 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4116 | 40.7538 |  | Tuesday | 15
Sucção de fossa para retirada de bombas para reparo G2/G3 | As 2 bombas de fossa foram retiradas para reparo, aparentemente estão queimadas. Para retirada foi necessário realizar a sucção dos resíduos. | solved | 2023-09-19 16:51 | normal | 2023-09-25 08:46 | MG | ZENDESK | 2023-09-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 490 | 43860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5840.9481569906711@dominio79463.5368560635.com | (27.475917552427781) 99357.6627893443911-3321.1222302366259 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4966 | 5.6625 |  | Tuesday | 16
TERMOGRAFIA - MANUTENÇÃO QUADROS ELÉTRICOS RESTAURANTE | Após a análise termográfica, foi identificado a necessidade de substituição de disjuntor e reaperto de alguns bornes. O Restaurante concordou em fazer com nosso fornecedor e estamos aguardando disponibilidade do mesmo. | solved | 2023-08-23 10:20 | normal | 2023-09-22 14:59 | RJ | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Restaurante | LOG Rio Campo Grande |  | Restaurante | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 490 | 7040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario20112.174600786708@dominio73437.968961781837.com | (11.17606206091299) 92403.8339677181821-3043.4318025400107 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 4347 | 30.1937 |  | Wednesday | 10
Limpeza da caixa do Registro geral G3 | Limpeza da caixa do Registro geral G3 Efetuar a limpeza do registro geral G3 esse semana tivemos um problema no encanamento do banheiro, fomos fechar o registro nos deparamos com a caixa cheia de terra obstruindo o registo | solved | 2023-09-12 13:54 | normal | 2023-09-22 11:06 | SP | PLATAFORMA | 2023-09-12 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 63270 | 64190 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario150.12113930934061@dominio61138.387978099017.com | (71.070978235087765) 96990.6002929468114-1610.2293899411284 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9669 | 4863 | 9.8834 |  | Tuesday | 13
Pipa para irrigação dos taludes e jardins | 20.000 L de água para irrigação dos taludes. Período de muita seca. Custo: R$710,00 | solved | 2023-09-22 08:44 | normal | 2023-09-22 09:45 | MG | ZENDESK | 2023-09-22 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 9080 | 37250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73400.307952015457@dominio94801.620530875312.com | (85.97497604558923) 91551.7542667234914-1974.659067822309 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4990 | 0.042315 |  | Friday | 8
Boia danificada da caixa hidrossanitário do G4/G6 | Necessário troca da boia Custo: R$270,00 | closed | 2023-09-21 17:46 | normal | 2023-09-21 17:48 | MG | ZENDESK | 2023-09-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 450 | 2410 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario48148.582453018804@dominio98034.115813994111.com | (74.255795986635761) 993.999100101836561-1179.7340239536245 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4986 | 0.0015278 |  | Thursday | 17
Acabamentos | Validação de publicação do chatbot em PRD | closed | 2023-09-04 09:10 | normal | 2023-09-21 16:32 | PA | LIA | 2023-09-21 |  | ['belemg1bm2', 'belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6', 'belemg1bm7'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Predial | Acabamentos |  | 3050 | 3650 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario23600.584391104097@dominio67811.144287611722.com | (80.27208113160988) 93859.9938438724826-591.08837513484661 | Cliente -2735 | Usuário 6268 | Usuário Responsavel -3652 | 4702 | 17.3072 |  | Monday | 9
Reparo no na sustentação / bloco cimento | Reparo no na sustentação / bloco cimento Favor efetuar o reparo com a sustentação rodapé do apoio do vidro no G3 entrada ADM | closed | 2023-09-12 14:02 | normal | 2023-09-21 14:07 | SP | PLATAFORMA | 2023-09-12 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Cercas e Muros |  | 750 | 750 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario98047.8756854267@dominio24105.218086400135.com | (38.921348604461365) 95335.05668264417-9432.0418570501715 | Cliente -2196 | Usuário 2228 | Usuário Responsavel 9669 | 4864 | 9.0034 |  | Tuesday | 14
Vidros | Estamos com problemas nas vidraças do prédio, as janelas maxear não estão segurando as travas corretamente de alguns locais dos vidros. Devido as fortes chuvas e tempestades deste fim de semana, aconteceu a quebra de um vidro da vidraça do prédio. Gostaria de verificar a possibilidade de estar providenciando a troca do mesmo. | solved | 2023-09-04 11:04 | normal | 2023-09-21 14:06 | SP | PLATAFORMA | 2023-09-04 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 2850 | 2850 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario27695.606133239515@dominio49564.451096941732.com | (21.592847964374094) 93899.2928145321812-2227.5719994214196 | Cliente 3228 | Usuário 728 | Usuário Responsavel 9669 | 4733 | 17.1264 |  | Monday | 11
Parede e porta do abrigo elétrico da ETE necessita de manutenção | **Jessica De Carvalho Costa** Observado na visita da Jordana que necessita de manutenção na parede e porta do abrigo elétrico da ETE, conforme fotos. | solved | 2023-08-29 17:07 | normal | 2023-09-21 13:39 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 1250 | 14570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5030.0025094107232@dominio26722.028143085059.com | (14.215243796311704) 9420.0974812363678-9572.5319432487031 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4529 | 22.8555 |  | Tuesday | 17
Inspeção trimestral Alertron - limpeza detectores de fumaça - 11/09 á 15/09/2023 | Olá Gio, boa tarde! Tudo bem? Referente ao custo da locação da plataforma para realizarmos as limpezas dos detectores de fumaça, podemos dar andamento com o menor custo (3A) ? Anexado mapa de cotação ref. aos custos da PTA/ Transbordos/ TST. Atenciosamente. | closed | 2023-08-23 13:22 | normal | 2023-09-21 13:34 | SP | ZENDESK | 2023-08-23 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 4370 | 32670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73084.183425656374@dominio18023.745538792675.com | (16.942596251356054) 93545.3786030368128-5146.2189428090487 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4351 | 29.0084 |  | Wednesday | 13
Reposição de Palmeiras nas Recepções. | Repor palmeiras nas recepções. | closed | 2023-09-13 09:38 | normal | 2023-09-21 12:02 | RJ | ZENDESK | 2023-09-05 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1570 | 3370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84479.477037935576@dominio3254.380990823754.com | (33.332446478590633) 98724.8808893937767-4945.9106688932761 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 4874 | 8.1001 |  | Wednesday | 9
Buraco lateral do G1 - Grama | Realizar o fechamento de buraco na lateral do G1/g1- Grama. | closed | 2023-09-13 09:24 | normal | 2023-09-21 11:04 | RJ | ZENDESK | 2023-09-05 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 170 | 7770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15043.740111879422@dominio91956.7178453199.com | (29.272143233862312) 92007.8688331505891-3884.402540993819 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 4871 | 8.0694 |  | Wednesday | 9
BICICLETARIO | possibilidade de colocar mais bicicletario, pois a estrutura atual não esta comportando as bicicletas. ficando as mesmas jogadas e sem ter onde ser colocadas. | closed | 2023-08-21 15:31 | normal | 2023-09-20 17:54 | RJ | PLATAFORMA | 2023-08-23 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 6110 | 8830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96114.601792949368@dominio87584.9121245458.com | (4.4093836650534444) 98225.9659895062669-2321.5636006782988 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 2710 | 4308 | 30.0996 |  | Monday | 15
Manutenção - Aterramento do reservatório diesel | Luan, conforme conversamos, é necessário fazer o aterro do reservatório do tanque de diesel na casa de bombas. Segue foto do local. | closed | 2023-09-14 08:27 | normal | 2023-09-20 17:51 | MG | ZENDESK | 2023-09-14 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 670 | 3710 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario77165.241003160481@dominio65924.669400240382.com | (48.052925683087466) 96778.7956942448109-7986.771375876363 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4885 | 6.3915 |  | Thursday | 8
Forro externo do restaurante solto | Após ventania forro do restaurante soltou Mão de obra: Zeladoria | solved | 2023-09-18 12:46 | normal | 2023-09-20 16:33 | MG | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Restaurante | LOG Contagem I |  | Restaurante | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 540 | 4950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41459.1291357139@dominio6097.3888038187606.com | (40.172521706586174) 95823.1519017273558-1164.9261828106276 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4945 | 2.1578 |  | Monday | 12
Infiltrações - Troca de forro danificado. | Troca de placas do forro de gesso e pintura forro Solistica ocasionado molhação, na troca das calhas. | closed | 2023-08-29 16:35 | normal | 2023-09-20 15:52 | BA | ZENDESK | 2023-08-29 |  | ['feira_santanag2m2'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  | 300 | 7430 | EM LIBERAÇÃO (LOCATÁRIO) | MANUTENÇÕES | usuario97210.170776555533@dominio86846.511693558918.com | (42.535579506561113) 93296.3544342044506-8652.4952378140679 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4523 | 21.9697 |  | Tuesday | 16
Instalações elétricas | Preciso de manutenção em quadro elétrico do galpão 3 | solved | 2023-09-12 08:41 | high | 2023-09-20 10:22 | RJ | ZENDESK | 2023-09-12 |  | ['rio_campo_grandeg1m2'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 110 | 8150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5042.1385870010954@dominio64183.043342319223.com | (67.723800828576728) 94179.6725448762045-2402.2008397768018 | Cliente -496 | Usuário 2314 | Usuário Responsavel -9367 | 4858 | 8.07 |  | Tuesday | 8
Inspeção trimestral Alertron - Limpeza dos detectores de fumaça G2 / G3; | Olá Jéssica, boa tarde. Segue propostas referente a locação da plataforma, pertinente a limpeza dos detectores de fumaça para aprovação. | solved | 2023-09-08 12:51 | normal | 2023-09-20 09:25 | SP | ZENDESK | 2023-09-08 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2', 'jundiaig2m3', 'jundiaig2m4', 'jundiaig2m5', 'jundiaig2m6'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 6990 | 73370 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61465.416333539826@dominio34945.735292492136.com | (71.314077843348215) 96948.15484553663-7275.8777516502978 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4819 | 11.8567 |  | Friday | 12
Vazamentos Hypera Módulos 22 e 23 - RACK CPD. Local Reincidente. | Vazamento / goteira em sala principal do RACK/CPD com vazamento no interior da sala próximo a componentes eletrônicos e risco de alagamento por ser piso elevado. Reincidente, esse vazamento foi contido no início de 2023 e agora retornou. | closed | 2023-08-28 15:01 | normal | 2023-09-20 09:00 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-28 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 490 | 2870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1800.8730358122802@dominio92251.251826473861.com | (98.81231617435688) 92002.9572084158726-1748.8409958929747 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 4470 | 22.749 |  | Monday | 15
LOG Viana II: Mapeamento de Infiltração do Telhado G1 | Boa tarde ! Segue mapeamento dos vazamentos no telhado do galpão G1, pôs ultimas chuvas no ES. | solved | 2023-09-04 15:41 | normal | 2023-09-20 08:58 | ES | ZENDESK | 2023-09-04 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m4'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 6850 | 12960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22870.311924198508@dominio3988.8908737265124.com | (86.26201418884807) 97648.2211729669762-3647.909196178824 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4744 | 15.7199 |  | Monday | 15
Vazamento sala CCOO | Vazamento proveniente do 2º piso (vestiário Pepsico) | closed | 2023-08-31 07:39 | normal | 2023-09-20 07:51 | MG | ZENDESK | 2023-08-31 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 210 | 5180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73440.186941856024@dominio18725.719487292445.com | (46.539582830411312) 92708.8250033591903-8212.6669721829676 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4619 | 20.0086 |  | Thursday | 7
Instalações Elétricas | Temos mais 05 luminárias com defeito. | solved | 2023-06-20 08:22 | normal | 2023-09-19 17:17 | RS | PLATAFORMA | 2023-06-20 |  | ['gravataig1m10', 'gravataig1m9'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 6830 | 10320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37122.489132430841@dominio93040.15252241632.com | (63.500848067456545) 98160.658457597604-5756.742643412068 | Cliente -2469 | Usuário -5923 | Usuário Responsavel -7088 | 3420 | 91.3715 |  | Tuesday | 8
MANUTENÇÃO CORRETIVA SPDA LOG BELÉM | Após a manutenção preventiva do SPDA, o laudo apontou várias inconformidades, as quais precisam de manutenção corretiva. Seguem anexados o laudos e o orçamento para análise. | solved | 2023-08-04 07:10 | normal | 2023-09-19 16:51 | PA | ZENDESK | 2023-08-04 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Elétrica | Retrofit LED |  | 1160 | 29550 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario55623.90367782535@dominio83752.131940997569.com | (68.14000251764277) 9772.8305156473989-3651.3978443564552 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3867 | 46.4035 |  | Friday | 7
Fechadura da porta da sala de vigilância com defeito | Necessário troca da fechadura. Custo: R$69,90 Mão de obra: Zeladoria | solved | 2023-09-19 11:54 | normal | 2023-09-19 11:56 | MG | ZENDESK | 2023-09-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1330 | 21630 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73425.227508764045@dominio92019.350418541173.com | (59.5489505503976) 98361.7585359699824-2128.3110173123973 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4961 | 0.0018634 |  | Tuesday | 11
SELO BOMBA JOCKEY | Giovani, bom dia. Tudo bem ? Venho informar que a nossa bomba Jockey teve um rompimento no selo e está vazando bastante , por isso ela permanece desligada . Em contato com a empresa Mega Fire, estou aguardando o orçamento para fazermos este reparo. | closed | 2023-09-12 08:06 | normal | 2023-09-19 11:21 | SP | ZENDESK | 2023-09-12 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 420 | 6570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10439.730899228058@dominio64357.821025905068.com | (81.2594873544329) 94433.0606709398126-9228.6920098625942 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4856 | 7.1349 |  | Tuesday | 8
INCIDENTE PORTÃO DE SAÍDA | Bom dia. Informo que dia 08/09/2023 um prestador de serviço da Profarma, empresa PAgio bateu em nosso portão quando estava saindo do condomínio. Já realizei cotação e enviei ao locatário. Iremos fazer o reparo e a despesa será repassada ao mesmo. | solved | 2023-09-13 09:03 | normal | 2023-09-19 10:33 | RJ | ZENDESK | 2023-09-13 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 500 | 4150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6436.4300611094841@dominio95547.716299780077.com | (45.039159431962645) 95628.010967692514-3173.9866798428679 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 4870 | 6.0627 |  | Wednesday | 9
ALTERAÇÃO DE CARGA ENTRADA DE ENERGIA - IBRAME | Alteração de carga solicitada pela ibrame. | solved | 2023-08-22 08:21 | normal | 2023-09-19 09:39 | RJ | ZENDESK | 2023-08-10 |  | ['itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 410 | 1890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23602.025691274124@dominio56139.983185530109.com | (7.331614338930299) 92562.3363412074605-2813.5476179075958 | Cliente -3838 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4315 | 28.0546 |  | Tuesday | 8
Reparo de cx acoplada vestiário G3 danificado | necessário troca do reparo Custo: R$199,90 Mão de obra: Zeladoria | solved | 2023-09-18 12:38 | normal | 2023-09-18 16:56 | MG | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 270 | 1880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40822.148904811154@dominio53505.807506442048.com | (65.132363671107115) 95965.5463443015178-6340.9206693887245 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4944 | 0.17906 |  | Monday | 12
Forro do vestiário G3 solto | Após ventos do dia 14/09 o forro do vestiário G3 soltou. Mão de obra: Zeladoria | closed | 2023-09-18 12:35 | normal | 2023-09-18 16:56 | MG | ZENDESK | 2023-09-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutural |  | 380 | 4630 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario16822.093150057197@dominio16137.824826597385.com | (56.204405847952877) 94266.227963354354-785.15049560692285 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4943 | 0.18065 |  | Monday | 12
Instalações Hidráulicas - Canaleta de drenagem G1 | Bom dia! Estamos com ponto de alagamento devido a falta de drenagem nas laterais dos jardins. Próximo ao Mart minas, o lodo está corroendo a grama e criando um aspecto de descuidado. Luan Rodrigues poderia avaliar fazer o mesmo processo que foi realizado na portaria? Instalação de canaletas para drenagem. | closed | 2023-08-09 09:19 | normal | 2023-09-18 16:44 | MG | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 510 | 14520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69875.108053709817@dominio82532.288290839337.com | (31.001917983663844) 96376.1751344152235-9542.487758967929 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3896 | 40.3095 |  | Wednesday | 9
Instalações Hidráulicas - Canaleta de drenagem | Bom dia! Estamos com ponto de alagamento devido a falta de drenagem nas laterais dos jardins. Próximo ao vestiário, tivemos ocorrência de queda, devido ao lodo que acumula. Próximo ao Mart minas, o lodo está corroendo a grama e criando um aspecto de descuidado. **Luan Rodrigues** poderia avaliar fazer o mesmo processo que foi realizado na portaria? Instalação de canaletas para drenagem. | closed | 2023-08-01 12:06 | normal | 2023-09-18 16:43 | MG | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1350 | 15820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77638.433778267921@dominio9277.1555932393931.com | (47.449426155147158) 93805.9253324048618-1982.7455503990279 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3826 | 48.1929 |  | Tuesday | 12
Revitalização da pintura viária | Sinalização viária desgastada. | closed | 2023-08-25 13:25 | normal | 2023-09-18 14:49 | BA | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Sinalização Viária |  | 530 | 6640 | EM COTAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario67173.498765830664@dominio55175.864268562327.com | (98.031384107347662) 989.850721346943317-7442.1999716873461 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4400 | 24.0586 |  | Friday | 13
Tubulação de irrigação no G4 com vazamento | Mão de obra: Zeladoria Material estocado. | solved | 2023-09-18 13:20 | normal | 2023-09-18 13:22 | MG | ZENDESK | 2023-09-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 540 | 1590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90702.808883749341@dominio32559.839178652284.com | (10.74752136560716) 96633.5982911869287-3676.7167308956905 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4949 | 0.00091435 |  | Monday | 13
Registro vestiário G6 danificado | Registro danificado Mão de obra: zeladoria | solved | 2023-09-18 13:17 | normal | 2023-09-18 13:18 | MG | ZENDESK | 2023-09-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 850 | 2910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82647.93255674855@dominio17987.945126264127.com | (74.0381446284773) 9551.9827544720282-8719.45526028566 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4948 | 0.001088 |  | Monday | 13
Instalação de chuveiros e caixa acoplada no vestiário G6 | Cobrança específica do locatário Kley Hetz instalação de 03 chuveiros e uma cx acoplada no sanitário Custo: R$439,60 Mão de obra: Zeladoria: | closed | 2023-09-18 13:09 | normal | 2023-09-18 13:11 | MG | ZENDESK | 2023-09-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 500 | 7510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79986.126669485035@dominio8101.1604883131649.com | (23.614848365593506) 96832.0897582600119-6240.9477782392705 | Cliente 3493 |  | Usuário Responsavel 130 | 4947 | 0.0011111 |  | Monday | 13
Falha na Central G1 M2 - Linear | Bom dia! Linear no G1 M2 está desalinhado. Na reforma do módulo, pintura e limpeza das metálicas, os funcionários encostaram no linear. Aproveitando a equipe da Nofire, iremos realizar o alinhamento do linear. | solved | 2023-09-13 09:53 | normal | 2023-09-18 11:35 | ES | ZENDESK | 2023-09-13 |  | ['vianag1m2'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 370 | 12680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3679.058464010745@dominio29211.528843697997.com | (31.7208111331198) 98528.82173709068-8873.2131614298287 | Cliente -287 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4876 | 5.0708 |  | Wednesday | 9
Instalações Esgoto/ETE - Serviço de manutenção na bomba de recalque ETE | Serviço de manutenção da bomba de recalque que apresentou falha no seu sistema. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9eyl5QWcWGAEMDEt82KrvCQqC/?name=image.png) | solved | 2023-08-18 09:07 | normal | 2023-09-18 10:06 | CE | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2090 | 8230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1345.3018390799823@dominio89299.437026798812.com | (79.067832550447847) 92469.5361125542258-1143.0242463382256 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 4249 | 31.0407 |  | Friday | 9
Vazamento torneira do banheiro | Solicito reparo na torneira do banheiro no armazem 12. O problema é no mecanisno de liberação da agua. | closed | 2023-07-12 14:19 | normal | 2023-09-17 12:37 | RS | PLATAFORMA | 2023-07-12 |  | ['gravataig1m12', 'gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 170 | 29390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76315.718842850678@dominio99740.121037051.com | (5.9060249461639946) 93531.4776966658046-6015.4516149628835 | Cliente -2423 | Usuário 9559 | Usuário Responsavel -7088 | 3610 | 66.9287 |  | Wednesday | 14
Instalações Elétricas | Solicito substituição de lâmpadas queimadas nas ruas 2 e 4 do armazém 13. | solved | 2023-06-21 12:45 | normal | 2023-09-17 12:36 | RS | PLATAFORMA | 2023-06-21 |  | ['gravataig1m12', 'gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 700 | 2090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50678.56231930069@dominio19275.065952712917.com | (19.341045841837957) 99250.7503722398742-8294.9720573963968 | Cliente -2423 | Usuário 9559 | Usuário Responsavel -7088 | 3432 | 87.9939 |  | Wednesday | 12
Renovação AVCB | Processo de renovação de AVCB iniciado. vence em 12.10.23 | closed | 2023-06-20 10:47 | normal | 2023-09-17 12:16 | RS | ZENDESK | 2023-06-20 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Incêndio | Renovação de AVCB |  | 970 | 2210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48181.371984337027@dominio45505.872671150486.com | (69.357622715780991) 95164.3615030074079-9195.1598136278826 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 3422 | 89.0621 |  | Tuesday | 10
Curto na Boia Caixa D'Água | Seguem fotos: | solved | 2023-09-14 09:24 | normal | 2023-09-15 11:30 | SP | ZENDESK | 2023-09-13 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 8730 | 24020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14045.822309879144@dominio70674.689362313555.com | (87.115518432263443) 93271.0446770281405-6642.9861488682791 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4886 | 1.0874 |  | Thursday | 9
Estrutural | Realização da remoção da parede do aquário, dentro das dependências do mercado livre | closed | 2023-08-24 08:24 | normal | 2023-09-14 10:14 | MG | LIA | 2023-08-24 |  | ['contagemiiig3m3'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 480 | 5070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64077.52314870101@dominio11338.356734908093.com | (42.730859369091775) 94069.3365941180327-9709.798767907545 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel 9450 | 4360 | 21.0767 |  | Thursday | 8
CASTELO DE ÁGUA - Pericia e laudo | Visita realizada pela Capalla na data de 31/08/2023 | solved | 2023-09-12 14:43 | normal | 2023-09-14 09:46 | SP | ZENDESK | 2023-09-12 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 300 | 4730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88498.8799906254@dominio62558.959444902284.com | (2.3360445419568339) 98919.7013276965645-8536.4857500408343 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4866 | 1.7939 |  | Tuesday | 14
CASTELO DE ÁGUA - pericia e laudo | Visita executada com tecnico da Capalla na data de 01/09/2023 | closed | 2023-09-12 14:34 | normal | 2023-09-14 09:45 | SP | ZENDESK | 2023-09-12 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 490 | 9880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40500.06397843999@dominio89130.140946649291.com | (60.73059583339689) 91729.5221529724236-943.21539223888806 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4865 | 1.7991 |  | Tuesday | 14
Vazamento - Banheiros Externos | Os banheiros externos estão apresentando infiltrações. | solved | 2023-08-09 08:36 | normal | 2023-09-14 09:38 | SP | PLATAFORMA | 2023-08-10 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1250 | 8780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91603.995671031837@dominio97829.18787111422.com | (46.764138629800662) 9721.19136889936135-1768.1160221046209 | Cliente -3747 | Usuário -7428 | Usuário Responsavel -5348 | 3894 | 36.0436 |  | Wednesday | 8
ITEM DD - CALAFETAR JUNTAS COM PU - paredes internas | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6EfvjvYOfOnSv6fTcxPRsIl2G/?name=image.png) | solved | 2023-09-06 15:31 | normal | 2023-09-14 09:33 | PR | ZENDESK | 2023-09-06 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 840 | 4150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21991.659051623126@dominio29638.916047281044.com | (81.2383094080298) 9415.24822760825913-2566.5974454368434 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4800 | 7.7512 |  | Wednesday | 15
DIVISÓRIA DE PAREDE - G2- MÓDULO 06 | Prezados, bom dia. Abertura de chamado para a divisória de parede entre o módulo 06 e 07. | closed | 2023-06-26 09:01 | normal | 2023-09-13 17:34 | SP | ZENDESK | 2023-06-26 |  | ['sumareg2m6'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 130 | 8440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26444.022299474036@dominio32130.163095925203.com | (77.8057588534239) 91990.1628733282093-6132.96316021371 | Cliente -225 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3447 | 79.3565 |  | Monday | 9
REFORMA DE MÓDULOS - G1-M1/M2 | Boa tarde! Serviço em andamento com a empresa Aço Mais. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-08-28 17:40 | normal | 2023-09-13 17:15 | RJ | ZENDESK | 2023-08-21 |  | ['camposig1m1', 'camposig1m2'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 560 | 3070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65795.093045207279@dominio24870.251978580622.com | (43.968793642212269) 91335.4321895263658-444.3696944700369 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4506 | 15.9826 |  | Monday | 17
PAREDE DE DIVISÓRIA G2-M34/M35 ; G2-M16/M34 E G2-M15/M16 | Boa tarde! Serviço em execução - Empresa Service Roof. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/54RqhMEDwnoOSFyVP44uUtZnv/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-08-08 14:40 | normal | 2023-09-13 17:13 | CE | ZENDESK | 2023-08-08 |  | ['fortalezaiiig2m16', 'fortalezaiiig2m17', 'fortalezaiiig2m18', 'fortalezaiiig2m35'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 920 | 3660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65328.869992861517@dominio88255.120735333257.com | (20.568378937827706) 9848.69184664910631-2872.0812087941808 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3892 | 36.1066 |  | Tuesday | 14
Guarda corpo mezanino apresentando sinais de ferrugem | Esquadrias e acessórios | solved | 2023-05-16 16:49 | normal | 2023-09-13 16:08 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 | 5 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 5130 | 14520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83288.4776026644@dominio33257.348489112628.com | (46.4228893164484) 98674.8163037098075-2338.0017282085287 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3104 | 119.9721 | 5 | Tuesday | 16
Falha circuito elétrico e ausência de iluminação recepção Hypera. Duas lâmpadas apagadas | Durante atividade da A MOBITA, manutenção de elevadores houve uma intercorrência que desligou o circuito de iluminação no acesso da recepção em 30/08/23. Estamos desde então com duas lâmpadas apagadas sendo, uma no piso térreo e outra no mezanino. Empresa atuou no dia 31/08 e em 01/09 até as 13:30 não retornou para continuar atividade. Estamos com local escuro com risco para nossos colaboradores quando não temos luz de dia de contingência. | closed | 2023-09-01 13:48 | normal | 2023-09-13 16:00 | ES | PLATAFORMA | 2023-09-01 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 230 | 4020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38201.865410172068@dominio57563.142789551566.com | (19.25647792755468) 98658.5870478220786-7774.109705218164 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -1409 | 4670 | 12.091 |  | Friday | 13
ABERTURA DE VÃO EM PAREDE DIVISORIA - G1 M4 A E B | Chamado aberto para abertura de vao na parede divisoria conforme solicitado por larissa ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Qkzs3VKLqqlRxLG3KhJTmwwMp/?name=image.png) | solved | 2023-08-03 15:47 | normal | 2023-09-13 11:30 | SP | ZENDESK | 2023-08-03 |  | ['hortolandiag1m4a', 'hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 320 | 5220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40523.634869583657@dominio71168.712417809293.com | (86.334670670181538) 96569.4002940906339-7563.6842108738811 | Cliente 197 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3858 | 40.8222 |  | Thursday | 15
Pintura parede ETE | **Jordana Marta Vidigal Cardoso** Observado na visita de 29/08/2023 que a Parede da ETE necessita ser pintada, segue foto anexa. | closed | 2023-08-29 16:00 | normal | 2023-09-13 09:16 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 420 | 3360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64786.047181814829@dominio82778.56091199159.com | (87.601973014004) 92691.6750372743959-1977.5392610457334 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4519 | 14.7193 |  | Tuesday | 16
Verificação dos Medidores de energia - Diferença no consumo | Conforme três e-mails anexos, Vinicius identificou uma diferença entre o consumo da fatura do concessionária Enel e as leituras que são lançadas no aplicativo Medições. Já contratado a engenharia do Sousa França para verificação e solução, aguardando visita técnica do prestador que foi reagendada duas vezes. | solved | 2023-08-23 12:29 | normal | 2023-09-13 09:10 | RJ | ZENDESK | 2023-08-23 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1450 | 85130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27261.15218067585@dominio36063.507614966875.com | (76.368718587943476) 99576.8766655229065-1387.9552494632414 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4350 | 20.8623 |  | Wednesday | 12
Pintura do piso da portaria necessita ser revitalizada | Pintura do piso da portaria necessita ser revitalizada. Contratado de predial já foi acionado para iniciar este serviço, conforme foto anexa. | solved | 2023-07-19 08:54 | normal | 2023-09-13 09:07 | RJ | ZENDESK | 2023-07-19 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 720 | 3140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42158.881522284544@dominio16742.116606871714.com | (1.9363568308905297) 98931.3319194995856-8036.1672034030707 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 3701 | 56.0096 |  | Wednesday | 8
Troca do Medidor de Nível do castelo d'água | Necessário realizar a troca do medidor de nível do castelo d'água pois o o sensor da RTI parou de funcionar. Já realizamos alguns testes mas não funcionou. Pelo fato do medidor ser muito antigo, não existe mais peças para reposição. | solved | 2023-03-17 16:38 | normal | 2023-09-13 09:06 | RJ | ZENDESK | 2023-02-10 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 40 | 2590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77197.386778249638@dominio27661.60656796295.com | (76.78348864806982) 95717.2305157587234-1467.6986727476221 | Cliente 2825 | Usuário -6025 | Usuário Responsavel -6025 | 2612 | 179.6862 |  | Friday | 16
TREINAMENTO - BRIGADA DE INCÊNDIO 2023 | Serviço em execução.... | closed | 2023-09-06 09:40 | normal | 2023-09-13 09:05 | RJ | ZENDESK | 2023-09-02 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 330 | 2770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42134.958678713949@dominio58836.1096229724.com | (22.527244004099813) 96171.0539018159016-8824.0736076269259 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 4798 | 6.9756 |  | Wednesday | 9
SUJEIRA LOG | ESTAMOS COM MUITA SUJEIRA EM FRENTE AO GALPÃO DA TR VINDOS DA ATIVIDADES DO VIZINHO. SOLICITO A LIMPEZA E ALGUMA AÇÃO PARA EVITAR ESSA SUJIDADE POIS ESTA CONSTANTE CAUSANDO TRANSTORNOS PARA NOSSAS ATIVIDADES, POIS COM O VENTO A SUJEITA ESTA VINDO PARA NOSSO GALPAO. | closed | 2023-09-12 08:17 | normal | 2023-09-13 08:59 | RJ | PLATAFORMA | 2023-09-12 |  | ['itatiaiag2m1'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 220 | 1410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78426.491340063818@dominio67960.971461240944.com | (19.114796600938966) 98837.30779712737-4588.03277138642 | Cliente -2492 | Usuário -1000 | Usuário Responsavel 2710 | 4857 | 1.0289 |  | Tuesday | 8
Canaleta pluvial externa necessita ser limpa | **Jordana Marta Vidigal Cardoso** Observado na visita de 29/08/2023 que a Canaleta externa necessita ser limpa pela jardinagem, segue foto anexa do lado de fora (próximo da entrada ao condomínio). | closed | 2023-08-30 09:50 | normal | 2023-09-13 08:52 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 990 | 10570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29750.381146775086@dominio38044.24857210854.com | (26.51428884890732) 97575.2864643936146-1327.0281867120659 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4545 | 13.96 |  | Wednesday | 9
Guard Rail necessita de limpeza | **Jordana Marta Vidigal Cardoso** Observado na visita de 29/08/2023 que o Guard Rail necessita de limpeza, segue foto anexa. | solved | 2023-08-29 18:12 | normal | 2023-09-13 08:48 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 800 | 3830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58307.526841447121@dominio92942.15652772742.com | (85.382187441864545) 94628.2074418331631-5354.2681600616124 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4532 | 14.6085 |  | Tuesday | 18
Limpar um buraco no talude da ETE | **Jordana Marta Vidigal Cardoso** Observado na visita de 29/08/2023 que a jardinagem necessita limpar um buraco no talude da ETE, segue foto anexa. | closed | 2023-08-29 16:39 | normal | 2023-09-13 08:46 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 970 | 3190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27155.864127443991@dominio56184.158928928118.com | (93.869846801350533) 92059.8279979903932-5820.2387383745972 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4524 | 14.6716 |  | Tuesday | 16
5 tampas de bueiros Quebradas | Conforme foto anexa, quebraram 4 tampas de bueiros, já encomendamos outras novas devido urgência. | solved | 2023-08-29 11:03 | normal | 2023-09-12 18:05 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 700 | 8360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98128.46578779968@dominio84.184738825990138.com | (63.480334374515515) 95077.7139212422908-5832.52007230572 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4511 | 14.2928 |  | Tuesday | 11
Concertina necessita ser limpa pela jardinagem | **Jordana Marta Vidigal Cardoso** Observado na visita de 29/08/2023 que a Concertina necessita ser limpa pela jardinagem, segue exemplo da ETE na foto anexa. | solved | 2023-08-29 15:45 | normal | 2023-09-12 18:03 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 3550 | 6990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21390.061993396321@dominio35035.623475350018.com | (95.559493772494591) 9562.95162877098915-4070.5116404052 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4517 | 14.0963 |  | Tuesday | 15
Toco da árvore necessita ser arrancado pela jardinagem | **Jordana Marta Vidigal Cardoso** Observado na visita de 29/08/2023 que o Toco da árvore necessita ser arrancado pela jardinagem, segue foto anexa do talude da ETE. | solved | 2023-08-29 15:53 | normal | 2023-09-12 17:56 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1770 | 4760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82127.537821810532@dominio22166.2211944375.com | (25.043381883442269) 91288.8369813684133-6744.9643393400456 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4518 | 14.0852 |  | Tuesday | 15
Canaletas necessitam ser limpas pela jardinagem | **Jordana Marta Vidigal Cardoso** Observado na visita de 29/08/2023 que as Canaletas necessitam ser limpas pela jardinagem, seguem fotos anexas na área da ETE. | solved | 2023-08-29 16:32 | normal | 2023-09-12 17:45 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2050 | 10130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14525.128437111869@dominio1799.6662682543692.com | (72.436896695698266) 91623.9146458614027-6720.0567689946993 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2710 | 4522 | 14.0502 |  | Tuesday | 16
Manutenção - Trilho do portão eletrônico | O trilho do portão eletrônico da saída do condominio trincou durante o final de semana e esta atrapalhando a abertura/fechamento do portão, iremos arrumar. - Mão de obra - zelador condominio - Material - temos no condominio Execução será realizado o mais rápido possivel. Segue fotos. | closed | 2023-09-11 08:36 | normal | 2023-09-12 10:33 | MG | ZENDESK | 2023-09-11 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 370 | 2670 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario29138.383852670424@dominio22280.202522031646.com | (20.939908631684887) 97811.4111569922134-2142.1977090581622 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 4836 | 1.0812 |  | Monday | 8
MANUTENÇÃO CORRETIVA - CAIXAS DE PASSAGENS | Prezados, boa tarde. Segue fotos pertinente as caixas de passagens danificadas, na qual necessitam de reparos. Total de 06 tampas. Att, | solved | 2023-07-04 14:01 | normal | 2023-09-12 09:48 | SP | ZENDESK | 2023-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Piso Concreto |  | 1160 | 24850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49092.655093094807@dominio24845.056539025962.com | (86.178883920916718) 92020.0023625955421-4182.9776665144918 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3538 | 69.8238 |  | Tuesday | 14
Execução Bacia de Retenção Saídas Pluviais | Fundos do terreno esta sem cercamento devido as chuvas. | closed | 2023-01-09 18:02 | high | 2023-09-11 16:41 | MG | ZENDESK | 2023-01-09 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 2880 | 39000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22773.227790726964@dominio40494.366176269308.com | (2.068827275066738) 96203.1903779797058-845.11278902926676 | Cliente 2825 | Usuário -5611 | Usuário Responsavel 9450 | 2072 | 244.9437 |  | Monday | 18
Substituição de acionador manual G2/M2 Ppepsico | Substituição de acionador manual 082 danificado Cobrança específica. | closed | 2023-09-11 13:49 | normal | 2023-09-11 16:03 | MG | ZENDESK | 2023-09-11 |  | ['contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1810 | 3120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90355.129916943784@dominio22650.354281977598.com | (53.568336950690785) 9544.33217466195731-1469.4340968166171 | Cliente -3681 |  | Usuário Responsavel 130 | 4844 | 0.093206 |  | Monday | 13
Substituição de acionador manual G3/M1 Pague Menos | Substituído acionador no mezanino. | solved | 2023-09-11 15:15 | normal | 2023-09-11 15:17 | MG | ZENDESK | 2023-09-11 |  | ['contagemig3m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 570 | 2950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60106.426825151393@dominio5513.0576691318183.com | (43.841084226457241) 99818.0005202260072-1919.2570832078131 | Cliente 5774 |  | Usuário Responsavel 130 | 4846 | 0.00097222 |  | Monday | 15
Substituição de acionador manual e sirene G1/M3 Itambé | Acionador danificado na câmera fria. Sirene danificada. Cobrança específica | closed | 2023-09-11 12:06 | normal | 2023-09-11 14:46 | MG | ZENDESK | 2023-09-11 |  | ['contagemig1m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 430 | 2700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36291.349881636866@dominio87215.7516169671.com | (92.753902311315) 93778.6564116123609-6705.5003595069138 | Cliente -9312 |  | Usuário Responsavel 130 | 4839 | 0.11171 |  | Monday | 12
Substituição de acionador manual G4/M2 Secretaria de Saúde | Substituição de acionador manual 89 Cobrança específica | closed | 2023-09-11 13:46 | normal | 2023-09-11 14:02 | MG | ZENDESK | 2023-09-11 |  | ['contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 690 | 2430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73522.763836151556@dominio80832.600396048627.com | (16.077136088796248) 98594.790817541716-7996.1130530288947 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 130 | 4843 | 0.010741 |  | Monday | 13
Substituição de acionador manual G6/M2 Melita | Substituição de acionador dos fundos danificado Cobrança específica. | closed | 2023-09-11 13:39 | normal | 2023-09-11 13:41 | MG | ZENDESK | 2023-09-11 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 940 | 3330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86697.041409128055@dominio88205.075708495424.com | (62.628728119326894) 9734.49059616826491-5522.5671258386665 | Cliente 6880 |  | Usuário Responsavel 130 | 4842 | 0.0013773 |  | Monday | 13
LOG VianaII: Visita diretoria Marcio / Eudoxio: Tamponar tubo existente | Bom dia ! Em visita ao condomínio a diretores solicitaram as seguintes melhorias: Verificar pontos de sondagem, e retirar os mesmos. Segue fotos. | solved | 2023-08-28 08:15 | normal | 2023-09-11 11:56 | ES | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 540 | 8260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37587.247455046272@dominio76945.349624884679.com | (49.342490292708213) 99284.487514885057-9170.9922040498332 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4409 | 14.1533 |  | Monday | 8
LOG VianaII: Visita diretoria Marcio / Eudoxio: Furos na lona da bacia de contenção. | Bom dia ! Em visita ao condomínio a diretores solicitaram as seguintes melhorias: Concerto na lona de contenção da bacia, a mesma encontra - se com vários furos. Segue fotos. | closed | 2023-08-28 08:39 | normal | 2023-09-11 11:55 | ES | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 800 | 7200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81500.723880285921@dominio84282.1975140861.com | (15.455234358025473) 99395.3417738820281-6205.3640949140681 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4414 | 14.1367 |  | Monday | 8
LOG VianaII: Visita diretoria Marcio / Eudoxio: Reposição da grama em volta da escada hidráulica | Bom dia ! Em visita ao condomínio a diretores solicitaram as seguintes melhorias: Reposição da grama em torno da escadaria hidráulica perto do modulo 15. Segue fotos. | closed | 2023-08-28 08:54 | normal | 2023-09-11 11:54 | ES | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 100 | 7630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20188.241808863037@dominio45812.507398924623.com | (20.856400599687305) 99854.7437879610225-7273.0393854448021 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4416 | 14.1251 |  | Monday | 8
Sbstituição de 2 acionadores manuais G1/M1 DHL | 02 Acionadores com com fita e problemas nas travas. Custo específico. Apontamento Alertron | closed | 2023-09-11 11:31 | normal | 2023-09-11 11:39 | MG | ZENDESK | 2023-09-11 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 900 | 3380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73311.579203206755@dominio21225.524933957586.com | (7.930800875332336) 94781.2753512362-6181.6201502284448 | Cliente 3053 |  | Usuário Responsavel 130 | 4837 | 0.005463 |  | Monday | 11
Confecção de Nova Tampa para Caixa de Passagem no G3 | Caixa de passagem no G3 está com a tampa quebrada. Solicitei ao Fernando da Hrocha que faça uma nova para colocar no lugar. | solved | 2023-08-18 15:34 | normal | 2023-09-08 15:08 | ES | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 550 | 4560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42620.361629237617@dominio43774.619912465307.com | (2.2770714739297104) 99426.3199493454358-5257.4236416747426 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4269 | 20.9819 |  | Friday | 15
tampa do bueiro danificada | tampa do bueiro no meio do pátio está danificada, atrapalhando a manobra das carretas. | solved | 2023-08-29 08:06 | normal | 2023-09-08 15:01 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-29 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Pavimentação | Pavimentação |  | 6540 | 6820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19067.757431429898@dominio79671.257988235942.com | (97.828134121303165) 99827.4342128465287-8072.1494689960273 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 8693 | 4508 | 10.2882 |  | Tuesday | 8
VAZAMENTO DE REDE DE HIDRANTE | Bom dia, Conforme falado anteriormente, estamos com vazamento na rede de hidrante, supostamente na travessia da rua onde a rede vai para o G2. Sugestão é abrir toda a via para verificar e corrigir. Ideal no trecho seria substituir por aço carbono e retirar o PEAD nesse trecho. Unico trecho do hidrante em PEAD. | closed | 2023-07-10 08:44 | normal | 2023-09-08 11:38 | GO | ZENDESK | 2023-07-10 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 430 | 6150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76509.3438499731@dominio34247.4435827534.com | (82.897698141441879) 94366.290265030937-5382.5710865255114 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3585 | 60.121 |  | Monday | 8
Cobertura metálica - GOTEIRA NA CALHA DO TETO | Apareceram duas goteiras novas na linha da calha do teto, que seguem a lateral do galpão. A goteira cai dentre os encaixes pinga na parede e respinga no chão. Segue fotos em anexo. | solved | 2023-07-27 11:59 | normal | 2023-09-08 10:43 | SP | PLATAFORMA | 2023-07-28 | 4 | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 140 | 200900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34220.696315292662@dominio62461.657962197125.com | (43.658828604588322) 91050.8936236589552-2971.9400876771797 | Cliente -6637 | Usuário 8084 | Usuário Responsavel -8452 | 3776 | 42.9468 | 4 | Thursday | 11
13 Elevadores das recepções abaixo não funcionam | Elevadores das recepções abaixo não funcionam. Módulos 01/02 Módulos 03/04 Módulos 06/05 Módulos 07/08 Módulos 09/10 Módulos 11/12 Módulos 13/14 Módulos 15/16 Módulos 17/18 Módulos 19/20 Módulos 21/22 Módulos 23/24 Módulos 25 ![](blob:https://logadm.zendesk.com/08df8781-00f3-4fcc-8e33-9994ca91e2ae) | closed | 2023-05-18 12:50 | normal | 2023-09-06 15:40 | ES | ZENDESK | 2023-05-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 330 | 7690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90077.2758049396@dominio18818.032789216068.com | (82.280157363785591) 98583.2868724830187-8403.2088991113 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -8452 | 3135 | 111.1178 |  | Thursday | 12
ITEM DD - Rachadura vertical na interface entre sistemas construtivos (pilar e fechamento horizontal); | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/eHziXNYFQByKY3F6Q32BHEtcP/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UA4lJOwrmqB9BHxvW09gcfPug/?name=image.png) | solved | 2023-08-07 17:27 | normal | 2023-09-06 15:24 | PR | ZENDESK | 2023-08-07 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 1990 | 4430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1.5433681997436144@dominio54263.9621437224.com | (40.198509633528104) 91759.6230795633815-5420.7614772634652 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3883 | 29.9147 |  | Monday | 17
ITEM DD - Estanqueidade esquadrias externas; | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6wYblgooP5x8uJhVeCMcUmyYI/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AXRdjgn8sQWKEQ8YGTLkKUXKn/?name=image.png) | closed | 2023-08-07 17:30 | normal | 2023-09-06 15:20 | PR | PLATAFORMA | 2023-08-07 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 1030 | 2300 | EM COTAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario33207.125121313169@dominio70340.700463481422.com | (30.950898476870663) 98043.6840654201624-918.80121179648665 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3884 | 29.91 |  | Monday | 17
Fechamento de fresta lateral entre telha e pilar | Verificamos que há espaços abertos entre nosso deposito e do vizinho (shopee) i=onde está ocorrendo passagens de pombos, que acabam danificando as mercadorias e sujando o deposito. Estamos tendo que manter o deposito fechado para evitar a entrada desses pombos, mas acabam entrando por essa passagem citada. O produto que transportamos não pode estar em contato com aves, animais e insetos,...Precisamos de providencias urgentes, tanto quanto a abertura entre dos depósitos, como quanto aos pombos. | closed | 2023-06-15 22:59 | normal | 2023-09-06 15:09 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-16 |  | ['sumareg2m2', 'sumareg2m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Predial | Alvenarias |  | 270 | 17690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66708.87598864059@dominio64395.306849106215.com | (23.155987314627623) 98427.1505417640365-8524.0762167390258 | Cliente 3317 | Usuário -9442 | Usuário Responsavel -5348 | 3396 | 82.6733 |  | Thursday | 22
G3 com 32 pontos com goteiras | G3 com 32 pontos com goteiras detectáveis. Estamos analisando, olhando pelo mezanino, se tem pontos que estão molhando produtos. *Estou enviando outras fotos pelo whatsapp do condomínio. | solved | 2023-07-20 09:41 | normal | 2023-09-06 14:52 | RJ | PLATAFORMA | 2023-07-20 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 110 | 7270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47953.987632036129@dominio3178.5917915688065.com | (86.053569051650712) 94175.2948533935005-2513.5569296425851 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 3711 | 48.2156 |  | Thursday | 9
G3 é o mais crítico - AGORA LOJA de Fábrica | G3 é o mais crítico - AGORA LOJA de Fábrica. São mais de 15 pontos apenas no módula da loja Dorel. *Estou enviando mais fotos no whatsapp do condomínio. | solved | 2023-07-20 10:53 | normal | 2023-09-06 14:51 | RJ | PLATAFORMA | 2023-07-25 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3980 | 4720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91794.833403275843@dominio42920.164476620623.com | (3.7741366883628724) 92133.7966081503937-9845.7962328701615 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 3712 | 48.1657 |  | Thursday | 10
Troca de LED relê e alteração da borracha Subestação | No momento da troca dos leds foi identificado um cabo rompido, será necessária mobilização. Acionada a empresa contratada do condomínio KRW que nos enviará orçamento para que possa ser concluído. | closed | 2023-08-08 10:02 | normal | 2023-09-06 11:34 | PR | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1570 | 4090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71708.069579877279@dominio98343.941781129048.com | (70.620393104204553) 98997.9789290157732-95.099344936660259 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3888 | 29.0642 |  | Tuesday | 10
Cerca Speedrite | Setores 3 e 4 inoperantes, fios danificados. Fotos em anexo. | closed | 2023-08-24 14:30 | normal | 2023-09-06 11:21 | MG | ZENDESK | 2023-08-24 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 580 | 5090 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario75039.96855202601@dominio18626.793622928879.com | (48.567989994268757) 9340.54083161602779-8750.7164408858425 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -824 | 4377 | 12.8683 |  | Thursday | 14
Paredes G3 M1 e M7 danificadas | **Jessica De Carvalho Costa** Observado na visita da Jordana que há danos nas paredes do G3 M1 e M7, conforme fotos. | closed | 2023-08-29 18:28 | normal | 2023-09-06 10:39 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | ['itatiaiag3m1', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 340 | 3130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86133.411499214679@dominio6194.8320729331.com | (15.808939700174117) 92476.3100228189064-9852.39067973057 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4534 | 7.6744 |  | Tuesday | 18
FUSÍVEL/ TRANSFORMADOR POSTE G3 - queimado | Conforme acionamento antonio de operaçoes, fusivel queimado no poste g3 deixando G2 e G3 sem energia. | closed | 2023-08-22 08:17 | urgent | 2023-09-06 09:11 | RJ | ZENDESK | 2023-08-22 |  | ['itatiaiag3m1', 'itatiaiag3m3', 'itatiaiag3m4', 'itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3120 | 6990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98195.18742788001@dominio79301.605947511431.com | (70.554963528078645) 99374.6516041698414-3957.3376596235835 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4314 | 15.0374 |  | Tuesday | 8
REINSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA | Bom dia! Precisamos refazer a instalação dos cabos da cerca elétrica, pois o mesmo foi removido para a execuação do muro. | closed | 2023-07-10 11:12 | normal | 2023-09-06 08:50 | RJ | ZENDESK | 2023-07-10 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 680 | 7590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47545.781010183811@dominio69687.346416386878.com | (60.541627263236883) 94471.8767969163355-7961.6930767285849 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 3588 | 57.9011 |  | Monday | 11
Manutenção troca do relé de proteção do transformador do condomínio/Profarma | Boa tarde. Após execução de manutenção preventiva, foi identificado a necessidade da troca do relé de proteção do transformador. Seguem os custos. | closed | 2023-08-01 16:25 | normal | 2023-09-06 08:46 | RJ | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 750 | 4110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57328.686254195549@dominio67709.8880756167.com | (22.444654746716076) 95087.905915839814-9929.05056108588 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 3832 | 35.6817 |  | Tuesday | 16
Baterias Viana 2 vencidas | Bomba de incêndio não ligou durante teste. Acionada a No Fire e verificado que o problema eram as baterias. Baterias foram compradas e a troca realizada pela Nofire. | closed | 2023-09-05 20:07 | normal | 2023-09-05 20:07 | ES | ZENDESK | 2023-08-24 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1710 | 1710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40172.238784992012@dominio1997.7760307970459.com | (53.818650776163487) 99523.4745121247615-6782.7007853965406 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4796 | 0 |  | Tuesday | 20
Botoeira Danificadas | Giovani, boa tarde! De acordo com a ultima visita da Alertron e em conversa com o tecnico nossas botoeiras estão muito antigas e futuramento vamos ter que trocar todas, algumas já está apresentando falhas em nosso painel, segue o orçamento conforme conversamos em reunião para aprovação | solved | 2023-08-31 16:19 | normal | 2023-09-04 17:35 | SP | ZENDESK | 2023-08-31 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 620 | 5500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96248.644341084291@dominio76859.7173987448.com | (37.318013574820149) 98513.72645876801-8896.1184075521633 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4631 | 4.0532 |  | Thursday | 16
Manutenção - Troca das baterias | Baterias do motor de incêndio precisam serem trocadas. Orçando com empresas da cidade para procurar melhor preço | closed | 2023-07-13 09:45 | normal | 2023-09-04 17:27 | MG | ZENDESK | 2023-07-13 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3290 | 12970 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario39417.221489188378@dominio73674.988409305515.com | (36.775600895220009) 98012.2380807820455-836.56206196540359 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 3616 | 53.3208 |  | Thursday | 9
Caçada com leve afundamento e com trinca / Local Talude em frente ao modulo 14 | Caçada com leve afundamento e com trinca / Local Talude em frente ao modulo 14 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/F0KaX1HgS8zo7gb3xuc95GQg5/?name=image.png) | closed | 2023-07-23 12:03 | normal | 2023-09-04 15:25 | ES | ZENDESK | 2023-07-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 80 | 1740 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario94331.3888692176@dominio67404.536206435878.com | (92.342677662716611) 94804.255888923065-189.49349852842647 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3739 | 43.1398 |  | Sunday | 12
LOG Viana II: Reparo de Calçadas. | Boa tarde ! Solicito reparo de calçada no trecho danificado pelo setor de obras. Segue fotos: | closed | 2023-08-22 15:42 | normal | 2023-09-04 15:22 | ES | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 120 | 4500 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario27669.895467619237@dominio48240.797523566835.com | (64.184690502972089) 99551.4504249568345-4583.7889576393118 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4334 | 12.9863 |  | Tuesday | 15
LOG VianaII: Visita diretoria Marcio / Eudoxio: Pintura da entrada dos Vestiários. | Bom dia ! Em visita ao condominio a diretores solicitaram as seguintes melhorias: Pintura da entrada dos vestiários. Segue fotos. | solved | 2023-08-27 10:37 | normal | 2023-09-04 15:22 | ES | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 300 | 10060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10340.783190325079@dominio49319.967982042355.com | (87.000133426251523) 96248.3674933004677-9846.9711580087987 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4404 | 8.1978 |  | Sunday | 10
VAZAMENTO TELHADO G2 - PROFARMA | Bom dia Giovani, tudo bom? Conforme falamos, Profarma me sinalizou que detectou um vazamento dentro da sala de Call Center. Poderia solicitar verificação por favor? | solved | 2023-08-21 09:24 | normal | 2023-09-04 15:16 | RJ | ZENDESK | 2023-08-21 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m3'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1820 | 5080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86010.205047943571@dominio76647.05144205509.com | (9.407410578710639) 91953.9813287826182-4556.0193025920771 | Cliente 6459 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4297 | 14.2444 |  | Monday | 9
Instalações de Incêndio - Troca de placa de comunicação da Central | Durante manutenção corretiva, identificamos que a placa de comunicação da central está queimada, provavelmente gerado por infiltração de água. Estamos comprando nova central para a adequação. | closed | 2023-06-26 10:51 | normal | 2023-09-04 14:32 | MG | ZENDESK | 2023-06-26 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 730 | 4900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25378.466686524058@dominio67364.933498901781.com | (3.7367964195216219) 9854.15922058756712-2198.1655727347734 | Cliente 2825 | Usuário -6512 | Usuário Responsavel -8452 | 3449 | 70.1531 |  | Monday | 10
Elevadores de Acessibilidade. | Instalações Elétricas | closed | 2023-05-09 15:07 | normal | 2023-09-04 14:25 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-09 | 5 | ['vianaiig1m19'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 780 | 3610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5030.0068017122367@dominio11900.316143759381.com | (25.94991132668882) 96447.3634538653732-3110.4503385155867 | Cliente 3081 | Usuário 7269 | Usuário Responsavel -8452 | 2992 | 117.9708 | 5 | Tuesday | 15
Modulo 25 sem elevador / Elevador retirado e instalado na PH | Modulo 25 sem elevador / Elevador retirado e instalado na PH ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/C5RBz2PPgyehvMwvGRQVAvXqk/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cJIBGwHQYD9NbxpCzygOcb7V9/?name=image.png) | closed | 2023-05-19 10:41 | normal | 2023-09-04 14:21 | ES | ZENDESK | 2023-05-19 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 7650 | 13470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19977.255269015008@dominio2678.9094346519523.com | (74.653070891627749) 95311.8207522374469-9831.7852314486354 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -8452 | 3150 | 108.1531 |  | Friday | 10
Casa de Bombas - Reparo eixo do motor. | Serviço de substituição do eixo da bomba diesel danificado. | solved | 2023-09-04 14:07 | normal | 2023-09-04 14:08 | MG | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 420 | 1460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49868.029319760659@dominio95165.180424888589.com | (17.857578123038643) 93334.6007189474103-4345.2019179881145 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4736 | 0.00056713 |  | Monday | 14
Reparo na pavimentação em Asfalto do G1 - AMBEV | Piso Concreto | solved | 2022-11-18 15:17 | high | 2023-09-01 16:06 | SE | PLATAFORMA | 2022-11-18 |  | ['aracajug1m1'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Pavimentação | Piso Concreto |  | 5480 | 12470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24282.661271466404@dominio31373.678661968133.com | (16.522695997340918) 99452.2711553286135-9006.8604655324325 | Cliente 5383 | Usuário 7725 | Usuário Responsavel 2498 | 1684 | 287.0339 |  | Friday | 15
VENDA ATIVO - Recuperação da juntas de dilatação no M3/G2 e M3/G3 | Avaliar cotações de execução das juntas de dilatação das lajes em mezaninos. Aproveitar a presença do Caio no condomínio. | solved | 2022-06-23 15:59 | normal | 2023-09-01 15:40 | SE | ZENDESK | 2022-06-23 |  | ['aracajug2m1', 'aracajug2m3a', 'aracajug2m4a', 'aracajug2m5'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 860 | 17000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44865.1570308653@dominio14837.892321005549.com | (53.585762291804372) 9491.5300101881233-3614.7466914325055 | Cliente 2825 | Usuário 8054 | Usuário Responsavel 2498 | 481 | 434.987 |  | Thursday | 15
Problemas com portas de docas - Locatário WS G2 M3 | **Jessica De Carvalho Costa** locatário WS G2 M3 informou que tentou abrir chamado 5 vezes e não conseguiu porque ocorreu erro sistêmico. Jordana e Carolina autorizaram fazer abertura deste chamado. Seguem dois e-mails do locatário em anexo, também segue abaixo o relato do locatário: Estamos tendo sérios problemas com as portas de aço do Galpão 002 Pavimento 03. Começamos a trabalhar no Galpão em março de 2023 e já tivemos problemas 03 vezes com as portas do Galpão. Todas as vezes que começa a ventar a porta sai do trilho. Além do condomínio estou tendo mais um custo aproximado de R$ 1.000,00 mensais para consertar as portas. Todos os orçamentos feitos constataram que a barra que corre a porta é muito pequena e não suporta qualquer vento. E qualquer vento ela sai do trilho ocasionando o estrago. E ficamos sem segurança nenhuma, com a porta nas condições conforme foto até hoje segunda feira para conseguir serralheiros para o conserto. Datas que já tivemos problemas 06 de março de 2023, 13 de junho 2023 e 12 de agosto de 2023 Seguem as fotos para constatação. Aguardo um posicionamento da LOG quanto a estrutura das portas que é frágil para uma região que venta muito. Além do nosso galpão mais 4 foram afetados tendo um a porta de aço arrancada. | closed | 2023-08-30 10:57 | normal | 2023-09-01 15:29 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | ['itatiaiag2m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 9380 | 9380 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario19024.11062735712@dominio56750.63824936466.com | (33.755913371655282) 9607.990568221235-39.14723486364749 | Cliente -916 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4548 | 2.1885 |  | Wednesday | 10
BACIA DE CONTENÇÃO GERADORES - (VENDA ATIVO) | Executar bacia de contenção em 3 geradores de locatários com base impermeabilizada e paramento de 20 cm. | solved | 2023-05-10 14:03 | urgent | 2023-09-01 15:20 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 1100 | 10670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92470.298429821516@dominio38826.435572370094.com | (26.569237478994797) 92991.610640643798-9912.0659501349564 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3017 | 114.0536 |  | Wednesday | 14
Solicitação IBRAME / Fechamento Metálica | Jessica, conforme resposta da Jordana para Ibrame no e-mail anexo, por favor verificar a possibilidade de fazer o fechamento da parte superior da parede divisória entre M3 e o M2 no G1, solicitado pelo locatário geraldo.melo@grupoibrame.com.br. | closed | 2023-07-28 09:20 | normal | 2023-09-01 15:17 | RJ | ZENDESK | 2023-07-26 |  | ['itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 820 | 8340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47385.278507204093@dominio57735.19689579554.com | (9.1244502362319064) 98565.6334851726351-2637.9893632808248 | Cliente -3838 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3787 | 35.2483 |  | Friday | 9
PAVIMENTAÇÃO - Tachão danificado | Tachão danificado na via principal, próximo ao restaurante. Att; Willian | closed | 2023-09-01 14:33 | normal | 2023-09-01 14:34 | MG | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 600 | 3200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17528.914272372658@dominio24480.1404489411.com | (30.280573027840344) 94078.2628269476031-6643.753685151808 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -824 | 4672 | 0.00099537 |  | Friday | 14
Manutenção - Vazamento Castelo | Foi detectado um vazamento significativo no castelo, no tubo em destaque nas fotos em anexas. Necessita de manutenção. | closed | 2023-08-29 17:04 | normal | 2023-09-01 14:24 | MG | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 500 | 4250 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2988.4062770215414@dominio40765.498885842018.com | (74.765908023415648) 99340.530026505714-2211.05773489456 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4528 | 2.8883 |  | Tuesday | 17
Adequações Comerciais - Relocação de elevador PNE + Instalação de 02 unidades 2º nível | Segue o Ticket criado para instalação de elevadores PNE. Abaixo o resumo das ativiades: - Desmontagem do elevador PNE h=1,30 do módulos 19-20 galpão 01. Realizar a nova instalação no no G1-M18b; - Fornecimento e instalação de elevadores PNE h= 6,70 nos módulos 18B e G1-M19/M20. - Em coação com suprimentos LOG. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2022-10-05 11:38 | normal | 2023-09-01 11:36 | ES | ZENDESK | 2022-10-05 |  | ['vianaiig1m18', 'vianaiig1m19', 'vianaiig1m20'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 730 | 890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51262.279188485227@dominio97565.430191008811.com | (70.60936825094285) 97312.5766739070486-5406.2506964506438 | Cliente 2825 | Usuário 1739 | Usuário Responsavel -1409 | 1352 | 330.9992 |  | Wednesday | 11
Providenciar 04 tampões storz - Laudo Alertron RINSP-SPK- LOG ITATIAIA 23.07.6267 | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** conforme orientação da Jordana, aberto este chamado para solicitar tua aprovação na compra de 04 tampões storz, apontados no Laudo Alertron RINSP-SPK- LOG ITATIAIA 23.07.6267. Já segue orçamento em **anexo** do mesmo fornecedor local que já vendeu este item outras vezes anteriores; fico no aguardo da sua autorização e desde já agrademos. | solved | 2023-08-31 10:20 | normal | 2023-09-01 11:08 | RJ | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 530 | 7270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85384.110822634742@dominio69991.080163796621.com | (73.48029595469761) 99016.9807251241327-8054.6684966085786 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4624 | 1.0334 |  | Thursday | 10
Providenciar drenos para pontos de teste das VGAs / Recomendação da Alertron | Recomendação da ALERTRON: Informamos que os pontos de teste das VGAs foram rebaixados e instalada uma valvula gaveta de 1 polegada, no entanto será necessario uma tubulação abaixo das valvúlas gavetas e os drenos levados para fora dos galpões evitando inundações. No final de cada dreno será necessario a instalação de um bocal com orificio de diâmetro nominal igual ao do chuveiro automatico de menor orificio ultilizado na respectiva VGAs. | closed | 2022-09-29 14:53 | normal | 2023-09-01 10:09 | RJ | ZENDESK | 2022-04-28 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 2890 | 2890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9029.32146141967@dominio70186.442859303977.com | (31.340766422290287) 98710.8749800325986-5897.3855960374513 | Cliente 2825 | Usuário 8728 | Usuário Responsavel 2710 | 1240 | 336.8027 |  | Thursday | 14
Piso Concreto | Piso Concreto | closed | 2023-03-14 17:20 | normal | 2023-08-31 17:36 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-14 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 1490 | 6730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17535.550942876675@dominio57733.835697465984.com | (76.875123561986086) 992.590396362725684-4788.034055220347 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -9367 | 2575 | 170.0114 |  | Tuesday | 17
Religação Sistema de Incêndio | Foi iniciada a religação do sistema de incêndio após o sinistro em 07/08. - Solda do anel de interligação do G1; - Foi instalada e testada a bomba Jockey e está ok, - Foi instalada a bomba elétrica principal, mas não está operacional, foi levada para reparo, estamos agurdando o retoirno do equipamento para reiniciar a ligação. | closed | 2023-08-30 09:45 | normal | 2023-08-31 17:04 | RJ | ZENDESK | 2023-08-30 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1480 | 7550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32117.579691542651@dominio81262.633436769655.com | (72.471137493812378) 99144.0345908767431-7303.4407145852929 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4543 | 1.3052 |  | Wednesday | 9
URGENTE: Passagem de cabeamento subterraneo obstruida | Conforme foi acionada a operadora para a troca da internet backup da loja de via rádio, para Fibra. Tivemos um problema, ao passar no trajeto subterrâneo de tubulação , localizado na faixa de pedestre que fica de frente a entrada do estacionamento. A equipe tentou, mas não conseguiu. Devido a tubulação estar obstruída. Com isto solicito q verifiquem a tubulação, pois está impedindo a manutenção de internet da LOJA no G3, consequentemente impede as manutenções futuras deste galpão, e do g6 tbm. | closed | 2023-07-18 17:39 | high | 2023-08-31 17:00 | RJ | PLATAFORMA | 2023-07-18 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1520 | 67290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26395.9247367805@dominio41921.871264169284.com | (91.43827795753667) 9658.16676019836734-8644.1968575483661 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -9367 | 3697 | 43.9731 | 5 | Tuesday | 17
Esquadrias e acessórios | Niveladora Doca 31 apresenta uma fissura na aba de apoio da carreta, quando a empilhadeira passa por cima a mesma está fazendo uma movimentação como se fosse dobrar na fissura. Equipamento bloqueado. | closed | 2023-06-28 09:15 | normal | 2023-08-31 10:52 | ES | PLATAFORMA | 2023-06-28 | 5 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 140 | 6580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90336.349337856271@dominio47928.732381303111.com | (90.546763575724668) 91199.5421909416332-3290.7461406220332 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -1409 | 3471 | 64.0675 | 5 | Wednesday | 9
Niveladoras com Trincas e Abertura nas Soldas | Visita Urgente do fornecedor, Niveladoras estão apresentando trincas e abertura nas soldas | solved | 2023-07-25 10:59 | normal | 2023-08-31 10:49 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-25 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 340 | 4270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28549.840614010725@dominio60264.272754615718.com | (20.681031368928465) 93856.1585075135113-3935.8698693853557 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3760 | 36.9934 |  | Tuesday | 10
Niveladora Doca 22 | Niveladoras está soltando as soldas | closed | 2023-07-17 13:39 | normal | 2023-08-31 10:48 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-17 | 5 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 190 | 1880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76183.866201779252@dominio80345.177644066571.com | (6.3899873932915368) 99360.9097971394222-2660.7101737854259 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3678 | 44.8812 | 5 | Monday | 13
Esquadrias e acessórios | Niveladoras soltando cantoneiras do piso e Niveladoras quebrando solda (Hoje temos duas com a situação critica doca 22 e 29), precisam validar todas as niveladoras instaladas, pois não é a primeira vez que apresentam esse problema. | solved | 2023-06-21 10:28 | normal | 2023-08-31 10:43 | ES | PLATAFORMA | 2023-06-21 | 5 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1490 | 26580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88642.381612548634@dominio64651.391775401942.com | (85.4461623863116) 98298.24497874463-4453.0516825567229 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -1409 | 3431 | 71.0109 | 5 | Wednesday | 10
Portas das Docas | cabo de aço está soltado (ficando embolado na parte de cima), pinos soltaram, ao fechar ficam tortas | solved | 2023-07-13 15:31 | normal | 2023-08-31 10:33 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-17 | 5 | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II | Agilidade no atendimento e solução! | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 320 | 262180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78767.302580431278@dominio35122.531161740124.com | (22.885907189584273) 95588.7425374717041-8746.2861669346184 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel -9367 | 3626 | 48.7937 | 5 | Thursday | 15
MEMBRANA DO PAINEL DE INCÊNDIO | Conforme relatorio da visita da Alertron, necessário a troca da membrana do painel de incendio. | closed | 2023-06-01 17:19 | normal | 2023-08-31 10:26 | BA | ZENDESK | 2023-06-01 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 310 | 103480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23069.201184717185@dominio86261.6984887101.com | (72.286544386306517) 99551.398582535865-7656.5914719630309 | Cliente 2825 | Usuário -2608 | Usuário Responsavel -8452 | 3263 | 90.7132 |  | Thursday | 17
VG com vazamento | VG da sala da Mondelez no módulo 2 está vazando. estamos usando balde para aparar o vazamento. | solved | 2023-08-28 08:33 | normal | 2023-08-31 09:59 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-28 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 3520 | 4590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77629.877885611117@dominio64375.152009037105.com | (25.784992654045272) 94361.3840817584887-4321.5113343400781 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 8693 | 4412 | 3.0595 |  | Monday | 8
Condomínio - Correia da Cancela desgastada | Necessário realizar a troca das correias da cancela, as duas, de entrada e saída. As correias estão desgastadas prejudicando o funcionamento do equipamento. Fotos e vídeo em anexo. | closed | 2023-08-21 15:03 | normal | 2023-08-30 17:52 | MG | ZENDESK | 2023-08-21 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 780 | 4900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14764.137669329857@dominio35028.985421708683.com | (41.21397712925836) 94836.8219542059169-4155.6351893319725 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 4306 | 9.1173 |  | Monday | 15
LOG SUMARÉ- MANUTENÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO | Boa tarde, segue em anexo a proposta recebida pela empresa Mega Fire, referente a testes gerais do alarme de incendio, endereçamento e supervisionar a casa de bomba ligada. | solved | 2023-03-30 16:46 | low | 2023-08-30 15:08 | SP | ZENDESK | 2023-03-30 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 80 | 13920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9131.6831547087422@dominio98660.697991504654.com | (25.48825100325546) 94110.9137896854218-7371.35016679554 | Cliente 2825 | Usuário -8809 | Usuário Responsavel -6619 | 2725 | 152.9316 |  | Thursday | 16
PAREDE DE DIVISÓRIA NO G8-M3/M4 | Boa tarde! Materiais comprados e estão a caminho do condomínio. Atividade será iniciada dia 14/08. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-08-11 13:20 | normal | 2023-08-30 14:55 | GO | ZENDESK | 2023-08-04 |  | ['goianiag8m2', 'goianiag8m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 08 |  | Parede de Divisória |  | 3670 | 5220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12063.329764660737@dominio22209.181636462356.com | (60.884031393362129) 94029.6033580514772-9023.50619350141 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4004 | 19.066 |  | Friday | 13
O rodapé da pilastra esta quebrado e solto. solicito conserto. | O rodapé da pilastra de frente a entrada principal da filial esta quebrado , os pedaços de marmore caidos. Solicito reparo. | closed | 2023-08-21 11:02 | normal | 2023-08-30 14:48 | RJ | PLATAFORMA | 2023-08-21 |  | ['camposig1m5'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 480 | 1310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13399.939217694031@dominio83140.851528017.com | (18.072309570709471) 97087.2379610753724-6396.3963628560541 | Cliente 3191 | Usuário 6017 | Usuário Responsavel -9367 | 4301 | 9.157 |  | Monday | 11
Instalações de incêndio - Central de alarme. | dos erros apresentados no video unico que foi resolvido foi o detector de fumaca, feito pelo cliente, precisamos resolver os demais erros, lembrando que ja havia chamado aberto e ciclo de e-mails enviados pela Luciana sinalizando o problema e ate o momento nada foi resolvido. | closed | 2023-07-24 09:18 | normal | 2023-08-30 14:33 | CE | ZENDESK | 2023-07-24 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1010 | 15830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45583.3026805661@dominio56782.561546588491.com | (11.640406623332366) 97709.6193699983241-7613.83477896077 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3746 | 37.2184 |  | Monday | 9
Elevador de Acessibilidade - PharmaLog | Estrutural | solved | 2023-05-15 10:04 | normal | 2023-08-30 14:25 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-15 |  | ['vianaiig1m18b'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 1820 | 3760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55844.5155219508@dominio16229.08490565779.com | (80.672451703454513) 95958.1012366837222-6877.4101998329606 | Cliente 1931 | Usuário -642 | Usuário Responsavel -8452 | 3074 | 107.1815 |  | Monday | 10
Instalações Hidráulicas - Tampa caixa de passagem quebrada | Boa tarde! Tampa da caixa de passagem quebrada. A caixa de passagem que fica localizada na pista de acesso ao G2. A caixa fica na divisa de pista, e traz risco de dano fisico e material por não haver possibilidade de isolamento total. | solved | 2023-08-15 15:11 | normal | 2023-08-30 14:18 | MG | ZENDESK | 2023-08-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 430 | 16500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70089.588977397783@dominio31078.952866376931.com | (61.522139312019327) 9922.92580599820019-4288.5540567835151 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4114 | 14.9629 |  | Tuesday | 15
Fiação Exposta | Alguns locais com fiação exposta | solved | 2023-07-20 13:21 | normal | 2023-08-30 14:15 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-20 |  | ['livornoig1m1', 'livornoig1m2', 'livornoig1m3', 'livornoig1m4'] | LOG Livorno I |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 400 | 1890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71122.666255414035@dominio89823.352425654535.com | (17.293722094875189) 98246.1733775069915-2512.5774134785411 | Cliente -2985 | Usuário 502 | Usuário Responsavel 9450 | 3718 | 41.0379 |  | Thursday | 13
Troca de pisos cortados ao meio. | Piso do vestiário masculino com recorte onde tinha divisórias. | closed | 2023-07-20 13:30 | normal | 2023-08-30 14:15 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-20 |  | ['livornoig1m1', 'livornoig1m2', 'livornoig1m3', 'livornoig1m4'] | LOG Livorno I |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 1040 | 2280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93258.694689255237@dominio42433.872798870543.com | (45.764739625167159) 91078.27210642872-5458.35322284191 | Cliente -2985 | Usuário 502 | Usuário Responsavel 9450 | 3721 | 41.0313 |  | Thursday | 13
Falta de 4 tampos de aço. | Ausência de tampo de aço no, creio que deve ser locais de fio terra. | closed | 2023-07-20 13:27 | normal | 2023-08-30 14:13 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-20 |  | ['livornoig1m1', 'livornoig1m2', 'livornoig1m3', 'livornoig1m4'] | LOG Livorno I |  | Galpão 01 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 720 | 1800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32564.03988168489@dominio67699.561286411074.com | (65.896717315182656) 91913.4009247429885-7143.4089539363158 | Cliente -2985 | Usuário 502 | Usuário Responsavel 9450 | 3720 | 41.0319 |  | Thursday | 13
Piso de cerâmica quebrados em um dos banheiros. | Pisos cerâmicos com trinos na porta do banheiro. | closed | 2023-07-20 13:04 | normal | 2023-08-30 14:10 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-20 |  | ['livornoig1m1', 'livornoig1m2', 'livornoig1m3', 'livornoig1m4'] | LOG Livorno I |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 2390 | 4950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16855.180241304872@dominio64241.115047927269.com | (97.638622504658642) 95530.6188155715226-8162.4910809628054 | Cliente -2985 | Usuário 502 | Usuário Responsavel 9450 | 3717 | 41.0459 |  | Thursday | 13
VALVULA DE ALIVIO DE RECIRCULAÇÃO | Prezados, bom dia. A válvula de recirculação esta instalada após a válvula de bloqueio do recalque. Deve ser instalado entre recalque da bomba e a retenção. | solved | 2023-08-30 10:19 | normal | 2023-08-30 10:41 | SP | ZENDESK | 2023-08-30 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 930 | 7100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39469.690136213045@dominio96215.76169463605.com | (39.569393854736433) 96951.1128072380852-1990.7338699455893 | Cliente 4993 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4546 | 0.015729 |  | Wednesday | 10
Goteiras sem chuva | Boa tarde! Peço a gentileza de verificar alguns ponto de goteiras no telhado, porém não são em dias chuvosos. Conforme as fotos em anexo, estão molhando nossos produtos. Aguardo breve retorno. Obrigada. | solved | 2023-08-04 17:48 | normal | 2023-08-30 09:25 | ES | PLATAFORMA | 2023-08-08 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1260 | 5080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21651.114523523232@dominio23154.57415932661.com | (25.471702679012562) 97931.5898792843918-7180.072202631146 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel 8693 | 3874 | 25.6513 |  | Friday | 17
Quadro Elétrico da Bomba SPK Inoperante | Bom dia! Estamos com o quadro da bomba de SPK inoperante, O técnico veio verificar o que ocorreu e diagnosticou que alguns componentes queimaram. Solicitei orçamentos a Nofire, Extimbrás e Prevenir, porém somente a Nofire nos deu retorno. Segue histórico de e-mail e a cotação recebida. Atenciosamente, Paula. | solved | 2023-08-08 10:22 | normal | 2023-08-30 09:20 | ES | ZENDESK | 2023-08-08 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1780 | 26650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80481.429187117872@dominio63085.140368030145.com | (97.900300363847009) 92067.1758035235407-9305.88587170387 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3889 | 21.9571 |  | Tuesday | 10
VAZAMENTO TELHADO ( LIVORNO II - 1001 FESTAS | Bom dia, o Thiago da 1001 festas me sinalizou que tem um vazamento no telhado. ele me mandou video e foto. Obrigada | solved | 2023-07-14 08:49 | normal | 2023-08-30 09:19 | MG | ZENDESK | 2023-07-14 |  | ['livornoiig1m1'] | LOG Livorno II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2770 | 7170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24644.333139751405@dominio77772.558293143462.com | (3.549886799440193) 91701.8282625509628-3299.9661210989884 | Cliente 2721 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3632 | 47.021 |  | Friday | 8
BICICLETÁRIO | Providenciar cotação de melhoria na área externa , para estacionamento das bicicletas dos colaboradores do condomínio e locatátios. | solved | 2022-08-23 14:21 | normal | 2023-08-30 09:17 | RJ | ZENDESK | 2022-08-17 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 2820 | 3380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64650.743195195704@dominio71526.190063290822.com | (93.422288103393015) 92524.137123251935-6132.9208133052916 | Cliente 2825 | Usuário 7090 | Usuário Responsavel -2842 | 814 | 371.7892 |  | Tuesday | 14
Lateral G4 com frestas entre calhas | Locatário está reclamando de entrada de pragas por estas frestas. | solved | 2023-08-01 12:33 | normal | 2023-08-30 08:56 | MG | ZENDESK | 2023-08-01 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Predial | Alvenarias |  | 5920 | 18550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89068.566260881@dominio13006.890128400892.com | (88.070365625569721) 97850.8459932799215-6583.2551187699291 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3830 | 28.8497 |  | Tuesday | 12
Goteira na Rua 04, do G6. | Goteira na Rua 04, do G6. | closed | 2023-07-20 09:19 | normal | 2023-08-30 08:54 | RJ | PLATAFORMA | 2023-07-20 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 200 | 1800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56299.748536792627@dominio45142.337893837364.com | (91.17455248846646) 94924.749185943554-2427.5193506480373 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 3710 | 40.983 |  | Thursday | 9
G2- Módulos 2 e 5 | G2- Módulos 2 e 5. Total de 2 pontos gerando goteiras. Ambos nos fundos, próximos aos portões branco. | closed | 2023-07-20 10:55 | normal | 2023-08-30 08:53 | RJ | PLATAFORMA | 2023-07-25 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 600 | 2120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46554.540696804739@dominio27085.335073338429.com | (36.784995537179931) 97379.0984658050647-1947.2602323892502 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 3713 | 40.9158 |  | Thursday | 10
Estrutura metálica corretivas | Vazamento no telhado | solved | 2023-08-28 08:24 | normal | 2023-08-29 17:33 | SP | LIA | 2023-08-28 |  | ['gaiollig2m3', 'gaiollig2m4'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 370 | 3200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46190.768332452484@dominio82789.199518820329.com | (4.7856090480453428) 9383.35353240678097-8124.5358846810832 | Cliente 3081 | Usuário -4931 | Usuário Responsavel -954 | 4410 | 1.3814 |  | Monday | 8
Cerca - Manutenção Corretiva Gratil (Oxidação dos postes na base) | Foi identificado a queda de alguns postes por conta de oxidação na base dos postes. Como forma de segurança fizemos o isolamento do local (Proposta em anexo). ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vPfE9j0KAylgH2cNmyoqmbBkx/?name=image.png) | closed | 2023-08-16 15:58 | normal | 2023-08-29 17:27 | CE | ZENDESK | 2023-08-09 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 24370 | 24370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71389.39404246732@dominio3686.4566727182269.com | (62.767671710077423) 95624.3807253825717-3868.2411086835673 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6085 | 4217 | 13.0621 |  | Wednesday | 15
Desentupimento dos ralos do vestiário | Boa tarde, prezados, tudo bem? As colaboradoras da Conservadora nos informaram que os ralinhos do vestiário estão entupidos e isso está dificultando a lavagem e limpeza dos mesmos. Poderiam verificar, por gentileza? Agradeço desde já!!! | solved | 2023-08-28 17:53 | normal | 2023-08-29 17:09 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-28 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Drenagem |  | 1020 | 2950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82108.966572445468@dominio5544.89799110265.com | (67.436527541367141) 97969.6335379535285-3441.7168232156696 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel 130 | 4507 | 0.96936 |  | Monday | 17
Manutenção corretiva em sistema de CFTV | Câmera da portaria, G5 e rua estão sem imagem. | solved | 2023-08-29 16:56 | normal | 2023-08-29 16:59 | MG | ZENDESK | 2023-08-24 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1630 | 4080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48033.975976337853@dominio93431.825405091775.com | (97.41084702290533) 96576.9099312172129-9359.98174432129 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4526 | 0.0021644 |  | Tuesday | 16
Troca de fechadura porta corta fogo e pintura das escadas externas. | Solicito a troca da fechadura da porta corta fogo acesso ao armazém. Solicito também a pintura das escadas externas, estão muito enferrujadas. | solved | 2023-07-17 11:32 | normal | 2023-08-29 16:26 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-17 |  | ['vianaiig1m3'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Predial | Pinturas |  | 910 | 25440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40652.41184838819@dominio81839.75981236776.com | (41.032674449205913) 94311.7029781440524-2530.024430665595 | Cliente 84 | Usuário 582 | Usuário Responsavel -9367 | 3677 | 43.2042 |  | Monday | 11
Saída da escada pluvial necessita instalar Grade | **Jessica De Carvalho Costa** observado na visita da Jordana que necessita instalar uma grade na saída da escada pluvial, visando só passar água sem nenhum entulho, conforme fotos. | closed | 2023-08-29 15:35 | normal | 2023-08-29 16:11 | RJ | ZENDESK | 2023-08-29 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 3710 | 17040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47429.774646836944@dominio91305.285140719658.com | (59.678060593099687) 97231.8576620227414-4553.5772561135645 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4516 | 0.024977 |  | Tuesday | 15
Pavimentação - Serviço corretivo no asfalto G3 e Eclusa Log | Serviço corretivo no asfalto G3 e Eclusa Log. Empresa A Fornecedora. Serviço Concluído, fotos em anexo. | solved | 2023-08-29 16:08 | normal | 2023-08-29 16:08 | CE | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 5420 | 5420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73421.477427442311@dominio38075.004429770204.com | (66.043254559074825) 93475.3904824035126-8571.6154327051 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 4521 | 0 |  | Tuesday | 16
Rede de Esgoto Externa - Raia Drogasil | Serviço de correção do nível da tubulação de esgoto que alimenta o abrigo de resíduos e o abrigo de lavagem da empresa Raia Drogasil. Próximo passado fica com o time de obras no ticket de corretiva nos asfaltos do condomínio. | solved | 2023-07-04 17:23 | normal | 2023-08-29 15:58 | CE | ZENDESK | 2023-07-03 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3190 | 6480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19112.440025318065@dominio34883.801118744115.com | (33.142800788918329) 94724.1839519161031-6647.7354760229637 | Cliente 2732 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3545 | 55.9411 |  | Tuesday | 17
Log Londrina: Drenagem muros e muretas | Os muros e muretas, estão com problema de drenagem, pois quando chove acaba acumulando agua atrás desses deless e infiltrando nos bloco, e retirando a pintura. Em alguns locais, como a área do G1, a agua transborda e escorre por cima do muro de contenção onde esta instalado o tubo de incêndio. | closed | 2022-06-22 17:13 | normal | 2023-08-29 14:19 | PR | ZENDESK | 2021-08-26 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 1500 | 1870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5680.6320581174768@dominio45752.946240343714.com | (32.9437326578253) 94729.7352936165416-6640.4747418303859 | Cliente 2825 | Usuário 9456 | Usuário Responsavel -5348 | 448 | 432.8788 |  | Wednesday | 17
Aterramento passarelas e partes metálicas. | Instalar aterramento nas passarelas do condomínio. Em anexo orçamento da primeira fase, sendo a elaboração do projeto executivo. | solved | 2023-07-25 09:52 | normal | 2023-08-29 11:18 | PR | ZENDESK | 2023-07-05 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 460 | 115580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16081.26090069561@dominio64498.014879195187.com | (65.252229402718015) 98500.3064688218019-7163.9812083252709 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3759 | 35.0595 |  | Tuesday | 9
Troca da Junta de Expansão do Sistema de Escapamento do Motor da Bomba Diesel | Boa tarde! No laudo da alertron, foi solicitado a troca da junta de expansão do escapamento do motor da bomba diesel. Realizamos a cotação e fechamos a troca com a equipe da Nofire. Orçamento 0375-2023 aprovado R$ 3.800,00 | solved | 2023-08-16 15:32 | normal | 2023-08-29 10:47 | ES | ZENDESK | 2023-08-16 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 5480 | 9730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68430.1473697594@dominio70280.723382678581.com | (19.162855525215722) 94178.9075732096653-5554.6947280983286 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4216 | 12.8019 |  | Wednesday | 15
Aquisição de Duas Novas Baterias para Motor da Bomba Diesel | Boa tarde! Conforme laudo da alertron, eles solicitaram a aquisição de mais um banco de baterias para o motor da moto bomba diesel de incêndio. Adquirimos as baterias e tem previsão de chegada para até dia 20/07. R$ 2.774,95 Atenciosamente, Paula | closed | 2023-07-14 15:48 | normal | 2023-08-29 10:37 | ES | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 10 | 13730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82864.968477484275@dominio21584.771708981745.com | (90.5861280452706) 99095.8450735424958-1729.7017155357471 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 3649 | 45.7838 |  | Friday | 15
Pendurar o Kit de Contenção | Bom dia! Realizar a fixação, coforme padraão, do kit de contenção em área | solved | 2023-08-16 10:54 | normal | 2023-08-29 10:29 | ES | ZENDESK | 2023-08-16 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4700 | 52800 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8091.6517455823468@dominio57281.978613773943.com | (32.677754523573086) 95240.3993024243773-2796.1459713200907 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 4177 | 12.9826 |  | Wednesday | 10
COMERCIAL - REFORMA DE MÓDULO DO G2-M3 | Boa tarde! Serviço em execução empresa MD Edificações. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-07-14 13:15 | normal | 2023-08-28 17:35 | ES | ZENDESK | 2023-07-10 |  | ['vianag2m3'] | LOG Viana |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 80 | 3430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92273.03114762505@dominio19985.312163800907.com | (18.174737568789215) 91839.2188921189952-7895.7898757995581 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3636 | 45.1801 |  | Friday | 13
REFORMA DE MÓDULOS - G1-M3/M4 | Bom dia! Reforma geral dos módulos + manutenção no piso de concreto. Serviço em andamento com a Empresa Aço Mais. Equipe da Soma Pisos já finalizou as atividades. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2023-08-16 08:58 | normal | 2023-08-28 17:16 | RJ | ZENDESK | 2023-08-10 |  | ['camposig1m3', 'camposig1m4'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 2280 | 3610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58898.011208855307@dominio35801.38754831141.com | (95.3436818646264) 91389.3338773741389-477.4737448394942 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4152 | 12.3458 |  | Wednesday | 8
Parede de divisória no G1-M2/M3 | Boa tarde! Processo de compra de materiais em andamento. Equipe no local para execução. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-07-28 14:57 | normal | 2023-08-28 17:12 | RJ | ZENDESK | 2023-07-28 |  | ['camposig1m2', 'camposig1m3'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 890 | 6070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71928.040277564389@dominio36768.064265615343.com | (9.6245635371543319) 95570.984222720158-4577.4767309922845 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3794 | 31.0939 |  | Friday | 14
Módulos do Mezanino do G6 com grande dilatação nas juntas do piso | Alvenarias | solved | 2023-01-19 12:02 | normal | 2023-08-28 17:08 | RJ | ZENDESK | 2023-01-19 |  | ['camposig6m1', 'camposig6m2', 'camposig6m3', 'camposig6m4', 'camposig6m5', 'camposig6m6', 'camposig6m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 06 | Predial | Piso Concreto |  | 2820 | 7820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60164.377844559378@dominio41067.428166549966.com | (46.882300533241164) 94911.8081598189483-4819.51848580901 | Cliente -60 | Usuário -1325 | Usuário Responsavel -9367 | 2140 | 221.2124 |  | Thursday | 12
Paisagismo - Troca de Grama Lateral fundo G3 | Serviço de troca de grama na lateral nos fundos do G3. Em anexo relatório fotográfico. | closed | 2023-08-28 16:23 | normal | 2023-08-28 16:23 | CE | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 3200 | 3200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61646.779957997285@dominio2984.0708255740124.com | (2.7195733811108638) 9630.12809674723633-1257.8644359439263 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 4500 | 0 |  | Monday | 16
Substituição das tampas de ferro danificadas | Bom dia, Temos 3 tampas de ferro danificadas necessitando substituição urgente, sendo elas: Tampa de ferro redonda esgoto: diâmetro=51,5cm e e=3cm Tampa de ferro quadrada: 78x78cm Grelha de ferro: 78x20cm Apenas a tampa de ferro não é em área de tráfego. Att. Cecília Estrela | solved | 2022-12-07 09:50 | normal | 2023-08-28 15:14 | GO | ZENDESK | 2022-12-01 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 5310 | 6700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81518.392566466107@dominio45067.190464850348.com | (95.149860006383832) 97781.0988503672415-952.002612477586 | Cliente 2825 | Usuário -4467 | Usuário Responsavel 3585 | 1800 | 264.2249 |  | Wednesday | 9
Rabicho vestiário masculinino equipe orgânica danificado | Substituição do rabiçho será realizado pela zeladoria. Custo: R$24,90 | closed | 2023-08-28 10:54 | normal | 2023-08-28 11:19 | MG | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 60 | 16490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19181.692263955425@dominio49514.361329185449.com | (0.50662490784200087) 97406.1155065572284-4535.7345183638845 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4419 | 0.017778 |  | Monday | 10
Forro Sala ADM com placas soltando | Placas do forro soltando. Atividade será realizada pela zeladoria. | closed | 2023-08-28 08:37 | normal | 2023-08-28 08:38 | MG | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 360 | 2920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71710.410530701382@dominio27846.0671559942.com | (31.618421160849454) 9312.43089734668712-1181.6630732023034 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4413 | 0.0010532 |  | Monday | 8
Luminária piscando sala ADM | Luminária piscando | closed | 2023-08-28 08:30 | normal | 2023-08-28 08:32 | MG | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1220 | 22600 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario66375.5314021424@dominio55518.11933535814.com | (58.977016845670583) 95686.7755009931088-8184.6754331046413 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4411 | 0.0017824 |  | Monday | 8
Troca de extintores pó BC e de água pelo extintores do projeto original ( 5 extintores 8Kg ABC) | Reavaliar se os pontos onde ficam os extintores estão condizentes com o projeto original. | solved | 2023-07-19 12:39 | normal | 2023-08-25 16:56 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-19 |  | ['contagemiig2m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Incêndio | Renovação de AVCB |  | 870 | 22240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario825.61718958202368@dominio42452.06244967907.com | (68.486102076141051) 99517.4058378469526-6770.0767284590447 | Cliente -3814 | Usuário 741 | Usuário Responsavel -7002 | 3704 | 37.1782 |  | Wednesday | 12
Instalações Hidráulicas - Caixas Pluviais | **Luan Rodrigues** , conforme conversamos peço apoio para desobstrução e limpeza das caixas pluviais no entorno das canaletas. A caixa é o ponto final coletor das canaletas, e se encontra obstruída. | solved | 2023-08-18 17:09 | normal | 2023-08-25 16:47 | MG | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 510 | 149000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42487.8712960902@dominio94530.7205694114.com | (77.466534887707667) 99004.08744792555-2234.5607657635933 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7002 | 4289 | 6.9847 |  | Friday | 17
LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO | Conforme fotos em anexo, caixa de esgoto do banheiro esta precisando de limpeza urgente Já esta voltando. | closed | 2023-07-26 16:16 | high | 2023-08-25 16:46 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-01 | 5 | ['contagemiig1m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2830 | 53040 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59052.122873861575@dominio44051.941342434562.com | (54.077092943022) 9832.34350363357839-9829.9124176869282 | Cliente -7893 | Usuário -5290 | Usuário Responsavel -7002 | 3773 | 30.0204 | 5 | Wednesday | 16
Substituir bate rodas - (ATIVO VENDA) | A-052 A-056 | closed | 2023-05-10 11:47 | normal | 2023-08-25 16:06 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 2270 | 7140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54874.330749039735@dominio10381.444426873759.com | (19.416215410309459) 9572.4239539624499-7587.74185722769 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3005 | 107.1797 |  | Wednesday | 11
Instalação de infra de internet - g1 m1a | **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** , segue proposta para instalação de infra para instalação de internet. conquista - R$ 3.198,20 P&S - R$ 3.198,20 | solved | 2023-08-03 10:18 | normal | 2023-08-25 16:01 | SP | ZENDESK | 2023-08-03 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 2330 | 29360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79116.104831564371@dominio6545.9878847253194.com | (74.461296278774256) 9332.34739009372657-4508.5984639952267 | Cliente -7238 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3847 | 22.2382 |  | Thursday | 10
Vazamento CCO | Sala CCO apresentando vazamento em tubulação de água. | closed | 2023-08-21 11:31 | normal | 2023-08-25 14:50 | MG | ZENDESK | 2023-08-21 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 150 | 5040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88059.3082455779@dominio3159.3411372534906.com | (11.501171467506852) 94148.4217755547115-3785.4186604175748 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4302 | 4.1385 |  | Monday | 11
Troca de vidro Guarita (VENDA ATIVO) | Substituição do vidro da guarita | closed | 2023-05-18 14:52 | normal | 2023-08-25 11:16 | PR | ZENDESK | 2023-05-18 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 210 | 3620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7223.96320856918@dominio45079.135707410693.com | (55.250735620567568) 93205.2834364384375-5655.8376608975477 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -5348 | 3138 | 98.8506 |  | Thursday | 14
Jardinagem - Instalação de torneiras para irrigação | Instalação de torneiras nas recepções para auxiliar na irrigação das mesmas e lavagem do pátio. - Materiais já foram comprados - Iniciado as instalações - Sequencia a ser seguida: 1 Cliente Patrus / Recepção 1 (em execução) 2 Cliente Patrus / Recepção 2 3 Cliente Masterline e Rodoborges / Recepção 3 4 Cliente Masterline / Recepção 4 5 Cliente Platina / Recepção 5 - Por ter prioridade normal, as instalações podem sofrer atraso devido a outras demandas no condominio. | solved | 2023-07-19 12:04 | normal | 2023-08-25 10:49 | MG | ZENDESK | 2023-07-19 |  | ['uberabag2m1', 'uberabag2m2', 'uberabag2m3', 'uberabag2m4', 'uberabag2m5', 'uberabag2m6', 'uberabag2m7'] | LOG Uberaba |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1260 | 7380 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario43060.133927168012@dominio21163.112795132663.com | (17.17379655760843) 91304.5221679218273-7882.8351875624276 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 3702 | 36.948 |  | Wednesday | 12
Telhado Loja 05 Quebrado | Telhado está com diversas telhas quebras. Problema recorrente devido a cobertura ser no acesso ao telhado do condomínio. Desta forma, com as manutenções e visitas de prestadores. Estamos tento muitas ocorrências no ano. Vou enviar um material de sobre de telhas metálicas que temos no LOG I para instalar telhas metálicas na cobertura a fim de diminuir as ocorrências. | closed | 2023-08-16 09:06 | normal | 2023-08-25 09:42 | MG | ZENDESK | 2023-08-16 |  |  | Plaza Tapajós |  | ['loja_5t'] | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 580 | 2520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56513.351167935063@dominio2263.1976466843171.com | (34.276247039418976) 95821.321131550555-2060.9807604447487 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4154 | 9.0249 |  | Wednesday | 9
G5 área de acesso príxima ao refeitório Genyz | Tampa de Caixa de passagem próximo ao refeitório da Genyz apresentando desnível gerando risco de acidente para pedestres | closed | 2023-08-15 16:22 | normal | 2023-08-25 09:25 | MG | ZENDESK | 2023-08-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 640 | 11430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87986.6862660137@dominio15305.517677396438.com | (97.470359542292542) 9163.50893653741477-8503.2361220716975 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4129 | 9.7104 |  | Tuesday | 16
Instalação de Batedores de Docas G1 e G2 | Instalação de batedores em todas as docas G1 e G2. | solved | 2023-07-04 14:47 | normal | 2023-08-25 08:56 | SP | ZENDESK | 2023-07-03 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 980 | 30910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14273.756923144701@dominio59451.169701032726.com | (30.832003516539743) 9348.311422504941-3982.9383988310969 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3542 | 51.756 |  | Tuesday | 14
Instalação de módulo para detectar falha nas bombas de incêndio | A Alertron apontou a importância da instalação de um módulo para detectar falha e ou acionamento das bombas. | closed | 2023-08-24 14:28 | normal | 2023-08-24 17:28 | MG | ZENDESK | 2023-08-24 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 1250 | 3570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4713.340944810092@dominio27775.519195934845.com | (15.382784282516429) 99535.5011867746944-2665.0719701015655 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4376 | 0.12448 |  | Thursday | 14
Placas Sinalização - Estacionamento | Providenciar a comprar placas com os dizeres Estacione de Ré para o estacionamento externo. | solved | 2022-09-26 13:46 | normal | 2023-08-23 17:40 | SE | ZENDESK | 2022-09-26 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 20 | 2250 |  | OPERAÇÕES | usuario58686.148915076708@dominio85295.754626494439.com | (9.049172473663937) 94515.0202142930129-8965.28854172582 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 3048 | 1164 | 331.1622 |  | Monday | 13
Pavimentação - G1 - Buracos no asfalto e dilatação de piso (VENDA ATIVO) | Buracos no asfalto e dilatação significante entre piso e alvenaria precisando de reparo. | closed | 2022-07-04 20:19 | high | 2023-08-23 16:51 | SE | ZENDESK | 2022-07-04 |  | ['aracajug1m1'] | LOG Aracaju |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 1360 | 4540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35668.833800304557@dominio95834.161657302291.com | (62.778309482476423) 92010.9755815763174-7595.7167731620693 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 545 | 414.8557 |  | Monday | 20
Revitalização dos Totens do Condomínio | Serviço de reforma dos totens do condomínio. Em anexo projeto. | closed | 2023-07-03 12:23 | normal | 2023-08-23 16:06 | CE | ZENDESK | 2023-06-21 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 40 | 39110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88623.643254849725@dominio68674.029238648684.com | (21.592948800182675) 92230.9607438981097-6707.7432664398912 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3510 | 51.1549 |  | Monday | 12
Piso Concreto | Piso Concreto | solved | 2023-05-23 16:38 | normal | 2023-08-23 13:36 | CE | PLATAFORMA | 2023-05-23 | 4 | ['fortalezaig3m10', 'fortalezaig3m11', 'fortalezaig3m12', 'fortalezaig3m13', 'fortalezaig3m14', 'fortalezaig3m15'] | LOG Fortaleza I | Pessoal que executou a atividade deixou os locais muito sujo. | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 850 | 16330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38162.165988025459@dominio44481.432058648585.com | (41.783319942162549) 92288.1504964952192-8238.1882060542885 | Cliente 2732 | Usuário 5292 | Usuário Responsavel 2498 | 3173 | 91.8731 | 4 | Tuesday | 16
Piso Concreto | solicito uma vistoria em nosso galpão para avaliação de algum barracos em nosso piso. | solved | 2023-06-15 18:48 | normal | 2023-08-23 11:03 | CE | PLATAFORMA | 2023-06-08 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 340 | 1760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95115.97597186522@dominio36393.583301195096.com | (2.4602346338791503) 91892.416048359112-4031.6843215637991 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel 2498 | 3394 | 68.6773 |  | Thursday | 18
Execução de reparo em rede externa de drenagem | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3XnNlT5TUxDt60UGkKV3riVUH/?name=image.png) | closed | 2023-08-22 16:50 | normal | 2023-08-23 10:59 | MG | ZENDESK | 2023-08-04 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 720 | 8150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88052.398972787647@dominio63478.85145346319.com | (35.1902527162955) 96694.600217191979-5443.573733969879 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4338 | 0.75617 |  | Tuesday | 16
Monitoramento Geotécnico de taludes | Serviço de monitoramento geotécnico de taludes, concluído. | solved | 2023-08-23 10:47 | normal | 2023-08-23 10:47 | CE | ZENDESK | 2023-08-14 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza II |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 2110 | 2110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26669.05026062761@dominio82431.040102868355.com | (16.133320719402079) 92165.0160518913804-4054.7961207056187 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4348 | 0 |  | Wednesday | 10
Instalação de registro em tubulação de água próximo ao restaurante | Registro antigo ressecado, necessitando de reparo | solved | 2023-08-23 09:56 | normal | 2023-08-23 09:59 | MG | ZENDESK | 2023-08-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1270 | 2690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario20911.109112512127@dominio63511.616547952464.com | (45.547897189959762) 9891.13660644622325-105.1154173728455 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4345 | 0.0021181 |  | Wednesday | 9
Retirada de Bypass do castelo e troca de relé do quadro | Retirada de Bypass do castelo e troca de relé do quadro, serviço concluído. | closed | 2023-08-23 09:53 | normal | 2023-08-23 09:53 | BA | ZENDESK | 2023-08-14 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 4390 | 4390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26458.888975699374@dominio79146.667678453057.com | (59.466459836492511) 97038.8821509559284-9853.5716248187964 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4344 |  |  | Wednesday | 9
G1/M1 Falta de tensão em módulo | Módulo não está reportando informações a central de alarmes | closed | 2023-08-23 08:47 | normal | 2023-08-23 09:51 | MG | ZENDESK | 2023-08-22 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 14570 | 17180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99746.484680342866@dominio98249.630249790585.com | (6.840098534783623) 92106.990943408789-4427.4806836389989 | Cliente 3053 |  | Usuário Responsavel 130 | 4342 | 0.044387 |  | Wednesday | 8
Problema Acesso / Instalação novos portões e novos motores - Pendências. | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 7 de julho de 2023 12:53 **Para:** Catia Contareli Andrade <catia.andrade@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva <nattyelle.silva@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Stefan Cardoso Winters <stefan.cardoso@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Problema Acesso / Instalação novos portões e novos motores - Pendências. Bom dia! Foram instalados os portões e os motores e o serviço entregue ontem, porém, estamos com duas pendências: Caso 1 : O Portão 3 ( portão de saída / esse portão é o único de ficou de abrir e com o mesmo modelo de motor antigo). Pendencia 1: O portão é pesado, está forçando o motor e provavelmente o portão vai arriar inclusive de ontem para hoje notem que o piso já esta ficando marcado vide foto. O fornecedor do motor também relatou que se o portão descer o motor não terá força para abrir. Sugestão Reforço do portão ( suspender o pilar de sustentação do portão em 2 metros e reforçar com uma cantoneira ou cabo de aço o portão, fazendo um contrapeso ). Cotação em anexo. Pendência 2: a diferença do piso, entre o asfalto e o concreto faz o motor ficar pulando e o fornecedor sinalizou que o motor vai danificar. Precisa corrigir e alinhar o piso ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yWgdI7VHlLluQEv7G7aXh7noJ/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RQIICKZiSHFU5oYhm7RsbTcxd/?name=inlineImage.jpeg) Caso 2: Quando temos algum problema na eclusa de saída, usamos uma das entradas, como não há nenhum barreira ate onde o portão abre, o caminhoneiro pode vir a bater no portão ( tivemos essa ocorrência ontem) Colocamos faixas refletivas e cones, mas gostaríamos de ver a sugestão de vocês ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bniPiOO3mtmHKmSoN4lsq1qz4/?name=inlineImage.jpeg) **De:** Catia Contareli Andrade <catia.andrade@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 29 de março de 2023 09:58 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso jordana.cardoso@logcp.com.br; Adriana Carteiro Caetano adriana.caetano@logcp.com.br; Priscila Rodrigues Rios priscila.rios@logcp.com.br; Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva nattyelle.silva@logcp.com.br; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Stefan Cardoso Winters <stefan.cardoso@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Ricardo Wagner Bastos Santos <ricardo.wagner@logcp.com.br>; Ana Luiza Gomes Liarth <ana.lliarth@logcp.com.br>; Frederico Starling De Carvalho <frederico.carvalho@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Problema Acesso / Obra de adequação / Centro de Custo William, bom dia! Segue em anexo projeto do portão, favor conferir as medidas _in loco._ Para o PT 01 o modelo de motor indicado deverá ser: Automatizador Pivotante Golden Max Nice (Peccinin) 1/3 HP Com Acionamento Duplo 75cm Para o PT 02 e PT 03: Automatizador PPA Motor Deslizante Industrial DZ IND 1.500 ciclo contínuo ou DZ Brutalle 2.0T Jetflex Caso recebido, gentileza desconsiderar o e-mail anterior. Qualquer dúvida estou à disposição. Atenciosamente, **Cátia Andrade** Analista de Projetos ¦ Arquitetura Tel.: 31 3615-8147 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uJR03SmoiXQFTV3gp3nMyl6VE/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/h8KIYLT6AVDucTot0XHoVMj8H/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/IiILWtdDIa4OOo5EbcrgKCUz7/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aY1xD5tCEvZFZLlMYk6JLO2Bi/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QFQt1JXDhF3pBUu8nJuSVtxjz/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/0xH1zdaKn9RKK2wb65hbi16rU/?name=inlineImage.jpeg) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TiRPFnU93qB8G2XLkGf2CYs3j/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/N4j236J2V3zc83o2sfSIH8Ij6/?name=inlineImage.png) | solved | 2023-07-07 16:17 | normal | 2023-08-23 09:41 | ES | ZENDESK | 2023-07-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 680 | 21990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43892.034020456325@dominio16109.096934876552.com | (50.584266835118541) 94112.6993970044532-6222.4403162141107 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -1409 | 3577 | 46.725 |  | Friday | 16
Parede divisória no G2 - M4 | Execução de Parede divisória no módulo 4, serviço concluído. | closed | 2023-08-23 09:41 | normal | 2023-08-23 09:41 | CE | ZENDESK | 2023-08-08 |  | ['fortalezaig2m4'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 6030 | 6030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63300.8869981726@dominio65991.014467409666.com | (87.5261838595955) 91109.2113371884593-5032.4900463759222 | Cliente 9353 |  | Usuário Responsavel 2498 | 4343 | 0 |  | Wednesday | 9
Instalações de Esgoto - Entupimento da Rede de Esgoto | Informo que a rede de esgoto no setor próximo ao restaurante e percorrendo até o log social apresentou entupimento na sua rede. Foi identificado acumulo de gordura e papel higiênico na rede. | closed | 2023-08-22 17:04 | normal | 2023-08-22 17:06 | CE | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1020 | 3590 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18529.452240950621@dominio67479.915247764438.com | (47.916416293188966) 92280.32305067642-2901.7884852788529 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 4340 | 0.0013194 |  | Tuesday | 17
Comunicação Visual - Aplicação de Adesivos de Segurança - Quadros Elétricos | Comunicação Visual - Aplicação de Adesivos de Segurança - Quadros Elétricos. | solved | 2023-08-03 17:48 | normal | 2023-08-22 16:54 | CE | ZENDESK | 2023-07-25 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 182160 | 348030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40948.486876705341@dominio57435.15490333979.com | (18.3962262914992) 98730.28908481421-2128.1042933775366 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3862 | 18.9628 |  | Thursday | 17
Mercado Livre - Porta Corta Fogo G1 M1 ao M4 | Colocar proteção na porta de saída de emergência contra entrada de roedores no módulo 1 | closed | 2023-07-05 08:07 | normal | 2023-08-22 16:40 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-05 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 500 | 3320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87458.443707493716@dominio86261.977408288949.com | (92.773298951120253) 99385.9546098325864-478.48315302475896 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel -9367 | 3547 | 48.3566 |  | Wednesday | 8
Shopee - Acabamentos | Prezados (as), Solicitamos apoio na instalação de borrachas embaixo das portas de emergência bem como a vedação das lacunas entre as paredes e estruturas metálicas para prevenção de entrada de animais peçonhentos dentro do galpão. Estas ações serão muito importantes para a segurança dos colaborados visto que tivemos ocorrências da entradas e retiradas destes animais e que o galpão fica de fundo para uma área de mata aberta. | closed | 2023-07-10 08:29 | normal | 2023-08-22 16:39 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-10 |  | ['juiz_forag4m1', 'juiz_forag4m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 04 | Predial | Acabamentos |  | 990 | 24980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59697.587694986833@dominio43410.144378875324.com | (49.998374376822163) 98235.6470027606574-3239.1853252987603 | Cliente -14 | Usuário 9924 | Usuário Responsavel -9367 | 3584 | 43.3402 |  | Monday | 8
Mau cheiro no ralo do Banheiro feminino | Boa tarde, Está voltando pelo ralo do banheiro feminino um cheiro muito forte de urina, que está podendo ser sentido na cozinha. Preciso que verifiquem, por favor, pois deve estar ficando urina parada no encanamento. Att, | closed | 2023-07-14 16:45 | normal | 2023-08-22 14:53 | SP | PLATAFORMA | 2023-08-22 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3780 | 4840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48237.73419044233@dominio19977.493633663184.com | (94.631266659624089) 91415.9878681937378-9558.09265601612 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel 9669 | 3653 | 38.922 |  | Friday | 16
Vazamento Mictório | Bom dia , estamos com problema na válvula do Mictório , se deixarmos a válvula aperta a água fica descendo constantemente... precisamos que façam a verificação por gentileza. | closed | 2023-07-18 08:43 | normal | 2023-08-22 14:46 | SP | PLATAFORMA | 2023-08-22 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 10 | 2600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56357.772473184195@dominio56463.010114482589.com | (22.25154170756521) 99288.1855118125713-3361.9560141590814 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel 9669 | 3684 | 35.252 |  | Tuesday | 8
UNIMARKA CAMPOS RJ (LUMINÁRIA) | Algumas luminárias estão com mau funcionamento em algumas ruas do G1 nos módulos 03 e 04. Detalhe: São as luminárias recém-instaladas, onde foi realizada a troca por LED, | solved | 2022-11-29 10:51 | high | 2023-08-22 14:45 | RJ | ZENDESK | 2022-11-29 |  | ['camposig1m2'] | LOG Campos I | Módulo 2 (Rua 4) | Galpão 01 | Elétrica | Retrofit LED |  | 730 | 15780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75328.820976633477@dominio68045.821076149077.com | (9.2413555443488171) 94876.2994029669744-7199.3047861877967 | Cliente -9405 | Usuário -1356 | Usuário Responsavel -9367 | 1746 | 266.1627 |  | Tuesday | 10
Torneira danificada na lateral do G5 | Reparo será realizado pela zeladoria. | closed | 2023-08-22 11:49 | normal | 2023-08-22 13:41 | MG | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 330 | 1610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89286.240690149687@dominio78144.105966252042.com | (94.5229688365078) 98647.4395437617459-3229.2467953186865 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4323 | 0.077616 |  | Tuesday | 11
Vestiário G3 - Acionadores manuais e detectores de fumaça sem alimentação | Após visita da Aletron em 06/07 foi apontado que os acionados e detectores de fumaça estavam sem alimentação. | solved | 2023-08-21 16:41 | normal | 2023-08-22 13:40 | MG | ZENDESK | 2023-08-21 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1150 | 7720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55034.414624362937@dominio61103.09386345942.com | (72.9600058652198) 95767.1564879811922-821.723376314492 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4310 | 0.87403 |  | Monday | 16
Instalação de pedestais no G1 | Após visualização através de vídeos e sinalizações realizadas pela DHL, percebidos que a área se tratava de área de grande risco de acidentes, sendo assim será realizada uma barreira para que pedestres e motoristas não ultrapassem a área de docas e utilizem a faixa de pedestres. Custo material (pedestal e corrente): R$665,00 Mão de obra: zeladoria | closed | 2023-08-22 11:45 | normal | 2023-08-22 11:46 | MG | ZENDESK | 2023-08-22 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Contenções | Contenções |  | 530 | 17930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62577.899076019246@dominio79710.846066852522.com | (7.3997360138444375) 97194.4246186288156-5902.0502838382872 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4322 | 0.00084491 |  | Tuesday | 11
Teste luminotécnico - G6/M2 | Após retrofit dos domus está sendo realizado o teste de luminosidade | closed | 2023-08-22 09:45 | normal | 2023-08-22 09:59 | MG | ZENDESK | 2023-08-22 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 400 | 1730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario34164.419287695287@dominio98936.601857344227.com | (90.819680427692049) 92132.8609162803114-8549.50903742024 | Cliente 6880 |  | Usuário Responsavel 130 | 4318 | 0.0098727 |  | Tuesday | 9
Teste luminotécnico - G6/M1 | Após retrofit dos domus está sendo realizado o teste de luminosidade | solved | 2023-08-22 09:54 | normal | 2023-08-22 09:57 | MG | ZENDESK | 2023-08-22 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 830 | 1890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11251.024655050762@dominio63014.5157749192.com | (41.930637102855869) 98115.3950915374189-1448.3218903937723 | Cliente 3493 |  | Usuário Responsavel 130 | 4319 | 0.001875 |  | Tuesday | 9
Teste luminotécnico no G4 | Após retrofit dos domus em abril/2023 está sendo realizado o teste de luminosidade. | closed | 2023-08-22 09:39 | normal | 2023-08-22 09:41 | MG | ZENDESK | 2023-08-22 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 500 | 2270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10480.52585712274@dominio44726.723145360738.com | (19.241922537976684) 94952.4516629119062-673.39671718586658 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 130 | 4317 | 0.0014583 |  | Tuesday | 9
Abastecimento de Água - Limpeza das Caixas D'água (2 de 20k e 2 de 40k) | Serviço de limpeza das caixa d´'agua do condomínio. Sendo: 2 - 20 Mil litros. 2- 40 Mil litros. Empresa Inove Manejo Ambiental LTDA. | closed | 2023-08-21 18:02 | normal | 2023-08-21 18:02 | CE | ZENDESK | 2023-08-19 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 220 | 2840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario62123.098349419983@dominio73111.262427983544.com | (75.437549259296759) 98615.1891325613888-9863.30534178474 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 4311 | 0.00046296 |  | Monday | 18
Instalações de esgoto/ETE | A tubulação de esgoto está com vazamento próximo ao g4, no talude | closed | 2023-08-16 07:56 | normal | 2023-08-21 16:53 | MG | LIA | 2023-08-16 | 5 | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 450 | 660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49554.883413129261@dominio84776.112534439759.com | (90.528812798745435) 93785.1817058107722-564.514002896032 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -824 | 4150 | 5.3731 | 5 | Wednesday | 7
Pendencia entrega de Galpão (vistoria) | Giulliano, Segue anexo orcamento referente a demanda pendente na vistoria do cliente, foi entregue o modulo com 2 mangueiras vencidas em janeiro/2023 e 3 extintores no 1º trimestre de 2023, conforme alinhamos fico no aguardo para faturamento. | solved | 2023-07-12 12:03 | low | 2023-08-21 14:26 | CE | ZENDESK | 2023-07-12 |  | ['fortalezaiig3m09'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Incêndio | Renovação de AVCB |  | 930 | 29400 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario17974.898112423187@dominio3436.2441129618478.com | (85.237328176210028) 92753.9003745845862-722.75600107644368 | Cliente 9755 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3606 | 40.0992 |  | Wednesday | 12
Detectores de fumaça apresentando falhas no G5 M1B 2 e 3 | Serão substiuiídos 03 detectores de fumaça. Material estocado (comprado pela equipe de manutenções em 2022) | closed | 2023-08-21 08:44 | normal | 2023-08-21 13:48 | MG | ZENDESK | 2023-08-18 |  | ['contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 450 | 3110 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89477.4045913233@dominio74521.069527257467.com | (13.549338297135781) 99285.8564393526485-9166.5508654063378 | Cliente 8664 |  | Usuário Responsavel 130 | 4295 | 0.21082 |  | Monday | 8
Obras de adequação caixas de passagem - PRECEND | Necessário as seguintes obras para adequação PRECEND: **Item 01:** **Instalação de caixa de passagem CP-02 para eliminação da interconexão. Quando finalizado, comunicar à COPASA MG através do sistema informatizado disponibilizado.** **Item 02** **Instalação de caixa de amostragem com fundo rebaixado de aproximadamente 15 cm após a caixa de gordura. Quando finalizado, comunicar à COPASA MG através do sistema informatizado disponibilizado.** | closed | 2023-06-29 16:19 | normal | 2023-08-21 11:14 | MG | ZENDESK | 2023-06-29 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 180 | 6990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97762.9899828756@dominio36821.688678474435.com | (67.6021142983394) 92969.5341225476259-771.86051199170424 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -824 | 3497 | 52.7882 |  | Thursday | 16
Estrutural- Reparo escada do vestiário | Calçadas e passeios | solved | 2023-03-17 11:17 | high | 2023-08-21 09:43 | RJ | ZENDESK | 2023-03-17 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 23190 | 27880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3720.572093311584@dominio99875.793136843073.com | (48.64735687335115) 97197.092747438709-1377.3940170788435 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -9367 | 2600 | 156.9348 |  | Friday | 11
Obstrução no duto de passagem dos cabos | Boa tarde! **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , A empresa DAC fez a contratação de uma empresa para fornecimento de internet. Porém, durante a instalação dos cabeamentos, a empresa encontrou dificuldades nas passagens dos cabos e não concluiu o serviço, alegando obstrução no duto de passagem dos cabos. Segundo eles, a obstrução é por excesso de terra, causando impossibilidade de passar o cabeamento. Neste local, foram realizadas obras nos taludes, o que pode ter ocasionado a obstrução. Segue trecho do laudo emitido pela empresa: _**"... Após identificado a obstrução no duto interno, foi repassado ao cliente, a impossibilidade da realização do serviço devido a dificuldade encontrada na rota que foi especificada, informando ao mesmo que voltaríamos no dia seguinte utilizando um equipamento eletrônico de desobstrução. No dia seguinte, 06/07/2023 foram feitas novas tentativas de passagem do cabeamento no duto obstruído, utilizando se do equipamento eletrônico de desobstrução. Sendo identificado a obstrução por excesso de terra causando impossibilidade de passar o cabeamento."**_ Em anexo laudo com fotos. Poderia nos orientar com as tratativas? Atenciosamente, Thais | closed | 2023-07-11 16:14 | urgent | 2023-08-21 09:04 | MG | ZENDESK | 2023-07-11 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 11670 | 21110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65021.33610751939@dominio3493.4358657640837.com | (17.383742962343813) 99923.15168033037-2385.6393701633756 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3596 | 40.7016 |  | Tuesday | 16
Luminária queimada | Módulo 8 - 1 luminária queimada | solved | 2023-06-16 08:34 | normal | 2023-08-21 08:28 | RS | ZENDESK | 2023-06-16 |  | ['gravataig1m8'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 790 | 2090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72910.934380395091@dominio27988.212018614344.com | (5.2759773653695863) 98763.5630856471234-1692.7922218788972 | Cliente -14 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3399 | 65.9961 |  | Friday | 8
Preventiva - Coleta de óleo dos transformadores para análise | Preventiva anual | closed | 2023-08-20 08:22 | normal | 2023-08-20 12:26 | MG | ZENDESK | 2023-08-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1900 | 4490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18374.626427342388@dominio26252.261924019589.com | (28.2455344016774) 98186.4925673957259-557.28151197481839 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4292 | 0.16933 |  | Sunday | 8
Calha na Cobertura com Interferência no Exaustor do Cliente | Exaustor do cliente dando interferência na calha instalada pela LOG. A calha está muito estreita assim atrapalhando o funcionamento do exaustor. Aguardando visita de prestadores de calhas metálicas visitar o condomínio para levantarem a solução. | solved | 2023-08-16 09:01 | normal | 2023-08-19 13:31 | MG | ZENDESK | 2023-08-16 |  |  | Plaza Tapajós |  | ['loja_3t'] | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 60 | 1850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1759.8066597369836@dominio365.96229863212795.com | (49.1443540436535) 93112.5759479875946-7842.3888113633066 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4153 | 3.1874 |  | Wednesday | 9
Falta espelha da canaleta | Fiação de exposta por falta do espelha da canaleta | solved | 2023-07-20 13:22 | normal | 2023-08-19 13:14 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-01 | 1 | ['livornoig1m1', 'livornoig1m2', 'livornoig1m3', 'livornoig1m4'] | LOG Livorno I | Falam que irão realizar as manutenção e não cumprem os prazos. | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 30 | 5450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88285.46867672482@dominio54705.234045549856.com | (52.016505748112863) 93381.7524020718615-667.58803391208414 | Cliente -2985 | Usuário 502 | Usuário Responsavel 9450 | 3719 | 29.9945 | 1 | Thursday | 13
Instalações Hidráulicas - Caixas de Esgoto | Boa tarde! Caixas de esgoto derivadas do Martminas obstruídas em sua totalidade, ocasionando obstrução na caixa geral do condomínio. Necessário limpeza da caixa de gordura do restaurante com maior frequência, para mitigar ocorrências como essa. Em anexo fotos das caixas. Martminas foi acionado e realizou a desobstrução das caixas. | closed | 2023-08-18 17:16 | normal | 2023-08-18 17:16 | MG | ZENDESK | 2023-08-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 4140 | 4140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6988.2520101557957@dominio27220.803613120315.com | (36.12076299596982) 9624.38409348846267-6147.1132277591714 | Cliente 5821 |  | Usuário Responsavel -7002 | 4290 | 0 |  | Friday | 17
Melhorias pátio externo | Instalação de Luminária próximo ao vestiário externo.No passeio, sentido restaurante, na última parte da proteção guard rail existe uma estrutura que pode gerar queda de mesmo nível e lesões severas nos pés. Gostaria de saber e não podemos transferir essa estrutura para o lado da via. No mesmo passeio, agora sentido galpão, onde temos a faixa de pedestres precisamos instalar proteção. | solved | 2023-08-09 14:54 | normal | 2023-08-18 16:59 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-01 |  | ['contagemiiig3m3'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4500 | 109620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53130.800211219845@dominio9629.0434198755538.com | (24.361207876674079) 93912.3538126958306-9378.3274904223963 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -7002 | 3900 | 9.0868 |  | Wednesday | 14
Coberturas Metálicas - Troca de calhas | Substituição de 110m de calhas nos galpões. Atividade já em execução pela Fivaz. | solved | 2023-07-04 11:56 | normal | 2023-08-18 15:37 | MG | ZENDESK | 2023-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 210 | 1420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85081.4281116821@dominio39893.27223882328.com | (93.815570992053551) 96361.2127703293881-7179.6387433365917 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3515 | 45.1537 |  | Tuesday | 11
Instalações de incêndio - Instalação de modulo casa de bombas | Instalação de módulos na casa de bombas para comunicação com a central de incêndio. Serviço aprovado e contrato assinado com a empresa ABADIA para iniciar dia 16/06/2023. | closed | 2023-06-19 16:31 | normal | 2023-08-18 15:37 | MG | ZENDESK | 2023-06-16 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 50 | 1950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80418.595806001962@dominio54091.241593664621.com | (82.513155345135246) 92505.6975666472895-5541.7432901781676 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3418 | 59.9623 |  | Monday | 16
Instalações de incêndio - Manutenção corretiva SDAI | Necessário a realocação dos detectores lineares do G2 para adequação a norma de incêndio. | closed | 2023-06-19 16:34 | normal | 2023-08-18 15:36 | MG | ZENDESK | 2023-06-16 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2', 'contagemiiig2m3', 'contagemiiig2m4', 'contagemiiig2m5', 'contagemiiig2m6', 'contagemiiig2m7', 'contagemiiig2m8'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 220 | 2760 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario87992.227090361223@dominio25394.074891700751.com | (40.283081714061126) 91797.0640272506473-5408.8685856433922 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3419 | 59.9597 |  | Monday | 16
G6/M1 - Infra que sem tampas | As infras que passam fiação de incêndio estavam sem tampas deixadas a muito tempo deixando aparente os fios. | closed | 2023-08-18 11:15 | normal | 2023-08-18 11:29 | MG | ZENDESK | 2023-08-18 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 5390 | 10490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3890.6188690505246@dominio26553.547750693364.com | (2.5151037129924623) 98660.8958324744581-3824.0462898571554 | Cliente 3493 |  | Usuário Responsavel 130 | 4256 | 0.0095139 |  | Friday | 11
Revitalização de pintura de solo - Área comum. | Realizada a revitalização de pintura, acesso prox. a lateral e fundos do G1, sentido caminho restaurante. | closed | 2023-08-18 10:56 | normal | 2023-08-18 10:56 | SP | ZENDESK | 2023-08-17 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 4520 | 4520 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28184.985774578232@dominio12682.57369364624.com | (21.802764825919176) 92788.9433056719213-3824.0885917598735 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 4255 | 0 |  | Friday | 10
Manutenção Corretiva - Delimitadores de veículos leves e carretas. | Realizada a manutenção corretiva dos delimitadores de veículos leves e de carretas. | solved | 2023-08-18 10:48 | normal | 2023-08-18 10:48 | SP | ZENDESK | 2023-08-17 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 3370 | 3370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15241.948702652142@dominio2865.9054215857441.com | (2.6010416135986345) 98711.76352357336-6473.3648450072715 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 4254 | 0 |  | Friday | 10
Manutenção corretiva - Caixas de passagens danificadas. | REALIZADA A MANUTENÇÃO CORRETIVAS DAS CAIXAS DE PASSAGENS DANIFICADAS! | closed | 2023-08-18 10:35 | normal | 2023-08-18 10:35 | SP | ZENDESK | 2023-08-17 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 13000 | 13000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49702.611404098454@dominio33496.93856064992.com | (53.427990895108593) 91340.1846223268381-3189.6476805163584 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 4253 | 0 |  | Friday | 10
Revitalização demarcação de solo - Casa de bombas. | Realizada a revitalização de demarcação de solo casa de bombas. | solved | 2023-08-18 10:07 | normal | 2023-08-18 10:07 | SP | ZENDESK | 2023-08-17 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 9680 | 9680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30970.200209737635@dominio88790.26583523686.com | (78.147364781791651) 98998.1281837779188-3462.4208218940612 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 4251 | 0 |  | Friday | 10
REVITALIZAÇÃO DAS PLACAS COMERCIAIS | Prezados, boa tarde. Segue em anexo fotos da placa comercial, a mesma precisa de trocar uma das lonas, e fazer a reforma da estrutura (pintura, retirada de ferrugem e envernizarão - na estrutura de ferro. | closed | 2023-08-14 13:42 | high | 2023-08-18 10:02 | SP | ZENDESK | 2023-08-18 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 200 | 96430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54904.215295895934@dominio56983.000029336581.com | (21.851074031631981) 99942.30208908439-385.7506446047912 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 4086 | 3.8474 |  | Monday | 13
Troca do registro de hidrante | Prezados, boa tarde. Segue em anexo as fotos do vazamento no hidrante dentro do módulo. | closed | 2023-06-15 13:47 | normal | 2023-08-18 10:02 | SP | ZENDESK | 2023-06-15 |  | ['sumareg1m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Incêndio |  |  | 900 | 14830 |  | MANUTENÇÕES | usuario45902.563836612353@dominio19449.137542662476.com | (42.854782659352793) 92109.9923936130403-7939.1963903554761 | Cliente 2251 | Usuário -8809 | Usuário Responsavel -4353 | 3391 | 63.8435 |  | Thursday | 13
Revitalização de pintura solo - Área comum - Restaurante. | Realizada a revitalização de pintura de solo em toda área externa do restaurante. | closed | 2023-08-18 09:51 | normal | 2023-08-18 09:51 | SP | ZENDESK | 2023-08-17 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 12660 | 12660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47804.130976416622@dominio94283.3509480915.com | (21.255152622878658) 95829.0079432194761-4750.6377282460808 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 7773 | 4250 | 0 |  | Friday | 9
Instalações elétricas | Houve queda de energia no dia 03/07 retornando somente no dia 05/07. As luzes externas do galpão não acenderam mais após esta queda de energia | solved | 2023-07-28 13:16 | normal | 2023-08-18 09:13 | RJ | LIA | 2023-07-28 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2530 | 15220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63375.400548188678@dominio65874.239858117377.com | (79.720546775125) 96403.7003825768334-3781.0931374477127 | Cliente 3191 | Usuário 9573 | Usuário Responsavel -5348 | 3791 | 20.8319 |  | Friday | 13
Mercado Livre - Faltam dois batentes na DOCA 07 | Readequar doca 07 com falta de batentes. | solved | 2023-08-16 16:00 | normal | 2023-08-18 08:59 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-17 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 500 | 7600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87597.771414358722@dominio80640.861593044334.com | (13.128315814212147) 96688.7161824998584-9742.40677945056 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel -17 | 4218 | 1.707 |  | Wednesday | 16
Instalações Esgoto - Caixas de esgoto entupidas | **Natália Kelly Soares Costa** as caixas de esgoto do condomínio estão apresentando entupimento. no último mês, 03 caixas de esgoto apresentaram entupimento. Seria possível uma avaliação na rede para entender se estamos com alguma obstrução na rede geral? | closed | 2023-08-01 12:16 | normal | 2023-08-17 19:58 | MG | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2270 | 9020 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario50334.434150649642@dominio99655.891372453421.com | (70.029327623105544) 91428.9810300945212-8337.2898271169015 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7002 | 3827 | 16.3214 |  | Tuesday | 12
Cercas e Muros - Manutenção corretiva SpeedRite | Bom dia! Cerca Speed apresentou ruptura na cerca na central. Acionei a empresa Aquila solicitando atendimento emergencial para reparo. Agendado com o prestador para dia 02/08/2023. | solved | 2023-08-01 12:24 | normal | 2023-08-17 19:54 | MG | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1580 | 7260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6579.913342287512@dominio20599.080712963332.com | (9.6901178229264548) 99762.94180763761-4208.7162113183867 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7002 | 3828 | 16.313 |  | Tuesday | 12
Estrutural | Instalação de Espelhos no vestiário do mezanino do mercado livre | closed | 2023-08-17 09:46 | normal | 2023-08-17 19:34 | MG | LIA | 2023-08-14 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 1990 | 1990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44871.113343351688@dominio54947.06390849092.com | (66.2404452091154) 99972.1190758564244-722.55653577395947 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -7002 | 4226 | 0.40845 |  | Thursday | 9
Infra Elétrica Próxima dos Portões Solta | Demanda solicitada pelo locatário de infra elétrica solta próxima dos portões. Atividade foi realizada pela GM Reformas. Estamos cobrando uma visita para atendimento em garantia. | solved | 2023-08-16 08:56 | normal | 2023-08-17 16:53 | MG | ZENDESK | 2023-08-16 |  | ['contagemiig2m5', 'contagemiig2m6'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Retrofit Condomínios |  | 320 | 10190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30650.676387122039@dominio61657.268638767215.com | (72.720947147553019) 97783.4743184543058-9971.79903506795 | Cliente -8551 |  | Usuário Responsavel 9450 | 4151 | 1.3319 |  | Wednesday | 8
Tubulação de água do vestiário G5 com vazamento | Vazamento na tubulação de água vertical do vestiário G5 Reparo será realizado pela zeladoria | closed | 2023-08-17 16:37 | normal | 2023-08-17 16:48 | MG | ZENDESK | 2023-08-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 400 | 3980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88459.616537004258@dominio19051.116537399743.com | (78.907052937336388) 97543.7729814288214-9206.1501338098151 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4242 | 0.0076968 |  | Thursday | 16
Tubulação de a´gua vestical do G3 rompida | Tubulação rompida. Reparo será realizado pela zeladoria. | solved | 2023-08-17 14:58 | normal | 2023-08-17 15:00 | MG | ZENDESK | 2023-08-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 590 | 2790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79969.416654691537@dominio97184.929968422366.com | (13.46309267024129) 94493.9321583957881-2456.0758603863223 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4240 | 0.0010648 |  | Thursday | 14
G4/M2 - Desobstrução de acionador manual - RACK 53 | Após vistoria da Alertron realizada em 06/07 foi verificado obstrução no acesso a acionador manual 53 | closed | 2023-08-17 14:49 | normal | 2023-08-17 14:51 | MG | ZENDESK | 2023-08-17 |  | ['contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 930 | 3930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50562.01224133611@dominio98879.977866858011.com | (50.293680586509971) 96436.0638009102477-3912.1844564403154 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 130 | 4239 | 0.0016898 |  | Thursday | 14
Escadas de acesso telhados - Pontos de corrosão G3 | Time, Foram constatados vários pontos de corrosão na escada que dá acesso ao telhado dos galpões. Segue registro. | closed | 2023-04-24 15:56 | normal | 2023-08-17 14:28 | SE | ZENDESK | 2023-04-24 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 140 | 9120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29176.848843552048@dominio46114.594617826362.com | (28.736468816343486) 99845.4566825315069-6280.4628982241975 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 2896 | 114.9391 |  | Monday | 15
Tratamento da escada de acesso dos vestiários | Algumas escadas de acesso ao mezanino e vestiários estão necessitando de revitalização na pintura, por apresentar vários pontos de ferrugem. | closed | 2022-07-04 20:27 | normal | 2023-08-17 14:27 | SE | ZENDESK | 2022-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 970 | 2720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36767.77799105626@dominio1127.6712751243272.com | (74.698522029277456) 94992.1516508436089-127.94906469092761 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 546 | 408.7501 |  | Monday | 20
G6/M2 Base da trava do acionador manual quebrada | Após vistoria da Alertron em 06/07 foi verificado que a base da trava do acionador estava quebrada | closed | 2023-08-17 13:36 | normal | 2023-08-17 13:43 | MG | ZENDESK | 2023-08-17 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 390 | 1820 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93742.971516588252@dominio33987.4978333013.com | (1.4144223669741185) 93228.1783879364148-7025.5080780460839 | Cliente 6880 |  | Usuário Responsavel 130 | 4236 | 0.0047917 |  | Thursday | 13
Esquadrias e acessórios - Plataformas inoperantes | Esquadrias e acessórios | solved | 2023-05-12 09:36 | normal | 2023-08-17 12:41 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 260 | 2660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94326.31662422244@dominio61259.97189019747.com | (15.127450710909821) 96193.9989635346337-479.37439757813172 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 3042 | 97.1281 |  | Friday | 9
G6/M2 Substituição de tubulação 3/4 danificada - Sistema de incêndio | Após visita da Aletrom em 06/07 foi verificado que a tubulação 3/4 estava comprometida | solved | 2023-08-17 12:30 | normal | 2023-08-17 12:34 | MG | ZENDESK | 2023-08-17 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 820 | 4300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95155.234225450549@dominio52576.745165641405.com | (62.080992991326191) 91560.3847078674687-1082.9525688939059 | Cliente 6880 |  | Usuário Responsavel 130 | 4233 | 0.0033102 |  | Thursday | 12
G2/M2 - Acionador manual sem alimentação | Após inspeção realizada pela Aletron foi veificado no G2/M2 um acionador manual sem alimentação. | closed | 2023-08-17 10:03 | normal | 2023-08-17 10:06 | MG | ZENDESK | 2023-08-16 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1040 | 2790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57204.575181782588@dominio9851.711196770977.com | (78.370981254137433) 96089.0228402220364-18.571255509942926 | Cliente -3681 |  | Usuário Responsavel 130 | 4227 | 0.0025694 |  | Thursday | 10
Caimento piso apoios - (ATIVO VENDA) | Boa tarde, O caimento de água dos chuveiro não está para o ralo e com isso todos os dias o corredor do banheiro aparece molhado. Em anexo seguem fotos e vídeos. | solved | 2022-06-30 18:38 | normal | 2023-08-17 09:51 | RS | ZENDESK | 2022-06-30 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  | 100 | 3550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79031.3070787385@dominio41408.179164678186.com | (65.30026784669343) 93735.4431852835833-2637.5579271160123 | Cliente 2825 | Usuário 5645 | Usuário Responsavel -5348 | 513 | 412.6345 |  | Thursday | 18
Instalações Elétricas | Temos 05 luminárias queimadas. | closed | 2023-06-13 07:41 | normal | 2023-08-17 09:34 | RS | PLATAFORMA | 2023-07-13 |  | ['gravataig1m10', 'gravataig1m9'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 520 | 1500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20803.83519223375@dominio66270.13606055874.com | (41.576147045198624) 93962.4146025581367-6120.2529557082407 | Cliente -2469 | Usuário -5923 | Usuário Responsavel -5348 | 3331 | 65.0783 |  | Tuesday | 7
PAREDE DIVISORIA 18/19 | PROPOSTA DE CONTINUIDADE FECHADO COM MOUNTAIR r$53.416 | closed | 2023-06-29 11:36 | normal | 2023-08-17 09:30 | RS | ZENDESK | 2023-06-29 |  | ['gravataig1m18', 'gravataig1m19'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 17710 | 66390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68940.239892349287@dominio41816.645841762023.com | (76.314214121534334) 91307.5291051655756-1518.2353123834191 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3483 | 48.9126 |  | Thursday | 11
Reparo em equipamentos do sistema de combate a incêndio - G4 | Após visita da Aletron em 06/07/2023 seguem reparos a serem realizados: G4/M1 - Docas módulos do sistema de alarme pendurados e com fios cortados G4/M2 frente - Sirene danificada G4/M2 esquerdo - Sirene danificada | closed | 2023-08-17 09:04 | normal | 2023-08-17 09:14 | MG | ZENDESK | 2023-08-16 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1210 | 12290 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario77851.611513830823@dominio60580.833054977877.com | (13.90259292408907) 9468.62558269315764-961.624992761339 | Cliente -6321 |  | Usuário Responsavel 130 | 4224 | 0.0069329 |  | Thursday | 9
Revitalização das Recepções. | Fotos revitalização das recepções. | solved | 2023-05-03 08:58 | normal | 2023-08-16 17:23 | SP | ZENDESK | 2023-05-02 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 70 | 57240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96927.105653196355@dominio37121.992387369013.com | (15.997973511710597) 96461.2441005935043-3480.6754653594303 | Cliente 2825 | Usuário -954 | Usuário Responsavel -954 | 2939 | 105.3506 |  | Wednesday | 8
Buraco Asfalto Portaria (Entrada) | Seguem fotos: | solved | 2023-06-26 15:30 | normal | 2023-08-16 17:23 | SP | ZENDESK | 2023-06-26 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 330 | 40870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14999.148066730786@dominio83783.259144368392.com | (47.601620065660775) 95041.4731956312135-8408.783921096976 | Cliente 2825 | Usuário 1366 | Usuário Responsavel -954 | 3455 | 51.0783 |  | Monday | 15
Limpeza perimental da cerca elétrica | Inicializada | closed | 2023-03-30 16:09 | normal | 2023-08-16 17:17 | SP | ZENDESK | 2023-03-29 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 5150 | 5990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93176.95971130488@dominio92435.5511993032.com | (34.12199472122456) 98872.0708637906919-2470.5789566275876 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -954 | 2722 | 139.0472 |  | Thursday | 16
COMERCIAL - REFORMA D MÓDULOS NO G2-M4/M5 | Boa tarde! Serviço em execução empresa MD Edificações. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-07-14 13:18 | normal | 2023-08-16 13:20 | ES | ZENDESK | 2023-07-14 |  | ['vianag1m4', 'vianag1m5'] | LOG Viana |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 60 | 1630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2339.8270773829317@dominio6609.1741624585393.com | (50.126873793019506) 95107.2192874504281-9428.07822896759 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3637 | 33.0016 |  | Friday | 13
FECHAMENTO EM LONA G8-M2/M3 | Boa tarde! Execução de cortina em lona para separar as atividades de parede de divisória x operação do locatário. Serviço agendado para início 14/08. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-08-11 13:23 | normal | 2023-08-16 13:18 | GO | ZENDESK | 2023-08-04 |  | ['goianiag8m2', 'goianiag8m3'] | LOG Goiânia |  | Galpão 08 |  | Parede de Divisória |  | 350 | 2090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56613.657395458926@dominio97127.962175845663.com | (25.779653632547006) 99378.9144098288034-9083.7546637690466 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 4005 | 4.9969 |  | Friday | 13
Adequações comerciais - Rampa de acesso | Boa tarde! Serviço em andamento. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-07-28 14:48 | normal | 2023-08-16 13:17 | RJ | ZENDESK | 2023-07-27 |  | ['camposig1m3'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 1490 | 3180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69223.683908604871@dominio2369.6425938391471.com | (76.5983259613044) 94378.1226071070087-29.942660496204766 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3793 | 18.9368 |  | Friday | 14
Limpeza - Higienização programado 5 geláguas e 1 bebedouro | Limpeza - Higienização programado 5 geláguas e 1 bebedouro - COPA - P1 - P2 - SALA ADM - SALA MANUTENÇÃO - APOIO CAMINHONEIRO | closed | 2023-07-31 16:48 | normal | 2023-08-16 12:46 | CE | ZENDESK | 2023-07-31 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 4780 | 6680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31767.720766523362@dominio49610.714205485878.com | (38.725201658012246) 91365.0157895060674-1700.0376055075328 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3819 | 15.8319 |  | Monday | 16
Recarga Extintores | Recarregar todos os extintores das áreas comuns, vencimento dia 08/08. - Devido a proximidade do vencimento, todos os extintores foram utilizados no treinamento de brigada que ocorreu nos dias 04 e 05/08. - Empresa responsável por recarrega-los, já retirou os extintores do condominio - Empresa Uberaba extintores, emprestou durante o período de recarga 40% do total de extintores para o condominio - Finalização em até 5 dias - ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6R6zBTcIx1oZDNn1yfAWMUuux/?name=Imagem+do+WhatsApp+de+2023-08-07+%C3%A0%28s%29+09.41.09.jpg) | closed | 2023-08-07 15:29 | normal | 2023-08-16 11:33 | MG | ZENDESK | 2023-08-07 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 260 | 1120 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario89430.952929260311@dominio57461.436860365131.com | (83.061571934831449) 99408.3374372987619-5620.8234650401328 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 3877 | 8.8364 |  | Monday | 15
Recomposição de Piso Cerâmico - M4/G3 | Boa tarde! Estamos com problemas no piso do nosso mezanino, conforme a foto. | solved | 2023-06-21 15:56 | normal | 2023-08-16 09:50 | SE | PLATAFORMA | 2023-06-21 |  | ['aracajug3m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Piso Cerâmico |  | 570 | 58910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53002.470492799366@dominio34119.314180667861.com | (26.318578687060707) 98482.5973021399113-5343.3864240172206 | Cliente 3167 | Usuário 8397 | Usuário Responsavel 2498 | 3436 | 55.7457 |  | Wednesday | 15
G3/M1, 2 e 3 - Detectores de fuçaã e acionado res manuais sem alimentação | Após visita da Alertron em 06/07/2023 foram verificados que os acionadores manuais , detectores de fumaça, próximo ao vestiário, mezanino/auditório e M1 estavam sem alimentação. | solved | 2023-08-15 16:04 | normal | 2023-08-15 16:13 | MG | ZENDESK | 2023-08-14 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 4600 | 8730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88389.317587326717@dominio33274.588461578351.com | (25.317523981912593) 91749.5981561302024-3757.6821587559657 | Cliente 5774 |  | Usuário Responsavel 130 | 4125 | 0.0063079 |  | Tuesday | 16
Manutenção preventiva sistema de incêndio | Manutenção anual preventiva sistema de incêndio com emissão de ART. | closed | 2023-08-15 14:02 | normal | 2023-08-15 14:03 | MG | ZENDESK | 2023-08-15 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 580 | 1870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19215.843613445722@dominio10903.908121880335.com | (6.5324372868208389) 92159.3120957480287-7003.6982031623866 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 4110 | 0.00079861 |  | Tuesday | 14
Tubulação princiapal de água do G1 danificada | Reparo será realizado pela zeladoria. Material em estoque. | solved | 2023-08-14 15:11 | normal | 2023-08-15 07:40 | MG | ZENDESK | 2023-08-14 |  | ['contagemig1m1', 'contagemig1m2', 'contagemig1m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 490 | 5390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21813.68462181681@dominio98853.350986332749.com | (11.743607338094169) 97665.030556635159-9518.2038770503987 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4088 | 0.68657 |  | Monday | 15
Revitalização na pintura das tampas dos jardins dos mezaninos | Pintura desgastada das tampas dos jardins dos mezaninos. Material estocado. Mão de obra própria. | closed | 2023-08-09 11:57 | normal | 2023-08-15 07:39 | MG | ZENDESK | 2023-08-09 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 810 | 21060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73319.152700962091@dominio8624.2366420886628.com | (77.379146855874978) 9404.62626356214872-1737.9678992936756 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3898 | 5.8207 |  | Wednesday | 11
Válvula de Dreno Bacia de Contenção do Tanque de Diesel | Boa tarde! A seguradora notificou na Log com alguns pontos para ajuste. No item 04 - 3 - 2023 foi solicitado uma válvula de dreno na bacia de contenção do tanque de diesel. Como estamos com prazo curto, já solicitei ao Fernando uma cotação para a instalação da válvula. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/O9dTnsCPKpdyrHmGiO8PkKMxJ/?name=image.png) | closed | 2023-08-01 17:39 | normal | 2023-08-14 11:23 | ES | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 770 | 5710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22104.52013011013@dominio74094.059823546573.com | (34.234383942118285) 94184.8640397751014-3674.1477591290491 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3834 | 12.7392 |  | Tuesday | 17
Instalações Hidráulicas | Manutenção dos chuveiros dos vestiários, os mesmos não possuem mais água quente. | solved | 2023-06-14 08:15 | normal | 2023-08-14 11:23 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-14 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 8490 | 13230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50847.77462796207@dominio66566.627987122585.com | (85.24982787213726) 95522.928685234805-1315.6095898746305 | Cliente -3747 | Usuário -7428 | Usuário Responsavel 7773 | 3356 | 61.1303 |  | Wednesday | 8
Aterramento Apropriado - Painel de Medição G1 e Tanque Diesel | Boa tarde! Conforme sabemos, a LOG foi notificada pela seguradora a realizar algumas adequações. O relatório, no item 08 - 3 - 2023, foi solicitado a adequação no aterramento no painel de medidores lateral do G1 e do tanque diesel. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4OPAOEdM6v0Zr1yjWxdCOysoz/?name=image.png) | solved | 2023-08-01 17:49 | normal | 2023-08-14 11:22 | ES | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 940 | 5330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46848.809034737889@dominio30187.558627258855.com | (9.6635862027703272) 9362.9216498398589-7207.1495116806946 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3835 | 12.7309 |  | Tuesday | 17
Instalações Elétricas | O chuveiro do vestiário, somente está funcionando o frio e temos alguns colaboradores indo do trabalho direto para curso. Usando os mesmos antes de ir para o mesmo. Peço auxílio para a manutenção do mesmo. | closed | 2023-06-12 13:24 | normal | 2023-08-14 11:09 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-12 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 6350 | 32880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64794.210326610955@dominio61059.726861221177.com | (85.34983648913007) 97613.8857428162428-5455.8168251228508 | Cliente -6637 | Usuário 8084 | Usuário Responsavel 7773 | 3314 | 62.9061 |  | Monday | 13
Pavimento cedendo no local onde as carretas estacionam e baixa os pés . | o local onde as carretas escacionam e ergue os pés para desengate esta cedendo e dificultando o reengate por outro cavalo, o que podera ocasionar a derrubada de uma carreta. Não consegue visualizar por fotos, solicito uma visita para avaliação docas da Jeolog | closed | 2023-07-18 18:43 | normal | 2023-08-14 09:04 | CE | PLATAFORMA | 2023-07-18 |  | ['fortalezaig4m1', 'fortalezaig4m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Pavimentação | Pavimentação |  | 8060 | 9940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50308.0306250019@dominio38054.670110490144.com | (14.999303882989754) 91622.805361001869-4287.7480954832909 | Cliente -224 | Usuário 5884 | Usuário Responsavel 6085 | 3699 | 26.5977 |  | Tuesday | 18
Portas da salas da portaria com defeito | Portas da sala ADM, banheiro, copa e sala dos vigilantes precisando de reparos. copa: marco soltando alvenaria Sala ADM e banheiro: agarrando no chão Sala de vigilantes: Peças soltando | solved | 2023-08-11 15:01 | normal | 2023-08-14 08:37 | MG | ZENDESK | 2023-08-11 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 590 | 7130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario60424.480230624053@dominio12945.169350712826.com | (41.376272107074676) 94113.9998324056241-5158.9116847278347 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 4007 | 2.7331 |  | Friday | 15
Pulverização das palmeiras, ciscas, fênix e arbustos | Pulverização das palmeiras, cicas, fênix e arbustos. Em anexo estão ficha de EPI e documentos do zelador com aptidão para atividade. | solved | 2023-08-07 10:18 | normal | 2023-08-11 16:11 | MG | ZENDESK | 2023-08-07 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 140 | 30880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19931.165754167396@dominio25173.208842951939.com | (71.221154312734967) 96785.9120159374916-4128.3990274208454 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3875 | 4.2449 |  | Monday | 10
Vazamento cobertura docas G3. | A cobertura em frente das docas do G3, estão apresentando goteiras e os locatarios estão reclamando, que dificulta o carregamento dos caminhões em dias de chuvas. Durante a visita da Engetica 08/02, identificaram vários furos, mas para acessa-los precisa do apoio de plataforma, por isso não conseguiram fazer os reparos. Pendência estava aberto no ticket 2320, do dia 13/02. | solved | 2023-04-25 14:36 | normal | 2023-08-11 14:57 | PR | ZENDESK | 2023-02-13 |  | ['londrinag3m1', 'londrinag3m2', 'londrinag3m3', 'londrinag3m4', 'londrinag3m5', 'londrinag3m6', 'londrinag3m7'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 230 | 33970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65018.424547457813@dominio59314.862579156026.com | (46.83780734102713) 98662.0643738492527-4488.5479377829442 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2898 | 2904 | 108.0146 |  | Tuesday | 14
Estrutura metálica corretivas | Desde o início do mês verificamos uma goteira em cima do teto do mesanino. A goteira cai sobre a lâmpada do refeitório e como deu um curto circuito na lâmpada, tive que retirá-la, conforme demonstra nas fotos em anexo. Solicitamos providências urgente. | solved | 2023-06-28 09:58 | normal | 2023-08-11 14:56 | PR | PLATAFORMA | 2023-06-28 |  | ['londrinag3m6', 'londrinag3m7'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1200 | 7050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68741.961432417913@dominio52224.254819165792.com | (65.534796627952829) 9269.33165627220563-6889.4107785295255 | Cliente -6740 | Usuário -1038 | Usuário Responsavel -8452 | 3472 | 44.2075 |  | Wednesday | 9
Condomínio - Demarcação pinturas de incêndio no chão | Realização das demarcações da pintura de incêndio em todas as áreas das subestações. Fotos em anexo. Orçamentos em andamento. | closed | 2023-07-18 12:17 | normal | 2023-08-10 16:59 | MG | ZENDESK | 2023-07-18 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 15690 | 21880 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23284.219576224703@dominio56599.739406885928.com | (43.929147510171447) 91822.9390036423733-9299.634893984743 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -17 | 3691 | 23.1962 |  | Tuesday | 12
Pinturas | Houve um vazamento no telhado que a Log fez a manutenção porém a parede que a água escorreu do telhado ficou manchada, marcada e descascando devido a este vazamento. Preciso que pintem está parede, para mantermos nosso armazém de acordo com as normas da vigilância sanitária | closed | 2023-07-18 08:51 | normal | 2023-08-10 16:39 | RJ | LIA | 2023-07-18 |  | ['itatiaiag2m5'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Predial | Pinturas |  | 550 | 5520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94511.844735946521@dominio74181.696696675121.com | (36.779964593152719) 968.022399482324388-8235.4379529986454 | Cliente 3191 | Usuário 9573 | Usuário Responsavel -5348 | 3685 | 23.3254 |  | Tuesday | 8
Condomínio - Troca das tubulações e conexões das ETE's | Manutenção corretiva pós laudo da CP Solutions. | closed | 2023-05-17 15:11 | normal | 2023-08-10 16:30 | MG | ZENDESK | 2023-05-17 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 490 | 3780 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55271.323893897352@dominio13215.277254498505.com | (16.617749662493896) 93827.0024387784747-6948.1507992310717 | Cliente 2825 | Usuário 6033 | Usuário Responsavel -17 | 3122 | 85.0545 |  | Wednesday | 15
LOG II - TRANSFORMADOR PORTARIA COM BARUHO | O Transformador que fica dentro da guarita esta fazendo barulho , Acionado a eletricom para verificação. | solved | 2023-03-16 08:16 | normal | 2023-08-10 13:49 | MG | ZENDESK | 2023-03-16 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 5210 | 11220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25406.622949331391@dominio77611.56353752657.com | (53.3619398410719) 93074.3540012198055-4284.4997818261345 | Cliente 2825 | Usuário 4637 | Usuário Responsavel -7002 | 2584 | 147.2316 |  | Thursday | 8
fixar a placa de licenciamento ambiental | fixar a placa de licenciamento ambiental, será fixada em um local alto, visando a segurança solicito ajuda do condomínio para fixar. | solved | 2023-08-09 15:04 | normal | 2023-08-10 12:50 | CE | PLATAFORMA | 2023-08-09 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Serviços Técnicos |  | 530 | 530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94509.513477691959@dominio2133.7751903584872.com | (64.866704004112734) 92893.8886879039187-5287.1601737034916 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel 6085 | 3902 | 0.90674 |  | Wednesday | 15
Fechadura da porta saída de emergência trinco emperrado | Fechadura da porta saída de emergência trinco emperrado poderiam verificar? | closed | 2023-08-03 19:20 | normal | 2023-08-10 12:47 | CE | PLATAFORMA | 2023-08-07 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2730 | 3220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18229.687820056843@dominio19025.812283651147.com | (35.85329517091828) 93751.1934524648805-3940.67560579482 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel 6085 | 3866 | 6.727 |  | Thursday | 19
LEDs queimaram no teto da Portaria após quedas de energia geradas pela concessionária Enel | Jessica, conforme falamos em 23/06/2023, infelizmente todos LEDs do teto da portaria queimaram após quedas da concessionária Enel, seguem fotos anexadas. Já foi solicitado orçamentos para fornecedores locais, tanto dos materiais quanto da mão-de-obra, pedimos também proposta de plataforma e chegou uma da Mills em anexo. | closed | 2023-06-27 09:16 | normal | 2023-08-09 17:58 | RJ | ZENDESK | 2023-06-23 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 460 | 41520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31314.097114483575@dominio34411.844140541689.com | (75.138268717650675) 98221.23580249813-1661.3992469710779 | Cliente 2825 | Usuário -7727 | Usuário Responsavel -5348 | 3460 | 43.3627 |  | Tuesday | 9
Reparo/substituição em válvula de retenção e tubulação da bomba de esgoto G4/G6 | Tubulação da bomba de esgoto do G4/G6 apresentou vazamento Custo material: R$215,00 Custo mão de obra: R$300,00 | solved | 2023-08-09 16:11 | normal | 2023-08-09 17:01 | MG | ZENDESK | 2023-08-09 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3830 | 155710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52116.674811700679@dominio38010.195585059526.com | (8.6044675430969377) 98120.393345916641-5133.2491355807961 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3903 | 0.034942 |  | Wednesday | 16
Adequação gerador bacias (ATIVO VENDA) | mpermeabilizar é basicamente piso de concreto com um pequeno muro (um tijolo de pé) de contenção, se vazar não vai para o terreno - intervenção simples | closed | 2023-05-09 17:23 | normal | 2023-08-09 13:59 | PR | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 640 | 12880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28288.9976012203@dominio89494.321935515341.com | (66.7034341111353) 99642.4858535707735-8425.4259817270286 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3001 | 91.8584 |  | Tuesday | 17
Jardim estacionamento Carreta necessário repor a grama / Pátio com pontos faltando grama | Jardim estacionamento Carreta necessário repor a grama ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/J9MIUWQS8hpued8XpsUgM7azg/?name=image.png)sa | solved | 2023-07-07 15:50 | normal | 2023-08-09 11:21 | ES | ZENDESK | 2023-07-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 130 | 53140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71977.5651415053@dominio30560.928053811575.com | (30.737872018318672) 96919.80274957688-2169.4242786206255 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3574 | 32.8134 |  | Friday | 15
Após recuperação do Talude, pendente repor a grama no trecho que ficou sem. | Após recuperação do Talude, pendente repor a grama no trecho que ficou sem. Local: Talude / Canteiros lateral modulo 25 em frente ao bolsão ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/y0rev20jna4peyZKMZfQRY2pL/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/T2EOTCNp0vVz2OyLsL4miBJ9N/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SsAxRZ1PjFVbM5CQwCjJV9bNz/?name=WhatsApp+Image+2023-07-14+at+13.09.34+%281%29.jpeg) | solved | 2023-07-14 13:20 | normal | 2023-08-09 11:16 | ES | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2410 | 5660 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario77738.766561755721@dominio55929.232957294007.com | (57.5186523723879) 91368.5795098340311-6142.52590533245 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3638 | 25.9142 |  | Friday | 13
Pavimentação - Ponto de afundamento bolsão | **Luan Rodrigues** conforme conversamos, identificamos 02 pontos de afundamento próximo as BL do bolsão. | closed | 2023-08-09 08:49 | normal | 2023-08-09 08:59 | MG | ZENDESK | 2023-06-29 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 5720 | 11080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75688.452127991084@dominio81740.341148015752.com | (75.8312475079067) 98522.9155384780734-1550.585454144081 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3895 | 0.0067361 |  | Wednesday | 8
Revitalização dos Jardins ( Incluir compra de plantas, flores e grama). | Solicitado pelo Gustavo, na última visita a Campos em 04/04/2023, a cotação para a revitalização dos Jardins. Segue anexo as cotações. | closed | 2023-04-12 12:29 | normal | 2023-08-09 00:21 | RJ | ZENDESK | 2023-04-12 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 80 | 2830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67230.469626037418@dominio69835.752134023511.com | (30.991760865272333) 9961.0605473209921-7904.7632341549042 | Cliente 2825 | Usuário 5533 | Usuário Responsavel -2842 | 2793 | 118.4944 |  | Wednesday | 12
Motor do portão não está funcionando corretamente | O portão de entrada está travando, motor esta sem força. Solicitamos a avaliação do técnico que fez a instalação dos motores. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/m0crZp8E3EvTxl77KRCe5Qhiz/?name=image.png) | closed | 2023-07-24 12:48 | high | 2023-08-08 18:25 | RS | ZENDESK | 2023-07-24 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 830 | 43750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97583.231252477766@dominio53797.934741186938.com | (95.158796555282464) 91696.1603279444969-2911.4372572455218 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 3753 | 15.2341 |  | Monday | 12
Rede de esgoto entupida | Identificamos que as caixas de esgotos estão cheias, após locatário informar que a água do ralo do banheiro PCD não estava descendo. Na ETE o nível da caixa está baixa, o entupimento está entre os módulos 10 e 11. Do módulo 01 ao 10 todas caixas estão cheias conforme imagens abaixo, apartir da caixa 11 o nível está mais baixo, mas não é possível achar o cano para jatear.. O serviço de hidro jateamento já está em andamento, mas também foi preciso realizar a sucção para achar o cano de saída. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AIFuM4D2NeR3hZVLDzl8MIpPP/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iGNCYqsfBYqZkMV4f4LtSD8tA/?name=image.png) | closed | 2023-07-24 11:40 | normal | 2023-08-08 18:19 | RS | ZENDESK | 2023-07-24 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1000 | 11180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88808.650226508791@dominio67251.218078784237.com | (18.608533874186563) 97706.6075774220562-7342.26483802469 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7088 | 3749 | 15.277 |  | Monday | 11
Coleta de amostra de efluente - Cx de gordura restaurante | Para andamento do PRECEND, serão coletadas amostras de material para análise. Empresa responsável: Bioágua | closed | 2023-08-08 11:08 | normal | 2023-08-08 14:49 | MG | ZENDESK | 2023-08-08 |  | Restaurante | LOG Contagem I |  | Restaurante | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 560 | 3260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario112.54033917292273@dominio32300.598592050039.com | (43.238629199943077) 93896.5486667919345-6600.6084533469793 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3890 | 0.15373 |  | Tuesday | 11
LOG Viana II: Vazamento de Água - F&F Modulo 18A (05/08/2023) | No sabado dia 05/08/2023, por volta de quase 06:00 hs, nossa segurança identificou um vazamento de agua, fechamos de imediato o registro e acionamos o locatário F&F. Em visita ao locatário identificamos que problema, foi na ducha do banheiro masculino, onde a cabeça da ducha estava quebrada, lançando a água com pressão até o teto, onde escorria e descia pelas paredes e janela. Identificado também o mesmo problema no banheiro feminino, setor de manutenção já de pronto, solicitou os reparos e já estão sendo corrigidos. | closed | 2023-08-07 10:19 | normal | 2023-08-07 18:18 | ES | ZENDESK | 2023-08-07 |  | ['vianaiig1m18'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 420 | 4750 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario63847.324754299916@dominio60596.044469568391.com | (52.5654143486477) 94140.487897190028-7634.2396786775589 | Cliente -7275 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3876 | 0.33292 |  | Monday | 10
Pintura - Serviço de pintura de calçadas | Serviço de pinturas das calçadas nas áreas comuns da Portaria, copa, restaurante, sala de descanso, casa de gás, corredor bombas de recalque, casa de bombas. | closed | 2023-08-07 17:39 | normal | 2023-08-07 17:41 | CE | ZENDESK | 2023-08-04 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 1060 | 5470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10221.136814062529@dominio202.17135857217372.com | (76.2857304101463) 91723.6141950873575-4283.4450042031667 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3886 | 0.0013079 |  | Monday | 17
Pintura - Serviço de pintura de tampas de Elétrica, Esgoto e Dados | Serviço de pintura de tampas de Elétrica, Esgoto e Dados | solved | 2023-08-07 17:31 | normal | 2023-08-07 17:31 | CE | ZENDESK | 2023-08-04 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  | 250 | 1240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17396.664119341895@dominio62762.577658843235.com | (64.287824780246964) 97235.1255731832644-5794.2246173271305 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3885 | 0.00038194 |  | Monday | 17
Predial - Serviço de limpeza de 4 ar condicionados de 58 K BTus no Restaurante GRSA | Serviço de limpeza de 4 ar condicionados de 58 K BTus no Restaurante GRSA. Proposta enviada para a gerente no dia 14/06/2023, porém aprovação feita hoje dia 31/07/2023. Serviço será realizado amanhã dia 01/08/2023 pela empresa Novo Frio. **Nº do Orçamento:** 2110 (Em anexo) **Empresa:** Novo Frio **Valor Total do Serviço:** R$ 1.640,00 **Escopo do Serviço:** MANUTENÇÃO C/ REMOÇÃO de 4 unidades SPLIT PISO TETO BTUS 37K A 90K - (refeitório Springer 4 unidades de 58.000 BTus). **Forma de Pagamento:** Conforme combinado, o valor será arcado inicialmente pelo condomínio e inserido no boleto do condomínio da GRSA na seção de despesas especificas. **Previsão de inicio do Serviço:** 01/08/2023 a partir das 08:00hrs. | solved | 2023-07-31 16:43 | normal | 2023-08-07 17:23 | CE | ZENDESK | 2023-07-31 |  | Restaurante | LOG Fortaleza I |  | Restaurante | Predial | Serviços Técnicos |  | 10170 | 12170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90638.664848930566@dominio10891.08174991013.com | (5.3027136739921517) 96465.1028584480291-7530.6907014294793 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3818 | 7.0282 |  | Monday | 16
Revitalização - Adesivos para latas de coletas + lixo comuns | Revitalização - Adesivos para latas de coletas + lixo comuns. | closed | 2023-08-03 13:11 | normal | 2023-08-07 17:06 | CE | ZENDESK | 2023-07-25 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 4070 | 7600 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61840.402970914278@dominio14996.613488656227.com | (63.7133274654135) 99753.7925817220766-1689.84105946667 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3856 | 4.1628 |  | Thursday | 13
Manutenção - Limpeza Preventiva ETE | Limpeza Preventiva ETE com a retirada de sólidos de gordura. | solved | 2023-08-03 12:52 | normal | 2023-08-07 16:56 | CE | ZENDESK | 2023-08-03 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 250 | 1950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario66159.611523127343@dominio19741.222127485573.com | (45.340466210278038) 93239.2607742423706-7533.2197899215953 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3854 | 4.1697 |  | Thursday | 12
Instalação Hidráulica - Serviço corretivo conexão abastecimento de água do castelo. | Serviço de manutenção corretiva na junta de união da tubulação de abastecimento do castelo. | closed | 2023-08-07 16:55 | normal | 2023-08-07 16:55 | CE | ZENDESK | 2023-08-07 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1980 | 1980 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39153.868782682752@dominio42559.832625913848.com | (32.069115347852978) 93774.53894206085-7363.1699825813312 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3880 | 0 |  | Monday | 16
Limpeza caixa de gordura restaurante | Para coleta de efluentes para análise para andamento do PRECEND será realizada a limpeza da cx de gordura do restaurante. Empresa responsável ALC Custo: R$400,00 | solved | 2023-08-07 16:47 | normal | 2023-08-07 16:48 | MG | ZENDESK | 2023-08-07 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 450 | 2370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29209.657378800141@dominio3455.9394821434421.com | (48.204116374014895) 96752.4964491375267-5538.709265145656 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3879 | 0.00064815 |  | Monday | 16
Bate Rodas - Estacionamento Bolsão | Instalar barreira de proteção New Jersey (gelo baiano), jardim e calçadas danificados pelas carretas. | solved | 2022-09-22 12:29 | normal | 2023-08-07 16:23 | BA | ZENDESK | 2022-09-22 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 900 | 10030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39560.835379528384@dominio53564.872855670175.com | (39.598456473652725) 93402.1986099846436-222.11162032216535 | Cliente 2825 | Usuário 369 | Usuário Responsavel 2498 | 1101 | 319.162 |  | Thursday | 12
Quadros QGBTS - Área Comum - Pontos de Corrosão | Conforme apontado em visita da coordenadora Luciana, precisamos instalar uma proteção nos quadros QGBTS da área comum, em virtude de exposição a chuvas, riscos de danos elétricos e surgimento de pontos de corrosão. Seguem registros. | solved | 2023-04-24 15:49 | normal | 2023-08-07 16:20 | SE | ZENDESK | 2023-04-24 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Elétrica | Melhorias |  | 2950 | 7810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26357.633531636337@dominio29839.925080119116.com | (29.983200800616082) 96475.78542712448-7913.6930083022689 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 2895 | 105.0216 |  | Monday | 15
Tratamento na escada de acesso ao mezanino - M1 e M2 | Esquadrias e acessórios | solved | 2023-03-30 08:54 | normal | 2023-08-07 16:17 | SE | ZENDESK | 2023-03-30 |  | ['aracajug2m1', 'aracajug2m2'] | LOG Aracaju |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 510 | 3840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40241.427028284743@dominio16945.454333343463.com | (33.051895990119526) 97600.3787449529036-7784.9241455274123 | Cliente -2196 | Usuário -8917 | Usuário Responsavel 2498 | 2714 | 130.3077 |  | Thursday | 8
Vazamento calçada | Bom dia, estamos com vazamento de água na calçada em frente a entrada da piscina pluvial, muito próximo ao vazamento anterior, parece ser água e não esgoto. Segue imagens e vídeo. | closed | 2023-07-26 10:07 | normal | 2023-08-07 13:34 | ES | ZENDESK | 2023-07-26 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1110 | 3490 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario58310.338774878677@dominio38829.131077286329.com | (37.6415636963754) 96064.780114420475-1295.2068493249783 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3765 | 12.1441 |  | Wednesday | 10
Patrus - Solda de dois degraus da escada | Estamos com dois degraus necessitando de solda | closed | 2023-08-03 17:08 | normal | 2023-08-07 13:31 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-04 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 1190 | 3470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98222.1162959252@dominio9658.7341658860751.com | (86.787242709547556) 93503.4097418353831-8047.5404455239832 | Cliente -2196 | Usuário 944 | Usuário Responsavel -17 | 3859 | 3.8491 |  | Thursday | 17
Estrutural - Base concreto portão da Eclusa | **Luan Rodrigues** conforme informado, o trilho do portão da eclusa apresenta desgaste e desplacamento. | closed | 2023-07-20 12:05 | normal | 2023-08-05 13:58 | MG | ZENDESK | 2023-07-01 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  | 200 | 29290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32397.99333042877@dominio72566.25213645176.com | (95.870695674140393) 97953.3397339487728-4793.12171998544 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3716 | 16.0783 |  | Thursday | 12
Fuga terra. | No relatório recebido 29/12, a Alertron recomenda que as cablagens subterrâneas sejam realocadas para o ambiente, pois a falha fuga terra esta sendo ocasionada por indução magnética de outros circuitos, entre o trecho casa de bombas/portaria/Magazine Luiza. Abaixo orientações: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OC1NmExloywjhSFBxrIKTAv61/?name=image.png) | closed | 2022-12-30 11:34 | normal | 2023-08-04 16:18 | PR | ZENDESK | 2022-12-29 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 310 | 740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2608.6349216058056@dominio50524.397643293938.com | (79.9196079914432) 98275.3112749690026-2688.8831893836696 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 1978 | 217.1978 |  | Friday | 11
Drenagem | Drenagem | solved | 2023-03-17 11:13 | normal | 2023-08-04 15:41 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-17 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Drenagem |  | 1500 | 14940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14315.400060282343@dominio17873.828660084338.com | (35.080094582521113) 98771.0246035201744-8062.095146350126 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -9367 | 2599 | 140.186 |  | Friday | 11
PAREDE DE DIVISÓRIA - G2-M06/M24 | Boa tarde! Serviço iniciado. Empresa Service Roof. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-07-21 15:49 | normal | 2023-08-04 15:12 | CE | ZENDESK | 2023-07-19 |  | ['fortalezaiiig2m24', 'fortalezaiiig2m6'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 940 | 5100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98121.20821338013@dominio64974.071575763694.com | (12.347098195586586) 94372.30407211006-1754.9868288519262 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3732 | 13.974 |  | Friday | 15
Pombos | Novamente os pombos voltaram a fazer ninho tanto em frente as docas de recebimento, quanto em cima da porta de entrada do Cd. Solicito retiradas dos mesmos e avaliação de instalação de barreiras para que eles não voltem a fazer ninhos. Existe também um repelente ultrassônico de pombos, que é uma boa solução para todo o condomínio. | closed | 2023-08-04 11:27 | normal | 2023-08-04 14:51 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-04 |  | ['g2m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 5550 | 5550 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54654.543175786152@dominio21468.227071071571.com | (20.919081580513584) 91725.1095219376903-7273.4365079587069 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -824 | 3872 | 0.14141 |  | Friday | 11
Serviços Técnicos - Cancelas entrada e Saída | Cancelas de entrada e saída do condomínio danificada. Substituição aprovada com a empresa GM Serviços. Previsão de entrega: 02/06/2023. | closed | 2023-05-25 18:20 | normal | 2023-08-04 10:48 | MG | ZENDESK | 2023-05-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 230 | 1690 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82158.596620002747@dominio26460.818512220823.com | (72.815174068217814) 91760.9501072009846-3654.5212701743671 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7407 | 3207 | 70.686 |  | Thursday | 18
Patrus - Entupimento na tubulação do mictório | Prezados, boa tarde!! Em visita da Marcia, foi constatado um entupimento na tubulação do mictório, que envolveria a construção do galpão. | closed | 2023-08-03 17:22 | normal | 2023-08-04 10:42 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-03 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 390 | 10920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56869.381128365174@dominio90625.338097173168.com | (56.177698693145111) 92894.552627452455-7558.9735434239838 | Cliente -2196 | Usuário 944 | Usuário Responsavel -17 | 3860 | 0.72248 |  | Thursday | 17
Melhoria dos pisos dos banheiros | Luan, bom dia! A pedido da Natália, abri este chamado para o time de Manutenções avaliar a possibilidade de realizar a troca do piso dos banheiros do Plaza. Pois, os lojistas estão reclamando muito do piso encardido, e as manchas são devido ao tempo de uso, não é possível retirá-las apenas com limpeza. Segue em anexo foto para avaliação. Att, Thais | closed | 2023-08-02 09:43 | normal | 2023-08-04 10:25 | MG | ZENDESK | 2023-08-02 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1460 | 4040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88383.094678227382@dominio76842.526958286122.com | (68.7370514632977) 96867.4549987648643-8560.8562922604833 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3836 | 2.0289 |  | Wednesday | 9
Parede de divisória - Construção de parede de divisória no G2-M2/M3 | Boa tarde! Segue a autorização do comercial Log para o início da execução de parede de divisória no G2-M2/M3. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2023-07-04 12:05 | normal | 2023-08-04 10:23 | MG | ZENDESK | 2023-07-04 |  | ['juiz_forag2m2', 'juiz_forag2m3'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 1240 | 3990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13509.193497246803@dominio19347.033999992065.com | (21.255683621677328) 93643.6370203784682-8168.3634399794682 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3516 | 30.9292 |  | Tuesday | 12
Construção de Vão Parede de divisória | Bom dia! Serviço concluído. Segue fotos. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-08-04 10:20 | normal | 2023-08-04 10:20 | MG | ZENDESK | 2023-07-20 |  | ['juiz_forag2m2', 'juiz_forag2m3'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 3150 | 3150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67125.788878920983@dominio57936.989650644944.com | (73.259470400965753) 9830.80509524232411-2485.5562710523236 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3868 | 0 |  | Friday | 10
LOG II - GLOBAL HOSPITALAR - GRADES DASPORTAS | Prezados, boa tarde! O Marcelo acaba de me ligar pedindo para que sejam instaladas novamente as grades das portas e gaiola do depósito de empilhadeiras que foram retiradas no momento da instalação das portas novas e que foi prometido a reinstalação destas ao final, o que não ocorreu segundo ele... Grato e no aguardo, | closed | 2023-07-18 15:37 | normal | 2023-08-04 10:08 | MG | ZENDESK | 2023-07-18 |  | ['contagemiig2m5', 'contagemiig2m6'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 840 | 8390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94707.578819211019@dominio1341.9064156850502.com | (41.112741094246594) 97097.07415804157-3912.1660486953592 | Cliente -8551 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3693 | 16.7716 |  | Tuesday | 15
Descarga com defeito | Problema na descarga | closed | 2023-08-02 11:29 | normal | 2023-08-03 15:36 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-02 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2030 | 4640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario80855.915243129624@dominio80202.375357500059.com | (24.748354164474559) 98287.7730638299981-9005.468791573152 | Cliente 6880 | Usuário -7543 | Usuário Responsavel 130 | 3839 | 1.1717 |  | Wednesday | 11
bueiros de aguas fluviais com piso cedendo ao seu redor | piso de asfalto das duas docas danificado | closed | 2023-07-31 11:43 | normal | 2023-08-03 15:29 | RJ | PLATAFORMA | 2023-07-31 |  | ['itatiaiag3m3', 'itatiaiag3m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 1490 | 2900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68006.396876699859@dominio23202.097218149374.com | (69.399898248484647) 91599.9930381262777-3906.6335771213039 | Cliente -9257 | Usuário 2186 | Usuário Responsavel -5348 | 3814 | 3.1566 |  | Monday | 11
Fixações das tubulações de sprinkler - Venda de ativo | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/j2JcFgmNpvncGZlvRtuBxI4Vw/?name=image.png) | closed | 2023-07-11 10:34 | normal | 2023-08-03 15:11 | RS | ZENDESK | 2023-07-11 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 440 | 2710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88280.26051644345@dominio64631.470289249271.com | (14.767290291917053) 95078.9469523976841-5243.7626715294446 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3595 | 23.1924 |  | Tuesday | 10
Substituir poste speedrite e reparo cerca - (VENDA DE ATIVO) | A-053 A-054 A-055 | solved | 2023-05-18 14:00 | normal | 2023-08-03 15:06 | RS | ZENDESK | 2023-05-18 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 820 | 2240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79502.615466986055@dominio42285.157655693045.com | (36.168964982729982) 96277.37261718291-1582.1406748751388 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3136 | 77.0462 |  | Thursday | 13
Vasos com problema no vestiário feminino | Estamos com vasos com problema no vestiário feminino | closed | 2023-08-01 11:03 | normal | 2023-08-03 12:51 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-01 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2270 | 8790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17877.174194521707@dominio6668.1041503898305.com | (22.834321299299045) 96343.8556586725063-9550.48740793504 | Cliente 5774 | Usuário -1790 | Usuário Responsavel 130 | 3825 | 2.0753 |  | Tuesday | 11
Revitalização - Aplicação de adesivos equipamentos | Serviço de aplicação de adesivos geladeira, gelágua e frigobá. | closed | 2023-08-03 12:47 | normal | 2023-08-03 12:47 | CE | ZENDESK | 2023-07-25 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 4160 | 4160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52937.54084311847@dominio15082.273239817623.com | (53.306960923671532) 95757.5246962691226-7453.9727574132257 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3853 | 0 |  | Thursday | 12
Corretiva - Troca de Carcaça Gelágua | Corretiva - Troca de Carcaça de Gelágua da copa. | solved | 2023-08-03 12:45 | normal | 2023-08-03 12:45 | CE | ZENDESK | 2023-08-25 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 960 | 2640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69976.087658416684@dominio80911.148179275609.com | (57.8908773493738) 98812.212528143642-2500.065615582494 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3852 | 0 |  | Thursday | 12
Revitalização - Pintura Sala de Descanso | Serviço de pintura das paredes da sala de descanso em látex branco neve. | solved | 2023-08-03 12:34 | normal | 2023-08-03 12:34 | CE | ZENDESK | 2023-08-28 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 2840 | 2840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario26050.189930994657@dominio69955.117979690054.com | (31.205837280809824) 95773.9340059691212-3611.0913372047262 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3851 | 0 |  | Thursday | 12
Instalação de Piso Vinilico - Sala de Descanso | Aplicação de piso vinilico na sala de descanso. | closed | 2023-08-03 12:29 | normal | 2023-08-03 12:29 | CE | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 3450 | 3450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54001.629238055684@dominio1009.5820481297467.com | (61.824101589635873) 93746.0974857446013-6926.6297508729995 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3850 |  |  | Thursday | 12
Instalação de película nos vidros portas e janelas - Sala de Descanso | Serviço de instalação de películas em vidros de portas e janelas da sala de descanso. | closed | 2023-08-03 12:24 | normal | 2023-08-03 12:24 | CE | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 3190 | 3190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81561.17990582253@dominio22117.850275431007.com | (81.747588574755184) 97586.8808595139089-8199.1214067470155 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3849 | 0 |  | Thursday | 12
Drenagem - Tratamento + Pintura 248m Grelhas de Drenagem Lateral do G1 | Tratamento + Pintura 248m Grelhas de Drenagem Lateral do G1. Execução será realizada pela equipe orgânica do Condomínio. NFs dos materiais em anexo. Alguns materiais tinhamos em estoque. | closed | 2022-11-09 15:51 | normal | 2023-08-03 12:18 | CE | ZENDESK | 2023-07-31 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 4100 | 4100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83652.610687970388@dominio38387.781358597938.com | (18.867433900969367) 91476.4851568118331-1763.8606297484698 | Cliente 2825 | Usuário 2183 | Usuário Responsavel 6085 | 1601 | 266.8518 |  | Wednesday | 15
Recomposição do pavimento asfáltico | Serviço de fechamento e compactação de vala e recomposição do pavimento asfáltico após a abertura para manutenção em rede de spk | closed | 2023-08-03 10:45 | normal | 2023-08-03 11:01 | MG | ZENDESK | 2023-08-03 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 3230 | 4300 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86466.316054309442@dominio44916.269706974133.com | (61.176398017244594) 98073.8078109940652-9516.5689499958644 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3848 | 0.01088 |  | Thursday | 10
Realocar 1 detector linear que esta obstruído no M04/G3 ( Café 3 Corações) | Alertron orientou realocar 1 detector linear que esta obstruído, no M04/G3 área da Café 3 Corações. Informação incluída no relatório recebido dia 14/10/2022. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/r7wDhifaJGUqJzilSMpYwSZDL/?name=image.png) | closed | 2022-10-14 14:03 | normal | 2023-08-03 09:56 | PR | ZENDESK | 2022-10-14 |  | ['londrinag3m4'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 2800 | 2800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74587.300292402622@dominio13946.489938769475.com | (87.811259003299057) 9668.899503966085-7822.9774845772326 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 1439 | 292.8283 |  | Friday | 14
Manutenção - Câmeras Off-line | Câmera: GP02 155/ 156/ 158/ 159/ 160/ 161 off-line Localizadas no Galpão 02 - CNX já foi acionada - CNX tentou dar reboot de forma remota e reconecta-las - Aguardando o retorno com as datas que a equipe da CNX irá mobilizar a visita técnica ao condomínio - | closed | 2023-07-19 12:15 | normal | 2023-08-03 09:00 | MG | ZENDESK | 2023-07-19 |  | ['uberabag2m1', 'uberabag2m2', 'uberabag2m3', 'uberabag2m4', 'uberabag2m5', 'uberabag2m6', 'uberabag2m7'] | LOG Uberaba |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1900 | 7920 | EM MOBILIZAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario2824.9145572567991@dominio60993.658246855921.com | (78.490611578037061) 97209.722533802511-3703.5635914147356 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 600 | 3703 | 14.865 |  | Wednesday | 12
Porta da doca 21 danificada | Porta da doca 21 encontra-se danificada com risco de queda. | closed | 2023-07-31 09:04 | normal | 2023-08-03 08:57 | MG | PLATAFORMA | 2023-08-01 |  | ['uberabag1m1a', 'uberabag1m1b', 'uberabag1m1c', 'uberabag1m1d', 'uberabag1m1e', 'uberabag1m1f', 'uberabag1m2'] | LOG Uberaba |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 19740 | 20240 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario29909.61908768323@dominio14072.240670374071.com | (12.136407352471517) 93392.0041243046276-7236.5069538543585 | Cliente -3879 | Usuário 5538 | Usuário Responsavel 600 | 3808 | 2.9951 |  | Monday | 9
OBRAS - Casa de bombas CESAN / Oportunidade de melhorias | **De:** Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 10 de maio de 2023 16:02 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Daniel Douglas Teixeira <daniel.dteixeira@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Felipe Ozanan Mendes Silva <felipe.ozanan@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Casa de bombas CESAN / Oportunidade de melhorias Pessoal, boa tarde, As solicitações são simples, da parte de projetos vamos absorver para as próximas obras. Alguns itens são executivos. Comentários abaixo em azul. 1. Não há postes de energia no acesso até a casa de bombas da CESAN. Abaixo a foto, é super perigoso descer a escada e andar até a casa de bombas no escuro; Apoio ficou muito isolado, a iluminação do entorno realmente não atendeu. 2. Não tem luz dentro da casa de bombas. Tivemos um problema na terça a noite e tivemos que usar lanternas; Vamos prever. 3. Ver a drenagem / Na porta necessário uma grelha de drenagem, pois acumula agua; Faltou caída na calçada. A solução mais viável agora é fazer canaleta. 4. Na frente da casa de bombas está a ETAC que também precisa ver a drenagem, pois acumula água dentro. Faltou caída e um ponto de saída para a água. Necessário que Manutenção avalie a melhor opção porque a base é um radier. Provavelmente seja mais fácil fazer a caída com argamassa. 5. Necessário realizar uma limpeza pesada para retirada da lama. Posso agendar um mutirão e repassar a nota. Creio que a terra seja da água drenada pela contenção. 6. Pendente suporte para o extintor e placa de identificação. Posso comprar para vocês e repassar a nota. Faltou mesmo, questão executiva. Fotos item 1 ![2afbacd4-c190-4526-9547-3dd002118e81.JPG](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FQFSNTrSJnZirZqc6MUld9Zal/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_4634.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/A2M0oToYGg6AtFu1B6FR6ebYS/?name=inlineImage.jpeg) Fotos item 2: ![IMG_4620.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cReOmpURMefvk43i4WkGi6DKN/?name=inlineImage.jpeg) Fotos item 3: ![IMG_4628.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uIOU49iO1eiYjm1C16UtuFphk/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_4629.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4MJ4Xv8zf4FyNoFqI27iaXqMQ/?name=inlineImage.jpeg) Fotos item 4: ![IMG_4630.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yWe0jmm8qIYFLpXA7gs1iRKel/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_4632.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vgl7o2QHgtx6JSeaX1dM2ZQAB/?name=inlineImage.jpeg) Fotos item 5: ![IMG_4622.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/RAkcEw5UjTPcVyxG0NU8EHf6B/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_4624.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/i4MTdGFOyeYafSsMUO6NqjHPJ/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_4625.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vQERsPymeDf8rQpjAuhn2SYkR/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_4626.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FsMq0We6JFK7JfnGuBoEjBM1b/?name=inlineImage.jpeg) Fotos item 6: ![IMG_4627.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xKgqSfZFpMLlkLAX4dlM1mzZP/?name=inlineImage.jpeg) Att, **Rafael Rocha** Projetos Complementares Tel.: 31 3615-8437 rafael.rocha@logcp.com.br Av. Mário Werneck, 621, 10º andar. Belo Horizonte/MG  CEP 30.455-610 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nUf82YE4dCrZBARmfZfrtKxBC/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/LdsvdzWXf6fzoPOuPN8t9dFj5/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ksOPkAYHTFNANcEczUy2s4Vm5/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/NSHvMULrHORKrG1yQzHV4C5y2/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bM7IMBK6V4iS1c60OReTx9Nkp/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pHu7EdeZYXdoFPxRYllWubVPZ/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wFolzEjhKdRSBS9jVgEct5w2t/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TG214KW1XZWnuTJv9xdBJ83KJ/?name=inlineImage.png) | closed | 2023-05-10 22:47 | normal | 2023-08-02 18:07 | ES | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 250 | 870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34337.897847217733@dominio27559.878276778334.com | (17.052476432666172) 93277.3080252156551-6651.3784146205217 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3027 | 83.8055 |  | Wednesday | 22
OBRAS - Executar canaleta junto ao muro no talude atrás do castelo | Melhoria: Executar calha junto ao muro no talude atrás do castelo ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xKKe6Xj6jcs5i2sVNnFSkjfPd/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gMUQrAqJsEYpXqnRAeUXSu7ZE/?name=image.png) | closed | 2023-05-18 12:36 | normal | 2023-08-02 18:01 | ES | ZENDESK | 2023-05-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 320 | 2710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72178.4066242579@dominio284.40564737371477.com | (71.252154778276747) 94366.41964619386-2638.947455703385 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3131 | 76.2257 |  | Thursday | 12
OBRAS - Eclusa: Sistema de drenagem subdimensionado - Trincas no piso e na calçada | Temos caixas com dimensões insuficientes para coletar a água da cobertura. Outro detalhe é que os tubos de escoamento estão praticamente na mesma altura do tubo de chegada! A caixa está toda danifica, facilitando a percolação de água, gerando erosões próximas. Avaliar o projeto de drenagem deste local para verificar se foi executado conforme previsto! Execução com caixas pré moldadas, muito rasas, etc | solved | 2023-05-25 22:32 | normal | 2023-08-02 17:57 | ES | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 330 | 1620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66059.052510786962@dominio85393.98951104506.com | (36.037551231173104) 9578.68701287247507-5721.8641916785909 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3214 | 68.8093 |  | Thursday | 22
OBRAS - Um pedaço do muro ficou sem a pintura. | Um pedaço do muro ficou sem a pintura. | solved | 2023-06-05 11:22 | normal | 2023-08-02 17:57 | ES | ZENDESK | 2023-06-05 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1800 | 7190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94992.430305312213@dominio5741.9846036901945.com | (95.887216915296577) 93658.4603823278194-7494.07141327428 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3282 | 58.2739 |  | Monday | 11
Trinca na area da guarita ( Parede e Piso) | Trinca na area da guarita ( Parede e Piso) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Fdmf29o6eHnY9At3wKFSXdzBZ/?name=image.png) | solved | 2023-06-13 21:36 | normal | 2023-08-02 17:44 | ES | ZENDESK | 2023-06-13 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 480 | 2340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76978.674361609839@dominio20361.891230000427.com | (43.27447927071703) 97449.37238699297-401.8944397687049 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3350 | 49.839 |  | Tuesday | 21
Ausência de Proteção /Ausência de bate roda /Caminhões danificando o Jardim | Ausência de Proteção /Ausência de bate roda /Caminhões danificando o Jardim | closed | 2023-06-13 21:45 | normal | 2023-08-02 17:43 | ES | ZENDESK | 2023-06-13 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 600 | 2330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73019.487512821433@dominio44120.96301776317.com | (11.271787123875191) 94292.2899594111441-7554.3658816136331 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -1409 | 3352 | 49.8318 |  | Tuesday | 21
OBRAS - Talude ladeira / Tabulações expostas | Talude ladeira / Tabulações expostas ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3GqXh0uTy5AVWktihUQNRgAkg/?name=image.png) | closed | 2023-07-07 16:01 | normal | 2023-08-02 17:34 | ES | ZENDESK | 2023-07-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2150 | 4310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97295.234206883892@dominio66842.877708501081.com | (91.137454830892935) 94001.1047091809432-6762.3685220716552 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3576 | 26.0646 |  | Friday | 16
OBRA - Trincas na parede do modulo 15 / Comercial negociando a locação | Trincas na parede do modulo 15 / Comercial negociando a locação | closed | 2023-07-14 13:22 | normal | 2023-08-02 17:15 | ES | ZENDESK | 2023-07-14 |  | ['vianaiig1m15'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 2030 | 11060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2451.5207279435845@dominio8951.1772837022945.com | (2.3272167689447394) 95972.4582267111746-6699.4034061544344 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3639 | 19.1614 |  | Friday | 13
Pendências escada Hidraulica ( antiga área de doação) | Pendências escada Hidraulica ( antiga área de doação) Necessário melhorar os pontos onde houveram as erosões. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/enOqF6Kcs33s5Sm9hPZEcUHL2/?name=WhatsApp+Image+2023-07-14+at+17.27.38.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nG1ly9zUcEOY2nW454boIR51N/?name=WhatsApp+Image+2023-07-14+at+17.27.40+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/5h6o0Pex0JvAc8SdzrOanzJLv/?name=WhatsApp+Image+2023-07-14+at+17.27.51.jpeg) | solved | 2023-07-17 11:12 | normal | 2023-08-02 17:11 | ES | ZENDESK | 2023-07-17 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 150 | 5720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2792.3750907851395@dominio32960.790172162982.com | (11.263656387530364) 92011.4617804565491-5639.3090089014649 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3660 | 16.2493 |  | Monday | 11
Pendências erosão ( antiga área de doação) | Pendências erosão ( antiga área de doação) Necessário melhorar os pontos onde houveram as erosões. | closed | 2023-07-17 11:15 | normal | 2023-08-02 17:11 | ES | ZENDESK | 2023-07-17 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 230 | 1760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20132.818837167728@dominio20009.786619258379.com | (50.730785474432018) 95064.9775023478624-5662.3935007305527 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3663 | 16.247 |  | Monday | 11
Pendências canaletas ( antiga área de doação) | Pendências canaletas ( antiga área de doação) Necessário melhorar os pontos onde houveram as erosões. | closed | 2023-07-17 11:19 | normal | 2023-08-02 17:10 | ES | ZENDESK | 2023-07-17 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 370 | 2420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49100.1150666342@dominio16602.229470131322.com | (55.570960944456857) 94128.1136698849205-5854.6783025167088 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3666 | 16.2441 |  | Monday | 11
Talude onde esta a Placa do comercial sem Hidrossemeadura | Talude onde esta a Placa do comercial sem Hidrossemeadura | solved | 2023-07-17 11:22 | normal | 2023-08-02 17:09 | ES | ZENDESK | 2023-07-17 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 270 | 2090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93306.15789143875@dominio24092.649227716516.com | (81.532859905695275) 91312.3503777917394-7675.2761186563966 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3669 | 16.2413 |  | Monday | 11
Restos de obra na antiga área de doação | Restos de obra na antiga área de doação | solved | 2023-07-17 11:30 | normal | 2023-08-02 17:09 | ES | ZENDESK | 2023-07-17 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 310 | 4970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59624.058893821151@dominio86560.3748035042.com | (86.616274429183179) 97136.4058770952643-4321.9249521358342 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3676 | 16.2356 |  | Monday | 11
Restos de Material de obras | Restos de Material de obras Solicitamos a transferência ou o descarte dos armários. Demais materiais solicitamos que seja colocado lona, pois, quem passa em baixo consegue visualizar e o aspecto fica ruim. | solved | 2023-07-23 11:53 | normal | 2023-08-02 17:02 | ES | ZENDESK | 2023-07-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 900 | 3670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70946.406184460953@dominio70059.8586869405.com | (56.8585549902316) 9394.81769338331372-3282.6968620575076 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3737 | 10.215 |  | Sunday | 11
Modulo 25 Parede externa com acabamento pendente | Modulo 25 Parede externa com acabamento pendente ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DPp2Xqr3rSNznT3mGeL95ZXiG/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HFH0SjlmAQ5vEFTYmhufNws86/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oCaFAYSxxBRYRk7hMKlbYThc3/?name=image.png) | closed | 2023-07-23 12:09 | normal | 2023-08-02 16:59 | ES | ZENDESK | 2023-07-23 |  | ['vianaiig1m25'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 460 | 2630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario899.26238116768@dominio79818.8694962366.com | (20.485763261224395) 98552.3924718910275-8263.5790032946261 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3740 | 10.2013 |  | Sunday | 12
Reclamação Anjum: Calçada com meio fio solto e com trinca | Reclamação Anjum: Calçada com meio fio solto e com trinca ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uzV8x5jTmbS8gyaV0QmSmIt9T/?name=image.png)clama | solved | 2023-07-23 12:12 | normal | 2023-08-02 16:56 | ES | ZENDESK | 2023-07-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 50 | 1630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89010.940981816631@dominio46657.445875896068.com | (42.125405096735378) 97966.9669747473417-813.80608538947558 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3741 | 10.1976 |  | Sunday | 12
Erosão Talude em frente ao vestiário após chuvas de 23/07/2023 | Erosão Talude em frente ao vestiário | solved | 2023-07-24 11:27 | normal | 2023-08-02 16:52 | ES | ZENDESK | 2023-07-24 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 250 | 4670 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81564.406645398485@dominio1340.1948731240095.com | (34.393304382508077) 93771.4656684097222-3683.5775215970716 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3748 | 9.2252 |  | Monday | 11
TESTE EPC- ANUAL | Realizar teste anaul de EPCs subestação. | solved | 2023-07-31 18:47 | normal | 2023-08-02 16:41 | RJ | ZENDESK | 2023-07-31 |  | Área Social Comum | LOG Campos I | ENSAIOS ELÉTRICOS | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 250 | 3320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15276.722544164475@dominio31770.174853805871.com | (40.576125576465181) 92838.9610596473894-1033.0474777768654 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -2842 | 3821 | 1.9121 |  | Monday | 18
Troca da Caixa/Abrigo de Mangueiras (G1-M3) | Bom dia, Em vistoria de entrega módulo para Shopee, foi identificado e pontuado no relatório anexo, que há uma caixa abrigo de mangueiras com avaria e precisando ser substituída. | closed | 2023-08-01 10:26 | normal | 2023-08-02 16:35 | RJ | ZENDESK | 2023-08-01 |  | ['camposig1m3'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 100 | 8430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24920.119090535711@dominio28724.56734184669.com | (26.931848355869064) 93216.4512702804136-6207.9128912620072 | Cliente -14 |  | Usuário Responsavel -2842 | 3824 | 1.2565 |  | Tuesday | 10
Instalação e reparo de tubulação de irrigação no G4 | Instalação de novos pontos de irrigação no G4 com instalação de aspersores material estocado. Mão de obra zeladoria | solved | 2023-08-02 11:29 | normal | 2023-08-02 15:17 | MG | ZENDESK | 2023-08-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1800 | 3960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3271.3854686262353@dominio4402.6976764084911.com | (59.368565048992977) 9536.588028142324-7576.4803393597231 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3838 | 0.15863 |  | Wednesday | 11
Preventiva nos bebedouros | Manutenção preventiva semestral nos bebedouros do Apoio Caminhoneiro, portaria, sala de apoio e almoxarifado. Higienização e troca de filtros. Custo: R$928,00 Orçamento em anexo. | solved | 2023-08-02 11:24 | normal | 2023-08-02 14:43 | MG | ZENDESK | 2023-08-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 590 | 3480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47076.295474480161@dominio49327.346119446272.com | (56.371177421284514) 98351.40859221371-9873.6307129741344 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3837 | 0.13793 |  | Wednesday | 11
Vazamento na Tubulação D'Água Sabesp | Foto: | closed | 2023-07-31 09:39 | normal | 2023-08-02 14:12 | SP | ZENDESK | 2023-07-29 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 320 | 15850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23199.173901043905@dominio52634.637367951429.com | (50.395717335772538) 97920.49225992391-2455.3891443213943 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3811 | 2.1898 |  | Monday | 9
Vazamento Calçada Portaria | Fotos: | solved | 2023-07-31 09:12 | normal | 2023-08-02 14:11 | SP | ZENDESK | 2023-06-29 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 4160 | 9630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58116.650479441436@dominio95368.071801195649.com | (92.107646599960319) 9557.59332705607812-2269.1846369622858 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3809 | 2.2077 |  | Monday | 9
Vazamento na Parede Dreno Bomba Diesel + Solda Câmara de Retardo-Apontamento Alertron | Giovani, boa tarde! Conforme apontamento da Alertron na última visita em 27/06/2023, segue abaixo. 1- Vazamento na câmara de retardo; 2- Infiltração na parede da casa de bomba, local do tubo do dreno bomba diesel; 3-Tubo dreno danificado; Segue orçamento que o Sr Marcos da empresa MVBA, ( empresa nova) cadastrada que executou o serviço de suporte dos gongos. Pedi orçamento ao Delvino da Extincampos, mas ele ainda anão enviou. | closed | 2023-07-28 13:05 | normal | 2023-08-02 13:02 | RJ | ZENDESK | 2023-07-26 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 170 | 43640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28386.129135483323@dominio66312.246819774708.com | (0.4612737227992072) 99310.23608753631-2579.5146874578654 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3790 | 4.9979 |  | Friday | 13
Instalação de Concertina do G4 e Ladeira do G3 | Boa tarde! Conforme pedido do gestor de segurança Gabriel, adquirimos concertina para a instalação da portaria do G4 e ladeira do G3. Concertina adquirida e prazo para a instalação em até 10 dias. R$ 4.314,06. Atenciosamente, Paula. | solved | 2023-07-14 17:08 | normal | 2023-08-02 09:40 | ES | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 100 | 4290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13044.040471775028@dominio18129.692756142358.com | (22.681130966318978) 95092.8541373823437-9387.8246975652855 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8693 | 3656 | 18.6887 |  | Friday | 17
Estrutura metálica corretivas | Tem um furo no telhado, na entrada do mezanino M2, fica pingando e molha o acesso ao administrativo. | closed | 2023-07-21 09:31 | normal | 2023-08-02 09:37 | ES | LIA | 2023-07-24 |  | ['vianag4m1', 'vianag4m2'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 820 | 3590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43347.345714031966@dominio34139.083886854227.com | (62.786934544353691) 93999.6965282606816-3726.0825201596272 | Cliente -9405 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -8452 | 3724 | 12.0041 |  | Friday | 9
GOTEIRAS | Goteiras nas ruas do armazém e mezanino dos módulos 4 e 5 | solved | 2023-07-24 11:55 | normal | 2023-08-02 09:11 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-24 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 120 | 2700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44946.032635789838@dominio55770.276696805988.com | (21.735433641711058) 9631.67793740448712-3715.2458466258322 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel -8452 | 3751 | 8.8864 |  | Monday | 11
Goteira no telhado | Bom dia. Gentileza verificar com urgência, goteira no telhado do G2. Água caindo em cima da mesa 3 da operação. Aguardo. Obrigada. | solved | 2023-07-20 07:55 | normal | 2023-08-02 09:07 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-20 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1080 | 2750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32035.394247538123@dominio64937.752168140709.com | (34.647611808606143) 98312.117676776963-7032.4573830216559 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -8452 | 3709 | 13.05 |  | Thursday | 7
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ESCADA DA ETE | Boa tarde. Necessário a recuperação e revitalização de toda a escada e passarela da ETE, pois existem muitos pontos em corrosão avançada. Seguindo o reparo com fornecedor local. | solved | 2023-07-12 14:45 | normal | 2023-08-02 08:44 | RJ | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Estrutura metálica |  | 910 | 3930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario5165.3781306212131@dominio21843.637751187285.com | (4.6765307856342408) 92799.6934247949166-3637.3533670588731 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -6025 | 3612 | 20.749 |  | Wednesday | 14
Especificação das luminárias | Solicitando o Manual ou especificação das luminárias utilizadas para validarmos se é possível fazer a dimerização nelas. | solved | 2023-07-26 09:19 | normal | 2023-08-01 19:38 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-27 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2010 | 2350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67133.968945592162@dominio32904.979743744334.com | (27.860705575290325) 962.980775693935293-3699.781604755603 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3764 | 6.4301 |  | Wednesday | 9
Tampa de bueiro cedendo | Tampa de bueiro frente a doca 61 está cedendo, possível risco de acidente. | solved | 2023-07-21 13:36 | normal | 2023-08-01 16:54 | PR | PLATAFORMA | 2023-07-27 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m10'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 850 | 2250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67199.642983196536@dominio24847.797297827128.com | (19.275895925015369) 96547.2392491955452-3974.9793087676767 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel 2898 | 3728 | 11.1377 |  | Friday | 13
Vestiário G6 apresentando vazamento no sanitário | Reparo será realizado pela zeladoria. | closed | 2023-08-01 12:28 | normal | 2023-08-01 15:29 | MG | ZENDESK | 2023-08-01 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1130 | 2540 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario27152.02891696279@dominio96386.716855248.com | (44.829840185711468) 9224.61420245344871-2247.3521077535756 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3829 | 0.12576 |  | Tuesday | 12
Granvita - Placa de Identificação | Placa de Identificação arrancada pelo vento no dia 13/07. Será necessário a recolocação de uma delas e também a fixação reforçada da outra. | solved | 2023-07-17 17:05 | normal | 2023-08-01 15:11 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-18 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Acabamentos |  | 1040 | 5200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64695.745508308159@dominio79975.151896964075.com | (17.478044543114002) 98143.424350896089-5974.2851659462058 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -17 | 3682 | 14.9212 |  | Monday | 17
Mercado Livre - Pintura nas docas M2 | Efetuar pintura externa em 4 docas dos módulos II - vamos pagar via fatura do condomínio. | closed | 2023-07-05 08:08 | normal | 2023-08-01 15:09 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-05 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Pinturas |  | 1130 | 5890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8407.3259010235161@dominio92231.194945387528.com | (1.4396591236110232) 97352.992289620347-8175.5987828706984 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel -17 | 3548 | 27.2922 |  | Wednesday | 8
Vidros da fachada do locatário Alleima necessita de manutenção | Prezados, conforme liberado pela Carolina Guimaraes Sanches, abri este chamado devido locatário não estar conseguindo. Já chegaram 2 orçamentos dos fornecedores Victorio e Flex, também da plataforma Mills, enviados para Jessica via e-mails. | solved | 2023-06-26 12:12 | normal | 2023-08-01 14:48 | RJ | ZENDESK | 2023-06-26 |  | ['itatiaiag3m3', 'itatiaiag3m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 80 | 23100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97312.1743130242@dominio15505.756135922442.com | (76.8480928828892) 99534.9765256271112-595.39964166931179 | Cliente -9257 | Usuário -916 | Usuário Responsavel -5348 | 3452 | 36.1084 |  | Monday | 12
Calçadas e passeios | Solicito manutenção na escada externa que dá acesso só piso superior | solved | 2023-07-07 10:12 | high | 2023-08-01 14:40 | SP | PLATAFORMA | 2023-07-07 |  | ['gaiollig2m3', 'gaiollig2m4'] | LOG Gaiolli |  | Galpão 02 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 22280 | 34890 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77939.365792420838@dominio18957.870462392526.com | (13.811655456110714) 96688.814696086446-7653.3265372523974 | Cliente 3081 | Usuário -4931 | Usuário Responsavel -5348 | 3570 | 25.1863 |  | Friday | 10
Módulo Bomba Elétrica | Módulo desativado ocasionando falha na central conforme fotos. | solved | 2023-07-14 16:34 | normal | 2023-08-01 11:52 | PR | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 200 | 1460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48109.66307995122@dominio61103.3280491705.com | (60.626356934203983) 93208.817990281013-617.587712283626 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3652 | 17.8039 |  | Friday | 16
Paisagismo e Irrigação | Bomba de irrigação encontra-se travada. Solicitado cotação as empresas Universo das bombas e Bombas horizonte. Aguardadando retorno. | solved | 2023-06-19 16:25 | normal | 2023-08-01 11:45 | MG | ZENDESK | 2023-06-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 530 | 2350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70214.43616308317@dominio73051.212572268822.com | (45.842947167579226) 96048.2979136294407-349.05278067372632 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -7002 | 3416 | 42.8058 |  | Monday | 16
Coberturas metálicas - Infiltrações e garatia Dagnese. | Mapeamento atualizado em 27/07/2023 - Visita Dagnese programada para 28/07/2023 | closed | 2023-07-27 18:16 | normal | 2023-07-31 17:04 | ES | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 230 | 5450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20362.977131133546@dominio69664.938501697732.com | (33.759419826458419) 98541.9982135968148-4440.7035190867246 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3780 | 3.9505 |  | Thursday | 18
REFORMA DE MÓDULO - G1-M2 | Boa tarde! Equipe MD Edificações mobbilizada para execução dos serviçõs. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-07-06 17:26 | normal | 2023-07-31 17:00 | ES | ZENDESK | 2023-07-06 |  | ['vianag1m2'] | LOG Viana |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 60 | 21310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68225.510065679322@dominio59514.636636949857.com | (28.230368839885713) 9515.32973850721771-4010.1615962984565 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3566 | 24.9816 |  | Thursday | 17
Parede de divisória - Execução de varal de lona | Boa tarde! Serviço em andamento equipe Aço Mais. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2023-07-28 14:43 | normal | 2023-07-31 16:17 | RJ | ZENDESK | 2023-07-27 |  | ['camposig1m2', 'camposig1m3'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 810 | 5540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29349.316286473077@dominio32952.574764988043.com | (31.685602979720809) 91291.6614737263199-6229.3980519969855 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3792 | 3.0655 |  | Friday | 14
Pavers estacionamento de carros, com problemas. | Calçada e pavers ( estacionamento M.L) próximos a caixa de esgoto do restaurante, estão afundando. | closed | 2022-07-11 17:19 | normal | 2023-07-31 16:12 | PR | ZENDESK | 2022-07-11 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 2450 | 5240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31219.738297250016@dominio48678.644570531069.com | (77.95789139568079) 93997.727287258358-4245.4198338914584 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 572 | 384.9534 |  | Monday | 17
OBRAS - Falta de acabamentos nas paredes internas do galpão, trincas em paredes e buracos em paredes. | Alvenarias | solved | 2023-05-16 16:42 | normal | 2023-07-31 16:08 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 480 | 1480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90502.711751183262@dominio25839.428622394124.com | (72.40111435135411) 98451.3648047983752-5000.6433851887514 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3099 | 75.977 |  | Tuesday | 16
Talude entre a entrada, rampa e pátio externo caminhoneiro com vários pontos de Erosão | Talude entre a entrada, rampa e pátio externo caminhoneiro com vários pontos de Erosão | solved | 2023-06-13 21:39 | normal | 2023-07-31 16:07 | ES | ZENDESK | 2023-06-13 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 60 | 3880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86997.4797617055@dominio59356.449512513544.com | (68.0565418867965) 95332.1145674731106-9025.9584194555882 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3351 | 47.7695 |  | Tuesday | 21
Teste chamado de contenções | "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea comodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." | closed | 2023-07-26 10:55 | normal | 2023-07-31 16:06 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-27 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Contenções | Contenções |  | 370 | 3060 | EM MOBILIZAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario6415.3959489051058@dominio6249.7471054616844.com | (11.047680817802714) 92567.5362521404368-7417.4021054457862 | Cliente 4993 | Usuário -4876 | Usuário Responsavel 9450 | 3766 | 5.2159 |  | Wednesday | 10
Calçada da Ladeira com buraco e trincas / Reclamação DHL | Calçada da Ladeira com buraco e trincas / Reclamação DHL | solved | 2023-07-14 13:39 | normal | 2023-07-31 15:49 | ES | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 50 | 4680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7766.3709842292374@dominio68733.621145379526.com | (22.6754682121999) 96778.856289103066-8779.5270796237819 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3642 | 17.0905 |  | Friday | 13
OBRA - Caixa de agua da casa de bombas da CESAN com vazamento | Caixa de agua da casa de bombas da CESAN com vazamento Anexado foto e video | solved | 2023-07-12 10:33 | normal | 2023-07-31 15:47 | ES | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 40 | 3220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89699.827819409868@dominio43812.9043921517.com | (41.519023969603708) 96957.0222702038236-2497.3927416753149 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3599 | 19.2184 |  | Wednesday | 10
OBRAS - Alinhamento/desnível de portas de doca, falta de acabamento pintura | Esquadrias e acessórios | closed | 2023-05-16 16:40 | normal | 2023-07-31 15:46 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 | 1 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II | Não foi realizado o serviço que precisava, as portas ainda estão faltando os acabamentos e vedações das mesmas. | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 350 | 3360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37885.775205009952@dominio72507.744538864034.com | (74.18965815569463) 99640.9486004557039-1542.5579494750521 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3098 | 75.9621 | 1 | Tuesday | 16
OBRAS - Calçada do bolsão ao lado do módulo 25 com trincas | Calçada do bolsão ao lado do módulo 25 com trincas | closed | 2023-05-25 22:18 | low | 2023-07-31 15:44 | ES | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 40 | 3080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10213.781620990238@dominio43108.09457674429.com | (83.217777178424356) 91297.0675413030949-3342.6866246316931 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3212 | 66.7263 |  | Thursday | 22
Revitalização das Calçadas Galpão 01 | Fotos Antes: | closed | 2023-07-05 15:05 | normal | 2023-07-31 15:07 | MG | ZENDESK | 2023-07-05 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 390 | 137660 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15753.766628879199@dominio15022.164995998803.com | (60.547984094585985) 92304.5864558466196-7043.692230459772 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -954 | 3557 | 26.0011 |  | Wednesday | 15
Aquisição e instalação de segunda bomba na elevatória ETE. | Aquisição e instalação de segunda bomba na elevatória ETE. | solved | 2023-06-29 15:02 | normal | 2023-07-31 14:17 | PR | ZENDESK | 2023-06-29 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 480 | 3120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario156.29818815774107@dominio92622.025792713364.com | (38.154396464437554) 95242.3954003750841-5180.6792614517035 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel 3767 | 3488 | 31.9692 |  | Thursday | 15
ELÉTRICA - LUMINÁRIA COPA EQUIPE ORGÂNICA | Foi identificado a necessidade de troca de reator queimado em luminária na entrada para a copa da equipe orgânica. Att; Willian | closed | 2023-07-31 12:41 | normal | 2023-07-31 12:42 | MG | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 450 | 3490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13400.563541607926@dominio12642.245639935392.com | (16.015739703876935) 96449.60004720384-2527.4976805491033 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -824 | 3815 | 0.00074074 |  | Monday | 12
Entupimento Mictorio | Mictorio do galpão encontrasse entupido, solicitei a Marcia que visitasse e ela informou que seria uma manutenção mais da dentro. | solved | 2023-07-26 16:35 | normal | 2023-07-31 10:28 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-26 |  | ['juiz_forag3m4', 'juiz_forag3m5', 'juiz_forag3m6', 'juiz_forag3m7'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2020 | 2020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59008.789218754762@dominio83105.46088825028.com | (64.049907915961512) 93860.9783885454981-7226.9860158368338 | Cliente -2196 | Usuário 944 | Usuário Responsavel -9367 | 3774 | 4.7451 |  | Wednesday | 16
Rachaduras no piso do mezanino | Boa tarde! Solicito manutenção no piso do mezanino do galpão da Unimed. Conforme fotos em anexo o mesmo está apresentando rachaduras. | closed | 2023-07-13 15:56 | normal | 2023-07-31 10:19 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-14 | 5 | ['g2m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 5900 | 12700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53013.208184280244@dominio97843.059470353051.com | (70.502367712252351) 95475.8149779490086-3591.0356044234736 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -9367 | 3627 | 17.7662 | 5 | Thursday | 15
Acionador de caixa acoplada danificado | Acionador do banheiro da portaria danificado. | solved | 2023-07-28 18:47 | normal | 2023-07-28 19:02 | MG | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 630 | 4670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17904.018461585285@dominio95467.073932698739.com | (73.445573101219225) 98185.94293244841-3057.1898534665934 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3804 | 0.010023 |  | Friday | 18
Tubulação rompida | Tubulação de irrigação próximo ao G1 rompida. | solved | 2023-07-28 18:50 | normal | 2023-07-28 19:01 | MG | ZENDESK | 2023-07-24 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 470 | 1680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8796.18280525119@dominio36500.041234544493.com | (86.493938727409969) 93758.533941695152-5793.1480238032227 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3805 | 0.0076852 |  | Friday | 18
Bomba de irrigação danificada | Bomba de irrigação com falha de funcionamento. Retirada para manutenção. | solved | 2023-07-28 18:38 | normal | 2023-07-28 19:00 | MG | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1280 | 8030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47683.000875485435@dominio23157.731563414618.com | (97.699242622359932) 91553.1295521692512-5404.1031085010609 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3802 | 0.015289 |  | Friday | 18
Poço Artesiano com falha no bombeamento | Sistema de bombeamento do Poço Artesiano com falha no bombeamento. | closed | 2023-07-28 18:38 | normal | 2023-07-28 18:57 | MG | ZENDESK | 2023-07-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 3410 | 6940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1195.717528737955@dominio53660.566420769661.com | (54.897321527802234) 93186.3671159883288-4295.9530927381984 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3803 | 0.013275 |  | Friday | 18
Irrigação de taludes | Irrigação dos taludes devido falha técnica na bomba de irrigação do Poço Artesiano. | closed | 2023-07-28 18:35 | normal | 2023-07-28 18:52 | MG | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 2280 | 8560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3411.5369482963233@dominio53590.759366228922.com | (23.993534266804485) 98707.20103477714-2881.0493410714012 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 130 | 3801 | 0.01125 |  | Friday | 18
Vazamento na caixa acoplada | Temos um vazamento na caixa acoplada do vazo sanitário e correção em um vazo no banheiro da entrada no CD Melitta | solved | 2023-07-24 15:07 | normal | 2023-07-28 17:45 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-27 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 7450 | 7450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93523.556549314453@dominio98151.388902606879.com | (12.675700100979716) 94263.54654108687-116.37429149595832 | Cliente 6880 | Usuário -7543 | Usuário Responsavel 130 | 3755 | 4.1098 |  | Monday | 15
Serviço de instalação de ar condicionado de 9K BTus da Portaria 1 | Serviço de instalação de ar condicionado de 9K BTus da Portaria 1 após a queima da condensadora do ar condicionado antigo. Fotos em anexo. | closed | 2023-07-28 16:13 | normal | 2023-07-28 16:13 | CE | ZENDESK | 2023-07-10 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 4770 | 4770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17423.87404017376@dominio38572.909169878774.com | (51.32103161663543) 93602.0252540886322-5195.4276081346088 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3800 | 0 |  | Friday | 16
Instalações Elétricas | Instalações Elétricas | closed | 2023-03-27 09:09 | normal | 2023-07-28 16:07 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-28 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 300 | 14810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90450.888935524461@dominio75253.125881875472.com | (91.507213184480051) 91348.9547997955713-7678.368811700534 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -9367 | 2689 | 123.2897 |  | Monday | 9
Instalação Ar Condicionado - Sala de Descanso | Serviço de instalação de ar condicionado Sala de Descanso de 30K BTus. | solved | 2023-07-28 16:05 | normal | 2023-07-28 16:05 | CE | ZENDESK | 2023-07-28 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 2740 | 2740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35073.941167158009@dominio99668.997210623638.com | (34.648137882836252) 96519.9444217637165-6814.6642955892921 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3799 | 0 |  | Friday | 16
Esquadrias e acessórios | Cercas e Muros | closed | 2023-05-19 07:40 | normal | 2023-07-28 16:04 | RJ | PLATAFORMA | 2023-05-19 | 5 | Área Social Comum | LOG Campos I | Servico realizado. Obrigado | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 80 | 29390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26064.294712879364@dominio4902.917971040536.com | (51.505499871174749) 94328.6059168054808-2630.1997420237458 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -9367 | 3144 | 70.3505 | 5 | Friday | 7
Atendimento corretiva tomadas restaurante GRSA | Atendimento corretiva tomadas restaurante GRSA. Foi identificado a incidência de ponto quente em um dos terminais de uma tomada ocasionando o aquecimento do local. Foi necessário a subtituição do Jumper e da tomada. Fotos em anexo. | closed | 2023-07-28 16:01 | normal | 2023-07-28 16:01 | MG | ZENDESK | 2023-07-28 |  | Restaurante | LOG Fortaleza I |  | Restaurante | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3340 | 3340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67726.592046560312@dominio61969.535803771505.com | (85.564840780042658) 95812.4869139005814-3918.8175020233384 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3798 | 0 |  | Friday | 16
Piso Refeitorio | Boa Tarde! Solicito manutenção no piso do refeitório área vestiário. | solved | 2023-07-12 13:40 | normal | 2023-07-28 15:43 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-12 |  | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Predial | Piso Cerâmico |  | 3160 | 10090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77649.776238479171@dominio66745.811406865934.com | (13.602730624572112) 93507.6801957862654-6601.0673909083871 | Cliente 1924 | Usuário 7339 | Usuário Responsavel 9450 | 3609 | 16.0855 |  | Wednesday | 13
CFTV - Sistema de CFTV fora do ar | Sistema de CFTV com 90% das câmeras fora do ar. Foi solicitado apoio a CNX que por sua vez contratou a E2D Tech para a realização do serviço. Em anexo a ordem de serviço e as fotos do serviço antes e depois. Obs.: Serviço concluído hoje dia 28/07/2023. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cggxpdcJPvUKS4CLwqMIwCaPi/?name=image.png) | solved | 2023-07-28 15:37 | normal | 2023-07-28 15:37 | CE | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 7890 | 7890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13110.730284137926@dominio50458.251824623876.com | (85.007997990545121) 95610.0875593320416-8533.5851212946473 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6085 | 3796 | 0 |  | Friday | 15
OBRAS - Escada Marinheiro castelo Taça danificada ( amassada e torta) | Foto 15.08.2023 - Escada Marinheiro castelo Taça danificada ( amassada e torta) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Ye8egwGNcNri6JU7AVNCDIhzu/?name=image.png) | solved | 2023-05-10 23:46 | low | 2023-07-28 14:31 | ES | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 40 | 2720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71924.615136608656@dominio46612.487933380966.com | (59.835686388938868) 91417.1121560725767-9385.78549018701 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3034 | 78.6148 |  | Wednesday | 23
OBRAS - Pisos com mancha de obra, trincas e desnível nas escadas de acesso | Piso Concreto | closed | 2023-05-16 16:44 | normal | 2023-07-28 14:29 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 20 | 2710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38276.12389146263@dominio63419.554578243376.com | (7.4859100241454231) 91219.5463609598107-3394.3063923118762 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3101 | 72.9058 |  | Tuesday | 16
OBRAS - Estruturas com sujeiras e marcações de obra | Estrutural | solved | 2023-05-16 16:45 | normal | 2023-07-28 14:27 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 7860 | 10290 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91168.911797408786@dominio29068.633059004584.com | (70.452462832518663) 92045.1721937771892-5409.936421312731 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3102 | 72.9037 |  | Tuesday | 16
Horimetro painel bomba diesel. | Reparar horímetro do painel da moto bomba diesel. Item apontado no ultimo relatório das preventivas de incêndio. | closed | 2023-07-27 13:45 | normal | 2023-07-28 14:14 | PR | ZENDESK | 2023-07-25 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 2390 | 97930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74066.574659956779@dominio28157.777135986718.com | (35.5825726192267) 957.0206258040746-4027.6304986891014 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3777 | 1.0202 |  | Thursday | 13
OBRAS - Erosão no Talude onde seria o Vestiário | Erosão no Talude onde seria o Vestiário | closed | 2023-05-25 22:10 | normal | 2023-07-28 14:11 | ES | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 50 | 5430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38518.047667260609@dominio24046.911290888504.com | (59.231612033878925) 97084.0573137306019-6981.6033436696125 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3210 | 63.6676 |  | Thursday | 22
OBRAS - Trincas em piso e alvenaria M1 e 2 | Novas trincas tanto no piso quanto nas paredes laterais | solved | 2023-05-31 14:34 | normal | 2023-07-28 14:09 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-31 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  | 50 | 4850 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario77007.908366440563@dominio16084.568919761066.com | (7.8804807478551551) 98428.9074497633264-5486.455927366138 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel -9367 | 3253 | 57.9826 |  | Wednesday | 14
Talude próximo ao pátio externo de caminhões / Caixa pendente Tampa | Talude próximo ao pátio externo de caminhões / Caixa pendente Tampa ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lTHmAGxggiJDJtRR94fqhJn0C/?name=image.png) | closed | 2023-06-13 21:26 | normal | 2023-07-28 14:06 | ES | ZENDESK | 2023-06-13 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 150 | 3530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95050.945276077488@dominio27913.318856224756.com | (27.304640365130705) 95171.4790769185765-7825.3950130270541 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3348 | 44.6938 |  | Tuesday | 21
OBRAS - Talude próximo ao pátio externo de caminhões / guardrail solto | Talude próximo ao pátio externo de caminhões / guardrail solto ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yZpugYHcTeERG7pEcwh1F3dVc/?name=image.png) | solved | 2023-06-13 21:30 | normal | 2023-07-28 14:04 | ES | ZENDESK | 2023-06-13 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 300 | 3900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38460.843518026362@dominio59977.657726863807.com | (95.782600719404272) 97605.8984078092653-8029.9708006623823 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3349 | 44.6906 |  | Tuesday | 21
Ponto de passagem de fiação/ Pendente tampa e acabamento . Não foi feita uma caixa de concreto. Agua retornando no duto. | Ponto de passagem de fiação/ Pendente tampa e acabamento . Não foi feita uma caixa de concreto. Agua retornando no duto. Local, próximo ao vestiário e a escada de acesso a ETAC ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1fQcyiYyoBd1kRZZBcatpf2xZ/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.51+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/GGU5Rne6TbdjcIfWdxbWwlPwU/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.51.jpeg) | closed | 2023-07-12 10:51 | normal | 2023-07-28 14:02 | ES | LIA | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 160 | 2790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27129.294325008508@dominio43890.466482751348.com | (48.561662803507907) 95087.34707995387-8188.9947053677606 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3605 | 16.1326 |  | Wednesday | 10
OBRA - Calha de fiação faltando modulo 15 / Comercial negociando a locação | Calha de fiação faltando modulo 15 / Comercial negociando a locação | closed | 2023-07-14 13:25 | normal | 2023-07-28 14:01 | ES | ZENDESK | 2023-07-14 |  | ['vianaiig1m15'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 80 | 3110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19020.087333560994@dominio82501.567339790709.com | (70.433780895652859) 97672.2504486947182-7081.2912715826724 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3640 | 14.0251 |  | Friday | 13
Acabamentos | Colocar amortecedor na porta do refeitório, para que a mesma se feche e não fique aberta. Dificultando assim, a entrada de vetores e gatos no local. | solved | 2023-06-21 13:05 | normal | 2023-07-28 13:59 | RJ | PLATAFORMA | 2023-06-22 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I | Ficou mto bom como ficou | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 1820 | 3220 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7634.1654391792936@dominio71467.770073327469.com | (20.580945238601355) 94957.9614764166563-141.18835400964295 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -2842 | 3433 | 37.0379 | 5 | Wednesday | 13
Devolução Latasa - Pendências - G2 M2 | Iniciando cotação para solicitação comercial. | closed | 2023-06-13 12:10 | normal | 2023-07-28 13:04 | RJ | ZENDESK | 2023-06-12 |  | ['itatiaiag2m2'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 90 | 19570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7532.5822114412476@dominio14964.986337460268.com | (50.540761296751789) 95072.8806086088025-1873.9092622052265 | Cliente 943 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3340 | 45.0382 |  | Tuesday | 12
Problema: interruptor térmico da bomba diesel com defeito | Problema: interruptor térmico da bomba diesel com defeito **De:** Orcamentos@referencialmi.com.br <Orcamentos@referencialmi.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 27 de julho de 2023 14:26 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; 'Referencial Engenharia' <engenharia@referencialmi.com.br>; 'Wellington Silva Franco' <wfranco@grundfos.com> **Cc:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Luciana Arruda Da Costa <luciana.acosta@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Problemas bomba diesel Jordana, Boa tarde . Estamos aguardando a Fabrica liberar o sensor , nosso profissional está disponível , porem ir ai sem o mesmo não adiantara nada . O Wellington da Bombas Grundfos que esta em copia esta dando atenção a isso. Inclusive cobrei dele poucos minutos antes de receber seu email. Att. Marcelo Batista de Paula Diretor 31 3451-2691 31 99111-9280 **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 27 de julho de 2023 14:14 **Para:** Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Referencial Engenharia <engenharia@referencialmi.com.br>; orcamentos@referencialmi.com.br **Cc:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Luciana Arruda Da Costa <luciana.acosta@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Problemas bomba diesel Boa Tarde! Time Referencial, por gentileza qual a data prevista para a visita para reparo na bomba e troca do sensor? Lembrando conforme e-mail que a própria GRUNDFOS sinalizou Foi realizada sim uma alteração de produto para melhoria, porem tivemos problemas com alguns sensores que deverão ser substituídos sem custo ao cliente. **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quarta-feira, 19 de julho de 2023 12:51 **Para:** Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Referencial Engenharia <engenharia@referencialmi.com.br>; orcamentos@referencialmi.com.br **Cc:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Luciana Arruda Da Costa <luciana.acosta@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br> **Assunto:** RES: Problemas bomba diesel Time PC dando visibilidade, uma vez que no e-mail da **GRUNDFOS** foi citado o mesmo problemas em outros empreendimentos. O Alarme esta disparado dentro da casa de bombas 24 horas ( podemos silenciar mais ele volta a alarmar) e nossos locatários deram entrada no pedido de renovação de alvará e vamos ter nova vistoria do bombeiro para os locatários Central de alarme da guarita também esta marcando falha . Time Referencial, precisamos da visita de reparo com urgência, **De:** Referencial Engenharia <engenharia@referencialmi.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 19 de julho de 2023 10:25 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; orcamentos@referencialmi.com.br **Cc:** George Hudson Fontoura Gondim <george.gondim@logcp.com.br>; Isadora Perim Valeriano <isadora.valeriano@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Assunto:** ENC: Problemas bomba diesel **Prioridade:** Alta Prezados Segue abaixo resposta da Grunfos, sobre o problema do interruptor térmico da bomba diesel, que está provocando a falha de baixa temperatura. Estaremos monitorando e assim que tivermos a data da substituição da peça, informaremos. **Carlos Moura** Engenharia * engenharia@referencialmi.com.br **( **(31) 3451-2691 - (31) 9.9615-0624 _**REFERENCIAL COMERCIO E MONTAGENS IND.LTDA**_ www.referencialmi.com.br **De:** propostasbr@SALES.GRUNDFOS.COM [mailto:propostasbr@SALES.GRUNDFOS.COM] **Enviada em:** quarta-feira, 19 de julho de 2023 09:51 **Para:**'Service' <service-br@grundfos.com>; engenharia@referencialmi.com.br **Cc:** wfranco@grundfos.com; rmoraes@grundfos.com; orcamentos@referencialmi.com.br **Assunto:** RE: Problemas bomba diesel Carlos Bom dia !! Foi realizada sim uma alteração de produto para melhoria, porem tivemos problemas com alguns sensores que deverão ser substituídos sem custo ao cliente. Service estará verificando as obras para que possamos realizar a separação do material para a substituição. Lembrando que os equipamentos poderão pernanercer em modo automático, pois essa falha não irá impossibilitar a sua operação. @Service Bom dia !! Favor levantar as RI's das seguintes obras abaixo para que possamos identificar os materiais necessrios para substituição. - Parque Torino G1 e G7, - Log Viana II - Log Betim Atenciosamente, Cristiano Santos **Bombas GRUNDFOS do Brasil Ltda.** Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP 09850-300 - São Bernardo do Campo  SP - Brazil Tel: +55 11 4393 5533 www.grundfos.com.br propostasbr@sales.grundfos.com pedidosbr@sales.grundfos.com | closed | 2023-07-27 18:25 | normal | 2023-07-28 11:34 | ES | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Casa de Bomba |  | 250 | 2600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85250.174631236485@dominio55248.45040716658.com | (5.23713089942428) 93649.3569633789457-5846.63406492073 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3781 | 0.71404 |  | Thursday | 18
LAUDO SDAI Alertron Julho ( pendências) | LAUDO SDAI Alertron Julho ( pendências) LAUDO SDAI Efetuar instalação de DPSs nos circuitos CA e CC da central de alarme na portaria e na entrada do galpão | solved | 2023-07-27 18:56 | normal | 2023-07-28 11:25 | ES | ZENDESK | 2023-07-27 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Detecção e Alarme |  | 1350 | 2560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98582.684043582369@dominio6332.6221685724422.com | (65.989856552794492) 96549.1214161140806-4179.8122354559182 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3782 | 0.68694 |  | Thursday | 18
Pintura - Demarcação abrigo de hidrante (Cliente Patrus) | A pedido do locatário Patrus, com nossa equipe de zeladoria, iremos reformar as pinturas de demarcação do abrigo de hidrante. Motivo da solicitação: Auditoria interna - As tintas já temos em estoque no condominio - Orçamento para compra de pincel para a pintura | solved | 2023-07-21 10:41 | normal | 2023-07-28 09:42 | MG | ZENDESK | 2023-07-21 |  | ['uberabag2m5', 'uberabag2m6', 'uberabag2m7'] | LOG Uberaba |  | Galpão 02 | Predial | Pintura |  | 270 | 2400 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario76741.16613799597@dominio50728.003346214959.com | (84.676463746959541) 93438.4075100371888-1869.4892150001313 | Cliente -2196 |  | Usuário Responsavel 600 | 3726 | 6.9594 |  | Friday | 10
Instalar placas elétricas risco - (VENDA ATIVO | A-080 LOG 30/mai Instalar placas adicionais sinalizando o risco de choque elétrico Operaçoes A-081 LOG 30/mai Instalar placas adicionais sinalizando o risco de choque elétrico Operaçoes A-082 LOG 30/mai Instalar placas adicionais sinalizando o risco de choque elétrico Operaçoes | solved | 2023-05-09 13:58 | normal | 2023-07-27 17:47 | PR | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 150 | 560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18416.222963134765@dominio11061.96037221591.com | (0.49524926492407068) 99005.6083626398013-1802.0652042992135 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2987 | 79.1595 |  | Tuesday | 13
Rompimento rede de SPK | Bom dia. Rompimento da rede adutora do sprinkler na saída da casa de bombas. | closed | 2023-07-10 08:53 | normal | 2023-07-27 17:43 | GO | ZENDESK | 2023-07-10 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 230 | 6160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17896.320101044592@dominio35393.78619374166.com | (58.836491870678572) 95243.66944696543-267.38715494454124 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3586 | 17.3679 |  | Monday | 8
Providenciar Suporte de Fixação no Sistema de Gongos. | Sustentação nos sistemas de gongos, apontamento Alertron | closed | 2022-09-23 18:21 | normal | 2023-07-27 17:29 | RJ | ZENDESK | 2022-09-23 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de SPK |  | 108340 | 114510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6276.815569814893@dominio71580.437503147477.com | (93.968299059373649) 94818.5449156990089-78.034009365534644 | Cliente 2825 | Usuário -2842 | Usuário Responsavel -9367 | 1154 | 306.9639 |  | Friday | 18
PAREDE DE DIVISÓRIA - EXECUÇÃO DE PAREDE NO G1-M2/M3 | Boa tarde! Fechamento metálico de vão. Abaixo resumo da ativiade: - Processo de compra de materiais iniciado; - Alvenaria será executada pela HR Engenharia; - Estrutura metálica será executada pela MD Edificações Aenciosamente, Walerson. | solved | 2023-07-06 17:30 | normal | 2023-07-27 15:44 | ES | ZENDESK | 2023-07-06 |  | ['vianag1m2', 'vianag1m3'] | LOG Viana |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 110 | 3400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96397.364614729726@dominio6188.4777280944309.com | (24.137904509985656) 93716.1305538683423-6047.5439183758226 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3567 | 20.9261 |  | Thursday | 17
Parede de divisória - Demolição de parede de divisória no G2-M3/M4 | Boa tarde! Segue autorização do comercial para demolição de parede de divisória no G2-M3/M4 em Juiz de Fora. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2023-07-04 12:10 | normal | 2023-07-27 15:41 | MG | ZENDESK | 2023-07-04 |  | ['juiz_forag2m3', 'juiz_forag2m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 40 | 3660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11961.181153915066@dominio59690.98700290214.com | (32.79048336353231) 98750.49971050615-932.44070519728291 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3517 | 23.1466 |  | Tuesday | 12
Instalação de Tela de Acrílico | Após visita in loco e em decorrência da poeira e sujeira produzida pelos vizinhos e constante reclamação do cliente o **Luan Martins Melo Rodrigues** sugeriu instalar tela mosqueteira para contenção do problema. | closed | 2022-10-21 10:30 | normal | 2023-07-27 14:32 | MG | ZENDESK | 2022-10-21 |  | ['uberabag1m1a', 'uberabag1m1b', 'uberabag1m1c', 'uberabag1m1d', 'uberabag1m1e', 'uberabag1m1f', 'uberabag1m2'] | LOG Uberaba |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 60 | 3030 | EM LIBERAÇÃO (LOCATÁRIO) | MANUTENÇÕES | usuario55751.996932937072@dominio43263.517235389307.com | (60.569822221797722) 97954.11682386299-9692.8654128208764 | Cliente -3879 | Usuário 400 | Usuário Responsavel 9450 | 1491 | 279.1684 |  | Friday | 10
Cerca eletrica danificada. | No dia 21/06, por volta das 08:20h, um prestador de serviço do Locatário Translog ( M01/02- G3), colidiu com a cerca elétrica, ao tentar fazer uma manobra e danificou a mesma. Locatário Translog comunicado. 2 orçamentos,: 1º considerando a troca de uma haste caso consigam aproveitar a outra que esta torta. 2º considerando a troca das 2 hastes galvanizadas. | closed | 2023-06-22 12:11 | normal | 2023-07-27 11:18 | PR | ZENDESK | 2023-06-21 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4560 | 23320 | VISTORIA FINAL | OPERAÇÕES | usuario27425.564747517055@dominio33883.516160152118.com | (96.146741841872867) 99588.8685975992976-7711.7478858773529 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2898 | 3440 | 34.9636 |  | Thursday | 12
Acabamentos | Acabamentos | solved | 2023-05-04 17:23 | normal | 2023-07-26 15:10 | RS | PLATAFORMA | 2023-05-04 |  | ['gravataig1m11'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 12900 | 13010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42569.159111385132@dominio27775.072796027322.com | (6.8456753080981878) 95550.4244481956457-7619.3622824998429 | Cliente -7866 | Usuário -1053 | Usuário Responsavel -7088 | 2952 | 82.9077 |  | Thursday | 17
Venda de Ativo - Refletores queimados | Olá, identificamos mais 5 refletores queimados, realizamos a retirada e vamos encaminhar para garantia, assim que retornar, informo para que seja contratada a instalação. | solved | 2023-03-21 12:15 | high | 2023-07-26 14:48 | RS | ZENDESK | 2023-03-21 | 5 | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 490 | 5650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29221.202370838328@dominio23698.809620079152.com | (67.877167447736966) 91910.6337478179148-2679.3917204637623 | Cliente 2825 | Usuário 7439 | Usuário Responsavel -5348 | 2628 | 127.106 | 5 | Tuesday | 12
Acoplamento de rede de incêndio com vazamento | O acoplamento da rede principal de incêndio apresentou gotejamento. A empresa ARC já verificou o local e será preciso uma PTA para acesso e troca de peça. O serviço ficou agendado para 25/07. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TJoDdBYpu5XgMdjdoU9SROR5A/?name=image.png) | closed | 2023-07-24 11:24 | urgent | 2023-07-26 14:47 | RS | ZENDESK | 2023-07-24 |  | ['gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de SPK |  | 130 | 52540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77901.919753624548@dominio96553.1470046234.com | (82.808210145158213) 99195.6245383326077-8728.3262659125521 | Cliente -2423 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3747 | 2.1412 |  | Monday | 11
TESTE Sistema Hidrante (favor não puxar esse chamado) | "Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, | solved | 2023-07-26 11:07 | normal | 2023-07-26 13:57 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-26 |  | ['contagemig1m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 2260 | 2780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32034.975110298081@dominio48180.208567462432.com | (64.498320109490749) 92731.5238489986787-8390.5139334994365 | Cliente 4993 | Usuário -4876 | Usuário Responsavel 9450 | 3767 | 0.11787 |  | Wednesday | 11
Torneira da Copa vazando, reparo desgastado | Torneira da Copa vazando, reparo desgastado | solved | 2023-07-20 18:25 | normal | 2023-07-26 11:27 | CE | PLATAFORMA | 2023-07-20 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2810 | 4870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario96954.711836558781@dominio25020.80794048986.com | (24.648029149513754) 91646.3354094572016-6988.35249109417 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel 6085 | 3723 | 5.71 |  | Thursday | 18
TELHADO | Boa tarde! Solicito urgente a verificação do telhado do condominio pois estamos com diversas goteiras no galpao setor de logistica onde temos caixas com medicamentos e goteiras tambem no setro administrativo banheiro e sala de arquivo de documentos | closed | 2023-07-14 14:46 | normal | 2023-07-26 09:41 | PR | PLATAFORMA | 2023-07-14 |  | ['sao_jose_pinhaisg1m7', 'sao_jose_pinhaisg1m8'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 190 | 5380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5150.0309157572638@dominio81547.429532261711.com | (94.25959292155261) 93785.575612555444-757.53303811396654 | Cliente -7275 | Usuário 550 | Usuário Responsavel 3767 | 3644 | 11.7881 |  | Friday | 14
Substituição tubulação ETE (VENDA DE ATIVO) | Bom dia, Favor verificar proposta em anexo referente a necessidade da substituição da tubulação da ETE visto que a tubulação utilizada não está suportando o calor e está deformando. | closed | 2023-06-13 11:51 | normal | 2023-07-25 17:29 | PR | ZENDESK | 2023-06-13 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1200 | 36070 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario92570.612668359434@dominio24863.639141331296.com | (88.870448774610878) 98799.9220447552143-8665.9984506190413 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -5348 | 3338 | 42.2349 |  | Tuesday | 11
Aterramento exposto (Venda Ativo) | Ferragem de SPDA exposta conforme relatório. | solved | 2023-07-25 17:21 | normal | 2023-07-25 17:24 | PR | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 360 | 1670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73728.563062730682@dominio19294.485409249774.com | (22.716683029516332) 9451.54651360284589-8533.0330394672765 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2828 | 3762 | 0.0022801 |  | Tuesday | 17
Revitalização - Pintura Fachada Vestiário 1 e Vestiário 2 | Serviço de pintura da fachada dos vestiários 1 e 2 do condomínio. | closed | 2023-05-25 11:53 | normal | 2023-07-25 08:49 | CE | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 2810 | 2810 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46626.925608483958@dominio64468.764987837814.com | (94.636225829032838) 92452.1066842057758-2277.5370479192088 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3198 | 60.8722 |  | Thursday | 11
Goteiras dentro do Galpão 3 do Modulo 2. | Goteiras ja mapeadas pelos Adm log Jundiai | closed | 2023-07-24 12:56 | normal | 2023-07-24 17:08 | SP | PLATAFORMA | 2023-07-24 |  | ['jundiaig3m1', 'jundiaig3m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 150 | 10630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11729.258665193649@dominio99850.762761546284.com | (86.17134931075978) 9340.54573295938388-2335.5318626882486 | Cliente -9465 | Usuário 2159 | Usuário Responsavel 5189 | 3754 | 0.17552 |  | Monday | 12
Espaçadores - piso | Os espaçadores estão danificados e ou ausentes, precisaria de manutenção; | closed | 2023-07-21 10:09 | normal | 2023-07-24 17:07 | SP | PLATAFORMA | 2023-07-24 |  | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 58270 | 58270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94817.502747660648@dominio24496.905800985169.com | (26.865116874667475) 994.880526779947843-5810.194935883108 | Cliente -3747 | Usuário -7428 | Usuário Responsavel 2828 | 3725 | 3.2902 |  | Friday | 10
Hidrante Módulo 02 com gotejamento | Locatário está sem acesso a plataforma devido a troca da gestão, já solicitei a troca de usuário. 1 Hidrante do módulo 2 com gotejamento. | closed | 2023-07-05 18:38 | normal | 2023-07-24 12:53 | RS | ZENDESK | 2023-07-05 |  | ['gravataig1m2'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 3030 | 269570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56141.027686448542@dominio58729.236967884994.com | (28.20957503784242) 9774.81324885992865-1930.9053996796824 | Cliente -5562 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3560 | 18.7601 |  | Wednesday | 18
Aquisição de New Jersey de Concreto | Boa tarde! Para a sensação de segurança, adquirimos 3 unidades de New Jersey de Concreto para colocar na portaria do G3, ladeira da bacia de contenção. Valor para aquisição via CAPEX de operação; R$ 3.091,50 Prazode entrega até dia 20/07. Atenciosamente, Paula. | closed | 2023-07-14 15:27 | normal | 2023-07-24 12:18 | ES | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 1150 | 22370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15975.819866527452@dominio93933.016866508086.com | (71.448774127586972) 91192.1545310616114-4223.6623522576865 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 903 | 3648 | 9.8688 |  | Friday | 15
Vazamento esgoto em frente a estação elevatória | Boa tarde! Estamos com vazamento de esgoto dentro do condomínio, em frente a Estação Elevatória. Foi verificado e não há nenhum vazamento na Estação Elevatória, o vazamento começa na parte da calçada cidadã. Segue foto em anexo. | solved | 2023-07-18 17:51 | normal | 2023-07-24 12:16 | ES | ZENDESK | 2023-07-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 40 | 6320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55930.602700279574@dominio9901.958259967425.com | (33.072984175317316) 94475.3750266934267-9704.7404295757078 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3698 | 5.7678 |  | Tuesday | 17
Caminho seguro bloqueado | A passagem de pessoas atrás do armazém G2 está bloqueada, fazendo com que os funcionários do G3 tenha que se deslocar por um percurso bem maior pra chegar na portaria. | solved | 2023-07-24 11:59 | normal | 2023-07-24 12:14 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-24 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 10 | 2010 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30997.831074388061@dominio80696.603320068316.com | (35.580696347766775) 97189.9877261422516-9649.3697112850969 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 903 | 3752 | 0.010903 |  | Monday | 11
Estrutura metálica - Infiltrações. | As goteiras no inicio e fim da claraboia não foram sanadas após a ultima manutenção. Segue fotos em anexo. | closed | 2023-07-10 10:53 | normal | 2023-07-24 11:14 | SP | PLATAFORMA | 2023-07-10 | 4 | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica linha de vida |  | 110 | 13070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64734.636436223023@dominio35741.716890841439.com | (52.73475682551566) 95147.4037504736416-5382.9093578634047 | Cliente -6637 | Usuário 8084 | Usuário Responsavel -8452 | 3587 | 14.0146 | 4 | Monday | 10
Substituição da Tampa da caixa de drenagem | Estrutural | solved | 2023-01-13 17:21 | normal | 2023-07-24 10:43 | GO | PLATAFORMA | 2023-01-13 |  | ['goianiag1m3', 'goianiag1m4', 'goianiag1m5', 'goianiag1m6', 'goianiag1m7', 'goianiag1m8'] | LOG Goiânia |  | Galpão 01 | Predial | Drenagem |  | 770 | 770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8730.4637969284013@dominio35960.907298524486.com | (94.188369606108168) 97123.6431820215457-3731.4436200967339 | Cliente -3509 | Usuário -4979 | Usuário Responsavel -8481 | 2104 | 191.7237 |  | Friday | 17
ATERRAMENTO GRADIL NA ETE | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cvZ3nkJcEcMPHZu0qQCfBMQe6/?name=image.png) | solved | 2023-06-26 11:37 | high | 2023-07-24 09:47 | PR | ZENDESK | 2023-06-19 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 50 | 77600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21347.667415002707@dominio84227.583386561761.com | (54.021296415262007) 97355.732640549897-1295.6643565852012 | Cliente 2825 | Usuário 1155 | Usuário Responsavel -5348 | 3450 | 27.9236 |  | Monday | 11
GOTEIRAS | Armazém apresentou novo ponto de goteira. | solved | 2023-07-10 16:52 | normal | 2023-07-24 09:10 | PR | PLATAFORMA | 2023-07-11 |  | ['sao_jose_pinhaisg1m4'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1560 | 25090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario59498.45997150155@dominio54099.985367741923.com | (39.025980205089596) 97815.0680506076078-4081.9256342430867 | Cliente -7344 | Usuário -6449 | Usuário Responsavel -8452 | 3592 | 13.6794 |  | Monday | 16
Vazamento módulo Vago G3M4 | Boa tarde, na data de ontem quando fui realizar visita no módulo, o mesmo estava com diversos pontos de vazamento, sendo um deles entre o telhado e a translucida em frente a escada do mezanino com quantidade consideravel de água. | closed | 2023-07-13 14:20 | normal | 2023-07-24 09:08 | PR | ZENDESK | 2023-07-13 |  | ['sao_jose_pinhaisg3m4'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 110 | 1930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35629.601596496228@dominio63083.428620673534.com | (55.993350240639458) 94731.4530985121373-3035.6153113205723 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2828 | 3625 | 10.7834 |  | Thursday | 14
LIMPEZA DAS CANALETAS DO G2- JETTA | Prezados, bom dia. Foi realizado no dia 21/07 a limpeza das canaletas do fundo do G2, a pedido do cliente pois o mesmo reclamou do mau cheiro. Fizemos a limpeza e passamos o hidrojato. Seguem as fotos abaixo: | closed | 2023-07-24 08:15 | normal | 2023-07-24 08:15 | SP | ZENDESK | 2023-07-24 |  | ['sumareg2m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Predial | Melhorias |  | 2970 | 2970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58808.499254914859@dominio46895.980704822767.com | (57.111565030232434) 96071.8717253067771-743.42901462827024 | Cliente 3317 |  | Usuário Responsavel -8485 | 3745 | 0 |  | Monday | 8
Cerâmicas quebradas | No mezanino, encontra-se algumas cerâmicas ( aproximadamente 08 peças) quebradas. | closed | 2023-07-18 14:51 | normal | 2023-07-24 07:51 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-18 | 5 | ['contagemig1m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 3800 | 17490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36744.633161067875@dominio10348.922768950284.com | (34.850153664775185) 98916.8989766454251-9917.3560185267979 | Cliente 1840 | Usuário -8544 | Usuário Responsavel 9450 | 3692 | 5.7089 | 5 | Tuesday | 14
Parede de Divisória G1-M7/8 | Em execução empresa Aço Mais. Material e equipamentos na obra. | closed | 2023-06-14 13:21 | normal | 2023-07-24 07:50 | AL | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['maceiog1m7', 'maceiog1m8'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 600 | 2910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58970.664444150956@dominio39241.381927677787.com | (71.229996248355661) 95062.209090645214-3204.3848454433914 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3373 | 39.7705 |  | Wednesday | 13
Corrigir piso intertravado (VENDA - ATIVOS) | A-020 A-092 A-093 A-128 | closed | 2023-05-09 13:44 | normal | 2023-07-21 16:34 | PR | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 120 | 490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78218.695221778151@dominio97099.8609009139.com | (1.4792364608215463) 9203.34352710360562-8115.4092171048605 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2983 | 73.1176 |  | Tuesday | 13
Instalações Elétricas | Bom dia! a Solicitação:3395, foi encerrada, mas ainda temos alguns questionamentos a fazer: Informar qual a especificação das lâmpadas (do deposito) e fabricante, pois vamos buscar junto ao fabricante a vida útil das lâmpadas. Aguardamos as informações. Se puderem enviar as notas de aquisição, seria muito interessante. Agradecemos | closed | 2023-06-29 12:18 | normal | 2023-07-21 11:48 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-29 |  | ['sumareg2m2', 'sumareg2m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 200 | 95380 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario39565.906453415853@dominio91079.929388883684.com | (27.311293117038733) 94976.1346771319595-5050.3324012959984 | Cliente 3317 | Usuário -9442 | Usuário Responsavel 2828 | 3484 | 21.9795 |  | Thursday | 12
RETROFIT TOTENS | NECESSÁRIO A REVITALIZAÇÃO DOS TOTENS PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO LAYOUT. | solved | 2023-04-19 09:46 | normal | 2023-07-21 11:07 | RJ | ZENDESK | 2023-04-19 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 29480 | 31420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54537.719663312615@dominio81262.989897875392.com | (31.026502279610412) 95663.6242481727986-5716.2198501588109 | Cliente 2825 | Usuário -6025 | Usuário Responsavel 903 | 2862 | 93.0561 |  | Wednesday | 9
Torneira banheiro apresentou defeito | Torneira banheiro apresentou defeito | solved | 2023-07-20 11:11 | normal | 2023-07-20 17:26 | CE | PLATAFORMA | 2023-07-20 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1480 | 1480 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22543.513721149357@dominio27072.196348675308.com | (8.4095894019552269) 9260.78082772241686-181.9684806703662 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel 6425 | 3714 | 0.26096 |  | Thursday | 11
Vazamento Válvula casa de bombas | Boa tarde, favor verificar vazamento na casa de bombas conforme fotos. | solved | 2023-07-14 16:32 | normal | 2023-07-20 15:23 | PR | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 460 | 1450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57997.746164228214@dominio91683.335084807521.com | (37.104324908118954) 92085.5572320876754-6514.0061394514205 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2828 | 3651 | 5.9521 |  | Friday | 16
Troca de luminárias do G2 | Instalações Elétricas | solved | 2023-04-11 16:16 | high | 2023-07-20 14:45 | CE | PLATAFORMA | 2023-04-11 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1340 | 10320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24418.484473911427@dominio77235.598476586543.com | (83.233322725799113) 96135.6481227472113-6578.2483216083383 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel 2498 | 2788 | 99.9368 |  | Tuesday | 16
Forro PVC vestiário (parte externa) | Parte externa do vestiário com sem forro e com forro caindo, por ações do tempo ( só a parte lateral foi feita pela Maxx service sem custo, aind a parte acima da telha que cobre a escada do vestiário). | solved | 2022-07-21 16:32 | normal | 2023-07-20 11:41 | RJ | ZENDESK | 2022-07-21 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 2790 | 225360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71448.001134574763@dominio58220.492039523531.com | (29.583673989726371) 94482.8361283434124-4796.48645452673 | Cliente 2825 | Usuário 7090 | Usuário Responsavel -9367 | 630 | 363.7979 |  | Thursday | 16
Válvula foi trocada e voltou a ter problema Marcos ciente. | Válvula descarga com problema, conf. falado com Marcos. | closed | 2023-07-19 14:28 | normal | 2023-07-20 11:10 | CE | PLATAFORMA | 2023-07-19 | 5 | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I | troca realizado, atendimento rápido. | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 680 | 1230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38790.159003947294@dominio59665.110360466933.com | (74.658069499356557) 96403.2157500531512-8899.7956692577518 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel 6425 | 3707 | 0.86238 | 5 | Wednesday | 14
Parede de Divisória G1-M22/23 | Em execução empresa Aço Mais. Material e equipamentos na obra. | closed | 2023-06-14 13:28 | normal | 2023-07-19 17:14 | AL | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['maceiog1m22', 'maceiog1m23'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 180 | 1130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31809.291048561256@dominio20308.235301746892.com | (7.996836421010431) 97927.8753930092771-7975.4060760747561 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3377 | 35.1569 |  | Wednesday | 13
Piso do Open Space se soltou | Piso Cerâmico | closed | 2023-05-12 14:28 | normal | 2023-07-19 17:14 | SP | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Piso Cerâmico |  | 990 | 10960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98933.911666532615@dominio73251.573678123066.com | (64.219735588878649) 94651.6993531500166-1441.737883709503 | Cliente -2196 | Usuário 8235 | Usuário Responsavel -5348 | 3049 | 68.1148 |  | Friday | 14
Instalações Incêndio | Ano passado foi oferecido pelo condomínio recarga dos extintores e teste hidrostáticos da mangueira no fornecedor do condomínio, repassando o custo. Favor avaliar se é possível fazer esse ano novamente. | solved | 2023-06-29 14:53 | normal | 2023-07-19 17:13 | MG | PLATAFORMA | 2023-06-30 |  | ['contagemiig2m1'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 50 | 1510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42793.368551286811@dominio50600.337582241395.com | (44.709327276077779) 99619.0449314606012-4082.6916271291889 | Cliente 9194 | Usuário -7395 | Usuário Responsavel -3976 | 3487 | 20.0968 |  | Thursday | 14
Grelhas de boca de lobo quebradas no G1 | Grelhas de boca de lobo quebrada e afundada. | solved | 2023-07-05 08:24 | normal | 2023-07-19 17:08 | MG | ZENDESK | 2023-07-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 260 | 31030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95378.153547852446@dominio27592.384354873651.com | (20.220989167482042) 92142.5905452164361-7543.5443467974455 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3551 | 14.3642 |  | Wednesday | 8
Revitalização sala Manutenção/Operações | Empresa responsável: GM | closed | 2023-06-27 16:31 | normal | 2023-07-19 17:08 | MG | ZENDESK | 2023-06-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 80 | 6700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50606.346610596367@dominio16843.133224377209.com | (38.082526207700347) 92887.079748166394-2438.7639554668554 | Cliente 2825 | Usuário 4682 | Usuário Responsavel 9450 | 3467 | 22.0253 |  | Tuesday | 16
Vazamento cisterna. | Conforme informado anteriormente, a cisterna próxima aos estacionamento do ML, esta com uma rachadura na parede da divisória entre o reservatório de agua e a sala onde ficam as bombas e painel da cisterna, alagando a sala, queimando as bombas. Painel esta enferrujando devido a humidade da salinha. Chamado estava aberto no ticket 456. ![](https://p27.zdusercontent.com/attachment/11633399/4B7VyiCdGeO7TLSTEBuc2gFtz?token=eyJhbGciOiJkaXIiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2In0..Ci6xwGecFPqnLrwiNkzmFA.xsbtCorZNi5GSM1r-8wJJP7PGn8t1XXlzJme7xLNdTSF7HSxtxp2yeCy8k1qwlP34R633uP0iDUrSbPeKTTCWTNG84LsoC-NjayCBzWnUK5WZaM6A28xDpBOlUbpqB4qQgj8CDNrhAAAGrU1yi-7-tsmSyZYtJumT2DflkbHKDr0VpmJN0ppZ2mtBfWBlZUrHSPtE3Hy6ggWS04mdQoUqYJ19y4UrG0JtMqM2lQC2zHNSf-rsFr7phVTzUZOrWdjmEdBA7unVKHvix9Jl9Dw0Al_WinVb-fDa5EZPbCajXo.5Ppgm5nearYViefB5kenMQ) | closed | 2023-02-13 15:12 | high | 2023-07-19 17:06 | PR | ZENDESK | 2023-02-13 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 130 | 130 | EM VISTORIA | MANUTENÇÕES | usuario49469.255999654539@dominio36194.16230917682.com | (63.695221881032857) 96739.144404220825-235.85791006296239 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8485 | 2329 | 156.0794 |  | Monday | 15
Shopee - Porta de Doca Travada | Prezados (as), Estamos com um problema interno onde a porta da doca não está fechando totalmente e com isto tivemos que ficar com a porta um pouco aberta o que pode dar margem para entrada de animais ou mesmo pessoas dentro do galpão. Precisamos da avaliação e apoio de vocês para manutenção em questão. | closed | 2023-07-18 09:18 | normal | 2023-07-19 14:16 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-18 |  | ['juiz_forag4m1', 'juiz_forag4m2'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 58210 | 60370 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68151.51677625865@dominio70979.272243508443.com | (66.903855811792113) 97089.3960143053537-127.85249411797282 | Cliente -14 | Usuário 9924 | Usuário Responsavel -3976 | 3686 | 1.207 |  | Tuesday | 9
Vazamento no G2, comprometendo e danificando o novo teto da sala do RH no mezanino. | Vazamento no G2, comprometendo e danificando o novo teto da sala do RH no mezanino. | solved | 2023-07-18 10:22 | normal | 2023-07-19 13:03 | RJ | PLATAFORMA | 2023-07-18 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I | A solução foi extremamente rápida e o síndico foi preciso no atendimento. Parabens! | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 640 | 5950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63181.745409635638@dominio4884.6962508272109.com | (0.28047995306337964) 96740.6549224598029-1815.8923462307973 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 3688 | 1.1117 | 5 | Tuesday | 10
Bomba do Poço apresentando falhas | Bomba com barulho estranho e bombeando de forma fraca. Empresa responsável: BH Bombas/Bombas Horizonte | closed | 2023-07-14 15:18 | normal | 2023-07-19 12:13 | MG | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2790 | 4280 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4287.2783224803834@dominio46135.389516585223.com | (58.465150488549291) 97615.2868077996673-4606.969367675104 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3647 | 4.8712 |  | Friday | 15
Pintura de todo Meio-Fio necessita ser revitalizada | Pintura de todo Meio-Fio necessita ser revitalizada. Contratado de predial já foi acionado para iniciar este serviço, conforme foto anexa. | solved | 2023-05-31 09:45 | normal | 2023-07-19 08:44 | RJ | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 1000 | 5830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31055.908350215832@dominio73343.58715860713.com | (41.746600846105657) 92752.252475891461-2284.8152039799256 | Cliente 2825 | Usuário -7727 | Usuário Responsavel 903 | 3249 | 48.9576 |  | Wednesday | 9
Calçada próxima ao castelo com trinca | Calçada próxima ao castelo com trinca ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QREJNiqeJZnWBnmGi59qSjwKU/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.50+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rVJK4IfajECFxjguAH0zcrgLW/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.50+%282%29.jpeg) | solved | 2023-07-12 10:38 | normal | 2023-07-17 15:33 | ES | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 40 | 1080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36100.570752343185@dominio49642.436010345715.com | (64.227263582785085) 96324.86380606506-8221.1616798033265 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3601 | 5.2049 |  | Wednesday | 10
Modificação do Acesso ao Condomínio | Ultimamente tivemos alguns acidentes devido ao modo que é realizado o acesso ao condomínio hoje, assim foi solicitado ao setor de Projetos uma melhoria no projeto existente. | closed | 2023-01-03 10:17 | normal | 2023-07-17 15:30 | GO | ZENDESK | 2023-01-03 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 680 | 2810 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22247.915191048174@dominio58151.31761358925.com | (67.952479811959265) 98161.84009833191-2501.1675341044606 | Cliente 2825 | Usuário -1090 | Usuário Responsavel -9367 | 2005 | 195.2179 |  | Tuesday | 10
Manutenção - Pavimentação | Bom dia! Demolição de trecho para execução de novo acesso ao condomínio. Serviço será iniciado hoje pela empresa Gold Pavimentação. Proposta aprovada pelo Marco conforme e-mail em anexo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4wSwSpwg5x8T2tZYb5113O4qZ/?name=image.png) Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-07-13 08:24 | normal | 2023-07-17 15:26 | GO | ZENDESK | 2023-07-13 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 3400 | 6100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97824.4711565255@dominio5726.6431147336443.com | (40.62767088133) 95002.23200877378-3626.1090588320644 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3615 | 4.2931 |  | Thursday | 8
Limpeza do teto e parede na parte interna do galpão 1 - Módulo 8 | Boa Tarde. Venho por meio desta solicitar que no próximo reparo que a Log for realizar na parte interna do galpão próximo ao teto através de uso de plataforma, que seja feita uma limpeza no canto direito do galpão próximo a área do mezanino. Nesta área apareceram algumas teias de aranha onde não há como fazermos esta limpeza por conta da altura do pé direito. Certo da compreensão e colaboração de vossas!. At, José Dantas Junior Coordenador / Procurador | closed | 2023-07-12 14:47 | normal | 2023-07-17 15:19 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-12 |  | ['vianaiig1m3'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 11550 | 12370 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario51091.797325295149@dominio93524.688284745789.com | (44.647930354315427) 91629.5841859070454-6944.8441050109213 | Cliente 84 | Usuário 5022 | Usuário Responsavel 903 | 3613 | 5.0226 |  | Wednesday | 14
Reparos - Pós Manutenção - Cabine Primária | Lu, Na última manutenção preventiva do cubículo de medição, QGBTs e Termografia, foram apontados pontos de correção e melhorias. Compartilho os laudos e orçamentos a fim de seguirmos com a tomada de decisão e cronograma dos respectivos. Ressalto que já realizamos a aquisição das chaves seccionadoras e louças, conforme NF-e anexo. Outro ponto, seria com relação a coleta e análise do óleo dos transformadores, a qual não fazia parte do escopo da prestação de serviços. (Anexo orçamento) Dúvidas a disposição. No aguardo! | closed | 2023-04-24 16:33 | high | 2023-07-17 14:01 | SE | ZENDESK | 2023-04-24 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 60 | 12920 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51096.4580211552@dominio66753.661937717116.com | (84.084618057285) 97802.1418353505414-7122.8484362568079 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6425 | 2899 | 83.8944 |  | Monday | 16
OBRAS - Módulo 25 / Compra de 7 abrigos de hidrantes. | Módulo 25 / Necessário 7 caixas de hidrantes instaladas e em bom estado. Há caixas faltando e amassadas. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/LlzTZn2HttzHUkY0p6eCHw0fd/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/R6PfXih93pHw0ibRLqnCTp4jj/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ky2wUOGnfDc7VQmi2llC9Xduj/?name=image.png) | closed | 2023-05-19 11:57 | normal | 2023-07-17 11:55 | ES | ZENDESK | 2023-05-19 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Sistema de Hidrante |  | 180 | 2500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42436.5065850775@dominio5384.3091683950306.com | (93.877361201226663) 9817.59569002663159-6872.0260506508021 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3151 | 58.9982 |  | Friday | 11
Modulo 25 ( vazio) / escada com ferrugem e corrosão | Modulo 25 ( vazio) / escada com ferrugem e corrosão ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hJLpLyMxPZVNSEKSbTzcT0ZNC/?name=WhatsApp+Image+2023-07-07+at+16.27.48.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/0dy6nqOM1UZz711owmzDWZXSl/?name=WhatsApp+Image+2023-07-07+at+09.25.51.jpeg) | closed | 2023-07-07 16:30 | normal | 2023-07-17 11:42 | ES | ZENDESK | 2023-07-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 50 | 2900 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93218.9262286685@dominio52059.921053596096.com | (12.09203884414403) 9969.22651969186211-6586.9486397050905 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3581 | 9.8 |  | Friday | 16
Parede externa da ETAP faltando acabamento onde foi instalado o quadro elétrico por dentro | Parede externa da ETAP faltando acabamento onde foi instalado o quadro elétrico por dentro ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aw8oIBzOaDecImGUdnIaJyzNU/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.52+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/NZzmdN8EDCYyqTqsuVl1hZfma/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.26+%281%29.jpeg)faltando ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iSXGRzEUHOp1GFYnE6qhLvLjY/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.52.jpeg) | closed | 2023-07-12 10:30 | normal | 2023-07-17 11:41 | ES | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 30 | 2520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10853.131292900816@dominio69120.853991263037.com | (53.515380030603112) 93377.7167114567278-9321.0820943756771 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3598 | 5.0488 |  | Wednesday | 10
Marco / Porta ETAP Pendente acabamento | Marco / Porta ETAP Pendente acabamento ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VP9g2PT4QVlnxNsJivOOYfvn5/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.27+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uGdo1lsZyVg2i6HsoJbuqu4Qr/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.27+%282%29.jpeg) | closed | 2023-07-12 10:44 | normal | 2023-07-17 11:38 | ES | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 180 | 3150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53309.87562565945@dominio48565.870852463042.com | (82.309807899774086) 99610.050406981838-3755.7547683498083 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3603 | 5.0377 |  | Wednesday | 10
NINHO PASSARINHO | SOLICITAMOS VERIFICAR POIS DEVE TER NINHO NO TELHADO BARRACAO POIS PASSARINHOS ENTRANDO PELA JANELA ADMINISTRATIVO E TEMOS TELA ALI | solved | 2023-07-14 14:54 | normal | 2023-07-17 11:23 | PR | PLATAFORMA | 2023-07-14 |  | ['sao_jose_pinhaisg1m7', 'sao_jose_pinhaisg1m8'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 700 | 2810 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18926.723120157432@dominio96535.566375238152.com | (60.084743473465444) 9863.11444826393324-8124.9329024758445 | Cliente -7275 | Usuário 550 | Usuário Responsavel 2828 | 3646 | 2.8539 |  | Friday | 14
Faltando proteção da escada ( Peça redonda) / Comercial negociando a locação | Faltando proteção da escada ( Peça redonda) / Comercial negociando a locação ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/fH7Rg4kSBSu1KmeWSm676d3Fu/?name=WhatsApp+Image+2023-07-13+at+16.19.44.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/omux5HHEuX6qGJe1fKam1NoAg/?name=WhatsApp+Image+2023-07-13+at+16.19.42.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SW4rXNWs5fTgwhQc8998aU5Si/?name=WhatsApp+Image+2023-07-13+at+16.19.44+%281%29.jpeg) | solved | 2023-07-14 13:31 | normal | 2023-07-17 11:21 | ES | ZENDESK | 2023-07-14 |  | ['vianaiig1m15'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 550 | 2870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40675.132158378081@dominio42062.341417943106.com | (43.986930991392327) 91157.1534740306372-5164.0402628408174 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3641 | 2.9101 |  | Friday | 13
Parede de Divisória G1-M9/24 | Em execução empresa Aço Mais. Material e equipamentos na obra. | closed | 2023-06-14 13:33 | normal | 2023-07-17 10:21 | AL | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['maceiog1m24', 'maceiog1m9'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 20 | 700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68730.76008696128@dominio80430.611149610966.com | (19.89464739154273) 93496.7832188405337-5132.9964803658022 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3381 | 32.8671 |  | Wednesday | 13
Parede de Divisória G1-M8/23 | Em execução empresa Aço Mais. Material e equipamentos na obra. | closed | 2023-06-14 13:31 | normal | 2023-07-17 10:21 | AL | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['maceiog1m23', 'maceiog1m8'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 130 | 1090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32228.043787662773@dominio46998.353869786959.com | (82.7097053060945) 97695.6046283433079-4524.5087354802235 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3380 | 32.8675 |  | Wednesday | 13
Esquadrias e acessórios - Manutenção em portões de docas | Bom dia! Iremos realizar a manutenção em 04 portões do locatário. Equipe da DOOR MONTAGENS mobilizada. Proposta aprovada pelo Marco. Depois discutiremos quem irá arcar com o custo. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-07-14 10:48 | normal | 2023-07-17 08:48 | ES | ZENDESK | 2023-07-14 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 110 | 11330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27433.873819436121@dominio68787.58716880779.com | (26.095749730084439) 9734.660493237154-8998.1767682405625 | Cliente 5118 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3634 | 2.9167 |  | Friday | 10
Esquadrias e Acessórios - Manutenção no portão | Bom dia! Iremos realizar a manutenção em 04 portões do locatário. Equipe da DOOR MONTAGENS mobilizada. Proposta aprovada pelo Marco. Depois discutiremos quem irá arcar com o custo. Atenciosamente, Walerson | solved | 2023-07-14 11:00 | normal | 2023-07-17 08:43 | ES | ZENDESK | 2023-07-14 |  | ['vianaiig1m18'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2100 | 9050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85707.91876462684@dominio59276.823913249835.com | (58.305008339109023) 910.562184416388273-5847.9961218761255 | Cliente -7275 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3635 | 2.9048 |  | Friday | 10
Serviço Anual de manutenção geral no Poço + Calibração do Hidrômetro | Serviço está sendo feito via capex operações- contrato anexo. | closed | 2023-07-04 14:24 | normal | 2023-07-14 17:05 | RJ | ZENDESK | 2023-06-20 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 330 | 5500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19651.928819488145@dominio92403.046308440375.com | (89.851014830708237) 99114.08813568691-5267.3638973676007 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 903 | 3541 | 10.1116 |  | Tuesday | 14
LIMPEZA DO TERRENO G4/G5 + ACEIRO | Boa tarde. Conforme solicitado pelo Gustavo na última visita a Campos em 04/04/2023, segue proposta de limpeza do terreno G4/G5 + ACEIRO. **Jordana Marta Vidigal Cardoso** **Walerson Anisio Dos Santos Silva** | closed | 2023-04-20 16:32 | normal | 2023-07-14 17:04 | RJ | ZENDESK | 2023-04-20 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 60 | 173450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48956.418862340091@dominio94102.235962638064.com | (66.173052196167) 91251.5796823038411-7963.5958904022646 | Cliente 2825 | Usuário 8233 | Usuário Responsavel 903 | 2879 | 85.0223 |  | Thursday | 16
Melhoria - Serviço de concretagem de piso das VGas do G3 | Serviço de concretagem e pintura do piso das VGas do G3. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/YmiMGxMMmeDCvCnERnuSOq7gD/?name=image.png) | closed | 2023-07-14 16:57 | normal | 2023-07-14 16:57 | CE | ZENDESK | 2023-07-13 |  | ['fortalezaig3m1', 'fortalezaig3m2', 'fortalezaig3m3', 'fortalezaig3m4', 'fortalezaig3m5', 'fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7', 'fortalezaig3m8', 'fortalezaig3m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 2670 | 2670 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19833.78143509115@dominio16266.631784419676.com | (26.310759889855696) 97437.4428305549218-5955.4135838643806 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6425 | 3655 | 0 |  | Friday | 16
Sistema de Esgoto - Limpeza ETE | Serviço de limpeza da ETE do Condomínio. Locais limpos: *Reator UASB. *Filtro FBAS com decantado. *Tanque de Contato. *Salão 1. *Salão 2. *Caixa do gradualmento. *Tanque do lodo (Só não foi possível a limpeza até o fim porque o último trecho estava duro e não conseguimos sugar 100%. Coloquei água para amolecer). | solved | 2023-07-14 16:52 | normal | 2023-07-14 16:52 | CE | ZENDESK | 2023-06-26 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1540 | 1540 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59168.921284567543@dominio19129.256948477359.com | (66.43123776899516) 95350.9003914313071-5186.0162932631038 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6425 | 3654 | 0 |  | Friday | 16
Infiltração na Subestação | **Jessica De Carvalho Costa** Relatório em anexo do contrato de engenharia elétrica, aponta infiltração na subestação/cabine primária. Pedimos seu habitual apoio nesta manutenção, por favor e desde já agradecemos. | closed | 2023-04-18 08:44 | normal | 2023-07-14 15:57 | RJ | ZENDESK | 2023-04-18 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 630 | 1480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93211.6428639734@dominio88562.260219494274.com | (6.85148835422215) 9694.22294849476918-5977.9333693805493 | Cliente 2825 | Usuário -7727 | Usuário Responsavel -5348 | 2849 | 87.301 |  | Tuesday | 8
Condomínio - Limpeza do Castelo (Desinfecção) | Desinfecção do castelo realizada hoje com pastilhas. Laudo estará disponível a partir do dia 17/07. Fornecedor: Controlprag. TST: Fabrício | solved | 2023-07-14 15:57 | normal | 2023-07-14 15:57 | MG | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  | 2450 | 2450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97171.250712060049@dominio13266.845049227422.com | (8.0524123089477744) 99731.6976192926631-6332.0416183631387 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3650 | 0 |  | Friday | 15
Substituição das Telas de Proteção | Boa tarde prezados, tudo bem? Durante visita da empresa responsável pelo Controle de Pragas da Hertz foi identificado que as telas de proteção das caixas de passagem que ficam ao fundo do galpão encontram-se com alguns furos! Poderiam trocar as telas a fim de evitar o aparecimento de pragas no galpão, por gentileza? Agradeço desde já! | closed | 2023-07-13 16:46 | normal | 2023-07-14 15:24 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-13 |  | ['contagemig6m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 40 | 3100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31221.068111386536@dominio84176.372750177878.com | (34.638093453148535) 92634.0809340395081-6340.4237087104138 | Cliente 3493 | Usuário -2574 | Usuário Responsavel -3976 | 3628 | 0.94329 |  | Thursday | 16
Infiltração no telhado do mezanino | Prezados, boa tarde. Segue em anexo as fotos do módulo, no qual esta com infiltração no telhado (mezanino). Foi feito um reparo no dia 07/06/23, entretanto somente agora com a chuva, podemos detectar a insidência no mesmo ponto. | solved | 2023-06-15 13:35 | normal | 2023-07-14 15:11 | SP | ZENDESK | 2023-06-15 |  | ['sumareg1m6'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3610 | 12160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16890.333897329398@dominio75969.176565788788.com | (45.042013629843559) 96320.1067000073435-6467.7099057620208 | Cliente 5050 | Usuário -8809 | Usuário Responsavel -8452 | 3390 | 29.0671 |  | Thursday | 13
Infiltração - Gesso Mezanino | Boa tarde! Estamos com infiltração em nosso módulo, somente em 1 das salas do mezanino. | closed | 2023-06-19 14:42 | normal | 2023-07-14 15:04 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-19 |  | ['sumareg1m2'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutural |  | 3880 | 45120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16018.815447241153@dominio3784.2111581671252.com | (33.85604329725485) 99543.77708398549-471.79327960049091 | Cliente -2031 | Usuário -7692 | Usuário Responsavel -8452 | 3410 | 25.0155 |  | Monday | 14
Enxame de Abelhas | **Natália Kelly Soares Costa** hoje uma colmeia de abelhas se alojou na tubulação de incêndio. A colmeia está bem agitada e ocasionando um ambiente propicio a acidentes. Acionei a Alternativa verde, que teve um custo de R$ 380,00. | closed | 2023-06-30 16:57 | urgent | 2023-07-14 15:01 | MG | ZENDESK | 2023-06-30 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1920 | 16250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76334.3256225158@dominio64318.576747953251.com | (50.208392736944383) 99061.1343487979229-7409.0455097935092 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3506 | 13.9192 |  | Friday | 16
DRENOS MURO - (vENDA ATIVO) - ITEM EXTRA | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cWgQT0tb6DmJ1pdizJjsv3FDw/?name=image.png) ITEM EXTRA | closed | 2023-06-26 11:42 | normal | 2023-07-14 14:59 | RS | ZENDESK | 2023-06-26 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 280 | 33740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61422.670194808474@dominio73330.477899770383.com | (72.809068313117137) 96986.4869197766957-2837.6590691851097 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3451 | 18.1362 |  | Monday | 11
Instalações Esgoto - Desobstrução de rede | **Marcus Vinicius Fernandes Figueiredo** , a caixa de esgoto precisou ser desobstruída pois transbordou. Foi necessário utilização de sonda para a desobstrução; Foram utilizadas 40mts de sonda, o valor do serviço fechou em R$ 2.800,00. Seria possível absorver o custo por Capex? | solved | 2023-06-30 09:07 | normal | 2023-07-14 14:57 | MG | ZENDESK | 2023-06-22 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 230 | 4680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76773.659677047035@dominio98546.303755430214.com | (78.693842749952566) 9902.42930520269908-7936.9624632422292 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 579 | 3503 | 14.2436 |  | Friday | 9
Instalações Esgoto/ETE | O galpão 18B não possui ralo para a destinação da água no mesmo nível do piso do armazém. Não conseguimos portanto lavar o piso do armazém. | closed | 2023-07-05 17:38 | normal | 2023-07-14 14:47 | ES | PLATAFORMA | 2023-07-14 |  | ['vianaiig1m18b'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 230 | 12250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9116.7362930905911@dominio48725.592827223292.com | (88.3316959428413) 93440.2648321354377-3853.2464760421885 | Cliente 1931 | Usuário -642 | Usuário Responsavel 903 | 3559 | 8.881 |  | Wednesday | 17
Instalação de cantoneiras rampa metalica | fechado com a mountair | closed | 2023-07-14 14:27 | normal | 2023-07-14 14:27 | RS | ZENDESK | 2023-06-19 |  | ['gravataig1m8'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 200 | 2360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98572.6621485809@dominio74847.946049787468.com | (24.756231190582476) 9398.287294745141-1218.9709043191099 | Cliente 9492 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3643 | 0.00030093 |  | Friday | 14
RECOMPISÃO DE GRAMA DO TALUDE DO G2 | FINALIZAR A RECOMPOSIÇÃO DE GRAMA DO TALUDE DO G2 | solved | 2023-04-25 09:32 | normal | 2023-07-14 14:23 | SP | ZENDESK | 2023-04-25 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 690 | 1600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23373.707866410303@dominio71906.395791821778.com | (9.7115242304553977) 99522.155822583798-5732.5731869967176 | Cliente 2825 | Usuário -2737 | Usuário Responsavel -5348 | 2903 | 80.2017 |  | Tuesday | 9
Após a retirada do Tapume de isolamento da area do restaurante a parede na foi pintada. | Após a retirada do Tapume de isolamento da area do restaurante a parede na foi pintada. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/EVtR76DK5rNUko8dUyA7mJYLs/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.53.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kJsI3fnIVcln6VxZCswge76He/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.49.jpeg) | solved | 2023-07-12 10:36 | normal | 2023-07-14 13:47 | ES | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 530 | 1960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78989.11363599691@dominio9722.28046979957.com | (73.618613826483042) 97669.0591989256582-4398.9307030349373 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3600 | 2.133 |  | Wednesday | 10
Porta / Marco , da casa de bombas da CESAN pendente acabamento | Porta / Marco , da casa de bombas da CESAN pendente acabamento ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8aWwRmevgxMra4vEiFYP8MU2M/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.20+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ue8NOsxe0QQiEXZpoChS2DxZi/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.22.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/635PuDpyK3PULzOb5w5m44wQR/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.21.jpeg) | closed | 2023-07-12 10:42 | normal | 2023-07-14 13:41 | ES | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 30 | 5360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55310.611455941049@dominio167.03178512856607.com | (83.88140839715264) 92869.7956280522285-4422.5651656663767 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3602 | 2.1239 |  | Wednesday | 10
PAREDE DE DIVISÓRIA NO G1-M4/M5 | Boa tarde! Execução de parede de divisória entre módulos. Abaixo resumo das atividades: - Processo de compra de materiais iniciado; - Alvenaria será executada pela HR Engenharia; - Estrutura metálica será executada pela MD Edificações Aenciosamente, Walerson. | closed | 2023-07-06 17:33 | normal | 2023-07-14 13:12 | ES | ZENDESK | 2023-07-06 |  | ['vianag1m4', 'vianag1m5'] | LOG Viana |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1510 | 2720 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55006.066692215092@dominio61556.774208688716.com | (75.818253819826637) 94273.566748613589-6761.4760800028862 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3568 | 7.819 |  | Thursday | 17
Sistema Reaproveitamento de Água de Chuva | Bom dia! Walerson, o sistema de reaproveitamento de água e chuva não tem uma viabilidade da forma que esta. A água não tem pressão suficiente para encher todas a mangueira e assim realizar o propósito que o sistema foi instalado. A água na mangueira chega apenas até as laterais do galpão, não chegam a se encontrar e por isso o talude não é regado. Segue video de como a água sai e até onde ela vai. Acredito que para o sistema ficar viável, seria interessante bombas na saída de cada caixa. Atenciosamente, Paula. | closed | 2023-03-27 11:27 | normal | 2023-07-14 13:09 | ES | ZENDESK | 2023-03-27 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 50 | 6800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98605.989539136528@dominio63270.405672988869.com | (89.575357217190955) 96009.1825197971266-745.91805858639839 | Cliente 2825 | Usuário 8693 | Usuário Responsavel -9367 | 2690 | 109.0708 |  | Monday | 11
Irrigação nos taludes e limpeza de pátios com pipa | Limpeza do pátio G1 e irrigação de taludes. custo manutenções (limpeza após recapemanto da pavimentção que deixou muitos materiais nas vias, principalmente no G1) | solved | 2023-07-14 09:02 | normal | 2023-07-14 12:19 | MG | ZENDESK | 2023-07-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 680 | 2540 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46992.9679253666@dominio32039.403225008624.com | (10.542416490722628) 95683.5553421492314-5942.767922391874 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8485 | 3633 | 0.13679 |  | Friday | 9
Instalações de incêndio - substituição de acionador manual | Substituição de acionador manual do restaurante. Material comprado dia 26/06. Previsto para chegar na próxima semana. Alinhado com a engeprevi a instalação. | solved | 2023-06-27 10:51 | normal | 2023-07-14 10:28 | MG | ZENDESK | 2023-06-27 |  | Restaurante | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 130 | 2660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35629.536972067835@dominio50237.116815582784.com | (24.00378528560536) 95358.3573812066934-4820.7161877469061 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3461 | 16.9837 |  | Tuesday | 10
Correção comando | Favor providenciar correção no comando da Bomba elétrica conforme relatório Alertron. Foi Observado que o botão parada de emergência da bomba elétrica "botão cogumelo" não está funcionando, porem se a chave seletora onde está marcado Bomba 1 for colocada em modo desligado ou manual, o botão de emergencia funciona, porém, nesse estado se a bomba for ligada ela para automaticamente por aumento de pressão. esse problema deve ser corrigido. | solved | 2023-04-20 17:02 | normal | 2023-07-14 10:27 | PR | ZENDESK | 2023-04-20 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 250 | 790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78977.907863947723@dominio64192.825673342159.com | (29.414094313049585) 91958.9288541975918-8400.07028928458 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -8452 | 2881 | 84.7259 |  | Thursday | 17
Tubulação de irrigação inadequada no talude G1 | Será realizada instalação de nova tubulação de irrigação e aspersores. Atividade será realizada pela zeladoria e jardinagem. | closed | 2023-07-12 12:47 | normal | 2023-07-13 16:25 | MG | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 460 | 1500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57309.655243884859@dominio73280.87209623438.com | (37.378228061155738) 92937.0569221675337-5142.9828767116969 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3608 | 1.1514 |  | Wednesday | 12
Problema Porta Seccional | Estrutural | solved | 2023-05-09 15:33 | normal | 2023-07-13 15:52 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-09 |  | ['vianaiig1m19'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 420 | 2020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27770.465307996317@dominio53325.912137112886.com | (69.977546064854209) 96185.0192421602951-8915.83007966801 | Cliente 3081 | Usuário 7269 | Usuário Responsavel -9367 | 2994 | 65.0131 |  | Tuesday | 15
Esquadrias e acessórios | Manutenção da Porta da Doca; | closed | 2023-06-13 14:45 | normal | 2023-07-13 15:51 | ES | PLATAFORMA | 2023-06-13 |  | ['vianaiig1m19'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 3990 | 72830 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47080.340534414536@dominio29294.44208374542.com | (60.985875963038175) 98242.3666379425977-9089.493892695431 | Cliente 3081 | Usuário 7269 | Usuário Responsavel -9367 | 3346 | 30.0465 |  | Tuesday | 14
Caixa passagem elétrica com agua. | Caixa de passagem esta apresentando agua e foi feito um reparo no dia 13/11, onde aparentemente resolveu o problema ( 766). Porem com o período de chuvas, estávamos monitorando e no dia 03/03, foi identificado que a caixa estava com um pouco de agua de novo. Foi feito o esgotamento no dia 06/03, mas hoje (07/03), ja tinha sinal de agua de novo. Sinalizamos a empesa que fez a corretiva anterior, e vieram avaliar novamente. Abriram as demais caixas das proximidades, mas nenhuma estava com agua. Somente a caixa que já teve historico do problema, estava com agua. Fotos dos dias 06 e 07/03. | closed | 2023-03-07 15:33 | high | 2023-07-13 14:48 | PR | ZENDESK | 2023-03-06 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 900 | 66110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37920.35718864455@dominio52497.991354877937.com | (80.304648608573942) 98777.5010243968718-7716.667654840925 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2492 | 127.9686 |  | Tuesday | 15
Caixa de esgoto restaurante. | Concreto das laterais da caixa de esgoto do restaurante (calçada lateral), esta caindo, esfarelando, conforme fotos. | closed | 2023-06-29 15:14 | normal | 2023-07-13 14:46 | PR | ZENDESK | 2023-06-29 |  | Restaurante | LOG Londrina |  | Restaurante | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 1930 | 4150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12737.20981033305@dominio41748.619612685034.com | (50.920948500429787) 96412.09430665461-7655.1008315305307 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3490 | 13.9806 |  | Thursday | 15
Revitalização na pintura externa do G2 | Atividade será realizada pela zeladoria com auxílio de um Ajudante contratado por 10 dias (R$1.700,00). Custo tinta: R$161,85 Verba de sucata | solved | 2023-06-02 09:52 | normal | 2023-07-13 12:02 | MG | ZENDESK | 2023-06-02 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Predial | Pintura |  | 400 | 5810 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94008.140211230988@dominio74945.083106734339.com | (81.3917385637026) 93587.6898725995816-2457.5567352477537 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3266 | 41.0903 |  | Friday | 9
Acabamentos proteção ´portões | Acabamentos proteção ´portões | solved | 2023-07-07 17:31 | normal | 2023-07-13 11:24 | ES | ZENDESK | 2023-07-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 830 | 27550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80586.929302161545@dominio65988.1590697072.com | (63.533978424176176) 9341.2154039842157-444.50270902245791 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3582 | 5.7453 |  | Friday | 17
Um pedaço da estrutura externa do restaurante onde estão os medidores de gás faltou pintar de cinza. | Um pedaço da estrutura externa do restaurante onde estão os medidores de gás faltou pintar de cinza. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bytC7NwRJ1peoCPIBN7zWB1VQ/?name=WhatsApp+Image+2023-07-11+at+17.11.55+%281%29.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nFDyglO1AbF4WjrOWi9feGwr1/?name=image.png) | closed | 2023-07-12 10:28 | normal | 2023-07-13 11:18 | ES | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 550 | 2070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55615.168631738125@dominio65177.061140969658.com | (79.576365653523027) 93211.812074014038-1515.0820675738146 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3597 | 1.0349 |  | Wednesday | 10
LINHA DE VIDA - TALUDE G1 - PORTARIA | Há necessidade de terminar os suportes para instalação de linha de vida nos taludes em frente ao G1 e portaria. Att.: Willian | solved | 2023-07-13 11:11 | normal | 2023-07-13 11:13 | MG | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 2520 | 10140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71095.45376606613@dominio72040.808404425276.com | (37.865377790718377) 94689.0458223067908-7227.237259911 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3623 | 0.0018056 |  | Thursday | 11
Pavimentação | Bom dia! **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , Buraco na pavimentação no bolsão G7. Este ponto também estava incluso no ticket #772. A empresa SR pavimentação ainda não realizou o reparo. Att, Thais | closed | 2023-06-22 09:40 | normal | 2023-07-13 11:10 | MG | ZENDESK | 2023-06-22 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 3330 | 8510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26927.56180298606@dominio97253.365555154174.com | (37.506845888704724) 99252.8795757465523-4263.6250014791067 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3438 | 21.062 |  | Thursday | 9
Reforma de modulo - G2_M4 e M5 | **Larissa Regina Da Silva** , boa tarde! segue abaixo propostas para reparos e adequação dos modulos 4 e 5 conforme relatorio enviado por voce. lembrando que ainda estamos aguardando proposta da DL Facility para compormos mapa. | solved | 2023-06-12 15:59 | normal | 2023-07-13 11:03 | SP | ZENDESK | 2023-06-12 |  | ['jundiaig2m4', 'jundiaig2m5'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 230 | 105870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11618.085754195714@dominio97584.821441131426.com | (83.832180062748009) 91583.9173989829649-2402.2507813667507 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3330 | 30.7945 |  | Monday | 15
Aterramento postes - ATIVO VENDA | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lee12yfnVwJ1hNIOf6DT15NB9/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/816AU9wAdymfcR0p80eAwnQI5/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WqdQp47Nn8f3k6vYQaD7JdATq/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6J3odIDOEIsF9S2ms0PjdmZoO/?name=image.png) | closed | 2023-05-18 11:39 | normal | 2023-07-13 10:29 | RS | ZENDESK | 2023-05-18 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 11700 | 42870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88003.674375990886@dominio94863.441188759374.com | (59.158191547249494) 97336.5527682839529-8830.3864464905128 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3130 | 55.9509 |  | Thursday | 11
Reparos acabamento pré moldados Laje - (VENDA ATIVOS) | A-025 LOG A-026 LOG A-027 LOG A-029 LOG A-030 LOG A-031 LOG A-032 LOG A-033 LOG A-042 LOG A-043 LOG A-044 LOG A-045 LOG A-046 LOG A-047 LOG A-118 LOG A-119 LOG A-120 LOG A-127 LOG | solved | 2023-05-09 13:48 | normal | 2023-07-13 10:01 | PR | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 15520 | 16910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43434.916925844722@dominio2974.9932263167566.com | (14.588843953727578) 96199.8778583472067-8378.6371666837331 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2984 | 64.8419 |  | Tuesday | 13
Reparo em fiação rompida dos postes de iluminação G1 | Atividade será realizada pela Eletricom e zaladoria. | closed | 2023-07-12 16:15 | normal | 2023-07-12 18:03 | MG | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 390 | 2310 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31056.331610637637@dominio18098.009764373957.com | (40.650952481425641) 9794.13404787864658-1925.6080775479013 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3614 | 0.074618 |  | Wednesday | 16
Vazamento Cobertura Metálica | Boa tarde! Na TALOG foram mapeados pontos de goteiras em todo o CD, onde recentemente tivemos reparos de manutenção. Mas ontem devido a chuva tivemos um ponto que voltou a vazar com maior intensidade. Peço a uma atenção quanto a essa situação. Obrigada | closed | 2023-06-01 15:05 | normal | 2023-07-12 17:46 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-01 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutural |  | 1160 | 24380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6956.1809852227307@dominio21042.757473784666.com | (59.160852819986026) 95456.173764174463-8656.0277031782571 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel -8452 | 3260 | 41.1113 |  | Thursday | 15
Canto da parede do mezanino está vazando água | Boa tarde! Recentemente foi apontado que na TALOG Mod 1 no mezanino, no canto da parede esta vazando água mas não sabemos de onde essa agua esta saindo pois não tem canos ou tubulações a mostra neste local. Peço a gentileza que seja feita uma avaliação do local. Obrigada! | solved | 2023-06-01 15:13 | normal | 2023-07-12 17:44 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-01 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 320 | 5490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22082.609474432913@dominio49067.266706192422.com | (68.867409451057441) 97029.4222277663857-6877.9098280736216 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel -8452 | 3262 | 41.1047 |  | Thursday | 15
Estrutural | ESTA SENDO ACESSO DE PASSAROS POR CIMA - PRECISA FECHAR URGENTE | closed | 2023-06-16 15:40 | normal | 2023-07-12 17:43 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-16 |  | ['hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutural |  | 6080 | 91050 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5804.26617453583@dominio44380.559343142821.com | (78.011934278973882) 97126.08480773821-4606.2248098336277 | Cliente 197 | Usuário 8068 | Usuário Responsavel -8452 | 3406 | 26.0854 |  | Friday | 15
Pontos novos de goteiras na TA | Bom dia! Estamos novamente com pontos novos de goteiras na TA LOG modulo 1 no endereço de AK0301, onde foi identificado hoje cedo pelo gestor da área. Precisamos de uma nova vistoria para tratar esses novos pontos de goteiras. Obrigada. | closed | 2023-06-14 08:19 | normal | 2023-07-12 17:24 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-14 |  | ['hortolandiag2m1', 'hortolandiag2m2', 'hortolandiag2m3', 'hortolandiag2m4', 'hortolandiag2m5'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutural |  | 2350 | 5790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72566.5107435101@dominio36527.720457411429.com | (47.059023223226923) 92387.2260701841533-4962.1288799662734 | Cliente -1080 | Usuário 6957 | Usuário Responsavel -8452 | 3357 | 28.3779 |  | Wednesday | 8
Instalação de controle de acesso na Guarita | Aguardando a instalação do equipamento de controle de acesso para guarita. | closed | 2023-07-04 15:25 | normal | 2023-07-12 16:57 | RS | ZENDESK | 2023-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1190 | 5430 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74628.976457197612@dominio63771.00402339275.com | (88.588603744896375) 95789.1580416580646-9018.56755496955 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2828 | 3543 | 8.0642 |  | Tuesday | 15
Pendente instalação dos medidores de nível do reservatório | Pendente instalação dos medidores de nível do reservatório, fornecedor informou que vai realizar a instalação na primeira quinzena de janeiro/2023. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/juetIPpbxbbme6GsjBZ4VV5kr/?name=image.png) | closed | 2022-12-12 18:14 | normal | 2023-07-12 16:55 | RS | ZENDESK | 2022-12-12 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 430 | 6530 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70761.708718384078@dominio96500.373940446181.com | (16.343409752181827) 98803.7177622565614-1995.4065795498809 | Cliente 2825 | Usuário 5645 | Usuário Responsavel 2828 | 1857 | 211.9452 |  | Monday | 18
Erosão na escada hidráulica do G5 | Boa tarde! **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , Observamos essa erosão na escada hidráulica do G5. Segue para avaliação. Att, Thais | solved | 2023-06-22 16:17 | normal | 2023-07-12 14:27 | MG | ZENDESK | 2023-06-22 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Paisagismo e irrigação |  | 650 | 13240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19491.536237870256@dominio10833.848036636635.com | (89.169318013283373) 99970.2682685050459-9079.0431777235644 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3441 | 19.9236 |  | Thursday | 16
Sanitários dos vestiários G1 e G3 obstruidos | Atividade será realizada pela zeladoria | solved | 2023-07-12 12:45 | normal | 2023-07-12 12:48 | MG | ZENDESK | 2023-07-12 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 330 | 1500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6037.41491772864@dominio83266.204812747426.com | (40.150195253211209) 98655.94165432627-5081.352043487891 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3607 | 0.0018634 |  | Wednesday | 12
Revitalização pintura externa G5 | Atividade realizada pela zeladoria Contratado ajudante de pintura empresa GM Serviços. Material custo condomínio. | closed | 2023-07-05 08:12 | normal | 2023-07-12 12:17 | MG | ZENDESK | 2023-07-04 |  | ['contagemig5a', 'contagemig5b', 'contagemig5m2', 'contagemig5m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Predial | Pintura |  | 40 | 2330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario18918.806902218541@dominio40703.28588692702.com | (42.186101081476629) 92074.2203115260158-2567.3442635721053 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3549 | 7.1702 |  | Wednesday | 8
OBRAS - Reservatório de Consumo / Célula de consumo 2 não esta recebendo água da concessionária | Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **De:** Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Enviada em:** segunda-feira, 8 de maio de 2023 09:12 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Ana Luiza Gomes Liarth <ana.lliarth@logcp.com.br>; Mary Rose Teixeira Parreiras <mary.parreiras@logcp.com.br>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II - Castelo consumo / Celula 2 e Medidor de nível Abaixo em azul. **Rafael Rocha** Projetos Complementares Tel.: 31 3615-8437 rafael.rocha@logcp.com.br Av. Mário Werneck, 621, 10º andar. Belo Horizonte/MG  CEP 30.455-610 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/R1cgr6bNzVW8YkLgJzKfynmRQ/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iNX17SMWSYNOxoK5vjCsNkxxD/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oZ2fEmVKhtfRbBoIO7PTqT9dk/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/R8z2hIfVx0PPKtTAhcjHxABhm/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Dao19yoSDbTJrRk0oo2iPd0fr/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XaCcu6y63vlfTj4tlcSSLGeGi/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FjZXoVvKZ0BkCAFX6XAo4uweL/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/rVG44xQEYBAfLDz6bxxpXUcBC/?name=inlineImage.png) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 4 de maio de 2023 09:14 **Para:** Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Ana Luiza Gomes Liarth <ana.lliarth@logcp.com.br>; Mary Rose Teixeira Parreiras <mary.parreiras@logcp.com.br>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II - Castelo consumo / Celula 2 e Medidor de nível Bom dia! Por gentileza está tudo ok para que a célula de consumo 2 receba também agua da concessionária? Tivemos um problema de falta de água e se o reservatório 2 tivesse cheio os locatários não ficariam sem agua de terça as 21:00 até quarta as 10:00 hs Peço apoio do Time de PC quanto as dúvidas do Dane do e-mail abaixo Os manômetros foram instalados na parte superior do castelo nos septos 1 e 2 e RTI, Os sensores de níveis em questão são estes abaixo, que medem o nível de água do castelo. Está previsto em qual projeto? Transdutor de pressão https://docs.b360.autodesk.com/projects/23f94e42-75ab-461b-bfb3-6fda8628451a/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.Im-UeFTqRu6mJM8bXk7xhA/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:FtDt62h_RE-Yg2kyWyUjLw Foi indicado pelo PC que para o abrigo de recalque não tínhamos projeto do QF e nem automatização da bomba do abrigo de recalque, apenas ligação elétrica pela SELET. Portanto, seguimos a contratação do QF e automatização do abrigo de recalque diretamente pela obra, e fechamos com a CP SOLUTION. Sobre a compra das duas bombas, o projeto prevê uma especificação ou similar, porem sem quadro e automatização. Correto, precisa contratar o fornecedor que vai fazer a automação e os quadros precisam constar no escopo dele. @Rafael Rocha de Souza sobre os medidores eletromagnéticos de vazão, foi indicado por vocês que não tem um projeto elétrico e de programação. Este escopo é de quem? Estes dados serão interligados na guarita ou em algum quadro? Escopo Gestal. Gestal visita as instalações, apresenta proposta técnica e instala, não tem projeto. **De:** Daniel Nascente Araujo daniel.naraujo@logcp.com.br **Enviada em:** sexta-feira, 17 de março de 2023 08:36 **Para:** Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Ana Luiza Gomes Liarth <ana.lliarth@logcp.com.br>; Mary Rose Teixeira Parreiras <mary.parreiras@logcp.com.br>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II - Relação da água - Planilha Consolidada Bom dia, 1. Sensor de nível  o castelo foi contratado em agosto/2021, naquela época exigíamos em contrato que o fornecedor do castelo instalasse manômetros. Isso está no escopo da Metal Valle. A Metal Valle tem costume de alegar que entrega os manômetros para o engenheiro da obra, mas o que contratamos é eles instalados no castelo. Já instalamos manômetros nas tubulações no pé do castelo também. O sensor de nível padronizamos depois que a RPL deu esta solução em Itapeva. Os manômetros foram instalados na parte superior do castelo nos septos 1 e 2 e RTI, Os sensores de níveis em questão são estes abaixo, que medem o nível de água do castelo. Está previsto em qual projeto? 1. Bomba de recalque  conversei com o Samuel há alguns dias sobre isso e não encontrei erro de projeto. A bomba vence até 35 metros de altura, o desnível entre castelo e recalque está com 26,5m. Vou tentar entender o que a CP propôs e como calculou a bomba nova. Foi indicado pelo PC que para o abrigo de recalque não tínhamos projeto do QF e nem automatização da bomba do abrigo de recalque, apenas ligação elétrica pela SELET. Portanto, seguimos a contratação do QF e automatização do abrigo de recalque diretamente pela obra, e fechamos com a CP SOLUTION. Sobre a compra das duas bombas, o projeto prevê uma especificação ou similar, porem sem quadro e automatização. @Rafael Rocha de Souza sobre os medidores eletromagnéticos de vazão, foi indicado por vocês que não tem um projeto elétrico e de programação. Este escopo é de quem? Estes dados serão interligados na guarita ou em algum quadro? **Daniel Nascente Araújo** OBRAS  LOG VIANA 2 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HKDsrhLT6yJkrdKzVm4heyhZn/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/y4xC8X4qKsW20Dy2L9DBfrT4t/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3hhXGGGx1wXe7SMNuUBnF4Jpf/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/NiS0z8NSunY9R1ZlJj8JMeSaN/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/U6T5YPBaeOo80dQKaflOgsiLT/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KcYWgCc0DaSMcIvq4NwSYfNu8/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dG2SxYiF5EHXfVK54fX7yXM3u/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/o590tc29Lae9AuoAqNZ3k4w5d/?name=inlineImage.png) **De:** Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 16 de março de 2023 20:58 **Para:** Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Ana Luiza Gomes Liarth <ana.lliarth@logcp.com.br>; Mary Rose Teixeira Parreiras <mary.parreiras@logcp.com.br>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II - Relação da água - Planilha Consolidada Boa noite, Eudoxio, Sobre os questionamentos a respeito do abastecimento: 1. Ligação entre castelo principal e taça  está previsto em projeto 2. Sensor de nível  o castelo foi contratado em agosto/2021, naquela época exigíamos em contrato que o fornecedor do castelo instalasse manômetros. Isso está no escopo da Metal Valle. A Metal Valle tem costume de alegar que entrega os manômetros para o engenheiro da obra, mas o que contratamos é eles instalados no castelo. Já instalamos manômetros nas tubulações no pé do castelo também. O sensor de nível padronizamos depois que a RPL deu esta solução em Itapeva. 3. Bomba de recalque  conversei com o Samuel há alguns dias sobre isso e não encontrei erro de projeto. A bomba vence até 35 metros de altura, o desnível entre castelo e recalque está com 26,5m. Vou tentar entender o que a CP propôs e como calculou a bomba nova. Sobre o questionamento sobre a infra de CFTV: 1. Não fizemos projeto de CFTV, creio que seja a primeira leva de CFTV junto com Belém que não dava tempo de incluir nas concorrências em andamento. Att, **Rafael Rocha** Projetos Complementares Tel.: 31 3615-8437 rafael.rocha@logcp.com.br Av. Mário Werneck, 621, 10º andar. Belo Horizonte/MG  CEP 30.455-610 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TDQ358gWTNV9UjJOkjQUF4Vb9/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/c7P35bJd8izeBezOXLUvyQUxE/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VhT2mOKi2sal2nq5xU1cvO7D3/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/0WEQYz31eyNslhT51yilgKdVX/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jJE61gdTc7oB1c6J6ngBu10Na/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OPU6IAm3eigl9GB2zeQNueNKY/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SjkZGcOePZ0zOhdlTf6Y5g3RR/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/E21K4dLQJq9pgr2YDnJZrSCXr/?name=inlineImage.png) **De:** Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 16 de março de 2023 14:28 **Para:** Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Ana Luiza Gomes Liarth <ana.lliarth@logcp.com.br>; Mary Rose Teixeira Parreiras <mary.parreiras@logcp.com.br>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II - Relação da água - Planilha Consolidada @Fábio Alves Caldeira Campos, por que a bomba especificada no projeto não suporta as perdas de carga e pressão até o castelo d agua? Não conseguimos aproveitá-la em outro empreendimento? ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/18ky4BjNLlZ7ylWWAen3GzpWM/?name=inlineImage.png) **De:** Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 16 de março de 2023 09:50 **Para:** Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Ana Luiza Gomes Liarth <ana.lliarth@logcp.com.br>; Mary Rose Teixeira Parreiras <mary.parreiras@logcp.com.br>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II - Relação da água - Planilha Consolidada Bom dia, Eudoxio, O motivo se encontra na capacidade da atual bomba (especificada no projeto) que não suporta as perdas de carga e pressão até o castelo d agua, instalada no abrigo de recalque Portanto, foi fechado o aditivo com o suprimentos (03/03/2023) um novo escopo para a troca, incluindo: compra de bomba de maior potência + serviço de instalação + memorial de cálculo e garantia de funcionamento do sistema pela CP SOLUTION após a troca O prazo para produção e entrega da bomba é de 15 dias a partir do OK que foi realizado 03/03/2023. CP SOLUTION irá mobilizar 21/03/2023 para iniciar as instalações Previsão da chegada da bomba para semana que vem **Daniel Nascente Araújo** OBRAS  LOG VIANA 2 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ShNSfy10aTQH74SP32JPpw0Ya/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yxBZGBqZdb7IKXo9I791uW22o/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dFOVS4vRIXKq09bFEuQNKJ0U2/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wM7efErmQHcFoogFEwCOxcGj8/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4qHGeisP4peVp44aBMHyeaCLj/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uTF6PaYySnHjr98DdGZp39C2j/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8DFqggixRPslh8qtKyFAvPwzp/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/G3Ucc6Cq4mV0GrL6WwdVsNmmp/?name=inlineImage.png) **De:** Eudoxio Ferreira Pontes De Souza Junior <eudoxio.pontes@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 16 de março de 2023 08:33 **Para:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Ana Luiza Gomes Liarth <ana.lliarth@logcp.com.br>; Mary Rose Teixeira Parreiras <mary.parreiras@logcp.com.br>; Erika Izabel Ribeiro <erika.ribeiro@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II - Relação da água - Planilha Consolidada @William Franklin Dos Santos, @Guilherme Chaefer Nascimento Silva e @Fábio Alves Caldeira Campos, bom dia! Precisamos cessar este custo urgente. Descobrimos o motivo e a solução para a água da concessionária chegar até o castelo? Sds, ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FSSRRCzhzyLwcn4WC8t0wdRmj/?name=inlineImage.png) | closed | 2023-05-10 23:10 | normal | 2023-07-12 10:57 | ES | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 7340 | 13930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87143.51679963035@dominio43651.560551232607.com | (44.408519045960375) 95781.9629959874037-9938.8874739977746 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel 5189 | 3029 | 62.4913 |  | Wednesday | 23
Trinca na parede do deposito e banheiro do prédio da administração / Porta banheiro externo em frente a eclusa e porta almoxarifado enganchando ( não quer abrir) | Trinca na parede do deposito e banheiro do prédio da administração / Porta banheiro externo em frente a eclusa e porta almoxarifado enganchando ( não quer abrir) | closed | 2023-05-12 14:49 | high | 2023-07-12 10:43 | ES | ZENDESK | 2023-05-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 170 | 112310 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65415.63598691544@dominio62760.209550054315.com | (8.4681690219884249) 93472.6585444747652-2205.9146117034438 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3051 | 60.8287 |  | Friday | 14
OBRAS - Adequação Vestiário: tratamento das trincas, pintura e impermeabilização das lajes | Tratamento das trincas e infiltrações vestiário | closed | 2023-05-12 14:53 | normal | 2023-07-12 10:42 | ES | ZENDESK | 2023-05-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 910 | 1230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73844.442636053718@dominio15510.548899052117.com | (9.1057813846101183) 95825.2365160678228-9043.9218968026889 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3052 | 60.8258 |  | Friday | 14
Talude bolsão carretas / Caixas faltando tampa | Talude bolsão carretas / Caixas faltando tampa ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/NbTUsI41QHhawtG24EYnk4Xpd/?name=image.png) | closed | 2023-07-07 15:34 | normal | 2023-07-12 10:14 | ES | ZENDESK | 2023-07-07 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 870 | 3220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89073.62052649229@dominio67277.379557208667.com | (45.799994243658972) 95131.8395875668884-3509.9625051725961 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3573 | 4.7775 |  | Friday | 15
Parede de Divisória G1-M1/24 | Em execução empresa M Dantas. Material e equipamentos na obra. | solved | 2023-06-14 13:10 | normal | 2023-07-12 09:51 | BA | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['salvadorg1m1', 'salvadorg1m24'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 140 | 910 | EM LIBERAÇÃO (LOCATÁRIO) | MANUTENÇÕES | usuario83747.643565387625@dominio40399.273540057846.com | (73.274202498790189) 94000.580214228095-2088.263065870789 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3370 | 27.8616 |  | Wednesday | 13
Parede de Divisória G1-M2/23 | Em execução empresa M Dantas. Material e equipamentos na obra. | solved | 2023-06-14 13:09 | normal | 2023-07-12 09:51 | BA | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['salvadorg1m2', 'salvadorg1m23'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 230 | 1700 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43345.232490624207@dominio45201.99578669684.com | (24.415076882431748) 97679.001257846764-1682.3998627189364 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3369 | 27.8626 |  | Wednesday | 13
Estrutura metálica corretivas | goteira no mezanino modulo 5B, refeitório. | solved | 2023-06-14 11:38 | normal | 2023-07-12 08:48 | ES | PLATAFORMA | 2023-06-26 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 1240 | 3890 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42609.7332899111@dominio31258.272763912315.com | (71.46134130272614) 93368.8998850755761-3758.253489181609 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel 903 | 3362 | 27.882 |  | Wednesday | 11
Tubulação de esgoto rompida no G3/M3 | Tubulação do banheiro externo, mezanino. | solved | 2023-06-07 17:16 | normal | 2023-07-11 17:42 | MG | ZENDESK | 2023-06-07 |  | ['contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 960 | 9270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79030.744396593349@dominio64643.723519937936.com | (21.750016324465527) 91377.3773075030076-5466.9696607730648 | Cliente 5774 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel 9450 | 3298 | 34.0183 |  | Wednesday | 17
OBRAS - Interligar a descida de agua pluvial da escada do vestiário na drenagem | Interligar a descida de agua pluvial da escada do vestiário na drenagem ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uQcU49XhkMUN5f8vBvVACeYxa/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PgThMqXoWZzVpE5vlRfO6jaoS/?name=image.png) | closed | 2023-05-18 12:38 | normal | 2023-07-11 17:05 | ES | ZENDESK | 2023-05-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 910 | 4290 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario86973.845414647309@dominio84553.707696394093.com | (16.186374267677259) 92735.5578299353333-2266.1321234508923 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3132 | 54.1861 |  | Thursday | 12
Erosão escada hidráulica G4/G5 | Boa tarde! **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , Estamos com mais uma escada hidráulica com erosão. Esta está entre o G4 e G5. Segue em anexo foto e vídeo. Sugiro sua avaliação in loco, pois estamos com muitos pontos de erosão nos taludes dos fundos dos galpões. Att, Thais | solved | 2023-06-29 15:52 | normal | 2023-07-11 16:42 | MG | ZENDESK | 2023-06-29 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 1410 | 3920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6814.8146543298453@dominio46542.628773457953.com | (31.883638337741598) 98425.5380609641961-7000.905757929565 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3492 | 12.0346 |  | Thursday | 15
Erosão fundos G4 | Boa tarde! **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , Chamado referente a erosão no talude nos fundos do G4 que já está sendo avaliado pelo time de Manutenções. Cobrimos o local com lona. Medida: 9,0m de comprimento x 2,5m de largura Att, Thais | closed | 2023-06-29 16:03 | normal | 2023-07-11 16:37 | MG | ZENDESK | 2023-06-29 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Contenções |  | 590 | 2420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57271.332425988083@dominio53010.432520889713.com | (75.5261017787038) 99478.3527148908724-7643.3700946608606 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3494 | 12.0238 |  | Thursday | 16
Erosão talude fundos G5 | Boa tarde! **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , Estamos com uma erosão no talude dos fundos do G5. Este ponto já havia sido avaliado anteriormente pelo time de Manutenções, e foi nos informado que não tinha necessidade de intervenção. Porém, observamos que o local afundou ainda mais desde a primeira avaliação. Sugiro sua avaliação in loco, pois estamos com muitos pontos de erosão nos taludes dos fundos dos galpões. Segue em anexo vídeo do local. Att, Thais | closed | 2023-06-29 15:59 | normal | 2023-07-11 16:36 | MG | ZENDESK | 2023-06-29 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Contenções |  | 1400 | 4430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26087.108064101376@dominio4838.0821089377187.com | (23.796119433834033) 91978.7279906241297-4017.2326827169936 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3493 | 12.0255 |  | Thursday | 15
Contenções - Fundo condomínio. prox. G6 | Aguardando mobilização de equipamento para taludes frente G1 para executar correções. Previsão de início nos próximos dias. | solved | 2022-04-13 09:12 | low | 2023-07-11 16:32 | MG | ZENDESK | 2022-05-04 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Contenções |  | 110 | 8390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83423.557484325545@dominio63682.856267794654.com | (25.424114974105933) 92177.2500053978897-1446.7443482942836 | Cliente 2825 | Usuário 5577 | Usuário Responsavel -9367 | 152 | 454.3054 |  | Wednesday | 9
Estrutural | Gentileza verificar o fechamento do vão que fica entre a estrutura metálica e a laje, pois nesta abertura estão habitando pombos no local e estão com ninho. Favor também realizar a retirada dos pombos do local e realizar a limpeza do ninho. | solved | 2023-07-05 11:25 | normal | 2023-07-11 13:37 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-10 |  | ['g2m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 3520 | 5460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario40612.439592470626@dominio96497.030612656.com | (68.833780804559538) 98143.1291410007061-5297.3542114736319 | Cliente -5168 | Usuário -7069 | Usuário Responsavel -3976 | 3556 | 6.0919 |  | Wednesday | 11
Instalações de incêndio - Troca de tubulação de SPK externo | Substituição de tubulação externa de SPK externa do empreendimento. Em Execução com a Temman. | solved | 2023-06-27 16:28 | normal | 2023-07-11 10:10 | MG | ZENDESK | 2023-06-23 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 250 | 5090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88518.190290320228@dominio55113.278905260566.com | (44.418036147984289) 96487.2724225275178-4253.1105102819147 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3466 | 13.7377 |  | Tuesday | 16
Teclado numérico para acesso biométrico com defeito | Teclado com número 1 danificado, porta de acesso a guarita. Empresa responsável: Decoranet | closed | 2023-07-10 13:27 | normal | 2023-07-10 15:49 | MG | ZENDESK | 2023-07-10 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 890 | 3710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8633.3432320841239@dominio73972.845553638661.com | (39.733750243065273) 92314.2398193773988-5718.0771502197022 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3591 | 0.098866 |  | Monday | 13
Pavimentação | Instalar olho de gato antes de cada faixa de pedestre, principalmente próximo a loja de fábrica da Dorel e nas faixas próximos a entrada principal, onde os veículos dos 1º módulos manobram ao encostar e a sair. | closed | 2023-06-21 10:00 | normal | 2023-07-10 12:19 | RJ | PLATAFORMA | 2023-06-21 | 1 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I | A solução proposta está fora da norma, mas possuem alguma outra dentro da norma. Para juntos analisarmos, independentemente do capex, q é importante, mas não mais q a segurança de todos no condomínio. | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 3050 | 9000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25039.096998721212@dominio6529.0503059758712.com | (23.870961630618925) 96348.8931280268907-3757.1945322942815 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 903 | 3430 | 19.0968 | 1 | Wednesday | 9
Pavimentação | Marcelo Boa tarde, Solicito aqui a análise de viabilidade por parte da LOG, de implementar a mão inglesa na portaria e talvez em todo o empreendimento. Na portaria, principalmente lá, devido a entrada ser à direita e cabine da portaria ser a esquerda, o atendimento e o fluxo, acaba, muitas vezes, se concentrando apenas na esquerda. Podendo isso em algum momento ocasionar um acidente. | closed | 2023-06-28 11:40 | normal | 2023-07-10 12:12 | RJ | PLATAFORMA | 2023-06-28 | 1 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I | A resposta sobre a solicitação não foi o suficiente para eu entender q o melhor no momento é manter da forma q está. O padrão nem sempre é a solução ou resposta a se dar. Parece ser sempre a resposta conveniente pra determinada situação. Exemplo, a log tem refeitórios climatizados em outras unidades? Em Campos não tem. | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 24660 | 30870 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22738.004367513204@dominio23743.855147304577.com | (1.680747740422208) 97496.7044439379733-5778.2822369649748 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 903 | 3473 | 12.0223 | 1 | Wednesday | 11
Mercado Livre - Esquadrias e Acessórios | Falta duas proteções contra doca | solved | 2023-07-07 14:32 | normal | 2023-07-10 11:35 | MG | PLATAFORMA | 2023-07-07 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 560 | 5700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99658.4438675974@dominio11927.202844808044.com | (53.297458556581006) 95341.3778527429176-3992.2573192687005 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel -3976 | 3571 | 2.8767 |  | Friday | 14
Retirada de materiais que sobraram de obras | **Luan Martins Melo Rodrigues** , Referente ao Ticket #2013. O material ainda está no local. Segue em anexo foto. Att, | solved | 2023-06-14 14:15 | normal | 2023-07-09 13:10 | MG | ZENDESK | 2023-06-14 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 90 | 1590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30988.304463151606@dominio92723.242963888566.com | (63.828610086055825) 92030.0197933884631-6308.1393529708448 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3384 | 24.9547 |  | Wednesday | 14
Tampa caixa de passagem - Elétrica | **Luan Martins Melo Rodrigues** , Referente ao chamado #2905. Serviço ainda não foi concluído pela equipe contratada. Segue em anexo foto. | closed | 2023-06-14 14:11 | normal | 2023-07-09 13:09 | MG | ZENDESK | 2023-06-14 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 140 | 1770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20070.536957233668@dominio37015.457331391182.com | (72.299606585492427) 92765.3795026477055-44.653424055509888 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3383 | 24.9571 |  | Wednesday | 14
Esquadrias e acessórios | Esquadrias e acessórios | closed | 2023-03-10 10:36 | normal | 2023-07-09 13:09 | MG | PLATAFORMA | 2023-03-10 |  | ['uberabag2m5', 'uberabag2m6', 'uberabag2m7'] | LOG Uberaba |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 270 | 1620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52324.005911340035@dominio47992.3526826692.com | (65.975721350242111) 93899.4326148376058-9106.7818430839561 | Cliente -2196 | Usuário 741 | Usuário Responsavel 9450 | 2535 | 121.1059 |  | Friday | 10
Instalações Hidráulicas - Tampa caixa de passagem pluvial | Boa tarde. Em ronda, verificamos que 03 tampas das caixas de passagem estão quebradas necessitando de substituição com máxima urgência. As tampas estão localizadas em frente ao G2, no sargetão e área de manobra. | closed | 2023-04-17 18:15 | normal | 2023-07-09 10:54 | MG | ZENDESK | 2023-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Instalações Hidráulicas |  | 710 | 1840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69306.39496438374@dominio7081.5954597881964.com | (35.054464934565985) 9146.29474020080866-5954.1268998891064 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 2847 | 82.6939 |  | Monday | 18
Revitalização na pintura externa do G3 | Atividade será realizada pela zeladoria com auxílio de um Ajudante contratado por 10 dias (R$1.700,00). Custo tinta: R$161,85 Verba de sucata | closed | 2023-06-02 09:47 | normal | 2023-07-07 14:02 | MG | ZENDESK | 2023-06-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Predial | Pintura |  | 3420 | 9390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46945.421923874434@dominio61223.551979996017.com | (19.568364199979666) 97456.5188928335947-3292.6145383836238 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3265 | 35.1771 |  | Friday | 9
Estrutura metálica - Correção de vazamento | Estamos com 3 goteiras no telhado, uma no fim da claraboia e duas outras no começo . Já abri chamados das duas goteiras e não obtivemos melhora | solved | 2023-06-12 13:22 | normal | 2023-07-07 13:55 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-12 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 4200 | 23480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13894.118005080976@dominio70389.658134746292.com | (68.990702279789346) 9100.40235803035058-9545.8233948004145 | Cliente -6637 | Usuário 8084 | Usuário Responsavel -8452 | 3313 | 25.0226 |  | Monday | 13
Mesa copa danificada | Reparo será realizado pela empresa Só portões. | solved | 2023-07-06 17:45 | normal | 2023-07-06 17:48 | MG | ZENDESK | 2023-07-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1990 | 4270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17618.7752028247@dominio73898.759960865282.com | (13.003445979196107) 9937.8423806682174-7224.0360971053169 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3569 | 0.0017245 |  | Thursday | 17
Preventiva Trimestral Aletron | Empresa responsável: Alertron Preventiva em toda área comum, interior dos galpões, casa de bombas e central de alarme. | solved | 2023-07-06 12:12 | normal | 2023-07-06 17:18 | MG | ZENDESK | 2023-07-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 680 | 4020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61204.509621603145@dominio25005.631311228859.com | (11.724807883807257) 93047.0182846832186-9864.7397032415 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3562 | 0.21216 |  | Thursday | 12
REVITALIZAÇÃO DOS BANCOS DAS ÁREAS COMUNS | NECESSÁRIO REALIZAR A PINTURA DOS BANCOS DAS ÁREAS COMUNS POIS ESTÃO DESGASTADOS. | solved | 2023-05-08 10:59 | normal | 2023-07-06 15:55 | RJ | ZENDESK | 2023-05-08 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 1720 | 1840 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28838.601259318602@dominio95497.937047906875.com | (18.785205661179113) 9608.88087794540945-1136.1080914561269 | Cliente 2825 | Usuário 3049 | Usuário Responsavel 903 | 2972 | 59.206 |  | Monday | 10
Sinalização segura MELI | Bom dia **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** , tudo bom? !! Recebi um e-mail do gerente do Mercado livre questionando sobre a nossa sinalização atual. O mesmo entende que n**ão há sinalização para informar o local de trafego de pedestres e como o local é compartilhado entre homem e máquina, não há sinalização para que o pedestre esteja atento ao tráfego de veículos. Sugere também a instalação de placas de velocidade, passagem de pedestre , proibido ultrapassar e a pintura do chão com os fluxos para tráfego em mão única para ambos os lados. ** **Mediante a isso, entramos em contato com o setor de Arquitetura da Log para entender o que poderia ser feito. Eles nos retornaram com, ao meu ver, uma proposta de uma empresa de arquitetura para elaboração e revisão de projetos de sinalização. Visto que não temos verba para tal orçamento, preciso de ajuda para entender o próximo passo. ** | closed | 2023-03-24 10:50 | normal | 2023-07-06 15:52 | RJ | ZENDESK | 2023-03-24 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 1400 | 1400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83265.531280973053@dominio12112.388742738558.com | (95.334787916238781) 96654.5463193470569-5669.5160620676943 | Cliente 6407 | Usuário 3049 | Usuário Responsavel 903 | 2682 | 104.2098 |  | Friday | 10
LAUDO SPDA- GALPÃO 2 FORA DA NORMA | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/qn1tXxRi96WRQGP2GXLnyrqJx/?name=image.png) Necessário realizar adequação do SPDA na área do Galpão 2. | closed | 2023-04-17 16:31 | normal | 2023-07-06 15:49 | RJ | ZENDESK | 2023-04-17 |  | ['rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m20'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 550 | 610 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55199.289503846696@dominio12571.924750200602.com | (56.947589158971049) 92910.1340816251081-8110.2308736508039 | Cliente 2825 | Usuário -6025 | Usuário Responsavel 903 | 2844 | 79.971 |  | Monday | 16
LAUDO SPDA - OXIDAÇÃO CONDUTOR DE COBRE | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HeuqRaDtBuNxg7JNpnIhgBjp9/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/W8qHRlN23At85WM2gRMXYKjJ9/?name=image.png) BOA TARDE! DE ACORDO COM O RELATÓRIO SPDA, NECESSÁRIO REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS MATERIAIS DESGASTADOS. COTAÇÕES SOLIICTADAS. **Jordana Marta Vidigal Cardoso** | solved | 2023-04-17 16:41 | normal | 2023-07-06 15:48 | RJ | ZENDESK | 2023-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1060 | 2420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24214.628972593462@dominio65207.583795888022.com | (33.213520152625946) 96547.58542298718-5367.5303669427358 | Cliente 2825 | Usuário -6025 | Usuário Responsavel 903 | 2845 | 79.9636 |  | Monday | 16
Pintura alvenaria interna vestiário G1 | Após obra realizada no G1 pela Itambé foi necessário pintura interna do vestiário G1. Empresa responsável: GM Serviços Material cedido pela Itambé. Mão de obra sem custo, ajudante está realizando pintura dos galpões e realizou a pintura como cortesia. | closed | 2023-07-06 13:25 | normal | 2023-07-06 13:48 | MG | ZENDESK | 2023-07-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 660 | 2960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario82051.044224778787@dominio30373.781981295877.com | (43.5532982147438) 98493.3539887503266-8180.0972423360172 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3564 | 0.016204 |  | Thursday | 13
Registro quebrado no G5 | Registro substiuído com auxílio da jardinagem | closed | 2023-07-06 12:57 | normal | 2023-07-06 13:00 | MG | ZENDESK | 2023-07-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 600 | 1940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario20869.007079168496@dominio6769.3778141072789.com | (37.46551799011133) 92221.8271009379373-3077.0228194586302 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3563 | 0.001875 |  | Thursday | 12
Preventiva semestral Termografia | Empresa responsável: Eletricom | solved | 2023-07-05 10:13 | normal | 2023-07-06 12:21 | MG | ZENDESK | 2023-07-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 440 | 4170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario58626.628529287715@dominio96923.0504512223.com | (11.118522027995024) 99630.9762583943357-5297.44121409156 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3554 | 1.0891 |  | Wednesday | 10
Instalação de 1 batedor de doca | Batedor instalado e concluido | solved | 2023-07-06 10:17 | normal | 2023-07-06 10:18 | SP | ZENDESK | 2023-06-27 |  | ['hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Melhorias |  | 260 | 5090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5717.6140796307454@dominio13725.423766987416.com | (29.151909620592445) 9651.7334344528374-6868.0025216747936 | Cliente 197 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3561 | 0.00040509 |  | Thursday | 10
Piso concreto | Estamos com alguns buracos no piso do armazém | closed | 2023-06-27 15:54 | normal | 2023-07-06 09:27 | MG | LIA | 2023-06-27 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Predial | Piso Concreto |  | 36020 | 54090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30829.33388021823@dominio80868.920751040292.com | (70.032526815211327) 93819.6714931641864-506.21344361650625 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -9367 | 3465 | 8.7315 |  | Tuesday | 15
Iluminação condomínio | Em vistoria na data de ontem, período da noite, foi identificado que o condomínio está com apenas dois refletores em funcionamento. A parte das laterais , bosque e frente do condomínio estão no escuro conforme fotos. | solved | 2023-02-14 11:13 | high | 2023-07-06 09:22 | PR | ZENDESK | 2023-05-15 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 80 | 55630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1622.6233390629682@dominio53270.282194595544.com | (73.080376281316063) 91539.3219106926376-445.61711803343343 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -5348 | 2338 | 141.9231 |  | Tuesday | 11
Piso Concreto | Boa tarde! Estamos com um desnível / buraco no piso, ocasionando trepidação da empilhadeira no G2 na rua 116, em frente a estante 27. Poderiam verificar por gentileza? Agradeço. | closed | 2023-06-27 15:29 | normal | 2023-07-06 08:26 | ES | PLATAFORMA | 2023-06-27 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 5640 | 13400 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35508.043341796722@dominio44139.136377974392.com | (70.871914749706249) 91656.39606215819-9372.7241222584653 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -9367 | 3464 | 8.7063 |  | Tuesday | 15
Parede de Divisória G1-M9/10 | Em execução empresa M Dantas. Material e equipamentos na obra. | closed | 2023-06-14 13:16 | normal | 2023-07-05 21:37 | BA | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['salvadorg1m10', 'salvadorg1m9'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 470 | 2420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28930.663614995727@dominio21233.099416059529.com | (72.049649008893056) 98617.0417225872061-5957.4631961612458 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3372 | 21.3478 |  | Wednesday | 13
Parede de Divisória G1-M15/16 | Em execução empresa M Dantas. Material e equipamentos na obra. | closed | 2023-06-14 13:12 | normal | 2023-07-05 21:36 | BA | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['salvadorg1m15', 'salvadorg1m16'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 220 | 1100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83156.1638611006@dominio40222.107734475547.com | (73.571815303273979) 97451.660633166679-4921.9354678558448 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3371 | 21.3498 |  | Wednesday | 13
Parede de Divisória G1-M22/23 | Parede em execução pela empresa M Dantas. Material e equipamentos na obra. | closed | 2023-06-14 13:04 | normal | 2023-07-05 21:33 | BA | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['salvadorg1m22', 'salvadorg1m23'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 900 | 6060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1549.3458210532115@dominio59966.726243661564.com | (79.223162134873178) 96242.5624306067239-8148.7312277059982 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3367 | 21.3533 |  | Wednesday | 13
Parede de Divisória G1-M15/30 | Em execução empresa Aço Mais. Material e equipamentos na obra. | solved | 2023-06-14 13:34 | normal | 2023-07-05 21:28 | AL | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['maceiog1m15', 'maceiog1m30'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1530 | 3460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74403.403371219611@dominio83924.9210028752.com | (82.716701729454883) 96196.7594800568322-9547.1570321617837 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3382 | 21.3294 |  | Wednesday | 13
Parede de Divisória G1-M9/10 | Em execução empresa Aço Mais. Material e equipamentos na obra. | solved | 2023-06-14 13:22 | normal | 2023-07-05 21:19 | AL | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['maceiog1m10', 'maceiog1m9'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 120 | 750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71513.165030388263@dominio98042.778432706109.com | (21.252740829266941) 96571.6750400097408-1297.7838436921024 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3374 | 21.3315 |  | Wednesday | 13
Estrutural - Porta Docas | O cabo soltou e a porta não abre nem fecha. | solved | 2023-06-27 19:00 | normal | 2023-07-05 21:15 | MG | PLATAFORMA | 2023-06-27 |  | ['contagemiig2m1'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 70 | 4020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90728.406509921842@dominio96879.395919733375.com | (64.378543674939436) 96402.98103462875-1213.2412490266179 | Cliente 9194 | Usuário -7395 | Usuário Responsavel 9450 | 3470 | 8.0938 |  | Tuesday | 19
Estrutural - Trincas banheiro externo | Trincas na parede do banheiro para PCD, ao lado do galpão. A equipe da Log, com a Mariana veio verificar somente dia 23/06, sendo que solicitei acompanhamento desde dia 15/06. | closed | 2023-06-23 16:40 | normal | 2023-07-05 21:12 | MG | PLATAFORMA | 2023-06-15 | 5 | ['contagemiig2m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 860 | 4040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44488.594997039108@dominio45840.396572504491.com | (25.4093664941083) 98683.26805976525-545.79048193264248 | Cliente -3814 | Usuário 741 | Usuário Responsavel 9450 | 3445 | 12.189 | 5 | Friday | 16
Preventiva semestral nos quadros elétricos | Empresa responsável: Eletricom | closed | 2023-07-05 08:48 | normal | 2023-07-05 08:57 | MG | ZENDESK | 2023-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 460 | 1160 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario56666.05114706733@dominio10010.234345970366.com | (95.470562658500228) 91017.7154173605404-330.234978714388 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3553 | 0.0059491 |  | Wednesday | 8
Preventiva semestral nas caixas de passagens elétricas | Empresa responsável: Eletricom | closed | 2023-07-05 08:47 | normal | 2023-07-05 08:56 | MG | ZENDESK | 2023-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 510 | 4060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97997.437215460144@dominio24685.01080571979.com | (93.053522025651162) 94790.3376918070935-1440.8918523217703 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3552 | 0.0062731 |  | Wednesday | 8
Inter travados (manchas de óleo) | Manchas de óleo nos Inter travados | solved | 2022-07-21 15:54 | normal | 2023-07-04 18:16 | RJ | ZENDESK | 2022-07-21 |  | Área Social Comum | LOG Campos I | "Alguns pontos de intertravados com manchas de óleo no G1-M5; G2-M1 E M2 (Crossdocking)" | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 490 | 490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63258.637438745493@dominio85495.644670934707.com | (82.164409425295133) 99872.5816010278959-6458.8953624121423 | Cliente 2825 | Usuário 7090 | Usuário Responsavel 903 | 629 | 348.0989 |  | Thursday | 15
Reparo portão Eclusa Interno- Soldas | Em cotação | closed | 2022-09-08 18:48 | normal | 2023-07-04 18:15 | RJ | ZENDESK | 2022-09-08 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1600 | 1730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79705.91255759816@dominio95357.83013508335.com | (11.493142755360632) 98567.02367262635-4466.5149452464493 | Cliente 2825 | Usuário 1647 | Usuário Responsavel 903 | 1010 | 298.9773 |  | Thursday | 18
BASE DO PORTÃO GUARITA ENFERRUJADO | Reparo na base do portão da guarita, está enferrujado. Reparar ou realizar a troca das bases. | closed | 2022-08-23 14:46 | normal | 2023-07-04 18:12 | RJ | ZENDESK | 2022-08-17 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 690 | 850 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29540.21595427072@dominio86326.722231051768.com | (64.548132038106417) 98692.0138088864351-5602.3879719009828 | Cliente 2825 | Usuário 7090 | Usuário Responsavel 903 | 827 | 315.1431 |  | Tuesday | 14
Pavimentação | Bom dia, piso ao entorno da tampa de caixa está danificada, frente a doca 64. | closed | 2023-06-06 08:55 | normal | 2023-07-04 15:01 | PR | PLATAFORMA | 2023-06-06 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m10'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  | 2220 | 4070 | EM APROVAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario92042.770015369126@dominio11204.948837599426.com | (7.0706721303441364) 95051.573183350185-5974.4733282045709 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel 2828 | 3289 | 28.2544 |  | Tuesday | 8
Esquadrias e acessórios | Esquadrias e acessórios | solved | 2023-05-15 13:07 | normal | 2023-07-04 15:01 | RS | PLATAFORMA | 2023-05-15 |  | ['gravataig1m11'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 11570 | 11770 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94885.409395039387@dominio18986.594250335853.com | (93.868056430740737) 93329.9588413012939-9917.28036285111 | Cliente -7866 | Usuário -1053 | Usuário Responsavel 2828 | 3086 | 50.079 |  | Monday | 13
Colisão portão entrada. | No dia 05/05, por volta das 16:20, um caminhão da transportadora RADAR, que presta serviços para o locatário Café 3 Corações, foi fazer uma manobra de ré e acabou batendo no portão de entrada do Condomínio. Locatário e transportadora acionados. Estamos no aguardando os orçamentos dos reparos, para enviar para para os responsáveis. | closed | 2023-05-09 14:23 | normal | 2023-07-04 14:57 | PR | ZENDESK | 2023-05-05 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 4330 | 4330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88392.8441634769@dominio75986.871492861639.com | (82.025037720861675) 96195.989510312982-5363.1266186814755 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2828 | 2988 | 56.0239 |  | Tuesday | 14
Revitalização do Totens | **Jordana Marta Vidigal Cardoso** , bom dia. Segue resumo da cotação para revitalização dos Tótens LOG Campos I e II. '' Revitalização de 6 Tótens '' 3 Sinalização Indicativa Condomínio; (fotos anexo) 3 Sinalização Indicativa LOGO Locatários;(fotos anexo) - Proposta Santos e Costa: Total R$ 24.900,00 - Proposta PrintPRO: Total R$ 41.400,00 | closed | 2023-01-26 10:40 | normal | 2023-07-04 14:45 | RJ | ZENDESK | 2023-01-26 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 430 | 3000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48132.4387546263@dominio76636.641111071673.com | (4.74731222310436) 91.7168108169076233-3273.1776989291934 | Cliente 2825 | Usuário -7613 | Usuário Responsavel 903 | 2201 | 159.17 |  | Thursday | 10
Esquadrias e acessórios | Esquadrias e acessórios | closed | 2023-05-24 15:54 | normal | 2023-07-04 14:34 | RS | PLATAFORMA | 2023-05-24 |  | ['gravataig1m12', 'gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 4840 | 4930 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53842.651435850756@dominio62626.69597377858.com | (19.411662148114548) 98959.8425055722237-5342.7662138694368 | Cliente -2423 | Usuário 9559 | Usuário Responsavel 2828 | 3191 | 40.9448 |  | Wednesday | 15
Revitalização calçada passarela portaria - G1. | Em execucção revitalização de pintura da calçada portaria x G1. | closed | 2023-06-20 13:54 | normal | 2023-07-04 14:30 | SP | ZENDESK | 2023-06-19 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 140 | 3330 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21742.487934888024@dominio50736.908740476407.com | (65.436125512267864) 92257.8572025973785-254.78758066056028 | Cliente 2825 | Usuário -2155 | Usuário Responsavel 2828 | 3425 | 14.0249 |  | Tuesday | 13
Esquadrias e acessórios | Esquadrias e acessórios | solved | 2023-04-19 16:23 | normal | 2023-07-04 14:26 | RS | PLATAFORMA | 2023-04-19 |  | ['gravataig1m12', 'gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1060 | 1060 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45536.584767318127@dominio53132.905485476964.com | (87.89020164265439) 94925.3197662181365-2315.6823906928539 | Cliente -2423 | Usuário 9559 | Usuário Responsavel 2828 | 2869 | 75.9183 |  | Wednesday | 16
Disjuntor Cabine Primaria (Externo) Queimado | Segue o e-mail... | closed | 2023-04-11 13:43 | normal | 2023-07-04 13:51 | SP | ZENDESK | 2023-04-11 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1490 | 3290 | EM REVISÃO | OPERAÇÕES | usuario66574.239368593451@dominio88171.9337617658.com | (47.205904025257361) 97995.1578526204512-513.87623309150581 | Cliente 2825 | Usuário -671 | Usuário Responsavel -8485 | 2781 | 84.0053 |  | Tuesday | 13
Revitalização das calçadas Galpão 02 | Fotos | closed | 2023-04-04 09:27 | normal | 2023-07-04 13:47 | SP | ZENDESK | 2023-03-03 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 410 | 51820 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario31928.544447294604@dominio15362.284715328964.com | (78.1301355673973) 96440.1796783915333-8184.8610466481678 | Cliente 2825 | Usuário -954 | Usuário Responsavel 2828 | 2742 | 91.1805 |  | Tuesday | 9
Piso Concreto | Piso Concreto | solved | 2023-02-13 17:52 | normal | 2023-07-04 11:21 | ES | PLATAFORMA | 2023-02-13 |  | ['vianag3m1', 'vianag3m2', 'vianag3m3', 'vianag3m4', 'vianag3m5a'] | LOG Viana |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  | 3210 | 6080 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33126.128403755669@dominio76559.654363391863.com | (12.258684124109331) 94598.11629508949-8732.2736089698046 | Cliente -2273 | Usuário 112 | Usuário Responsavel -9367 | 2332 | 140.7279 |  | Monday | 17
CFTV Manutenção | Câmeras inoperantes por falta de manutenção, realizar cotações para execução do serviço. | solved | 2022-08-23 15:25 | normal | 2023-07-04 10:31 | PR | ZENDESK | 2022-08-02 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 630 | 2200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47629.484817643133@dominio48650.34637959618.com | (32.199005325446862) 97959.4451431603638-3228.6267623954141 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8101 | 829 | 314.7959 |  | Tuesday | 15
Instalação de 28 batedores de doca | **Barbara Cristina de Andrade Ferreira** , bom dia! estamos iniciando a instalação dos batedores de docas nos proximos dias. poderia validar quais docas podemos iniciar nos proximos dias? | solved | 2023-06-12 09:59 | normal | 2023-07-04 10:29 | SP | ZENDESK | 2023-06-12 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 100 | 24860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86907.6434002643@dominio54638.162946890981.com | (0.41286331824586037) 92820.3062537057963-1197.3303024771362 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3310 | 22.0214 |  | Monday | 9
Mercado Livre - Pintura muro das docas | Pintura de muro externo em baixo das DOCAS | solved | 2023-06-29 14:19 | normal | 2023-07-04 10:04 | MG | PLATAFORMA | 2023-06-30 |  | ['juiz_forag1m1', 'juiz_forag1m2', 'juiz_forag1m3', 'juiz_forag1m4'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Predial | Pinturas |  | 260 | 2990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2830.6430442501369@dominio53145.376293083282.com | (69.423670729222749) 93849.3702413808433-8040.5663211385263 | Cliente -496 | Usuário -3235 | Usuário Responsavel -3976 | 3486 | 4.8229 |  | Thursday | 14
Troca de Calha da Recepção | Serviço referente a troca de 20m de calha na entrada da recepção da JSL. | solved | 2023-05-25 14:22 | normal | 2023-07-04 09:43 | CE | ZENDESK | 2023-05-25 |  | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 150 | 11480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20686.644246243552@dominio31969.934407869787.com | (57.3848070044227) 91036.4350183419083-1913.3934987088285 | Cliente -8215 | Usuário 5812 | Usuário Responsavel -8452 | 3201 | 39.8064 |  | Thursday | 14
Instalação de tubulação de irrigação e aspersores no G3 | Atividade será realizada pela zeladoria e jardinagem Materiais parte cedida por manutenções parte cedida pelo condomínio | solved | 2023-07-04 08:26 | normal | 2023-07-04 08:42 | MG | ZENDESK | 2023-07-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 450 | 2250 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52863.321835133895@dominio73009.877699999808.com | (68.400313628853937) 98252.084831347689-4817.77228216318 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3514 | 0.011262 |  | Tuesday | 8
Revitalização da Pintura externa do G6 | Atividade será realizada pela zeladoria com auxílio de um Ajudante contratado por 10 dias (R$1.700,00). Custo tinta: R$161,85 Verba de sucata | solved | 2023-06-30 08:45 | normal | 2023-07-04 08:00 | MG | ZENDESK | 2023-06-30 |  | ['contagemig6m1', 'contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Predial | Pintura |  | 650 | 19210 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57666.509274664648@dominio55466.188945112284.com | (93.200869345772915) 9461.85843748110153-8228.9977722324384 | Cliente 2825 | Usuário 1312 | Usuário Responsavel -3976 | 3502 | 3.9683 |  | Friday | 8
Janela do G1 Modulo 3 danificada ( Módulo vazio) | Janela do G1 Modulo 3 danificada ( Módulo vazio) | closed | 2023-06-05 11:46 | normal | 2023-07-03 15:55 | ES | ZENDESK | 2023-06-05 |  | ['vianaiig1m3'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1070 | 3560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36823.878825878761@dominio17755.450261953272.com | (2.1343396436592612) 92447.5143788167284-9807.5314372416578 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3286 | 28.1728 |  | Monday | 11
Estrutural | Estrutural | closed | 2022-09-05 09:33 | normal | 2023-07-03 13:36 | SP | PLATAFORMA | 2022-09-05 |  | ['jundiaig1m1'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 360 | 360 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64214.49828110182@dominio2330.4091237578382.com | (89.243304704559378) 99949.6118964835-7067.5862193365274 | Cliente -9884 | Usuário 6130 | Usuário Responsavel 4720 | 968 | 301.1684 |  | Monday | 9
Manutenção Corretiva - Corretiva no portão de entrada da P3 | Foi identificado que o porteiro ao tentar acionar a botoeira de acionamento do portão de entrada da P3, a mesma acabou "emperrando" e fez com que o portão fechasse e colidisse com o caminhão da empresa modular. Estamos em processo cotação para reparo do portão. Fotos do ocorrido em anexo. | closed | 2023-05-30 16:36 | normal | 2023-07-03 12:34 | CE | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 2180 | 7260 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70224.756314294063@dominio53920.860019521875.com | (90.252227270054988) 91594.6764721623151-1808.9783375891016 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3243 | 33.8324 |  | Tuesday | 16
Sistema de Incêndio - Pintura da tubulação de incêndio G3 e G4 | Serviço de pintura das tubulações de incêndio do G3 e G4. | closed | 2023-06-14 15:06 | normal | 2023-07-03 12:18 | CE | ZENDESK | 2023-06-09 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 2860 | 4080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19589.068693358553@dominio43068.375550878365.com | (8.7139312023948783) 94498.3801363458488-9215.4409139417457 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3386 | 18.8837 |  | Wednesday | 15
Instalações Elétricas | varias luzes dentro do galpão apagadas | solved | 2023-06-29 15:35 | normal | 2023-07-03 12:13 | CE | PLATAFORMA | 2023-06-29 |  | ['fortalezaig3m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2190 | 2190 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario32553.398205431018@dominio35021.291559774945.com | (66.328370444552817) 97933.8848783163885-8641.9938924568269 | Cliente -2643 | Usuário 7108 | Usuário Responsavel 6425 | 3491 | 3.8599 |  | Thursday | 15
Limpeza anual do Castelo D'água | Limpeza do Castelo com esvaziamento total, aplicação de pastilhas de cloro e coleta de amostra de água para análise. Empresa responsável: Alternativa Verde Pipa para abastecimento após limpeza: Água Viva TST: RD Assessoria (Renato) Em anexo: OS, MC, propostas, APT. | solved | 2023-07-02 09:56 | normal | 2023-07-03 09:19 | MG | ZENDESK | 2023-08-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1440 | 9000 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45049.5816842514@dominio48809.190203136968.com | (63.8183410991556) 98875.45715880463-4844.0172165905251 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3507 | 0.97439 |  | Sunday | 9
LOG Fortaleza III - Parede de divisória | Bom dia Serviço em Execução - Parede de divisória em Fortaleza III. Galpão 02--M22/M23. Equipe Service Roof. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-06-12 08:47 | high | 2023-06-30 15:33 | CE | ZENDESK | 2023-06-02 |  | ['fortalezaiiig2m22', 'fortalezaiiig2m23'] | LOG Fortaleza III |  | Galpão 02 |  | Parede de Divisória |  | 480 | 6930 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26466.318909922349@dominio32239.50330144418.com | (65.014474794085828) 9935.2566592592716-9020.2193083402381 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3308 | 18.2817 |  | Monday | 8
Laudos Alertron 3ª Visita 2022 | Giovani, boa tarde! Conforme orientou, aberto chamado sobre laudos em anexo da 3º visita do contratado Alertron, chegou o primeiro orçamento que segue anexado também. | solved | 2023-01-06 13:03 | normal | 2023-06-30 14:52 | RJ | ZENDESK | 2023-01-06 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 1060 | 1690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44276.617622124992@dominio39906.212201423361.com | (86.225944984566567) 94426.1408762650026-9061.0981832172747 | Cliente 2825 | Usuário 3247 | Usuário Responsavel -8452 | 2059 | 175.0759 |  | Friday | 13
Estrutura metálica corretivas | Durante as chuvas, Grande volume de água entrando nas salas do mezanino possivelmente por conta do rompimento da calha, forro danificado, estrutura das Divisorias comprometidas (inchadas, dando mofo). Problema antigo, já tentaram solucionar outras vezes mas sem sucesso. | solved | 2023-04-10 15:06 | high | 2023-06-30 14:45 | ES | LIA | 2023-04-12 |  | ['vianag4m1', 'vianag4m2'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1800 | 37440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6653.030874350713@dominio41022.057824524141.com | (65.215763170912382) 9607.54233316443947-2672.9343748825031 | Cliente -9405 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -8452 | 2770 | 80.9853 |  | Monday | 15
G1 M 15 : Trecho da divisória metálica faltando uma pedaço da estrutura. | G1 M 15 : Trecho da divisória metálica faltando uma pedaço da estrutura. | solved | 2023-05-25 22:37 | normal | 2023-06-30 11:02 | ES | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 380 | 1440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54995.382623983205@dominio7162.7237243185673.com | (72.0868831448857) 92791.0403668373428-718.98359286139669 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3215 | 35.5177 |  | Thursday | 22
Retirada de niveladoras das docas | Bom dia, O serviço de retirada das niveladoras das docas foram concluídas, conforme fotos em anexo. | solved | 2023-06-30 10:36 | normal | 2023-06-30 10:36 | CE | ZENDESK | 2023-06-22 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 2960 | 2960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29278.3385683548@dominio92411.595728015542.com | (46.93044537608715) 93555.6811746983326-3632.0762151595463 | Cliente 9353 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3504 | 0 |  | Friday | 10
Calçadas e Passeios - Calçada danificada | Necessário manutenção corretiva na calçada e meio fio na ilha próximo ao estacionamento de veículos leves. | closed | 2023-06-19 16:22 | normal | 2023-06-30 09:11 | MG | ZENDESK | 2023-05-29 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 960 | 7840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85679.488950559811@dominio70722.53708147585.com | (16.530400438282246) 99568.4419626075614-8372.99007267387 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3415 | 10.7009 |  | Monday | 16
Estrutura metálica corretivas | Realizar manutenção de goteiras identificadas no CD | solved | 2023-06-29 16:50 | normal | 2023-06-30 08:40 | MG | PLATAFORMA | 2023-04-01 |  | ['contagemiig1m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 620 | 730 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9513.8201441568654@dominio27857.427290932141.com | (17.662633520079591) 9264.5580401210093-9963.007551824152 | Cliente -7893 | Usuário -5290 | Usuário Responsavel -8452 | 3499 | 0.65939 |  | Thursday | 16
Acabamentos - Acabamento degrau escada externa | Realizar manutenção do piso de entrada do CD que está cedendo | solved | 2023-06-29 16:49 | normal | 2023-06-30 08:38 | MG | PLATAFORMA | 2023-06-01 |  | ['contagemiig1m4'] | LOG Contagem II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 1200 | 1270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78726.024651961241@dominio39505.787643791788.com | (29.195396388708311) 96709.3005648334556-1099.5797710610229 | Cliente -7893 | Usuário -5290 | Usuário Responsavel 9450 | 3498 | 0.65955 |  | Thursday | 16
Pavimentação - asfalto com buracos | Aguardando atualização de propostas | closed | 2022-06-20 14:11 | high | 2023-06-29 17:03 | RJ | ZENDESK | 2023-04-10 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 20 | 100 | FABRICAÇÃO / ENTREGA DE MATERIAIS | MANUTENÇÕES | usuario23470.824733702473@dominio56511.05868430675.com | (18.548663345633528) 95900.8557045314874-9239.19165792087 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 405 | 374.1194 |  | Monday | 14
Revitalização na pintura externa do G4 | Atividade será realizada pela zeladoria com auxílio de um Ajudante contratado por 10 dias (R$1.700,00). Custo tinta: R$161,85 Verba de sucata | solved | 2023-06-12 09:57 | normal | 2023-06-29 16:50 | MG | ZENDESK | 2023-06-12 |  | ['contagemig4m1', 'contagemig4m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Predial | Pintura |  | 70 | 11790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87152.455809978463@dominio18420.758196903298.com | (98.337279949486927) 98632.3291256553985-1091.1495572814345 | Cliente 2825 | Usuário 1312 | Usuário Responsavel -3976 | 3309 | 17.2869 |  | Monday | 9
Vazamento forte na tubulação que desce da calha dos fundos do galpão | Bom dia. Estou com um vazamento forte na tubulação que desce da calha dos fundos do galpão. Att, | solved | 2023-06-15 10:20 | normal | 2023-06-29 16:32 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-15 | 5 | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 640 | 3710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94376.2874533988@dominio3604.5169740601091.com | (92.304662871420263) 97138.4633987627712-8693.1381435822859 | Cliente -7238 | Usuário 1377 | Usuário Responsavel -5348 | 3388 | 14.2579 | 5 | Thursday | 10
Instalações Hidráulicas | a tubulação do fundo do armazem ESTA VAZANDO AGUA | closed | 2023-06-16 15:37 | normal | 2023-06-29 16:27 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-16 |  | ['hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 590 | 47280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73465.876202033338@dominio21543.246213053175.com | (28.587951471598249) 94876.610086339002-2159.8619587251342 | Cliente 197 | Usuário 8068 | Usuário Responsavel -5348 | 3405 | 13.0347 |  | Friday | 15
OBRAS - Asfalto com alguns pontos ruins. | Asfalto com alguns pontos ruins. | closed | 2023-05-14 11:09 | high | 2023-06-29 13:47 | ES | ZENDESK | 2023-05-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 480 | 990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16490.27013346368@dominio2486.87050491359.com | (79.237522502013249) 92323.6041903161117-4930.7261680442225 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3066 | 46.1101 |  | Sunday | 11
TROCA DE LIMINÁRIAS GALPÃO B2W | Necessário realizar a troca de 30 Luminárias , no Galpão da b2w | solved | 2023-01-26 15:43 | normal | 2023-06-29 11:53 | PA | ZENDESK | 2023-01-26 |  | ['belemg1am1'] | LOG Belém |  | Galpão 01A | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 110 | 16490 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98230.039693884988@dominio63040.758024020906.com | (6.9036567401622477) 99464.3149962380285-8005.3305645499586 | Cliente -8785 | Usuário 673 | Usuário Responsavel 2498 | 2211 | 153.8405 |  | Thursday | 15
Substituição de fechadura banheiro portaria | Fechadura danificada. Substituição será realizada pela zeladoria | solved | 2023-06-29 09:03 | normal | 2023-06-29 10:18 | MG | ZENDESK | 2023-06-29 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1100 | 3730 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23190.486279664336@dominio4754.9795683269367.com | (49.627266593830271) 93096.2060537908333-6285.1145508427962 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3481 | 0.051979 |  | Thursday | 9
Instalações elétricas | Teste | solved | 2023-06-28 16:18 | normal | 2023-06-28 16:19 | SP | LIA | 2023-06-28 | 5 | ['hortolandiag1m1a', 'hortolandiag1m1b', 'hortolandiag1m2', 'hortolandiag1m3a', 'hortolandiag1m3b', 'hortolandiag1m4a', 'hortolandiag1m4b'] | LOG Hortolândia | Top | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 280 | 280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70383.574911868025@dominio10144.614783400022.com | (98.921689353012468) 94226.2899550576585-2943.7871038894759 | Cliente 849 | Usuário -5634 | Usuário Responsavel -8485 | 3476 | 0.00078704 | 5 | Wednesday | 16
Divisória danificada pelo acumulo de água após chuvas | Essa pendência foi identificada junto com o forro danificado pela chuva em Março/2021. O fornecedor Monbrini nos indicou fazer apenas um rodapé para nas divisórias. | solved | 2022-07-06 10:18 | normal | 2023-06-28 14:45 | ES | ZENDESK | 2022-07-06 |  | ['vianag4m1', 'vianag4m2'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Predial | Acabamentos |  | 2290 | 14610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41319.362102691986@dominio9213.1480266707622.com | (89.545387459223662) 93885.9513205786498-5345.3432584939947 | Cliente -9405 | Usuário 783 | Usuário Responsavel -8452 | 551 | 357.1852 |  | Wednesday | 10
Porta - Catraca da Doca 33 a corrente está passando direto | Esquadrias e acessórios | solved | 2023-04-28 15:29 | normal | 2023-06-28 14:35 | ES | PLATAFORMA | 2023-04-28 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 130 | 5740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44811.69897770341@dominio96459.032996379508.com | (52.575735487316209) 94608.5034463652892-1543.5741285121858 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 2930 | 60.9622 |  | Friday | 15
OBRAS - Instalar tampão na tubulação do Extravasor que segundo a obra esta inutilizada | Instalar tampão na tubulação do extravasor que segundo a obra esta inutilizada, por isso não foi executado calha de drenagem no local. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AtdL02mcK1enCtoIvgA1ZE0vf/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/UCuRW9mUB4YzhZJ7SISe1oZxO/?name=image.png) | closed | 2023-05-18 12:41 | normal | 2023-06-28 14:22 | ES | ZENDESK | 2023-05-01 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 1620 | 2130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55138.177266334613@dominio26596.340868410494.com | (76.98833039990528) 9616.73019175116747-8836.0522194312016 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3134 | 41.0706 |  | Thursday | 12
OBRAS - Falta de limpeza pós obra das esquadrias | Esquadrias e acessórios | closed | 2023-05-16 16:42 | normal | 2023-06-28 14:18 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 3060 | 4640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95022.15402256629@dominio84739.389866309.com | (92.185789509038472) 92905.5016598188872-1229.3816351542132 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3100 | 42.8997 |  | Tuesday | 16
OBRAS - Tampas das caixas de passagens docas não suportam o peso das carretas | Instalações Esgoto/ETE | solved | 2023-05-12 09:27 | normal | 2023-06-28 14:13 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 770 | 2000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60514.050490090332@dominio48080.042908390576.com | (58.117356122864948) 92714.4093845347306-663.63329827037558 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3041 | 47.1981 |  | Friday | 9
OBRAS - Tubulação Castelo consumo com corrosão | Tubulação Castelo consumo com corrosão ![IMG_5276.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bN2l7eOVYSamECq1F5E1ZepoS/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_5277.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/0m1cyf2LrV9uFeQVyBQvFbVEA/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_5278.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ISKEFWygTyxoFMjyuKK4gEIwZ/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2023-05-10 23:22 | normal | 2023-06-28 14:11 | ES | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 3430 | 4110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99576.690322016962@dominio56854.849587969504.com | (43.009380289513132) 99058.2662390707446-3894.9799290123424 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3032 | 48.6171 |  | Wednesday | 23
REPARO PILAR - (ATIVO VENDA) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Uwa5lxfAY6XE5Kv8MFqAd7zpw/?name=image.png) | closed | 2023-05-10 13:32 | normal | 2023-06-27 17:28 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 380 | 850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44068.7830590796@dominio94065.698651272192.com | (71.943225642146672) 92347.7770113856477-2091.3115267657331 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3012 | 48.1637 |  | Wednesday | 13
Instalação de tubulação de irrigação e aspersores na parte de trás do G4 | Atividade será realizada pela zeladoria. | solved | 2023-06-27 17:05 | normal | 2023-06-27 17:06 | MG | ZENDESK | 2023-06-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 380 | 570 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario91549.24825017991@dominio36935.964409001368.com | (58.218095083864092) 9936.44314895269486-2295.797897071262 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3469 | 0.00083333 |  | Tuesday | 17
LAUDO SPDA - ETIQUETAS INFORMATIVAS | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oyPqy0BvyhHbNARvfjH03uobX/?name=image.png) Necessário a instalação de etiquetas Informativas sobre o distanciamento de 3 metros em dias nublados. | closed | 2023-04-17 16:28 | normal | 2023-06-27 16:46 | RJ | ZENDESK | 2023-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 520 | 940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6978.0797464854131@dominio84542.198007690735.com | (8.7906830391003332) 94161.0270895943941-8035.6896125298244 | Cliente 2825 | Usuário -3495 | Usuário Responsavel 903 | 2843 | 71.0128 |  | Monday | 16
Instalação de tubulação de irrigação e asperssores no talude G5 | Após obra de contenção a tubulação de irrigação foi perdida. Atividade será realizada pela zeladoria. Material foi cedido pela equipe de manutenções. | solved | 2023-06-26 17:29 | normal | 2023-06-27 16:41 | MG | ZENDESK | 2023-06-26 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 460 | 1380 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70512.346985110766@dominio18168.362237166057.com | (86.962085904334415) 91304.3339655970058-6851.5464604924828 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3458 | 0.96655 |  | Monday | 17
Parede de Divisória G1-M27/28 | Em execução empresa Aço Mais. Material e equipamentos na obra. | closed | 2023-06-14 13:29 | normal | 2023-06-27 16:21 | AL | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['maceiog1m27', 'maceiog1m28'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 270 | 870 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95512.044438368932@dominio41012.035875749352.com | (44.332448672784928) 93284.0599810123626-5647.1889929240369 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3378 | 13.1194 |  | Wednesday | 13
Parede de Divisória G1-M12/13 | Em execução empresa Aço Mais. Material e equipamentos na obra. | solved | 2023-06-14 13:23 | normal | 2023-06-27 16:20 | AL | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['maceiog1m12', 'maceiog1m13'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 180 | 760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66345.437000303486@dominio26317.915928721657.com | (64.480545677726113) 91378.7688786220237-7399.1775494729145 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3375 | 13.1228 |  | Wednesday | 13
Parede de Divisória G1-M29/30 | Em execução empresa Aço Mais. Material e equipamentos na obra. | closed | 2023-06-14 13:30 | normal | 2023-06-27 16:20 | AL | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['maceiog1m29', 'maceiog1m30'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 300 | 880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76696.824856365332@dominio22724.215238267891.com | (40.420209462131233) 96103.8620989385308-6523.6283139084317 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3379 | 13.1176 |  | Wednesday | 13
Parede de Divisória G1-M14/15 | Em execução empresa Aço Mais. Material e equipamentos na obra. | closed | 2023-06-14 13:24 | normal | 2023-06-27 16:19 | AL | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['maceiog1m14', 'maceiog1m15'] | LOG Maceió |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 180 | 800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42117.839669083733@dominio40197.737343586145.com | (3.5643629106464183) 9267.53389703300394-8852.7878086176988 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3376 | 13.121 |  | Wednesday | 13
Parede de Divisória G1-M2/3 | Em execução empresa M Dantas. Material e equipamentos na obra. | solved | 2023-06-14 13:06 | high | 2023-06-27 16:17 | BA | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['salvadorg1m2', 'salvadorg1m3'] | LOG Salvador |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  | 1420 | 2420 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70929.283289370986@dominio97301.0708447937.com | (25.395021791018017) 93720.812566429966-9526.17515596173 | Cliente 2825 | Usuário -4091 | Usuário Responsavel 9450 | 3368 | 13.1324 |  | Wednesday | 13
Manutenção grama após serviço elétrica - Pátio G1. | Complemento chamado nº 2547. Finalizado substituição da fiação dos postes do pátio do G1, porem faltou reparar a grama nos trechos onde foram realizados os serviços, (envolta da oficina). | solved | 2023-05-05 11:59 | low | 2023-06-27 16:09 | PR | ZENDESK | 2023-05-05 |  | ['londrinag1m10'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 660 | 6110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50307.574494001659@dominio20959.38312080926.com | (65.307744359240232) 99111.6944026348137-3212.0472797850107 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2958 | 53.1735 |  | Friday | 11
ABERTURA DE BURACO NA DESCIDA - G2 | Prezados, bom dia. Segue em anexo, a abertura de buraco na pavimentação da descida do G2. Medidas : 1 m X 85 cm 60cmX 60 cm | closed | 2023-05-17 09:59 | normal | 2023-06-27 15:49 | SP | ZENDESK | 2023-05-17 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 5810 | 6030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47482.533084829716@dominio2805.8941215057966.com | (72.52566559393594) 95285.7946141519287-281.21488137626625 | Cliente 2825 | Usuário -5784 | Usuário Responsavel -5348 | 3113 | 41.243 |  | Wednesday | 9
BURACO NO ASFALTO -G1 EM FRENTE AO MÓDULO 03 | Prezados, bom dia. Segue em anexo, as fotos com medida dos buracos de pavimentação. Medidas : 57 cm X 35 cm | closed | 2023-05-17 09:56 | normal | 2023-06-27 15:39 | SP | ZENDESK | 2023-05-17 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 1540 | 2540 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84427.879338015366@dominio93347.669767495347.com | (52.628980319585793) 96499.1203385414256-8524.2968268201967 | Cliente 2825 | Usuário 273 | Usuário Responsavel -5348 | 3112 | 41.2387 |  | Wednesday | 9
Tubulação de água rompida G2 | Tubulação rompida no G2 próximo ao Poço Artesiano. Reparo será realizado pela zeladoria. | closed | 2023-06-27 09:01 | normal | 2023-06-27 13:33 | MG | ZENDESK | 2023-06-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 70 | 4470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77059.410840302327@dominio65938.100890738642.com | (58.48037820608149) 94391.77041204933-4684.59221743389 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3459 | 0.18884 |  | Tuesday | 9
Instalações Esgoto/ETE | temos entupimento na parte do esgoto em um dos banheiros. | closed | 2023-06-20 08:25 | normal | 2023-06-27 12:48 | RS | PLATAFORMA | 2023-06-20 |  | ['gravataig1m10', 'gravataig1m9'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 2370 | 2460 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84288.373490415426@dominio16999.992566127439.com | (96.378779689381645) 93492.6299938106622-7503.6295612811064 | Cliente -2469 | Usuário -5923 | Usuário Responsavel -5348 | 3421 | 7.1825 |  | Tuesday | 8
Manutenção do sistema de pré-aquecimento da moto bomba diesel de combate a incêndio. | Giovani, segue as propostas e a foto da resistência com defeito do sistema de pré aquecimento da bomba diesel de combate a incêndio. | closed | 2022-12-07 17:28 | normal | 2023-06-27 11:45 | RJ | ZENDESK | 2022-12-07 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 50 | 50 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60780.825663907555@dominio46164.175329919286.com | (34.209480597977539) 92317.4402977616919-5808.3768303195284 | Cliente 2825 | Usuário -4740 | Usuário Responsavel -8452 | 1809 | 201.7622 |  | Wednesday | 17
Fornecimento e instalação de botoeiras e alarme audiovisual | Giovani, segue as propostas para instalação e fornecimento de botoeiras e alarme audiovisual. | closed | 2022-12-07 17:44 | normal | 2023-06-27 11:45 | RJ | ZENDESK | 2022-12-07 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 90 | 90 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84638.12467552915@dominio71769.497778898323.com | (56.2400901762398) 96733.6137013012058-3443.6069311688625 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 1811 | 201.7508 |  | Wednesday | 17
Supervisão de chave fluxo das válvulas (5,6,10 e 11) da expansão (Profarma) | Giovani, segue proposta para supervisão de chaves de fluxo das válvulas (5,6,10,11) da área da expansão da Profarma. | solved | 2022-12-07 18:14 | normal | 2023-06-27 11:45 | RJ | ZENDESK | 2022-12-07 |  | ['rio_campo_grandeg2m2'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 90 | 90 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6477.6322305920521@dominio55234.318941110447.com | (4.1695546577990985) 91341.2081878339625-4120.3335607189629 | Cliente 6459 | Usuário -4740 | Usuário Responsavel 903 | 1813 | 201.7301 |  | Wednesday | 18
Sistemas de Proteção Contra Incêndio - RINSP CB - 23.03.5579 | Boa tarde. Em visita realizada pela Alertron, foram pontuados alguns itens na CMI a serem reparados: **Efetuar reparo na linha de dreno da válvula de alívio da bomba elétrica.** **Efetuar ajuste da pressão de partida da bomba diesel.** **Efetuar reparo no vazamento na junta do filtro de combustível do motor diesel.** **Efetuar reparo na saída do recalque da B diesel ( Frange de 10 polegadas).** Informo que já solicitei orçamentos para realização destes reparos. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gDN09s4XUBtN8wK6KykQmyEPB/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/uRqzjgDoUTNFtGncuv7vhI9zw/?name=image.png) | closed | 2023-03-30 13:38 | normal | 2023-06-27 11:45 | RJ | ZENDESK | 2023-03-30 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 230 | 330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36215.313892839251@dominio24307.807949290229.com | (75.77377450625039) 9116.2829867067689-3335.2006118727222 | Cliente 2825 | Usuário 471 | Usuário Responsavel 903 | 2719 | 88.9211 |  | Thursday | 13
Relatório Alertron - 23.03.5581 - RMP - SDAI | Boa tarde! Em visita realizada pela Alertron nos dias 22 e 23.03.2023 foram apontados os seguintes itens a serem resolvidos: **Providenciar a substituição de 02 baterias 12v 7Ah da central Bosch.** **Providenciar adequação da instalação, desobstrução, ajuste e alinhamento dos detectores lineares do galpão 2.** **Providenciar revisão do cabeamento dos acionadores manuais do painel interlbras que não estão funcionando.** **Providenciar instalação de DPSs nos circuitos que são interligados a centrais de alarme de incêndio.** **Providenciar 01 detector térmico.** Informo que já solicitei orçamentos para a realização destes itens. Assim que receber irei encaminhar. | solved | 2023-03-30 13:25 | normal | 2023-06-27 11:44 | RJ | ZENDESK | 2023-03-30 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 630 | 630 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92773.297205548588@dominio74229.034992791159.com | (96.070836437274849) 99703.5697398691482-4503.463048924551 | Cliente 2825 | Usuário 3049 | Usuário Responsavel 903 | 2718 | 88.9296 |  | Thursday | 13
Nobreaks da Subestação estão ruins | Nobreaks do sistema de proteção da subestação estão ruins. Provavelmente trocando as bateriais voltem a funcionar. | solved | 2023-02-10 16:23 | normal | 2023-06-27 10:10 | RJ | ZENDESK | 2023-02-10 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 860 | 1700 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19202.745704724693@dominio50708.678179737246.com | (46.965015785098) 98094.2636047115457-1249.9349359750136 | Cliente 2825 | Usuário 3049 | Usuário Responsavel 903 | 2322 | 136.741 |  | Friday | 16
Instalações Esgoto/ETE - Mau cheiro banheiro mezanino | Instalações Esgoto/ETE | solved | 2023-03-17 11:06 | normal | 2023-06-27 10:06 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-17 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 3620 | 3620 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10284.687140540367@dominio44420.715710975004.com | (60.53274321767006) 96695.6728187064091-8713.453972443991 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel 903 | 2597 | 101.9582 |  | Friday | 11
MOTOR DA ECLUSA RUIN | Necessário realizar reparo/substituição do motor de entrada da Eclusa, pois o rolamento está danificado. | closed | 2023-06-14 11:42 | normal | 2023-06-27 09:58 | RJ | ZENDESK | 2023-06-14 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 1860 | 7150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44271.1252715515@dominio66711.905691389489.com | (12.303068653625814) 96458.82971231221-9959.545683674578 | Cliente 2825 | Usuário -6025 | Usuário Responsavel 903 | 3363 | 12.9279 |  | Wednesday | 11
Instalação de tubulação de irrigação e asperssores no talude G2 | Após obra de contenção a tubulação de irrigação foi perdida. Atividade será realizada pela zeladoria. Material foi cedido pela equipe de manutenções. | closed | 2023-06-26 17:18 | normal | 2023-06-26 17:22 | MG | ZENDESK | 2023-06-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 440 | 3100 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4222.9064556087051@dominio63151.446296160975.com | (92.588739547008473) 98510.1497006195223-253.46947881724194 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3457 | 0.0023495 |  | Monday | 17
OBRAS - Vazamento Castelo taça | **De:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 10 de maio de 2023 15:48 **Para:** Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Assunto:** RE: LOG Viana II: Vazamento Castelo taça Boa tarde, A Metalvalle solicitou o monitoramento de 7 dias do local para verificarmos se o vazamento continua. Também passaram a seguinte informação: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vsVg1uo8brp2zFSUwZiS2XmGp/?name=inlineImage.png) Vamos continuar monitorando, até o momento não houve vazamento. Segue email da Metalvalle em anexo. Att. **Moisés Cabral** Auxiliar de Engenharia  Log Viana II Cel.: 31 98693-3699 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xnNFBPQ1OaXPJFmDhJCxwbr85/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XQGCtcgwGfrQtmZAKGR9ZODSX/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AWoPtygLscH4zxTCY9y52aPpz/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZDwvzNkwtLDQdotG7lLZNGhRs/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/afvTHU9lZqaESgZ3rFVdqTsP7/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KX6xUZOeTNUB5mBH7Ao3C9rB0/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tCeHw1f0nwwStqoqAOwMUFi4q/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hlVOBQaODf3Ph2dVTIkKwBm8V/?name=inlineImage.png) * * * **De:** Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br> **Enviado:** 8 de maio de 2023 10:17 **Para:** Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG Viana II: Vazamento Castelo taça @Moises Boanerges Cabral solicite visita da Metalvalle , Leonardo (062-99271-0684). Mande o vídeo do vazamento. Acione como item de garantia. Atenciosamente, **Guilherme Chaefer** **Gestor de Obras** Tel:31 99938-1122 Cel.: 31 97163-3238 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bYqRthuNZSa9QOMg1QEd1ExoC/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pNz77G30a3mhAitk3QhQ3GeVC/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZZXjI7BkdTvzYdZQooGNk9oKm/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/oaYhuAnpNUtxSbi28bQ1PiEIN/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Dh0SqsxWLb1RfB4BdYclM4jhC/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zwd4AAiGsaTktRKSxFVoKTpRx/?name=inlineImage.jpeg) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BT722FLL0usl1HD3y28zT9Bls/?name=inlineImage.png) ![https://s1g.s3.amazonaws.com/8d71858f90c39b2825103bd8a93eca0f.png](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nlvW9MIVGqd6LHePSOzCTijTF/?name=inlineImage.png) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 4 de maio de 2023 08:58 **Para:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Vazamento Castelo taça Bom dia! Moises conforme conversamos ontem peço acionar o fornecedor do castelo Taça, desde que o segurança me aviou estou todos os dias de manhã quando chego olhando o taça está sempre om agua ao redor da base. Abaixo fotos e em anexo vídeo. ![IMG_4614.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/o40j22tiUxX7EmmkM3fdD46DS/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_4616.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3vKpgH5DTNlr7URv2LXFg73Hm/?name=inlineImage.jpeg) **Jordana Cardoso** Operações Cel.: 27 99651 - 4463 ¦ Cel.: 27 98100 - 5921 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AQXqbHogRMGfpBVnPVXQZr6YL/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cHzqL1gbRgptEO9E8CDJLCf6Y/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8jZ7RASE8RlS5xVjVez3ySyzp/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PEdQFHCwcjDNgJrJl8PBZLVMR/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/D4K2xsi0uETZp7auki75LnIt8/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AEcMCt0AmQabc2kmDoSATSV2V/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aA47VMEIQSRCTKZXsrkh9rW1V/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1hTKAhzMDQ2aoMdz591wjTg9w/?name=inlineImage.png) | closed | 2023-05-10 22:58 | normal | 2023-06-26 12:19 | ES | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 580 | 880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25384.477156393314@dominio91321.8677137283.com | (58.046531960420126) 93200.4740263990511-5377.48758721154 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3028 | 46.5566 |  | Wednesday | 22
OBRAS - Guarita de baixo com goteiras impossibilitando o uso ( o local alaga) / Pintura interna pendente | Guarita de baixo com goteiras impossibilitando o uso ( o local alaga) / Pintura interna pendente * * * **De:** Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Enviado:** quarta-feira, 8 de março de 2023 17:51 **Para:** William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br> **Cc:** Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Assunto:** LOG VIANA II - Guarita com goteiras Boa tarde, Na chuva de ontem (07/03/2023), foi identificado goteiras na guarita da entrada do condomínio. Apesar da chuva durar pouco tempo entrou uma grande quantidade de água. Desde já agradeço e aguardo retorno. | closed | 2023-05-10 22:39 | normal | 2023-06-26 12:19 | ES | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 800 | 1030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58454.589121849924@dominio74330.9362912923.com | (84.2323857098017) 92117.604573522859-4484.7565303837973 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3026 | 46.5691 |  | Wednesday | 22
OBRAS - Tubulação de Incêndio com sujidades de obra em toda a extensão | Tubulação de Incêndio com sujidades de obra em toda a extensão ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dioIImxrir0lsb7B63HJncQmX/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZgzynZMAVdtv5UYaqk62BMHCz/?name=image.png) | solved | 2023-05-14 10:27 | normal | 2023-06-26 12:01 | ES | ZENDESK | 2023-05-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 230 | 2030 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1694.981352883226@dominio73540.10775064856.com | (2.5190447040207942) 93039.1795610286713-8562.92490474836 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3061 | 43.0652 |  | Sunday | 10
Talude próximo a Ladeira / Caixa pendente Tampa | Talude próximo a Ladeira / Caixa pendente Tampa ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PDJEmA0KEaVmOtNMugz2Jbfi1/?name=image.png) | closed | 2023-06-13 21:19 | normal | 2023-06-26 11:38 | ES | ZENDESK | 2023-06-13 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 1040 | 5210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98076.901289868445@dominio68184.602845025234.com | (67.656355138384185) 95693.621609855817-6969.3159001310178 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel 5189 | 3347 | 12.5965 |  | Tuesday | 21
Esquadrias e acessórios - Defeito em porta | Temos uma porta do módulo 09, que estão soltando os parafusos do acabamento, prejudicando a abertura e o fechamento. | solved | 2023-06-13 07:44 | normal | 2023-06-26 09:29 | RS | PLATAFORMA | 2023-06-13 |  | ['gravataig1m10', 'gravataig1m9'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 30 | 3520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57912.905282990469@dominio62844.597634530634.com | (58.282397079999264) 94086.2297654747572-1440.1234759729487 | Cliente -2469 | Usuário -5923 | Usuário Responsavel -5348 | 3332 | 13.0723 |  | Tuesday | 7
Reparo em bomba de fossa G4/G6 em curto | Bomba em curto foi retirada para manutenção corretiva. Empresa: BH Bombas/Bombas Horizonte | closed | 2023-06-20 16:40 | normal | 2023-06-26 09:02 | MG | ZENDESK | 2023-06-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 500 | 113740 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario89372.056488418573@dominio9652.1489515762678.com | (84.20723989434498) 98560.05023748397-4417.6247896168161 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3427 | 5.6825 |  | Tuesday | 16
Paisagismo e Irrigação - Palmeiras com Infestação de lagartas | **Natália Kelly Soares Costa** , as palmeiras estão com infestação de lagartas, sendo necessário a atomização de pesticida para combater as pragas. **Luan Rodrigues** poderia disponibilizar a plataforma para a atomização? Solicitei a Alternativa Verde um técnico para a atomização e o Jardineiro vai acompanhar para sinalizar os locais. | solved | 2023-06-20 18:35 | normal | 2023-06-23 17:37 | MG | ZENDESK | 2023-06-01 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 320 | 6020 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55874.758129339476@dominio90199.640988404426.com | (79.737323456383791) 96422.8893516845937-2820.6217018683651 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3428 | 2.9601 |  | Tuesday | 18
DECIDAS PLUVIAIS INFERIORES - (ATIVO VENDA) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Su5ELsOmbr98RXbS4aUzuuIvn/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DqiDS32pK4uX1rOI9vm9cqU7m/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tySjL4Z5pLtcofdA8M8WVH3bw/?name=image.png) | closed | 2023-05-10 13:52 | normal | 2023-06-23 16:29 | MG | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 570 | 1740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33798.212051541355@dominio37443.265926984677.com | (68.211620947516963) 98427.9910317158046-6301.0750738605 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3016 | 44.1091 |  | Wednesday | 13
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - MANÔMETRO CASTELO | Manômetro do castelo d'água necessita limpeza e polimento. Att; Willian | closed | 2023-06-23 15:47 | normal | 2023-06-23 15:54 | MG | ZENDESK | 2023-06-22 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 3800 | 19710 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11053.170718247045@dominio53161.69259286864.com | (17.756510734468385) 96402.0908319402679-8883.6633532843152 | Cliente 2825 | Usuário 2802 | Usuário Responsavel -3976 | 3444 | 0.0045023 |  | Friday | 15
Execução de batedores das docas do G2  M2 ao M10 | Serviço de execução dos batedores de docas do G2, nos módulos 2 ao 10. | closed | 2023-06-21 09:31 | normal | 2023-06-23 15:24 | CE | ZENDESK | 2023-06-16 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 1600 | 3450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15190.358224380057@dominio8972.4290894262231.com | (74.253726128065878) 9410.77181901019759-9594.6257677217036 | Cliente 9353 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3429 | 2.2445 |  | Wednesday | 9
ESTRUTURAL - BATENTES DOCA G3 M2 | Necessidade de reparo em batentes após colisão de caminhão do locatário. Att; Willian | closed | 2023-06-23 15:16 | normal | 2023-06-23 15:21 | MG | ZENDESK | 2023-06-22 |  | ['g3m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 2680 | 6300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario36017.932171108536@dominio53492.0577187157.com | (93.592658909342262) 92668.8381798947-2373.7291639017976 | Cliente 2825 | Usuário 2802 | Usuário Responsavel -3976 | 3443 | 0.0033218 |  | Friday | 15
Pinturas | Após o fechamento da estrutura lateral que foi feita com estrutura metálica, e instalação da manta, e imaginando que não teremos mais infiltrações e entrada de água na sala da Prevenção de Perdas (G2 / M1), poderiam programar a manutenção interna no banheiro PNE (paredes)? Pois está bem mofado devido a ocorrência de vazamentos anteriores. | solved | 2023-06-16 14:25 | normal | 2023-06-23 11:44 | ES | PLATAFORMA | 2023-06-16 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Predial | Pinturas |  | 2370 | 3020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22120.986495841615@dominio99574.432257460358.com | (23.483415851222475) 92295.3735844275875-6921.546426749037 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -9367 | 3403 | 6.8878 |  | Friday | 14
Subestação de Entrada com Infiltrações | Boa tarde! **Walerson Silva** **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** Hoje na manutenção preventiva anual das subestações, o técnico da Eletricom me passou a seguinte informação; Na subestação de entrada está com muitas infiltrações e com isso está danificando a os disjuntores de dentro, podendo ocorrendo um problema maior nos equipamentos. Segue fotos do estado do local e pontos de atenção do disjuntor. Atenciosamente, Paula | closed | 2023-04-02 15:01 | high | 2023-06-23 10:42 | ES | ZENDESK | 2023-04-02 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 920 | 970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario51519.805091328453@dominio23308.441909837966.com | (16.061365941843352) 9702.25473851446134-7270.2300836186678 | Cliente 2825 | Usuário 8788 | Usuário Responsavel -9367 | 2729 | 81.82 |  | Sunday | 15
RAMPA DE ACESSO G1 M3 - COMERCIAL | EXECUÇÃO DE RAMPA | solved | 2023-04-24 13:53 | high | 2023-06-23 09:05 | SP | ZENDESK | 2023-04-24 |  | ['sumareg1m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 480 | 7480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78226.047652761117@dominio71472.993765661.com | (52.488433021503411) 91445.0550182541833-1186.5148678685021 | Cliente 2825 | Usuário -8361 | Usuário Responsavel -5348 | 2892 | 59.8005 |  | Monday | 13
Pendências Guarita de baixo ( Ladeira) | Guarita de baixo ( Ladeira) : Falta pintura das paredes, Luzes estão em curto e calha por onde passa a fiação sem tampa de proteção / Risco de acidente ( Esta fora do Padrão que o Rocha cobrou) | solved | 2023-05-25 21:50 | normal | 2023-06-22 17:03 | ES | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 820 | 1600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26029.280864598175@dominio74922.6297341181.com | (58.94250131276258) 94348.1049313270241-9387.9840553485938 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3208 | 27.8006 |  | Thursday | 21
OBRAS - Quadros elétricos sem documentação interna | Instalações Elétricas | solved | 2023-05-16 16:50 | low | 2023-06-22 16:21 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 940 | 2780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38908.020107175835@dominio33688.237258372814.com | (18.608143112633812) 91443.8004449591253-7145.6074806724846 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3105 | 36.9794 |  | Tuesday | 16
IDENTIFICAR QE/ REMANEJAR TORNEIRA - (ATIVO VENDA) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OaUYPtU503kfFebj6Due2POD7/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/qF10kE4pPzehxd1cT0z5sU9a3/?name=image.png)IDENTIFICAR | solved | 2023-05-10 13:46 | normal | 2023-06-22 16:19 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 500 | 3710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario48439.402812973422@dominio2180.7504174940432.com | (15.675652987738) 99005.3676713284058-7056.8841454220392 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3015 | 43.106 |  | Wednesday | 13
2 Luminárias do teto galpão queimadas - Garantia | Instalações Elétricas | solved | 2023-05-09 16:15 | normal | 2023-06-22 16:19 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-09 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 50 | 2220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41893.801426633545@dominio31414.248472405015.com | (6.6996326577898841) 92037.4527090911172-8038.8517159721187 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 2996 | 44.0025 |  | Tuesday | 16
Fissura piso na guarita - (ATIVO VENDA) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sLlC4icXCqSejVxH6n9Tqzazj/?name=image.png) | solved | 2023-05-10 13:21 | normal | 2023-06-22 16:18 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 1320 | 1680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99015.29675751875@dominio32471.52187717241.com | (26.056332020925538) 97754.4113961682278-9452.5294487987685 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3010 | 43.1226 |  | Wednesday | 13
Junta Aberta M5 G2 | Boa tarde! Identificamos uma junta aberta, no qual já está impactando nossa operação. G2, módulo 5. Solicito por gentileza, a manutenção. Aguardo, Obrigada. | solved | 2023-06-16 14:29 | normal | 2023-06-22 16:00 | ES | PLATAFORMA | 2023-06-16 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 1920 | 6000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73834.245371348123@dominio10065.438493964431.com | (44.854318265076358) 91100.466301074503-829.50133902770244 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -9367 | 3404 | 6.0631 |  | Friday | 14
Instalações Elétricas | Instalações Elétricas | closed | 2023-05-17 09:03 | normal | 2023-06-22 12:03 | PR | PLATAFORMA | 2023-05-18 |  | ['sao_jose_pinhaisg3m5', 'sao_jose_pinhaisg3m6'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 60 | 5550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61766.65783750399@dominio64396.753926126614.com | (68.273519554679027) 9650.78202239553332-1673.1086222515205 | Cliente -8879 | Usuário 3487 | Usuário Responsavel -5348 | 3110 | 36.1249 |  | Wednesday | 9
OBRAS - O galpão 19 quando lava, a água vaza no galpão 18B | O galpão 19 quando lava, a água vaza no galpão 18B, molhando as divisórias de eucatex. No aguardo. | closed | 2023-05-25 18:13 | normal | 2023-06-22 11:35 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-18 |  | ['vianaiig1m18b'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 610 | 4190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario10796.232956141575@dominio54384.413502299452.com | (95.441492980472091) 91891.1947647349502-6915.9884821290425 | Cliente 1931 | Usuário -642 | Usuário Responsavel -9367 | 3205 | 27.7239 |  | Thursday | 18
Instalações Incêndio | Vistoria para apontamento de falhas e substituição de itens danificados. Atividade liberada com a setprojetos. Será relaizada após o LOG I | closed | 2022-04-13 08:57 | urgent | 2023-06-22 11:06 | MG | ZENDESK | 2022-04-13 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 440 | 1180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario24709.145211502047@dominio35037.082934381477.com | (48.442471685888229) 98687.5042525087356-2320.5812321928993 | Cliente 2825 | Usuário 5577 | Usuário Responsavel -8452 | 149 | 435.0891 |  | Wednesday | 8
Automação da motobomba diesel / Recomendação da Alertron | Recomendação da ALERTRON: Corrigir a automação da bomba diesel de tal forma que a mesma entre em operação automática, caso a pressão da rede atinja um valor pré-definido, indicando que a bomba elétrica não funcionou e a diesel deve entrar em operação. | closed | 2022-09-29 15:07 | normal | 2023-06-22 10:57 | RJ | ZENDESK | 2022-01-14 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 1640 | 2230 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6905.7209123943348@dominio33076.020708390439.com | (59.0882346172922) 96225.6913709387172-330.65702462037024 | Cliente 2825 | Usuário 8728 | Usuário Responsavel -8452 | 1241 | 265.8263 |  | Thursday | 15
Casa de bombas | @giovani, Providenciar serviços de instalação de infraestrutura e programação de módulos para supervisionar as condições das bombas diesel, sendo necessário conforme norma que a central de alarme receba os seguintes sinais : Bomba diesel ligada, bomba diesel desligada , bomba diesel defeito e bomba elétrica defeito. | solved | 2022-12-13 09:25 | normal | 2023-06-22 10:56 | BA | ZENDESK | 2022-12-13 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 160 | 990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91477.400112910429@dominio57984.500302615124.com | (44.506509154847585) 97544.5321257757832-1597.6581524740927 | Cliente 2825 | Usuário -2608 | Usuário Responsavel -8452 | 1860 | 191.0634 |  | Tuesday | 9
Instalações de Incêndio - Instalação de protetor de surto Central de Alarme | Providenciar a instalação de protetores de surto nos circuitos de comunicação e alimentação da central de alarme de incêndio. | solved | 2022-11-17 09:06 | normal | 2023-06-22 10:54 | MG | ZENDESK | 2022-08-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 160 | 160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90607.204343480262@dominio90282.447983176084.com | (42.2685082818062) 9368.60272663035204-1706.507670164722 | Cliente 2825 | Usuário 8728 | Usuário Responsavel -8452 | 1649 | 217.0756 |  | Thursday | 9
Instalações de incêndio - Programação Central alarme | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** A placa multiplex da central de alarme de incêndio foi substituída, necessário realizar a programação e nomear a central. | solved | 2022-11-10 12:01 | normal | 2023-06-22 10:54 | MG | ZENDESK | 2022-11-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 330 | 2180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29808.644786310433@dominio29077.248039771475.com | (79.02913419209581) 94465.502145709349-5914.6504421947193 | Cliente 2825 | Usuário 8728 | Usuário Responsavel -8452 | 1609 | 223.9532 |  | Thursday | 12
Condomínio - Falhas na Central Bosch | Foram verificadas sete falhas na central Bosch, como mostram as fotos em anexo. Em contato com a Alertron, informaram que é provável que tenha ocorrido um curto devido ao grande volume de chuva e a uma possível infiltração na passagem subterrânea dos cabos, gerando uma fuga terra que causa falha de comunicação com a placa mux. A placa mux, aterramento e casa de bombas são uma das falhas indicadas no painel. Necessário uma vistoria urgente. | closed | 2022-12-26 17:48 | normal | 2023-06-22 10:49 | MG | ZENDESK | 2022-12-26 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 90 | 450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9076.6937946998314@dominio93938.323664189.com | (83.138205452403852) 94459.1097031610116-4955.0196914094458 | Cliente 2825 | Usuário 8073 | Usuário Responsavel -8452 | 1952 | 177.7088 |  | Monday | 17
Condomínio - Vazamento Chave de Fluxo da SPK da Casa de Bombas | No domingo 08/01, foi identificado um vazamento em um dos equipamentos da rede SPK instalado na casa de bombas. Fomos orientados pela empresa Alertron a manter fechado o registro instalado logo abaixo do equipamento com vazamento, o mesmo deverá permanecer assim até a realização do reparo. Foto em anexo. | solved | 2023-01-09 14:27 | normal | 2023-06-22 10:48 | MG | ZENDESK | 2023-01-08 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 60 | 820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96872.683276924858@dominio63115.694642157148.com | (73.003457901966243) 96292.8050278753281-7212.7153269335122 | Cliente 2825 | Usuário 6898 | Usuário Responsavel -8452 | 2065 | 163.848 |  | Monday | 14
Condomínio - G1 M1 Instalações de Incêndio | Hoje por volta das 16:30 o alarme de incêndio do G1 foi disparado. Houve evacuação completa, entramos em contato com os clientes e tudo seguia normal. Foi realizado uma inspeção em todos os módulos e verificamos que as botoeiras estavam em estado normal, nenhuma foi acionada. Logo, inspecionamos o quadro da BOSCH instalado no M1 e percebemos que o mesmo apresenta marcas de queimadura. Segue fotos em anexo para avaliação. | solved | 2023-04-11 17:34 | normal | 2023-06-22 10:48 | MG | ZENDESK | 2023-04-11 |  | ['juiz_forag1m1'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 01 | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 180 | 180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54588.239165172126@dominio19891.089955713487.com | (23.584482070374488) 91634.479208326426-8851.4134664368157 | Cliente 2825 | Usuário -4730 | Usuário Responsavel -8452 | 2789 | 71.7178 |  | Tuesday | 17
Condomínio - Não Conformidade Casa de Bombas (Placa danificada Painel Bosch) | Bom dia! Foi identificado um sério problema na casa de bombas durante a preventiva da Alertron realizada em JDF no dia 23/05. O painel digital do quadro de comando apresentou falhas no sensor KP1 e 2, sendo assim, constatou-se que a placa do painel Bosch está com problemas que impedem o seu funcionamento normal, assim a bomba não dá partida (automático e manual). Segue em anexo uma foto da placa danificada. Tem vídeo explicativo, mas é extenso, posso enviar pelo whatsapp. Após a constatação das falhas, o técnico da Alertron Washington, realizou outros testes para descobrir a origem das falhas. Em determinado momento ele fez contato com Guilherme da Monpainéis (empresa fabricante do painel), e juntos constataram que uma placa instalada dentro do painel que comanda o sistema eletro/eletrônico do SPK (G1/G4) recebe o comando (entrada), porém não executa o mesmo (saída). O Guilherme da Monpainéisl recomendou a troca da placa ou que envie a mesma para um possível reparo. Para a realização dos testes semanais da bomba a única maneira de fazê-los, é através do painel local de forma manual conforme o Washington orientou. Tem vídeo explicativo, mas é extenso, posso enviar pelo whatsapp. Em caso de sinistro o procedimento deve ser feito conforme se faz o teste semanal. Estarei informando a situação para nossa seguradora conforme procedimento. Estou a disposição para possíveis esclarecimentos e suporte. | closed | 2023-05-24 10:51 | normal | 2023-06-22 10:48 | MG | ZENDESK | 2023-05-24 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 660 | 1100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37556.322261156252@dominio23367.273841484217.com | (47.698897246127977) 96179.5949521246976-5127.2230238342909 | Cliente 2825 | Usuário 6898 | Usuário Responsavel -8452 | 3178 | 28.9974 |  | Wednesday | 10
Vazamento - parede modulo - rufo | Infiltrações | solved | 2023-06-14 11:53 | high | 2023-06-22 10:34 | PR | PLATAFORMA | 2023-06-14 |  | ['sao_jose_pinhaisg3m5', 'sao_jose_pinhaisg3m6'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 03 | Predial | Estrutura metálica corretivas |  | 80 | 6220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65150.549401720113@dominio24415.223761201967.com | (9.07503011256033) 96502.2974617307-2522.8040376657059 | Cliente -8879 | Usuário 3487 | Usuário Responsavel -8452 | 3364 | 7.9449 |  | Wednesday | 11
Livorno I e II - roçagem | Após a visita da Diretoria no dia 25/05/23 foi pedido a roçagem do entorno do LIVORNO. | solved | 2023-05-26 14:30 | normal | 2023-06-22 10:24 | MG | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Livorno I |  | Área Social Comum |  |  |  | 290 | 460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98664.298900743437@dominio98512.7286720774.com | (53.340507629513816) 95049.5988041337587-8131.362416636809 | Cliente -2985 | Usuário 2463 | Usuário Responsavel 9450 | 3222 | 26.8289 |  | Friday | 14
Acabamentos | Devido a execução de serviço realizado pela LOG e goteiras no telhados, temos forros danificados no mezanino que precisam ser substituídos. | closed | 2023-06-12 15:36 | normal | 2023-06-22 10:22 | ES | PLATAFORMA | 2023-06-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 100 | 2110 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62225.712194295978@dominio27558.360416432872.com | (86.887313435023685) 92124.1760663243053-8516.1800395815026 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3328 | 9.782 |  | Monday | 15
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-05-18 14:10 | normal | 2023-06-22 09:34 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-18 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 6400 | 7920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18996.542118306883@dominio4770.6948505424261.com | (56.72736729389495) 97753.1935251756868-8338.698196489664 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -8452 | 3137 | 34.8085 |  | Thursday | 14
Vazamento Cobertura Fábrica Latinex | Boa tarde, Favor verificar vazamento identificado na área de produção da Latinex conforme apontamento e vídeo anexo. | solved | 2023-06-12 14:54 | normal | 2023-06-22 09:22 | PR | ZENDESK | 2023-06-12 |  | ['sao_jose_pinhaisg2m1', 'sao_jose_pinhaisg2m2'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 700 | 96390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45866.153445534066@dominio34764.017542652247.com | (96.766139144744685) 94344.0938727223593-429.91004191097869 | Cliente 5009 | Usuário -5331 | Usuário Responsavel -8452 | 3321 | 9.7699 |  | Monday | 14
Estrutural | Infiltração pela viga superior. | closed | 2023-06-13 14:43 | normal | 2023-06-22 09:21 | PR | PLATAFORMA | 2023-06-13 |  | ['sao_jose_pinhaisg3m3'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutural |  | 560 | 4260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63504.54194746189@dominio20565.789246943343.com | (11.996043331439793) 97553.9186495785061-4383.5901192248 | Cliente 9452 | Usuário -2157 | Usuário Responsavel -8452 | 3345 | 8.7763 |  | Tuesday | 14
Manutenção da Central de Incêndio - SKY FIRE | Boa tarde, No dia 09/02 tivemos na região chuvas fortes com trovoada, conforme informado no grupo de whats app, durante esse período tivemos uma descarga elétrica próximo a portaria e a Central de Incêndio Skyfire começou a apresentar falhas, estas chegaram ao total de 79 falhas e estabilizou no painel o número de 18. Tentamos resetar porém sem sucesso as falhas tornam a aparecer. Foram realizadas varias tentativas, sem sucesso, e após a avaliação da Alertron decidiu-se por mantê-la desligada. Precisamos de uma verificação especializada para identificar o dano e corrigi-lo. Att. Cecília Estrela | solved | 2023-02-27 14:41 | high | 2023-06-22 09:01 | GO | ZENDESK | 2023-02-27 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 170 | 1090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6168.1361860082643@dominio80042.654746552987.com | (89.412049381056278) 91603.62667542068-6109.4446646956221 | Cliente 2825 | Usuário -1090 | Usuário Responsavel -8452 | 2424 | 114.7637 |  | Monday | 14
Piso Cerâmico | solicito manutenção no piso ADM | solved | 2023-06-02 12:08 | normal | 2023-06-22 08:38 | MG | PLATAFORMA | 2023-06-02 | 50 | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Predial | Piso Cerâmico |  | 1980 | 10950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94847.182416720359@dominio66058.506694718773.com | (88.9263245224184) 9417.0784765151426-7442.4057984286392 | Cliente 1924 | Usuário 7339 | Usuário Responsavel 9450 | 3272 | 19.8541 | 50 | Friday | 12
Buracos na pavimentação do G2 devido a obra de contenção no talude e doca 25 do G3 | Para instalação de estacas para isolamento de área de atividades, foram feitos 5 buracos na pavimentação em frente a doca 57 no G2, sendo necessa´rio o recobrimento bo buraco. | solved | 2023-05-04 08:59 | normal | 2023-06-22 08:34 | MG | ZENDESK | 2023-05-04 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 450 | 2320 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42755.68356826972@dominio25745.748699935943.com | (56.726377540844389) 91142.469323271974-9069.1482784469 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel 9450 | 2947 | 48.9829 |  | Thursday | 8
Erosão em pavimentação G5 - Docas 119 e 120 | Erosão na áea de docas do G5, entre docas 119 e 120 | solved | 2023-02-17 08:31 | high | 2023-06-22 07:59 | MG | ZENDESK | 2023-02-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 610 | 6820 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77000.093494037254@dominio19301.032901765146.com | (69.5316354694015) 94207.0308022285553-7353.7369813041087 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel 9450 | 2370 | 124.978 |  | Friday | 8
OBRAS - Danos na alvenaria próximo a bacia de contenção / Trecho onde houve erosão do Talude. | Danos na alvenaria próximo a bacia de contenção / Trecho onde houve erosão do Talude. | closed | 2023-06-05 11:43 | normal | 2023-06-21 17:24 | ES | ZENDESK | 2023-06-05 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 940 | 4840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35574.290635792175@dominio12332.230618454896.com | (11.537501443227203) 96673.5340708090735-1396.4705379734032 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3285 | 16.2371 |  | Monday | 11
Manutenção corretiva no Sistema de inFra Vermelho Portaria | Sistema não estava respondendo ao acionamento. CNX foi acionada | closed | 2023-06-21 15:24 | high | 2023-06-21 15:45 | MG | ZENDESK | 2023-06-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2370 | 7120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47788.177707220471@dominio72829.6066938796.com | (16.732934538741645) 9986.2793161350038-3610.2287410597396 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3435 | 0.014792 |  | Wednesday | 15
Bases das patolas - Estacionamento Bolsão | Necessário recapeamento asfáltico nas vagas do estacionamento bolsão. | solved | 2022-09-22 10:22 | normal | 2023-06-21 15:34 | BA | ZENDESK | 2022-09-22 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 11710 | 12100 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60410.9867703802@dominio27632.990124387776.com | (30.898010720583592) 97508.31019083169-5661.6379580789162 | Cliente 2825 | Usuário -9208 | Usuário Responsavel 2498 | 1095 | 272.2165 |  | Thursday | 10
Instalação de adesivo na guarita | Cotar a instalação de adesivo padrão LOG para vidros da guarita. | closed | 2022-08-23 15:20 | normal | 2023-06-21 15:04 | PR | ZENDESK | 2022-08-02 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 4120 | 4650 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27057.129891008881@dominio13703.46846834134.com | (19.010540482223785) 98089.1916379146769-8874.5139713020981 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2828 | 828 | 301.989 |  | Tuesday | 15
Pavimentação craquelada e com buracos no G1 e Portaria | Pavimentação craquelada e com buracos. | closed | 2023-05-05 15:08 | normal | 2023-06-21 15:00 | MG | ZENDESK | 2023-05-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 800 | 7070 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50008.6916622002@dominio96017.154840827745.com | (10.984330938237457) 91353.4170241940435-7562.4657302679225 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel 9450 | 2961 | 46.995 |  | Friday | 15
Condomínio - Lavagem do Tapume | Lavagem do tapume na divisa do G2/G3 com terreno do G5 | closed | 2023-06-19 10:39 | normal | 2023-06-21 09:15 | MG | ZENDESK | 2023-06-19 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 160 | 2580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1758.7670604604721@dominio65479.924616288445.com | (27.02762738756558) 92324.0221300803441-5375.9091954545338 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3409 | 1.9412 |  | Monday | 10
Condomínio - Aceiro fundos e lateral do terreno | Necessário novo aceiro no entorno da barreira eletrônica em todo o perímetro do condomínio. | closed | 2022-11-22 10:15 | normal | 2023-06-21 09:14 | MG | ZENDESK | 2022-11-22 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1210 | 17080 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14980.181776586707@dominio70955.516452845.com | (79.646972766672647) 93985.6465615630436-6216.4018309956073 | Cliente 2825 | Usuário -17 | Usuário Responsavel -3976 | 1696 | 210.9576 |  | Tuesday | 10
Forro Reckitt danificado em função de infiltração ( G1 M14) | Forro Reckitt danificado em função de infiltração ( G1 M14) | solved | 2023-06-05 11:31 | normal | 2023-06-21 08:25 | ES | ZENDESK | 2023-06-05 |  | ['vianaiig1m14'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 680 | 6860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario29272.279072670437@dominio87406.075595262417.com | (50.8451831664992) 9327.66516606264742-8129.0115979161992 | Cliente -469 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3283 | 15.8705 |  | Monday | 11
Serviços Técnicos - Cancelas de entrada e saída | A placa das cancelas de entrada e saída do condomínio se encontram danificadas. Empresa CNX está realizando o reparo. Previsão para instalação: 02/06/2023. | closed | 2023-05-25 18:14 | normal | 2023-06-20 18:29 | MG | ZENDESK | 2023-05-17 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 320 | 320 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88385.21260463717@dominio62196.873566479284.com | (94.987904946530918) 96170.4381704423959-7925.2484440376593 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3206 | 26.0103 |  | Thursday | 18
OBRAS - Tampa em frente a doca 64 ( Módulo 15 que esta vago) Danificada | Tampa em frente a doca 64 ( Módulo 15 que esta vago) Danificada ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kXWAZj9vKfwWkYLOF9kTAI5IS/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/9NeMrRMU5srEGXRJo3QYQDMEW/?name=image.png) | closed | 2023-05-10 23:40 | normal | 2023-06-20 17:41 | ES | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 190 | 390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario23126.771232442468@dominio37942.477108817926.com | (29.904055951185242) 96589.4736997020673-7697.2458010906221 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3033 | 40.7507 |  | Wednesday | 23
OBRAS - Muro sem acabamento no trecho de trás do empreendimento / Muitos buracos pequenos no bloco | Muro sem acabamento no trecho de trás do empreendimento / Muitos buracos pequenos no bloco | closed | 2023-05-14 11:16 | low | 2023-06-20 17:40 | ES | ZENDESK | 2023-05-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 200 | 8040 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38998.966304859649@dominio70652.881807619939.com | (72.196672170441119) 97187.0930160068583-3960.9848415595889 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3067 | 37.2672 |  | Sunday | 11
OBRAS - Infra seca CFTV / mangueiras danificadas / Risco de dano ao sistema de CFTV | **De:** Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br> **Enviada em:** sexta-feira, 24 de março de 2023 09:26 **Para:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Karina Karla Guilherme Silva <karina.karla@parceiro.logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br> **Assunto:** RES: LOG VIANA II : infra seca CFTV / mangueiras danificadas / Risco de dano ao sistema de CFTV Nos projetos antigos entregávamos somente a infra de CES interligando os prédios de apoio e galpão. CES do perímetro não era previsto em projeto. **De:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br> **Enviada em:** quarta-feira, 22 de março de 2023 08:42 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Karina Karla Guilherme Silva <karina.karla@parceiro.logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br> **Assunto:** RE: LOG VIANA II : infra seca CFTV / mangueiras danificadas / Risco de dano ao sistema de CFTV A Infra seca sempre foi obras que entregou para operações. Chaefer e Fabio, concordam? Gustavo Morais Gestor Executivo de Operações LOG ADM Tel.: 31 3615-8449 ¦ Cel.: 31 99109-6409 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/hZZJWVB4yoT5w7jjA1JJSGdQW/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/MJ08tsp7GENrsaY3czRdJ9wTe/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/n28ukfxC6G26mA59IYf8otxuq/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/u5sOFnvnji1fVcHhfL4h8cClG/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/2glhY3QBZulXc4iwOxLbm1om5/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zMu53mpw3SnGRWM85kgHaSTnX/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Za2Dg94oWIqAjo1Qq5pU236EW/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/186Z7wvFWc9g0tGt7N6Sh5ZnY/?name=inlineImage.png) **From:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Sent:** Tuesday, March 21, 2023 7:37 PM **To:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Rafael Rocha de Souza <rafael.rocha@logcp.com.br>; Fábio Alves Caldeira Campos <fabio.campos@logcp.com.br> **Cc:** Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Karina Karla Guilherme Silva <karina.karla@parceiro.logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br> **Subject:** RES: LOG VIANA II : infra seca CFTV / mangueiras danificadas / Risco de dano ao sistema de CFTV Boa Noite! Gustavo segundo o Rocha Sobre o questionamento sobre a infra de CFTV: Não fizemos projeto de CFTV, creio que seja a primeira leva de CFTV junto com Belém que não dava tempo de incluir nas concorrências em andamento. . Time obras, hoje novamente o Daniel da CNX informou a importância de refazermos a infra seca para não termos custos adicionais com as câmeras. A Cada dia que passa as mangueiras estão ressecando e a fiação ficando expostas. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/pYu7MKxz2rPOJHxZIOuTaJtv2/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/62VXACR1lOVMSbXOkpmntH7eZ/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/qkXFNV8pVaiWMFmJK8iWuRsLv/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/79unVMYQ7Yjui9Dtgg1dLP1OC/?name=image.png) | solved | 2023-05-14 11:29 | normal | 2023-06-20 17:40 | ES | ZENDESK | 2023-05-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 210 | 450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15624.152348637541@dominio81506.50648474443.com | (61.624108299477221) 92659.7937528436642-1593.629170376661 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3069 | 37.2573 |  | Sunday | 11
OBRAS - Ausência de acesso Frente / Talude area de doação | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** segunda-feira, 15 de maio de 2023 12:37 **Para:** Stefan Cardoso Winters <stefan.cardoso@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales <giovani.sales@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Ausência de acesso Frente Boa tarde! Time arquitetura, peço ajuda com esse caso. Preciso que na região das fotos abaixo tenha algum portão, pois, preciso acessar o local para limpeza da escada hidráulica, limpeza das calhas de drenagem e retirada do mato. Na parte de cima tem grade com cerca elétrica e na parte de baixo muro que em cima terá uma grade. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Ti6TwO3QrYyDCMEwCSaWyEbop/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gdEcZBYq2P469IWOXB9JODk3z/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BuKMYlJy39OuhsqzrXF3dcI8C/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/magcDhuTZGRjXhO1xsIgGOpHU/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/a3uFEypbm3n7MNVmNyrhPM0tc/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/J8338M015cTu9sXKtaOHfPG3C/?name=image.png) | closed | 2023-05-15 12:41 | normal | 2023-06-20 17:39 | ES | ZENDESK | 2023-05-15 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 160 | 7260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92370.415985432@dominio18255.412642824838.com | (67.832658125254625) 94512.5766080845851-8552.2962722666762 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3085 | 36.207 |  | Monday | 12
OBRAS - Casa de bombas de incêndio entrando água | Casa de bombas de incêndio entrando água. | closed | 2023-05-25 22:05 | high | 2023-06-20 17:38 | ES | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 100 | 12690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83411.452096276655@dominio80118.116581033188.com | (31.727700891866533) 93906.1571563934958-306.25996870756921 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3209 | 25.8146 |  | Thursday | 22
OBRAS - Resto de materiais de obras deixados no topo do Talude | Resto de materiais de obras deixados no Top do Talude / Necessário a limpeza. | solved | 2023-06-05 11:36 | normal | 2023-06-20 17:38 | ES | ZENDESK | 2023-06-05 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Contenções |  | 80 | 4350 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50608.867016614269@dominio246.09822291044355.com | (73.115638168593) 99058.391475276765-7176.9015419872012 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3284 | 15.2512 |  | Monday | 11
OBRAS - Projeto barreira Speedrite / Pendente barreira no solo onde existe vegetação | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 26 de maio de 2023 11:47 **Para:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno <giulliano.damasceno@logcp.com.br> **Assunto:** ENC: : LOG Viana II : Projeto barreira Speedrite / barreira onde existe vegetação Bom dia! Moises, conforme conversamos em anexo o projeto da Cerca elétrica. Ficou no escopo da obra executar a da barreira onde existe vegetação. Em anexo fotos de alguns trechos onde não foram executados. Sem está barreira o vegetação cresce e a barreira fica disparando o tempo todo **De:** Vander Pedro Monteiro Delgado <vander.delgado@logcp.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 31 de março de 2022 16:17 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Marina Souza Santos <marina.ssantos@logcp.com.br>; Nattyelle Laura Baeta Brandao Silva <nattyelle.silva@logcp.com.br>; Priscila Rodrigues Rios <priscila.rios@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Vanessa Pedrosa Alexandrino Carvalho <vanessa.pcarvalho@logcp.com.br>; Fabiana Cristina De Assis E Santos Bandeira <fabiana.assis@logcp.com.br>; Camila Alves Lins <camila.alins@logcp.com.br> **Assunto:** RES: : LOG Viana II : Projeto barreira Speedrite Jordana, boa tarde Segue em anexo a prancha do traçado de Speedrite para Viana II com os ajustes solicitados: - trecho com circulação de pedestres considerar sensor infravermelho; - Nota para execução da barreira onde existe vegetação **Vander Delgado** Analista de Projetos ¦ Arquitetura Tel.: 31 3615-8988 ¦ Cel.: 31 98342-0895 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ODmjDfjwXkm9te9iaeJjDzUQA/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/CNBHPXXqSRu3Oaz9WDpIMSiig/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6ZFJGONKTQUEXycpFwvna8pxZ/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BjcvX9uAs4eXzPphlvaBB6YEa/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/vF0TJygKxb7SdOmVQxpKGzuqt/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3eB8lHCOR9RMjktxIIVSLBnj3/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WX71hnGRLRZFaVcH8TufAjR0f/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/7GxaNpRMbhCqJwgfM8Y2F37gg/?name=inlineImage.png) | closed | 2023-05-26 11:52 | normal | 2023-06-20 17:37 | ES | ZENDESK | 2023-04-28 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 270 | 770 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60145.017516372776@dominio96183.032196660337.com | (63.213646575986118) 99657.230416557-2652.5615157076986 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3218 | 25.2399 |  | Friday | 11
Vazamento de esgoto próximo a estação elevatória | Vazamento de esgoto próximo a estação elevatória | solved | 2023-06-13 21:55 | normal | 2023-06-20 17:37 | ES | ZENDESK | 2023-06-13 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 140 | 1740 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4289.0611736580768@dominio62975.2997118355.com | (6.1700209561367121) 91463.3610034692733-5617.0737487305614 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3354 | 6.8207 |  | Tuesday | 21
Tubulação ETAC com vazamento. | Tubulação ETAC com vazamento. | solved | 2023-06-13 21:57 | normal | 2023-06-20 17:36 | ES | ZENDESK | 2023-06-13 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 350 | 1500 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71004.225773380851@dominio1342.2436450494342.com | (93.535369067136529) 98963.6111280845817-7860.88817056563 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel 5189 | 3355 | 6.8186 |  | Tuesday | 21
Instalações de incêndio - Correção no vazamento da tubulação de PEAD | Ticket para tratativa da Atividade de correção no vazamento da tubulação de PEAD Enterrada. Já em execução. | solved | 2023-06-12 14:01 | normal | 2023-06-20 17:26 | MG | ZENDESK | 2023-06-12 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia II |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 470 | 1590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61056.546282120449@dominio94162.5726050425.com | (72.3770287930565) 98413.9888146682424-3513.3678395579959 | Cliente 2825 | Usuário -2015 | Usuário Responsavel -8452 | 3315 | 8.1424 |  | Monday | 14
Vazamento Coluna BDL - G3 - M1 | Boa tarde,Vazamento identificado na coluna do G3 módulo 1 conforme fotos. | closed | 2023-05-30 16:49 | normal | 2023-06-20 17:15 | PR | ZENDESK | 2023-05-30 |  | ['sao_jose_pinhaisg3m1'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1240 | 13750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53166.903095258742@dominio32692.675388200882.com | (29.326502730185922) 93831.7836471141904-908.51306527326972 | Cliente 9452 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -8452 | 3244 | 21.0178 |  | Tuesday | 16
Subestação - ibrame - Execução de caixa de passagem de eletrica de captação de óleo | Execução de caixa de passagem de eletrica de captação de óleo. fechado com flex | closed | 2023-06-07 08:52 | normal | 2023-06-20 16:49 | RJ | ZENDESK | 2023-06-05 |  | ['itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 5320 | 7960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39476.81734997053@dominio28215.90680136974.com | (16.307695785267835) 99573.2173038570527-5201.7148068586694 | Cliente -3838 | Usuário 2305 | Usuário Responsavel -5348 | 3295 | 13.3311 |  | Wednesday | 8
Pintura de meios fios e passeio | A pintura está desgastada além de não estar no novo padrão com cinza concreto. | closed | 2023-01-03 10:55 | normal | 2023-06-20 16:44 | GO | ZENDESK | 2023-01-03 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 640 | 640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83716.371667576779@dominio89942.94955024388.com | (75.3555753524495) 91140.0968550135376-4238.0375417506229 | Cliente 2825 | Usuário -1090 | Usuário Responsavel -8481 | 2010 | 168.2422 |  | Tuesday | 10
Execução ELETRICA - Subestação 1000kva - g1 m3 e 4 | PROJETO | closed | 2023-05-12 16:50 | high | 2023-06-20 16:39 | RJ | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 6590 | 7860 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39716.254416411459@dominio35107.782079864868.com | (80.316372146911945) 9347.99623852850414-7119.1059567452112 | Cliente -3838 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3059 | 38.9926 |  | Friday | 16
Rampa do M4B - G2 (Shopee) | Execução de Rampa para novo locatário (Shopee), conforme projeto em anexo: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/isGnzHrhaGNbbbeZDVKHWsp5j/?name=image.png) | closed | 2023-05-24 11:33 | normal | 2023-06-20 16:37 | SE | ZENDESK | 2023-05-15 |  | ['aracajug2m4b'] | LOG Aracaju |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 1090 | 1090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93971.220270340273@dominio41760.787436554827.com | (82.989407525819786) 97778.9729709791263-9288.3107783023515 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3179 | 27.211 |  | Wednesday | 11
Aterramento abrigo de gas - (VENDA DE ATIVO) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tcqAVbtUzLJ50dauGLUGECoez/?name=image.png) | closed | 2023-05-18 18:12 | normal | 2023-06-20 16:12 | PR | ZENDESK | 2023-05-18 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 130 | 1010 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2464.5249603698976@dominio97575.352607139386.com | (69.756586757366449) 95258.731325743528-3586.1824618800129 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3141 | 32.9167 |  | Thursday | 18
Reparo bocas de lobo sem caimento - (ATIVO VENDA) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8TnLos1ykmlZIWpi7LWdIrr7e/?name=image.png) | solved | 2023-05-10 17:37 | normal | 2023-06-20 16:09 | PR | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 630 | 910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33322.742453733255@dominio40980.779772839807.com | (46.459567081340396) 92613.6432663932128-9934.3470630705287 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3024 | 40.9394 |  | Wednesday | 17
Vazamento rede de incendio - (ATIVO VENDA) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gBDtwJfFnRNVv2UnXFvm2T1OS/?name=image.png) REPARO DE 2 HIDRANTES COM VAZAMENTO | solved | 2023-05-10 17:03 | normal | 2023-06-20 16:08 | PR | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 780 | 780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78847.074963799663@dominio52808.467082361945.com | (44.443490958861787) 95469.8678706225455-8220.5953390764589 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3023 | 40.9617 |  | Wednesday | 17
Instalações Hidráulicas | Hidrante está com vazamento | solved | 2023-06-02 10:17 | normal | 2023-06-20 16:06 | PR | PLATAFORMA | 2023-06-02 |  | ['sao_jose_pinhaisg1m1'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 4870 | 6570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20796.346779684834@dominio59578.8201124667.com | (27.971211673778836) 98492.4055242433387-7835.308137597267 | Cliente -7143 | Usuário 4256 | Usuário Responsavel -5348 | 3267 | 18.2427 |  | Friday | 10
Reforma de Módulo - Solicitação de vistoria de devolução de modulo. | Realizado a vistoria para devolução de modulo. **Luan Rodrigues** irá anexar o laudo para que o cliente faça as adequações conforme sinalizado. Qualquer dúvida estamos a disposição. | solved | 2023-06-19 15:48 | normal | 2023-06-20 15:12 | MG | ZENDESK | 2023-06-19 |  | ['contagemiiig2m1', 'contagemiiig2m2'] | LOG Contagem III |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 210 | 4590 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14234.327560471904@dominio51603.487787384285.com | (30.007274061002434) 92393.011826808508-8178.4017550179806 | Cliente 3897 | Usuário -2275 | Usuário Responsavel 9450 | 3414 | 0.97532 |  | Monday | 15
Estrutural - Niveladoras | Estrutural | solved | 2023-03-23 13:50 | normal | 2023-06-20 14:16 | CE | PLATAFORMA | 2023-03-23 |  | ['fortalezaig3m6', 'fortalezaig3m7'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  | 1140 | 1140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario40110.151449057055@dominio86384.261228063435.com | (21.909493057445875) 91218.4587549698247-2408.1726654419426 | Cliente -531 | Usuário -3753 | Usuário Responsavel 2498 | 2654 | 89.018 |  | Thursday | 13
Revitalização pinturas portaria | Em execução a revitalização de pintura da entrada da portaria. | solved | 2023-06-20 13:49 | normal | 2023-06-20 13:57 | SP | ZENDESK | 2023-06-19 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 1420 | 7720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63619.999146214475@dominio71349.4428479463.com | (10.044554674561361) 96982.3272435076606-7225.3844540310174 | Cliente 2825 | Usuário -2155 | Usuário Responsavel 2828 | 3424 | 0.0056481 |  | Tuesday | 13
Pintura nos gelos baianos de todo condomínio | Pintura será realizada pela Aço Mais, colaborador cedido por manutenções. material estocado | closed | 2023-06-13 08:45 | normal | 2023-06-20 12:48 | MG | ZENDESK | 2023-06-13 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 280 | 3900 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49248.47023430268@dominio6768.909891701981.com | (78.524515510170772) 96095.9642350817621-5668.0709833035571 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3335 | 7.1689 |  | Tuesday | 8
Pavimentação | Pavimentação | solved | 2023-03-22 11:41 | normal | 2023-06-20 08:36 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-22 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 340 | 1610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17238.954222132539@dominio25193.637639855639.com | (27.407768186114435) 99504.71678358085-9453.10507274603 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -9367 | 2639 | 89.8719 |  | Wednesday | 11
Manutenção bate rodas estacionamento | Realizar a troca dos itens de bate rodas do estacionamento. | closed | 2022-09-09 09:37 | normal | 2023-06-19 16:33 | PR | ZENDESK | 2022-09-09 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 10 | 880 | FABRICAÇÃO / ENTREGA DE MATERIAIS | OPERAÇÕES | usuario71425.650012058133@dominio91035.752991040557.com | (32.340169028876666) 94106.5825550431246-9153.9447715696551 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2828 | 1019 | 283.2891 |  | Friday | 9
Corrigir corrosão treliças - (VENDA ATIVO) | A-052 A-053 A-054 A-055 | solved | 2023-05-09 13:51 | normal | 2023-06-19 16:32 | PR | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 280 | 280 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario3419.0388414929671@dominio4735.9986895070006.com | (98.9272409234512) 94099.30730966439-5457.412096760444 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2985 | 41.112 |  | Tuesday | 13
Vazamento esgoto sanitário pelo vão do bloco anexo as tubulações de emergência | Instalações Esgoto/ETE | closed | 2023-05-09 16:03 | high | 2023-06-19 16:30 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-09 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 820 | 3390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89066.282010109149@dominio62194.360801586656.com | (70.279967987005122) 94978.7330992951784-4731.3235474623016 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel -9367 | 2995 | 41.019 |  | Tuesday | 16
Paisagismo e Irrigação | Necessário manutenção corretiva no sistema de irrigação automática para ajustes de setores e reprogramação do sistema em pontos de alagamento. | solved | 2023-06-19 16:28 | normal | 2023-06-19 16:28 | MG | ZENDESK | 2023-06-09 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1420 | 1420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72225.382659929688@dominio17775.990586488078.com | (93.222457569299522) 92191.821896486214-6635.94457373403 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3417 | 0 |  | Monday | 16
Instalações Elétricas | As tampadas do deposito não estão mais iluminado o suficiente, está ficando um ambiente escuro, solicitamos troca das mesmas. | closed | 2023-06-15 22:52 | normal | 2023-06-19 15:43 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-16 |  | ['sumareg2m2', 'sumareg2m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1730 | 47690 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25644.310130316011@dominio19444.667913705071.com | (7.4501475751368762) 93035.7803375653393-1062.6822758981966 | Cliente 3317 | Usuário -9442 | Usuário Responsavel -5348 | 3395 | 3.7017 |  | Thursday | 22
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIA ADM | Uma das luminárias da administração não está funcionando. | solved | 2023-06-19 15:39 | normal | 2023-06-19 15:40 | MG | ZENDESK | 2023-06-16 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 520 | 3490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81581.521053870849@dominio71855.898430015048.com | (6.5332945235258739) 96097.5691319801444-7750.205153732345 | Cliente 2825 | Usuário 2802 | Usuário Responsavel -3976 | 3413 | 0.00071759 |  | Monday | 15
PAVIMENTAÇÃO - TACHÕES VIA PRINCIPAL | Necessidade de troca de tachão danificado. | closed | 2023-06-19 15:32 | normal | 2023-06-19 15:33 | MG | ZENDESK | 2023-06-08 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 650 | 3200 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario26171.611168228304@dominio12059.758885756317.com | (16.726809553078983) 98886.6411236712556-8370.8399958581831 | Cliente 2825 | Usuário 2802 | Usuário Responsavel -3976 | 3412 | 0.00090278 |  | Monday | 15
LUMINÁRIA ESTACIONAMENTO PRÓXIMA À PORTARIA | Encontramos uma das luminárias caída próximo a grama. | closed | 2023-06-19 15:25 | normal | 2023-06-19 15:26 | MG | ZENDESK | 2023-06-05 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 390 | 2950 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59442.814880264785@dominio81609.248413507768.com | (11.915211178199344) 93457.5506870839531-3535.1354780671863 | Cliente 2825 | Usuário 3388 | Usuário Responsavel -3976 | 3411 | 0.00064815 |  | Monday | 15
Forro G2 M1 | Devido a corrosão das calhas, o forro de gesso do refeitório da empresa Solistica, não suportou o volume das águas vindo a ruir, sendo necessário a interdição do local, conforme fotos anexas. | closed | 2023-05-15 09:27 | normal | 2023-06-19 14:39 | BA | ZENDESK | 2023-05-15 |  | ['feira_santanag2m1'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 130 | 27480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42046.914600394572@dominio66695.490393270855.com | (1.8296707603579094) 94953.07454062895-7338.99045689892 | Cliente -5929 | Usuário -2608 | Usuário Responsavel 2498 | 3072 | 35.2166 |  | Monday | 9
Remanejo dos Perfilados de Iluminação | Bom dia, os perfilados de iluminação ficaram fora do eixo das ruas, com isso o cliente solicitou a correção. Ao verificarmos em projeto e in loco, notou-se que realmente teve uma alteração em relação ao projeto e ao executado. Assim esta sendo realizado a troca de posições, finalizamos 10 fileiras iniciais, e agora faremos mais 4 fileiras. Att | closed | 2023-06-09 11:27 | normal | 2023-06-19 11:23 | GO | ZENDESK | 2023-01-03 |  | ['goianiaiig1m1', 'goianiaiig1m2', 'goianiaiig1m3', 'goianiaiig1m4', 'goianiaiig1m5'] | LOG Goiânia II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1290 | 7910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21604.05697064814@dominio23348.918730661957.com | (21.3573936088207) 92780.5449678426339-5150.2898240670575 | Cliente -3887 | Usuário 3861 | Usuário Responsavel -9367 | 3302 | 9.9973 |  | Friday | 11
Luminárias queimadas | Módulo 01 com 2 luminárias queimadas Módulo 3 com 1 luminária queimada | solved | 2023-06-16 08:31 | normal | 2023-06-19 11:17 | RS | ZENDESK | 2023-06-16 |  | ['gravataig1m1', 'gravataig1m2', 'gravataig1m3'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 120 | 5160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6946.6896900672991@dominio63538.173413668977.com | (97.164123439690528) 94745.9560151381947-1651.0063989078485 | Cliente -5562 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3398 | 3.1152 |  | Friday | 8
Ar Condicionado - LIMPEZA AR CONDICIONADO - P1, P2, Mercado Livre e Sala ADM | LIMPEZA AR CONDICIONADO - P1, P2, Mercado Livre e Sala ADM. No dia 09/06/2023 foram limpos da P1, P2 e Mercado Livre. Ficou agendado para o dia 16/06/2023 a limpeza na sala da administração do condomínio. **Documentação aprovada:** ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/SFayAeQZvmTjL26M7iVIiXe3i/?name=image.png) | solved | 2023-06-12 15:40 | normal | 2023-06-19 09:55 | CE | ZENDESK | 2023-06-09 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 5800 | 9960 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario93085.605980780689@dominio59011.431616005015.com | (56.430449591599853) 92998.7672368297694-7320.1186546982581 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3329 | 6.7602 |  | Monday | 15
Paisagismo - Revitalização grama lateral do G3 | Serviço de revitalização da grama da lateral do G3. | solved | 2023-06-14 14:58 | normal | 2023-06-19 09:45 | CE | ZENDESK | 2023-06-01 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 3970 | 5290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76579.073874687441@dominio32832.373611156057.com | (34.185389991297789) 95900.114986269713-2595.8995427661757 | Cliente 2825 | Usuário 2183 | Usuário Responsavel 6425 | 3385 | 4.7824 |  | Wednesday | 14
Log II - Retrofit Portas docas | Chamado aberto referente a substituições das docas para novo modelo retrofit (Porta Seccional). Status: Em cotação. | closed | 2022-08-10 09:13 | normal | 2023-06-19 08:25 | MG | ZENDESK | 2022-08-11 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Retrofit Condomínios |  | 570 | 570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22652.218676401284@dominio34268.418028771848.com | (37.121851527101818) 94447.1770288796579-2415.7002849189143 | Cliente 2825 | Usuário -3330 | Usuário Responsavel 9450 | 722 | 312.967 |  | Wednesday | 9
Desplacamento piso cerâmico recepção | Serviço concluído pela empresa GM Reformas. | closed | 2023-06-19 08:22 | normal | 2023-06-19 08:22 | MG | ZENDESK | 2023-06-12 |  | ['livornoig1m1'] | LOG Livorno I |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  | 2800 | 2800 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46814.314949423206@dominio73877.78563058564.com | (33.600330992832355) 95174.198820595715-4617.7570279464035 | Cliente -2985 | Usuário -8381 | Usuário Responsavel 9450 | 3408 | 0 |  | Monday | 8
Esquadrias portão de DOca | porta da doca do mudulo 8 depencou | solved | 2023-06-13 14:09 | high | 2023-06-16 16:38 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-13 |  | ['sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Hidráulica | Pavimentação |  | 210 | 6920 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64948.168815493809@dominio51083.10683993961.com | (57.011246172849894) 91553.7988435575026-8035.2510311111837 | Cliente 5050 | Usuário -7104 | Usuário Responsavel -5348 | 3344 | 3.1037 |  | Tuesday | 14
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-05-08 12:34 | normal | 2023-06-16 16:06 | RJ | PLATAFORMA | 2023-05-08 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 90 | 4680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79947.585442587675@dominio81406.153297797413.com | (18.162048383805555) 92469.3680498682711-7935.4720023227765 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 2974 | 39.1475 |  | Monday | 12
Estrutura metálica corretivas | Vazamento na 3a recepção/mezanino - G2 | solved | 2023-05-26 12:06 | normal | 2023-06-16 16:06 | RJ | PLATAFORMA | 2023-05-26 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 60 | 3130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81954.138776848326@dominio99495.24815579009.com | (66.190870329122021) 98158.2666922026065-9782.71387314722 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 3219 | 21.1665 | 5 | Friday | 12
Estrutura metálica corretivas | Vazamento no G2 entre a doca 26 e 27. | closed | 2023-05-26 12:07 | normal | 2023-06-16 16:06 | RJ | PLATAFORMA | 2023-05-26 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 70 | 1440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97807.948615364861@dominio79401.0284777864.com | (19.650436559628918) 97946.0086556025562-7550.232771126367 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 3220 | 21.1658 | 5 | Friday | 12
Estrutura metálica corretivas | Vazamentos grandes na loja de fábrica Dorel no G3 e no galpão como um todo. Segue fotos. | closed | 2023-05-31 09:11 | normal | 2023-06-16 16:05 | RJ | PLATAFORMA | 2023-05-31 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 3800 | 6150 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario95185.584866168065@dominio57634.381986002.com | (76.931312029344156) 95855.3713912763305-7219.0641029943272 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 3248 | 16.2876 | 5 | Wednesday | 9
Execução civil - Subestação 1000kva - g1 m3 e 4 | projetos de execução civil | closed | 2023-05-12 15:53 | urgent | 2023-06-16 13:54 | RJ | ZENDESK | 2023-05-12 |  | ['itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 270 | 4530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93924.73595085353@dominio79703.781245032529.com | (92.517971436875484) 94465.29760440156-7329.2030671298844 | Cliente -3838 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3056 | 34.9176 |  | Friday | 15
Revitalização pintura externa/docas G1 | Atividade será realizada pela zeladoria. | closed | 2023-05-18 08:28 | normal | 2023-06-16 12:54 | MG | ZENDESK | 2023-05-18 |  | ['contagemig1m1', 'contagemig1m2', 'contagemig1m3'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Predial | Pintura |  | 610 | 15830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario86319.668085945377@dominio75674.907080213845.com | (37.709977472713483) 94041.614682098957-4611.818829126707 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3128 | 29.1849 |  | Thursday | 8
Troca do Cooler da Cabine de Medição G3/G6 | Nas manutenções e verificações periódicas foi foi identificado que um ''Cooler'' de ventilação estava com defeito. | closed | 2023-06-16 09:50 | normal | 2023-06-16 12:51 | RJ | ZENDESK | 2023-06-16 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 870 | 3760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87965.7522441293@dominio17237.62549923977.com | (75.509175876636618) 98185.7830850163264-2328.7632054213123 | Cliente 2825 | Usuário 5533 | Usuário Responsavel 903 | 3400 | 0.12523 |  | Friday | 9
Pintura em fixador de batedores no G3 | Pintura será realizada pela Aço Mais, colaborador cedido por manutenções. material estocado | closed | 2023-06-13 08:42 | normal | 2023-06-16 12:49 | MG | ZENDESK | 2023-06-13 |  | ['contagemig3m1'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Predial | Pintura |  | 940 | 3030 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4791.0665808787844@dominio77082.149428454883.com | (90.059102627825254) 99650.5575528101581-7832.71598371352 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3334 | 3.1713 |  | Tuesday | 8
Troca do revestimento cerâmico do piso do apoio | O piso dos apoios estão desgastados, e como sugestão para não realizarmos a troca do revestimentos, sugerimos realizar a pintura Epóxi nos pisos e paredes; | solved | 2023-01-03 10:53 | high | 2023-06-16 10:16 | GO | ZENDESK | 2023-01-03 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  | 390 | 390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19902.0590132472@dominio90385.432037248334.com | (91.332583741305939) 992.159223749520493-1271.7890551668265 | Cliente 2825 | Usuário -1090 | Usuário Responsavel -9367 | 2009 | 163.9744 |  | Tuesday | 10
PLANO DE ABANDONO/SIMULADO EVACUAÇÃO+ ART | Realizar o simulado de evacuação, revisar o plano de abandono + emissão de art. | closed | 2023-04-12 15:33 | normal | 2023-06-16 10:00 | RJ | ZENDESK | 2023-04-12 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 790 | 790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario26675.744944864426@dominio54341.252124822968.com | (30.697260298502549) 97688.6287994327531-5145.1658774480256 | Cliente 2825 | Usuário -9638 | Usuário Responsavel 903 | 2798 | 64.7689 |  | Wednesday | 15
Cercas e Muros - Muro do bolsão | Bom dia Natália! Em ronda realizada no bolsão, identificamos que o muro encontra-se danificado por manobras realizadas pelos motoristas. Não foi possível identificar pelas câmeras quem causou os danos. Solicitei ao prestador CNX orçamento para instalar uma câmera próximo ao muro para que futuras colisões sejam rastreadas. | solved | 2022-07-19 11:39 | normal | 2023-06-16 08:57 | MG | ZENDESK | 2022-07-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 760 | 1330 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96995.923921302761@dominio40872.72736343406.com | (2.529458288534145) 96683.3735927474854-2120.8660199080673 | Cliente 2825 | Usuário -8157 | Usuário Responsavel 9450 | 612 | 331.888 |  | Tuesday | 11
Reforma de modulo g1 m1a - reforma r02 | reparos solicitados pelo comercial. | closed | 2023-05-25 11:24 | high | 2023-06-15 12:24 | SP | ZENDESK | 2023-05-25 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 70 | 19570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20333.244566815443@dominio90976.693973838832.com | (27.94547748906907) 98083.0092062406511-1485.9228526789063 | Cliente 2825 | Usuário -5092 | Usuário Responsavel -5348 | 3197 | 21.042 |  | Thursday | 11
Instalação Bate Rodas Estacionamento bolsão | Serviço em Execução pela empresa Aço Mais | solved | 2023-06-02 14:53 | normal | 2023-06-15 10:53 | MG | ZENDESK | 2023-05-22 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 16240 | 17160 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52784.706784366164@dominio66192.130394341119.com | (87.798237682231118) 94974.6536915475781-2442.3899479009228 | Cliente 2825 | Usuário 4682 | Usuário Responsavel 9450 | 3274 | 12.8339 |  | Friday | 14
Calçadas e passeios | a calçada de acesso interno a portaria apresenta um desnível nos pisos táteis, desnivelamento da grade do boca de logo e rachaduras provocando quinas. O local é de grande circulação de pessoas, tanto equipe DHL quanto usuários do condomínio, as irregularidades citas oferecem riscos de tropeços as pessoas que circulam no local. Peço informar, se já tem ação corretiva programada para o reparo do local e se temos prazo | closed | 2023-06-13 10:26 | normal | 2023-06-15 09:43 | ES | PLATAFORMA | 2023-06-13 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Calçadas e Passeios |  | 490 | 1980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45214.733457781891@dominio73386.840617387541.com | (59.02371813942954) 95621.9950609402995-1843.1925316143527 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3336 | 1.9701 |  | Tuesday | 10
Instalações Esgoto/ETE | pia da copa do modulo 7 subindo esgoto | closed | 2023-06-13 13:47 | normal | 2023-06-15 09:07 | SP | PLATAFORMA | 2023-06-13 |  | ['sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 150 | 26350 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario95397.707036582418@dominio48497.828837633882.com | (58.535345962863914) 91529.1521341031039-7809.302130333781 | Cliente 5050 | Usuário -7104 | Usuário Responsavel 2828 | 3342 | 1.8061 |  | Tuesday | 13
Reparo em duas niveladoras M6 e M7 - Martins | Pós entrega foi verificado niveladoras com problemas nos módulos 6 e 7. Ambas foram ajustadas para operação do locatário. | closed | 2023-06-15 09:07 | normal | 2023-06-15 09:07 | CE | ZENDESK | 2023-06-08 |  | ['fortalezaiig3m06', 'fortalezaiig3m07', 'fortalezaiig3m08'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 |  | Adequações Comerciais |  | 2130 | 2130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63942.094004805927@dominio76318.435410606136.com | (85.593816011388228) 92984.9673247197343-9792.4946778898466 | Cliente -6217 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3387 | 0 |  | Thursday | 9
Reparo em quadro de bomba da fossa G4/G6 | A bomba estava apresentando falhas e foi verificado que o problema era no quadro. Foi realizada regulagem da amperagem e troca do cabo de contatora. Custo da visita: R$150,00 Empresa: BH Bombas | solved | 2023-06-14 12:51 | normal | 2023-06-14 15:48 | MG | ZENDESK | 2023-06-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 770 | 5340 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario10627.176427043996@dominio82101.825104794538.com | (80.943900430520372) 99898.9100194070834-2610.5003840737427 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3366 | 0.12278 |  | Wednesday | 12
Sinalização - Instalação de Placas Área Comum | Paisagismo e irrigação | closed | 2023-03-14 08:18 | normal | 2023-06-14 13:04 | SE | PLATAFORMA | 2023-03-14 |  | ['aracajug2m5'] | LOG Aracaju |  | Galpão 02 | Predial | Paisagismo e irrigação |  | 6410 | 6410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57531.6696356139@dominio30068.404885647964.com | (5.4593445157324814) 92020.0039924637556-2926.0320488006741 | Cliente -496 | Usuário 4788 | Usuário Responsavel 6425 | 2558 | 92.1982 |  | Tuesday | 8
Pontos de Segurança - Visita Gustavo - Guarita | Adaptar a Guarita para que o vigilante/porteiro fique dentro 24 horas. Cotação em andamento para o Capex 2023. | solved | 2022-12-07 17:45 | normal | 2023-06-14 12:52 | SE | ZENDESK | 2022-12-05 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 1130 | 2570 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52047.923634044266@dominio31882.580008280696.com | (51.629046070675848) 99197.07305847305-955.18741216995147 | Cliente 2825 | Usuário 8233 | Usuário Responsavel 6425 | 1812 | 188.7968 |  | Wednesday | 17
Reforçar Iluminação - Fundo G3 | Cotar a instalação de refletores para os fundos do galpão. | solved | 2022-09-26 15:09 | normal | 2023-06-14 12:49 | SE | ZENDESK | 2022-09-26 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 260 | 1270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario23102.046393511879@dominio69025.00066245129.com | (48.241330102528231) 97349.9910964292021-2233.4422383389829 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6425 | 1174 | 260.9031 |  | Monday | 15
Tubulação de irrigação rompida no G5 | Reparo será realizado pela zeladoria. | solved | 2023-06-14 12:00 | normal | 2023-06-14 12:43 | MG | ZENDESK | 2023-06-14 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 1580 | 2910 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37621.476551973959@dominio92343.054941590832.com | (45.014194903634518) 96453.7161509251127-318.3832808730134 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3365 | 0.029826 |  | Wednesday | 12
Botijões de GPL e Gerador alocados em local inadequado | Camila já enviou e-mail ao locatário "Barra Oeste" e estamos aguardando o retorno do mesmo quanto ao acondicionamento inadequado dos itens. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xZOT0JM8pSK6IVlaoLKWeFKXl/?name=image.png) | solved | 2022-08-29 12:20 | normal | 2023-06-14 11:22 | RJ | ZENDESK | 2022-08-29 |  | ['rio_campo_grandeg1m5'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 01 | Predial | Instalações Gás |  | 510 | 510 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1169.1755054049845@dominio64460.95192638586.com | (29.497328660560331) 97841.9589822166363-9128.4524059295181 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -644 | 903 | 288.9597 |  | Monday | 12
VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO QUE DESCE DA CALHA DOS FUNDOS DO GALPÃO | Jéssica, bom dia Estamos com um problema de vazamento na tubulação que desce da calha dos fundos do galpão da Ever Express | solved | 2023-06-14 09:27 | normal | 2023-06-14 09:42 | SP | ZENDESK | 2023-06-14 |  | ['hortolandiag1m4a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1810 | 3640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34490.377140958772@dominio16005.035391345187.com | (25.257923932228106) 91124.1981919231846-701.65232099605294 | Cliente 197 | Usuário -2737 | Usuário Responsavel -5348 | 3359 | 0.0099769 |  | Wednesday | 9
VAZAMENTO NA CURVA DA TUBULAÇÃO QUE DESCE DA CALHA | Jéssica, bom dia Estamos com um vazamento forte na tubulação que desce da calha dos fundos do galpão. | closed | 2023-06-14 09:23 | normal | 2023-06-14 09:41 | SP | ZENDESK | 2023-06-14 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 3610 | 5880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65218.257716740765@dominio13663.695045799926.com | (13.575112607247444) 9324.90116898388163-9976.01192890826 | Cliente -7238 | Usuário -2737 | Usuário Responsavel -5348 | 3358 | 0.012211 |  | Wednesday | 9
PINTURA MEZANINO WICKBOLD - GALPÃO 01 MÓDULO 2 | Necessário a pintura das paredes do mezanino | closed | 2023-06-05 11:54 | normal | 2023-06-14 09:29 | SP | ZENDESK | 2023-06-01 |  | ['hortolandiag1m2'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 1360 | 4020 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1657.4779400850396@dominio18628.852320410781.com | (95.130589976072713) 95831.307217530667-5371.3154738712647 | Cliente 3544 | Usuário -2737 | Usuário Responsavel -5348 | 3287 | 8.8989 |  | Monday | 11
VGAs necessitam de revitalização na pintura vermelha/incêndio. | VGAs necessitam de revitalização na pintura vermelha/incêndio. Contratado de predial já foi acionado para iniciar este serviço, conforme foto anexa. | closed | 2023-04-12 09:00 | normal | 2023-06-14 08:40 | RJ | ZENDESK | 2023-04-10 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 120 | 120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario20478.044021948324@dominio74108.631541490773.com | (33.846447892653323) 99361.2313775427283-7568.5837467347437 | Cliente 2825 | Usuário -7727 | Usuário Responsavel -8485 | 2790 | 62.9863 |  | Wednesday | 8
Revitalização Letreiros de Comunicação e Totens | Boa tarde! No dia 17 houve um vento muito forte aqui no condomínio e o letreiro de comunicação visual do G1 caiu, onde a estrutura e a lona ficaram em estanho crítico, não tento como reutilizar. Estou cotando uma nova estrutura e uma nova lona para reposição. Atenciosamente, Paula. | closed | 2022-10-05 15:21 | normal | 2023-06-14 08:21 | ES | ZENDESK | 2022-10-05 |  | ['vianag1m1'] | LOG Viana |  | Galpão 01 | Predial | Comunicação visual |  | 170 | 1180 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68241.843599274551@dominio29038.077035661812.com | (30.365085305858322) 93139.5230779250023-7497.3643468380524 | Cliente 2825 | Usuário 8788 | Usuário Responsavel 903 | 1356 | 251.7083 |  | Wednesday | 15
Instalações Esgoto/ETE | Entupimento do vazo sanitário | solved | 2023-06-13 08:24 | normal | 2023-06-13 16:06 | MG | PLATAFORMA | 2023-06-13 |  | ['contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 06 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 990 | 3970 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44022.833344337661@dominio87033.825165665839.com | (63.755558411631455) 94416.6944841399754-1084.2512622241391 | Cliente 6880 | Usuário -7543 | Usuário Responsavel -3976 | 3333 | 0.32087 |  | Tuesday | 8
REPARO FACE FELD - (ATIVO VENDA) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xLm4KD9gyYly1pV5TnKXbucjP/?name=image.png) | solved | 2023-05-10 13:37 | normal | 2023-06-13 15:37 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 1040 | 1790 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario57089.239768301057@dominio33299.831855932935.com | (8.643955558921995) 91175.1371176543853-1698.6022084909648 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3013 | 34.0835 |  | Wednesday | 13
Pendência Castelo Laudo Hidroconst | Boa tarde! Em 2020 a Hidroconst emitiu um relatório referente aos sistemas hidráulicos. Segue abaixo parte sobre o reservatório. **RESERVATÓRIO DE MONTANTE** Problemas observados: - Automação - Alimentação da câmara de reserva de incêndio - Extravasor - Verificação do nível de água - Registro - Tubo desconectado - Fixação das tubulações Sugestões para resolução dos problemas: - Fui informado que será feito uma manutenção no reservatório de jateamento e pintura. Como será feito esta manutenção, entendo ser oportuno aproveitar e fazer as correções necessárias nas tubulações. - Automação: No item elevatória/reservatório de jusante já descrevi como deve ser feito, mas está automação só é possível ser feita na câmara de consumo. - Alimentação da câmara de Incêndio: Ela poderá ser feita de duas formas; A primeira é tirar uma tomada d água de uma das saídas de distribuição e ligar na câmara de incêndio, ao lado da porta de acesso interno para facilitar a manutenção da torneira boia (boia mecânica), que deverá ser instalada no bocal da tubulação. Nesta ligação deverá ser instalado um registro para fechamento em caso de manutenção da boia. A outra opção é a mesma, só que fazendo a tomada d água de um bocal a ser colocado no fundo da câmara de consumo. - Extravasor: Atualmente está tubulado até o pé de reservatório, sugiro a retirada da tubulação e deixe somente o bocal colocando uma tela metálica de malha fina para evitar entrada de insetos e deixar cair livre. Assim fazendo, será mais fácil a visualização em caso de extravasar. Da forma que está tubulado lançando no jardim, só quando a água atingir a pista é que vão perceber o vazamento, ai já ouve muito desperdiço de água. - Verificação do nível de água: Deverá ser instalado manômetro com glicerina diâmetro de 100mm (mais fácil de visualização) com escala máxima de o a 5 kg/cm² no tubo de limpeza da câmera de consumo e outro na câmara de reserva de incêndio. Fazer uma placa contendo o volume a cada 50cm, que facilitará saber o volume armazenado. Uma tabela para cada câmara. - Substituir o registro de esfera de PVC que já está ressecado e que poderá romper no manuseio, colocar um de metal. - Tubo desconectado: Tem um tubo pintado de vermelho ao lado da escada que está desconectado do bocal, como não está sendo utilizado, sugiro retirá-lo e tamponar o bocal. - Fixação das tubulações: Melhorar a fixação das tubulações, principalmente na parte de baixo, aspecto muito ruim. Atenciosamente, Paula. | solved | 2023-01-02 17:56 | normal | 2023-06-13 14:59 | ES | ZENDESK | 2023-01-02 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 880 | 880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94201.829052395042@dominio62662.528951171014.com | (58.154873445940105) 91212.8980795936461-7595.9647628056227 | Cliente 2825 | Usuário -1759 | Usuário Responsavel -9367 | 2000 | 161.8775 |  | Monday | 17
Buraco na parede externa do G1 Módulo 15 | Buraco na parede externa do G1 Módulo 15 | closed | 2023-05-25 22:22 | normal | 2023-06-13 14:57 | ES | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 570 | 990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario55069.943153462831@dominio23449.140158795693.com | (36.397996436305895) 98843.512740268925-7210.1376645703913 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3213 | 18.6906 |  | Thursday | 22
Limpeza fachada lateral G3. | Durante ultima visita da Adriana, ela pediu para verificar sobre a limpeza da fachada lateral do G3, conforme fotos. Local não tem acesso de plataforma, e difícil instalação de andaime. Segue orçamento considerando método rapel. | closed | 2023-06-13 11:46 | normal | 2023-06-13 14:54 | PR | ZENDESK | 2023-06-12 |  | ['londrinag3m7'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Predial | Melhorias |  | 900 | 5960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17515.279587978031@dominio57142.52239855002.com | (46.306758103857881) 92581.3884401651494-6217.1088402183386 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3337 | 0.13059 |  | Tuesday | 11
Instalações Hidráulicas | Vaso no vestiário com defeito | solved | 2023-06-12 11:28 | normal | 2023-06-13 14:37 | MG | PLATAFORMA | 2023-06-12 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 990 | 2270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88695.119137398971@dominio83287.57715545909.com | (67.05066515172831) 93781.487215458581-9260.4002708564185 | Cliente 5774 | Usuário -1790 | Usuário Responsavel -3976 | 3311 | 1.1312 |  | Monday | 11
Revitalização paisagismo - entrada condomínio. | Thales, Realizada revitalização em nosso jardim de entrada. | closed | 2023-06-13 13:18 | normal | 2023-06-13 13:18 | SP | ZENDESK | 2023-06-12 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 7240 | 7240 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario1230.6295860686294@dominio64061.125474669287.com | (81.228368445457136) 97290.937609064682-5833.4803838087946 | Cliente 2825 | Usuário -1581 | Usuário Responsavel 2828 | 3341 | 0 |  | Tuesday | 13
Instalações Hidráulicas | Instalações Hidráulicas | closed | 2022-06-14 11:43 | normal | 2023-06-13 12:50 | SP | PLATAFORMA | 2022-06-14 | 1 | ['jundiaig2m1', 'jundiaig2m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 02 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 3430 | 10490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8989.1502692306731@dominio76323.874180066588.com | (76.288037278263417) 94570.1142039604329-8732.4418112070125 | Cliente -3747 | Usuário -7428 | Usuário Responsavel 2828 | 351 | 364.0464 | 1 | Tuesday | 11
Manutenção - Acabamentos (Reinstalação de batentes + pintura) | Bom dia! Serviço em execução equipe HR Engenharia. Atenciosamente, Walerson. | closed | 2023-06-12 08:17 | normal | 2023-06-13 11:53 | ES | ZENDESK | 2023-06-02 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 540 | 4850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13096.394869069411@dominio47716.984949407721.com | (92.823261810936671) 9123.28560559376318-1171.4668972081354 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3307 | 1.1503 |  | Monday | 8
Retorno no ralo do banheiro masculino M1/2 | Instalações Esgoto/ETE | solved | 2023-05-17 09:01 | high | 2023-06-13 11:50 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-17 |  | ['vianaiig1m1', 'vianaiig1m2'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 490 | 3940 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario36862.372327330886@dominio68703.073345718323.com | (45.540104897794883) 93178.4749480705377-6041.7015851640463 | Cliente 5118 | Usuário 5126 | Usuário Responsavel -9367 | 3109 | 27.1172 |  | Wednesday | 9
Drenagem | Drenagem | closed | 2023-04-19 16:52 | normal | 2023-06-13 11:06 | RS | PLATAFORMA | 2023-04-19 |  | ['gravataig1m12', 'gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Drenagem |  | 6340 | 24990 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18568.272302674319@dominio92251.886481276844.com | (7.5907192592223733) 9847.50841319615643-1887.884132510962 | Cliente -2423 | Usuário 9559 | Usuário Responsavel -5348 | 2872 | 54.7596 |  | Wednesday | 16
Buraco na lateral, boca de lobo - estacionamento externo. | Asfalto esta cedendo e abrindo um buraco na lateral de uma boca de lobo, no estacionamento de caminhões. Orçamento solicitado. | solved | 2023-06-05 09:53 | normal | 2023-06-13 08:39 | PR | PLATAFORMA | 2023-06-05 |  | Área Social Comum | LOG Londrina |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 260 | 13420 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95128.806856313939@dominio91041.798784615938.com | (78.801682172969) 99375.7464972450471-2344.188899460843 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3280 | 7.9489 |  | Monday | 9
VAZAMENTO PRÓXIMO A ETE | Boa tarde **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , conforme falamos via whatsapp, o pessoal da Tenda( que estão construindo ao lado) veio nos sinalizar sobre um vazamento de proporção considerável. A Princípio acreditamos ser da ETE, porém o Engenheiro da AmbClean afirmou que devido a vazão ser muito alta, não seria de lá. O mesmo disse que poderia mobilizar uma equipe para começar a investigar de onde vem essa água. Caso aprove, eles podem começar amanhã. | solved | 2023-06-09 13:01 | normal | 2023-06-12 16:55 | RJ | ZENDESK | 2023-06-09 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 240 | 62270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario11555.446214465912@dominio74886.941596773584.com | (80.461854642862733) 97562.2482424176669-3635.2236364739056 | Cliente 2825 | Usuário -6025 | Usuário Responsavel 903 | 3304 | 3.1622 |  | Friday | 13
Reparo do portão na doca do módulo 4B - G2 (Shopee) | Serviço para execução de reparo do portão da doca do módulo 4B - G2 | closed | 2023-06-07 17:17 | normal | 2023-06-12 16:30 | SE | ZENDESK | 2023-06-01 |  | ['aracajug2m4b'] | LOG Aracaju |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  | 9670 | 11680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37322.296373999583@dominio75219.05123688704.com | (3.0126417116593109) 96071.2643515225855-9368.35499687131 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3299 | 4.967 |  | Wednesday | 17
Sistema de incêndio - Carregador 1 da bomba diesel 2 apagado e com falha | Foi identificado, durante o teste semanal da casa de bombas, através de um erro apresentado na central da bomba a diesel 2 que o Carregador 1 da bomba diesel 2 estava com falha. Ao averiguar foi identificado também que o mesmo estava apagado. Foram feitos alguns teste de medição de corrente das baterias e foi identificado que o borne do cabo de alimentação do carregado 1 estava solto. Fizemos a reconexão e o reaperto dos cabos. O sistema voltou ao normal. | solved | 2023-06-12 15:30 | normal | 2023-06-12 15:30 | CE | ZENDESK | 2023-06-12 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 6350 | 6350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario2083.3287622254452@dominio90740.350578601749.com | (33.160167229371616) 91776.3486132544631-8799.15932674371 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3327 | 0 |  | Monday | 15
Sistema de incêndio - Relé falta de fase do quadro de comandos queimado | Foi evidenciado que o Relé falta de fase do quadro de comandos estava queimado após apresentação de erro na central da casa de bombas. Foi trocado por um reserva. | solved | 2023-06-12 15:18 | normal | 2023-06-12 15:18 | CE | ZENDESK | 2023-06-06 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 3280 | 3280 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99878.891399622255@dominio30772.839727850675.com | (60.657324191134727) 94918.4507688939848-3677.0512201362881 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3326 | 0 |  | Monday | 15
Controle de Pragas - Instalação de repelente sonoro para Pombos | Serviço de instalação de repelente sonoro para pombos. A duração do serviço foi prolongada por conta da disponibilidade da PTA. Serviço finalizado no dia 08/06/2023. Fotos em anexo. | solved | 2023-06-12 15:12 | normal | 2023-06-12 15:12 | CE | ZENDESK | 2023-06-02 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 4490 | 4490 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario21529.679920406652@dominio42531.660719070671.com | (74.89724753262891) 98518.7821831419824-2449.9290251159005 | Cliente 2825 | Usuário 2183 | Usuário Responsavel 6425 | 3325 | 0 |  | Monday | 15
Instalações Hidráulicas - Serviço de manutenção corretiva em ponto de Vazamento na rede de água na lateral do G3. | Serviço de manutenção corretiva em ponto de Vazamento na rede de água na lateral do G3 concluído. | closed | 2023-06-12 15:04 | normal | 2023-06-12 15:04 | CE | ZENDESK | 2023-06-12 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1940 | 1940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario15850.806760567461@dominio80456.865869412984.com | (36.788979642149457) 97897.2387388891975-6139.5425264665173 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3323 | 0 |  | Monday | 15
Revitalização - Pintura das tubulações hidráulicas do vestiário 1. | Pintura das tubulações hidráulicas do vestiário 1. Serviço concluído. | solved | 2023-06-12 14:59 | normal | 2023-06-12 14:59 | CE | ZENDESK | 2023-06-09 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 4270 | 4270 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario87560.077843256586@dominio18569.947188371072.com | (79.62592454847676) 97368.2090593790945-219.251831410115 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3322 | 0 |  | Monday | 14
Esquadrias e Acessórios - Manutenção corretiva fechaduras e dobradiças vestiário 1 | Troca de fechaduras (LIVRE - OCUPADO) e dobradiças do vestiário 1 térreo e 1º pavimento. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/KuBVgjof2KCRYhXlwo3PVIpXI/?name=Novo1.jpg) | solved | 2023-06-12 14:52 | normal | 2023-06-12 14:52 | CE | ZENDESK | 2023-06-09 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 5830 | 5830 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario24074.748519693261@dominio58431.591244365532.com | (57.826554540559542) 97805.58072046689-4363.26334941139 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3319 | 0 |  | Monday | 14
Muro de divisa caindo | Muro de divisa lado esquerdo da entrada do condomínio está com inclinação conforme fotos ,tendendo a queda. | closed | 2023-03-24 15:33 | normal | 2023-06-12 14:47 | PR | ZENDESK | 2023-03-25 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 210 | 1150 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67351.861173461963@dominio75588.092624586687.com | (16.990632350385571) 94697.601503794057-8124.2433214636885 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel 2828 | 2685 | 79.9677 |  | Friday | 15
Abastecimento de água - Relé falta de fase do quadro da bomba de recalque queimado | Troca de relé falta de fase do quadro da bomba de recalque. Incialmente foi feita a colocação de um relé usado até a troca. Informo que foi comprado dois relés novos, um para a troca dia 09/06/2023 e outro para ser guardado como reserva. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4heXtEwlXi2tlIUTosCDHM5Y8/?name=image.png) | closed | 2023-06-12 14:41 | normal | 2023-06-12 14:41 | CE | ZENDESK | 2023-06-07 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 140 | 7940 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario29782.690216349@dominio40208.74125506718.com | (67.108464996782871) 94134.7135294881391-96.031059816577866 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3318 | 0 |  | Monday | 14
Instalações Elétricas - Troca de 2 refletores queimados na lateral do G1 | Troca de 2 refletores queimados com a equipe orgânica do condomínio na lateral do G1 (Lateral sentido Log Social). NF em anexo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sHkaojTuvjfLafdgCMxjm2MUp/?name=Planta+localizando.JPG) | closed | 2023-06-12 14:27 | normal | 2023-06-12 14:27 | CE | ZENDESK | 2023-06-07 |  | ['fortalezaig1m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 4050 | 4050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41727.967212972675@dominio34029.545522864129.com | (85.592681725718251) 99422.1009681920368-2844.3127122370847 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3317 |  |  | Monday | 14
Melhoria - Troca de micro ondas com defeito | Micro Ondas da copa não está com a funcionalidade do giro do prato interno funcionando. Concluído hoje dia 12/06/2023 com a troca do micro ondas por um novo. | solved | 2023-06-12 14:20 | normal | 2023-06-12 14:20 | CE | ZENDESK | 2023-06-07 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  | 113400 | 113400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59332.136970797255@dominio13325.447734184845.com | (68.844708941722871) 91105.8999993005978-5373.578251273043 | Cliente 2825 | Usuário 2183 | Usuário Responsavel 6425 | 3316 | 0 |  | Monday | 14
Pinturas - Faixa de Pedestres e estacionamento | Pinturas | solved | 2023-05-15 10:03 | normal | 2023-06-12 12:08 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-15 |  | ['vianaiig1m18b'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Pinturas |  | 810 | 980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9620.1384892290262@dominio8493.189839373199.com | (59.575734563121046) 94962.9358021610688-5373.00344330886 | Cliente 1931 | Usuário -642 | Usuário Responsavel -9367 | 3073 | 28.0872 |  | Monday | 10
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-05-24 13:58 | normal | 2023-06-12 10:58 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-24 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 11070 | 12650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88982.8646726962@dominio54700.909408632782.com | (78.657056301178045) 95370.6901684364011-9961.656473927409 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -8452 | 3184 | 18.8751 |  | Wednesday | 13
Drenagem Estrutura Poço 2 | Boa tarde! **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , Conforme Ticket #1283 que finalizamos, o zelador do condomínio realizou o serviço no poço artesiano 2 para tentar conter a infiltração. Como orientado, fizemos a concretagem das paredes na parte interna, passamos várias camadas do produto impermeabilizante e em seguida passamos a tinta por cima. Realizamos a verificação das paredes na parte externa e já possui uma grande espessura de concreto ao redor do poço. Realizamos também a verificação do fundo do poço e não é concretado, possui apenas brita, procedimento correto para permitir a drenagem. Porém, mesmo após esses procedimentos, o poço continua enchendo de água durante as chuvas, e isso causa problemas no sistema de monitoramento e contaminação da água. Solicito seu apoio para solucionarmos o problema. Segue em anexo foto. Obrigada! Atenciosamente, Thais | closed | 2023-03-24 14:08 | low | 2023-06-12 10:42 | MG | ZENDESK | 2023-03-24 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 5640 | 5640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76400.98119377988@dominio54402.976256012247.com | (80.111032488119747) 97177.6799894737869-4289.2424980421356 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 2683 | 79.8564 |  | Friday | 14
Revitalização Pintura do condomínio - Fachadas | Bom dia! **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , É necessário a revitalização da pintura da fachada do mezanino do G6M2, onde foi realizada a manutenção corretiva de fissuras que causavam infiltrações. Segue em anexo fotos. Atenciosamente, Thais | solved | 2023-04-18 10:11 | normal | 2023-06-12 10:32 | MG | ZENDESK | 2023-04-18 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 440 | 440 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93495.880223760279@dominio34298.565249190971.com | (56.306216776672706) 96230.9410212324083-9842.4039398800342 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 2854 | 55.0145 |  | Tuesday | 10
Drenagem - Tubulação Pluvial da Marquise quebrada | Drenagem | solved | 2023-03-06 15:05 | normal | 2023-06-12 08:27 | CE | PLATAFORMA | 2023-03-06 |  | ['fortalezaig4m1', 'fortalezaig4m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Drenagem |  | 7130 | 7130 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario31370.528845642264@dominio35028.549209292425.com | (88.518121329811947) 99502.2085448705457-8723.4171742956387 | Cliente -224 | Usuário 5884 | Usuário Responsavel 6425 | 2486 | 97.7237 |  | Monday | 15
Limpeza Pintura Viária | Iremos realizar a limpeza da pintura viária da entrada da portaria para realizarmos um teste. Caso dê resultados significativos, podemos aplicar em demais condomínios. | closed | 2023-05-31 09:03 | normal | 2023-06-11 10:57 | MG | ZENDESK | 2023-05-30 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Sinalização Viária |  | 310 | 2230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99242.948223830172@dominio1292.7326304197109.com | (89.285558649180871) 91740.5351042105997-5667.9380742831863 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3247 | 11.0788 |  | Wednesday | 9
Itaipava - patio minando agua | o patio apresenta fissuras , e o segundo o cliente esta minando agua do buraco | solved | 2023-05-29 10:57 | normal | 2023-06-10 17:31 | MG | ZENDESK | 2023-05-29 |  | Área Social Comum | LOG Livorno I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 930 | 2000 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario31249.007762242774@dominio34459.623240041823.com | (31.007947768214017) 97213.8689304063446-5092.0586835607164 | Cliente -2985 | Usuário 2299 | Usuário Responsavel 9450 | 3229 | 12.2737 |  | Monday | 10
Câmera G1. | Câmera da área do Magazine apresentou falha e a assistência da Intelbras descartou conserto. Orçamento de 2 câmeras diferentes em anexo. | closed | 2023-04-18 09:38 | normal | 2023-06-09 15:41 | PR | ZENDESK | 2023-04-17 |  | ['londrinag1m1'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1500 | 1500 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55421.259069306492@dominio56360.73559801744.com | (94.347196650976272) 96819.0673359100792-4419.5485510365106 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2828 | 2851 | 52.2524 |  | Tuesday | 9
Substituição de detectores de fumaça no G5/M1A | Detectores em estoque fonecidos pela equipe de manutenções Instalação Setprojetos Operador de plataforma: zelador (Fabricio) | solved | 2023-06-09 15:02 | normal | 2023-06-09 15:40 | MG | ZENDESK | 2023-06-09 |  | ['contagemig5a'] | LOG Contagem I |  | Galpão 05 | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 770 | 18350 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76148.769955204727@dominio62094.025448984947.com | (82.769295766337862) 99921.6624119271364-9212.9528083782479 | Cliente 1924 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3306 | 0.025764 |  | Friday | 15
Cobertura - Troca de Domus G1 - G2 - G4 | Serviço de troca de domus do G1, G2, E G4 com a empresa SOLER. | solved | 2023-06-09 11:44 | normal | 2023-06-09 11:44 | CE | ZENDESK | 2023-05-04 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica placas |  | 1650 | 1650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario19963.155770607853@dominio95763.9358847851.com | (16.813731891134051) 92061.3042706640167-4571.567160114043 | Cliente 2825 | Usuário -9115 | Usuário Responsavel -8452 | 3303 | 0 |  | Friday | 11
Ativa - Instalações Elétricas | Prezados, boa tarde! Solicito manutenção/troca de lâmpadas do terminal. | solved | 2023-05-29 12:43 | normal | 2023-06-09 10:30 | MG | PLATAFORMA | 2023-05-29 |  | ['juiz_forag3m3'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 2210 | 2290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3570.7438786401744@dominio46424.031400831554.com | (13.154677439286194) 95287.60559241161-4762.7813704543651 | Cliente 3191 | Usuário 2145 | Usuário Responsavel -3976 | 3233 | 10.9077 |  | Monday | 12
Condomínio - Limpeza fachada prédios de apoio | Limpeza/lavagem nas fachadas dos prédios de apoio (restaurante, adm, guarita e vestiários). Fotos anexo. | closed | 2023-04-03 13:38 | normal | 2023-06-09 10:25 | MG | ZENDESK | 2023-04-03 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 490 | 720 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario77237.217297721174@dominio3187.8192985712208.com | (12.891990862182062) 96779.2115901892112-548.617517427593 | Cliente 2825 | Usuário -4730 | Usuário Responsavel 579 | 2735 | 66.8659 |  | Monday | 13
Reforma do módulo 4B - G2 (Shopee) | Serviço para adequação do módulo para receber novo locatário. | solved | 2023-05-24 09:35 | normal | 2023-06-07 17:21 | SE | ZENDESK | 2023-05-15 |  | ['aracajug2m4b'] | LOG Aracaju |  | Galpão 02 |  | Adequações Comerciais |  | 4470 | 4470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69024.7070862787@dominio70262.211985719885.com | (88.538804431062331) 91186.8754062650239-2379.4689622262504 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3176 | 14.3236 |  | Wednesday | 9
Substituição de refletor do jardim principal/portaria | 03 refletores queimados no jardim principal. Substituição será realizada pela zeladoria. custo total dos refletores: R$299,70 | closed | 2023-06-07 16:52 | normal | 2023-06-07 17:10 | MG | ZENDESK | 2023-06-07 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1360 | 3470 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario94229.2983929082@dominio35756.238550929666.com | (5.9668940884189929) 93785.2644662303223-4929.08875403695 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3297 | 0.012766 |  | Wednesday | 16
Manutenção preventiva no Poço Artesiano | Limpeza do Poço Artesiano com retirada da bomba e aplicação de produtos. Empresa responsável: Propoços Atividade não gerou custo, dentro do escopo. Serviço programado para os dias 06 e 07 de junho. | solved | 2023-06-06 11:52 | normal | 2023-06-07 16:22 | MG | ZENDESK | 2023-06-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 220 | 14560 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7538.3652476775378@dominio65476.001043582313.com | (42.668276194854414) 96975.2651258478563-660.734722095213 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3291 | 1.1877 |  | Tuesday | 11
Piso Concreto | Piso Concreto | closed | 2023-01-17 12:10 | normal | 2023-06-07 15:36 | SP | PLATAFORMA | 2023-01-17 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Piso Concreto |  |  |  | EM LIBERAÇÃO (LOCATÁRIO) | MANUTENÇÕES | usuario26569.531654867522@dominio87482.913166818937.com | (11.516024099321337) 97775.4911951308013-2426.08853876747 | Cliente -2196 | Usuário 7295 | Usuário Responsavel -5348 | 2114 | 141.1429 |  | Tuesday | 12
Manutenção - Troca de pisos danificados | Iremos realizar a troca dos pisos que estão quebrado e danificados dentro da guarita e na recepção. Piso temos no condomínio a quantidade para a compra Aguardando a entrega do resto dos produtos para iniciar. | closed | 2023-05-04 11:01 | normal | 2023-06-07 15:27 | MG | ZENDESK | 2023-05-04 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  | 320 | 360 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63083.806847276879@dominio34896.445042785323.com | (59.380785070703951) 92875.1840574179696-4580.8064422352054 | Cliente 2825 | Usuário 600 | Usuário Responsavel 9450 | 2949 | 34.1849 |  | Thursday | 11
Trincas e Rachaduras - Vestiários - Alvenaria e Piso | Time, Prédio do vestiário apresentando várias trincas na alvenaria e piso, necessitando de reparos. | closed | 2023-04-24 16:12 | normal | 2023-06-07 14:20 | SE | ZENDESK | 2023-04-24 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  | 80 | 2430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario49686.667439829565@dominio37900.059197454764.com | (96.704126085693787) 95865.7426905918937-815.09751952667273 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 2898 | 43.9217 |  | Monday | 16
Talude - Erosões - Infiltração | Talude cedendo, provavelmente por não haver drenagem do lado da Ambev. Já cobramos do cliente e estamos aguardando a limpeza do local para identificar as causas. Previsão de limpeza para o dia 11/07. | closed | 2022-07-04 19:28 | low | 2023-06-07 12:14 | SE | ZENDESK | 2022-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Contenções |  | 300 | 4210 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52539.51764803179@dominio5602.9366680454359.com | (68.229694728866463) 94207.0972961013358-8916.260988856242 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 541 | 337.698 |  | Monday | 19
Esquadrias e acessórios | Uma das novas portas instaladas está apresentando defeito em um dos lados na descida ou subida. | closed | 2023-05-31 15:49 | normal | 2023-06-07 09:31 | SP | PLATAFORMA | 2023-05-31 |  | ['papag2m2'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 330 | 7620 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7686.3758968504826@dominio95549.553619704966.com | (61.338588063239094) 9547.96751250512034-7276.9195713166109 | Cliente 6528 | Usuário -6695 | Usuário Responsavel -5348 | 3254 | 6.7375 |  | Wednesday | 15
Estrutural - Fechamento Lateral Escada G2 M1 | Estrutural | solved | 2023-02-24 10:07 | high | 2023-06-07 09:02 | ES | PLATAFORMA | 2023-02-24 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 2680 | 2680 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38731.179618040209@dominio92123.184523448479.com | (62.418078634636345) 92114.768590594645-1490.771122802531 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -9367 | 2411 | 102.9546 |  | Friday | 10
Estrutura metálica corretiva - Facefelt | Reparo em mantas facefelt | solved | 2022-06-20 09:11 | high | 2023-06-07 08:56 | PR | ZENDESK | 2022-03-21 |  | ['londrinag3m5'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 660 | 660 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1931.6992750875092@dominio63186.664352662927.com | (21.458863868102476) 99572.1878375011784-974.28120276790935 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8101 | 393 | 351.9897 |  | Monday | 9
TROCA DAS LAMPADAS - ESTACIONAMENTO | Prezados, boa tarde Segue em anexo, o poste que preciso levantar e trocar duas lâmpadas (pátio), e um luminária da portaria. | solved | 2023-05-17 13:36 | normal | 2023-06-07 08:35 | SP | ZENDESK | 2023-05-17 |  | Área Social Comum | LOG Sumaré |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 1970 | 9750 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45356.746140167626@dominio88113.480928067424.com | (91.16979732292269) 94130.3321801284828-1737.9384608006503 | Cliente 2825 | Usuário -8809 | Usuário Responsavel -5348 | 3120 | 20.7909 |  | Wednesday | 13
Instalação de chuveiro Vestiário G1 | Instalação de chuveiro no vestiário G1. Chuveiro estava em outro vestiário e será instalado para uso de jardineiros. Atividade será realizada pela zeladoria. | solved | 2023-06-06 16:30 | normal | 2023-06-06 17:10 | MG | ZENDESK | 2023-06-06 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 440 | 4580 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52370.221164101182@dominio23294.831534401557.com | (35.435799598127417) 9536.18022103277383-9685.7104469386122 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3294 | 0.028461 |  | Tuesday | 16
Manutenção - Pavimentação | Bom dia! Serviço contratado. Previsão de moilização de 31/05. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2023-05-29 10:57 | normal | 2023-06-06 17:04 | GO | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 430 | 480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91899.407258461724@dominio85060.982532162277.com | (93.471950587816281) 96097.3817989249692-4862.7124858764337 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 3230 | 8.2548 |  | Monday | 10
Pavimentação | Buraco na pavimentação da via principal. Tratativas sendo realizadas pelo setor de Manutenções. Segue em anexo fotos. | closed | 2022-08-17 08:16 | normal | 2023-06-06 17:01 | MG | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 140 | 140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64640.563960083149@dominio53559.813852144835.com | (48.227804857675771) 99779.4140499794812-3533.4573879948807 | Cliente 2825 | Usuário 4593 | Usuário Responsavel -9367 | 772 | 293.3645 |  | Wednesday | 8
Parede divisória M3/G1 | Solicitado pelo Paulo do Comercial fechamento entre os modulos 3 e 4 do G1. | closed | 2023-01-30 14:33 | urgent | 2023-06-06 15:57 | BA | ZENDESK | 2023-01-30 |  | ['feira_santanag1m3'] | LOG Feira de Santana |  | Galpão 01 | Predial | Parede de Divisória |  | 170 | 170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66132.251450150143@dominio20549.130194608984.com | (81.159004543727136) 93090.0458494215782-1023.6625732042813 | Cliente 2825 | Usuário -2608 | Usuário Responsavel 2498 | 2225 | 127.0582 |  | Monday | 14
OBRAS - Nova escada Hidráulica / Ausência de grade acesso externo | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quinta-feira, 2 de março de 2023 14:31 **Para:** Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; Karina Karla Guilherme Silva <karina.karla@parceiro.logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Nova escada Hidráulica / Ausência de grade acesso externo Boa tarde! Time obras peço ajuda com o caso abaixo. Após a recomposição do talude que estava com erosão na parte de trás da Amazon, foi executado uma escada hidráulica que tem um ponto que da para passar uma pessoa. Peço o apoio de vocês com a execução de um gradil no local para evitar que algum meliante passe pelo local. Certo do apoio de vocês. ![IMG_1489.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kgrcfNrjI3oQ7hSqeBgYsUiXG/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Fj8g1lgwXM40X3LUt7B6CXQHN/?name=image.png) **Jordana Cardoso** Operações Cel.: 27 99651 - 4463 ¦ Cel.: 27 98100 - 5921 ![Facebook](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/NrIZLpNlNKc0YjdegGSj44rjS/?name=inlineImage.png) ![Twitter](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/lSS4EDWjkLkF51EP10uFvvQNW/?name=inlineImage.png) ![LinkedIn (Company)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bbbVAvahhfDAVUrx6xoyjQVMD/?name=inlineImage.png) ![YouTube](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/CywiXp75mzrKW7dsCczRDWRXj/?name=inlineImage.png) ![Instagram](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sPufVKPefAW7P3cA6otk3yPMw/?name=inlineImage.png) ![Beatport](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Qlo7HDsYeunlsoYtRBNAplDEd/?name=inlineImage.png) ![General (Enter full link)](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DEtG4b32ugBx4Wph1NEfuTxC2/?name=inlineImage.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/kf2PDXXksZ1EhYmgdlqAg9DNp/?name=inlineImage.png) | solved | 2023-05-14 10:52 | high | 2023-06-06 15:22 | ES | ZENDESK | 2023-05-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 120 | 560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81027.225957343733@dominio7271.2772963678908.com | (21.369601792205742) 93257.0659311862787-1981.9228645400847 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3064 | 23.1878 |  | Sunday | 10
OBRAS - Buraco no Muro na entrada próximo a Ladeira | Buraco no Muro na entrada próximo a Ladeira ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3EWxEFIcK7BIpG1qSghRLCzse/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WcdESOI2TGQV6vB8r5KCNYEms/?name=image.png)Bura | solved | 2023-05-14 10:57 | low | 2023-06-06 15:22 | ES | ZENDESK | 2023-05-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 140 | 840 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47971.625866714487@dominio48839.163202497359.com | (37.600726531872219) 98415.9407940112651-333.20572349696721 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3065 | 23.1843 |  | Sunday | 10
Cerca elétrica e gradil ao lado do vestiário danificada / Retro atingiu ambas 10.03.2023 / Reinstalação pendente | Cerca elétrica e gradil ao lado do vestiário danificada / Retro atingiu ambas 10.03.2023 / Reinstalação pendente | solved | 2023-05-14 11:23 | high | 2023-06-06 15:21 | ES | ZENDESK | 2023-05-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  | 270 | 480 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario37012.719350184772@dominio69909.8350252666.com | (12.91605979451724) 97905.7095651054751-6088.1749611564474 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3068 | 23.1656 |  | Sunday | 11
OBRAS - Postes das câmeras "Caindo " / Deslizamentos de Taludes | **From:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Sent:** Thursday, March 2, 2023 3:16 PM **To:** William Franklin Dos Santos <william.fsantos@logcp.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Gabriel Paiva Campos <gabriel.pcampos@logcp.com.br>; Karina Karla Guilherme Silva <karina.karla@parceiro.logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Subject:** LOG Viana II: Postes das câmeras "Caindo " / Deslizamentos de Taludes Boa Tarde! Time obras, peço o apoio de sempre de vocês. Estamos com vários postes de CFTV tombados nas áreas dos deslizamentos dos taludes na parte de baixo do muro. Peço ajuda para que sejam realizados o ajustes para que não hajam mais dados ao sistema. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1CrRS4oL31b2wdzsAppiYE6og/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/MhHdvuxrqti5CNmG44VOhWGHm/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jZpMhK0aDbsQd486NmosaKVKW/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ckBzvVUw3qHBCiqYRKYZHsOUd/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bYcOlwJhLae8FbgOOVMBRIcKs/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/wpSCoMkC0q5dBi9TZudhRxstV/?name=image.png) | closed | 2023-05-14 11:35 | normal | 2023-06-06 15:21 | ES | ZENDESK | 2023-05-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 310 | 2850 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15953.204018094882@dominio12176.571019151845.com | (62.627303186772025) 91399.3792890055629-528.1907282157182 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3070 | 23.1567 |  | Sunday | 11
OBRAS - Calha de fio da guarita sem tampa de proteção / Risco de acidente ( Esta fora do Padrão que o Rocha cobrou da Prisma) | Calha de fio da guarita sem tampa de proteção / Risco de acidente ( Esta fora do Padrão que o Rocha cobrou da Prisma) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cCvNp7exM2OeZqAD17me16SHF/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FPiZy38z1XO160SfNNsaqnASe/?name=image.png) | closed | 2023-05-18 18:32 | low | 2023-06-06 15:20 | ES | ZENDESK | 2023-05-18 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 230 | 430 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39114.935916804723@dominio74633.347585443771.com | (67.709262139527979) 98418.8026572606086-4518.70175345621 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3142 | 18.867 |  | Thursday | 18
OBRAS - Talude próximo ao vestiário e próximo a escada de acesso a casa de bombas da CESAM com erosão. | Talude próximo ao vestiário e próximo a escada de acesso a casa de bombas da CESAM com erosão. | solved | 2023-05-19 15:51 | low | 2023-06-06 15:20 | ES | ZENDESK | 2023-05-19 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  | 230 | 340 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58176.653765674288@dominio63291.245826882572.com | (92.90405775093933) 92956.5641041343983-6253.2909686300209 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3159 | 17.978 |  | Friday | 15
Condomínio - Painel Digital Sistema SPK (Atingido por descarga elétrica) | Bom dia! Após uma descarga elétrica ocorrida no dia 31/03 foi identificado que o painel digital do sistema SPK parou de registrar a pressão. A pressão está sendo monitorada pelo manômetro. Em anexo fotos da tela do painel digital. | closed | 2023-04-03 09:30 | normal | 2023-06-06 15:11 | MG | ZENDESK | 2023-04-03 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 450 | 760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93468.943181468043@dominio9910.82335915385.com | (65.170670696880251) 94874.069238882229-1276.0481177303741 | Cliente 2825 | Usuário -4730 | Usuário Responsavel -8452 | 2730 | 64.2365 |  | Monday | 9
Troca do abrigo de hidrante e Correção na tubulação deslocada do hidrante. | Bom dia, Conforme relatório Alertron, nos módulos da Expresso 3300 é preciso a troca de 2 abrigos de hidrantes e correção na tubulação deslocada do hidrante. Realizada a cotação e enviada ao locatário, aguardando retorno. | closed | 2022-10-06 09:08 | normal | 2023-06-06 15:09 | RS | ZENDESK | 2022-10-06 |  | ['gravataig1m5', 'gravataig1m7'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 4050 | 4050 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37023.096051288449@dominio5706.7308502119313.com | (24.435854524090043) 93755.0345021351827-1787.3875581528434 | Cliente 2825 | Usuário 5645 | Usuário Responsavel 8101 | 1363 | 243.2506 |  | Thursday | 9
Vazamento Tubulação PVC Fundos G2 (Irrigação) | Encontramos um vazamento na tubulação de PVC nos Fundos do G2 e será necessário realizar a instalação de um registro de gaveta. | solved | 2023-06-01 10:57 | normal | 2023-06-06 14:21 | SP | ZENDESK | 2023-05-23 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 240 | 330 | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario43820.482788211004@dominio45112.944320762261.com | (59.469831145220709) 98140.6044791129034-6245.0990258449574 | Cliente 2825 | Usuário 1366 | Usuário Responsavel -8485 | 3259 | 5.1413 |  | Thursday | 10
Estrutura metálica preventivas | Preventivas coberturas - Empresa Service Roof. Serviço iniciado dia 23/05, com acompanhamento do TST Ralph (Empresa RD) | solved | 2023-06-06 13:59 | normal | 2023-06-06 14:00 | MG | ZENDESK | 2023-05-23 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  | 630 | 2970 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68040.264048068115@dominio15788.869845571049.com | (64.943836763870408) 94649.8595089752989-9447.069447031743 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3293 | 0.00086806 |  | Tuesday | 13
Pavimento - Poças de água frente ao G2 M4A | Formação de poças de água em frente ao G2 M4A, devido as chuvas e desnível do asfalto. Cliente cobra uma solução pois trabalha com medicamentos e passa por constantes fiscalização da vigilância sanitária. | closed | 2022-07-04 17:31 | low | 2023-06-06 10:32 | SE | ZENDESK | 2022-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 4880 | 4880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41073.821993695688@dominio74534.3651882853.com | (72.302395666449016) 94828.1321028573457-1146.5638989938657 | Cliente -7275 |  | Usuário Responsavel 2498 | 534 | 336.7089 |  | Monday | 17
Log Viana ll - Placa de Identificação Hidráulica VGs | Placa de Identificação Hidráulica VGs: ausência da placa de identificação hidráulica para cada válvula de governo do sistema de sprinklers. A placa é um requerimento normativo e fornece informações importantes como densidade, ocupação, demandas de pressão e vazão de cada área controlada por uma determinada VG. | closed | 2023-03-23 15:51 | normal | 2023-06-05 16:47 | ES | ZENDESK | 2023-03-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 1180 | 1180 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66627.5968949928@dominio46229.926084154336.com | (47.367221137841554) 98581.8592479525014-7632.5499625007578 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 2666 | 74.0388 |  | Thursday | 15
Melhoria no suporte de fixação das linhas de hidrantes dos fundos nos módulos citados; | Bom dia, Conforme relatório de visita Alertron, foi recomendado a melhoria no suporte de fixação das linhas de hidrantes dos fundos dos módulos citados. | closed | 2022-10-06 09:00 | normal | 2023-06-05 16:44 | RS | ZENDESK | 2022-10-06 |  | ['gravataig1m14', 'gravataig1m15', 'gravataig1m16', 'gravataig1m17', 'gravataig1m18', 'gravataig1m19', 'gravataig1m21', 'gravataig1m22', 'gravataig1m23', 'gravataig1m24', 'gravataig1m7'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Incêndio | Parede de Divisória |  | 460 | 460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario16845.173589257076@dominio1226.3291168745845.com | (41.631811945742179) 92226.8000755664693-7230.5791404608508 | Cliente 2825 | Usuário 5645 | Usuário Responsavel -8452 | 1362 | 242.3223 |  | Thursday | 8
Log Londrina: Detectores lineares G3 | Conforme já mencionado outras vezes, os detectores lineares do G3, apresentam problemas a um tempo, perdem o alinhamento com facilidade. Setor de manutenções tem conhecimento sobre o assunto. | solved | 2022-06-30 12:07 | normal | 2023-06-05 14:27 | PR | ZENDESK | 2022-06-30 |  | ['londrinag3m1', 'londrinag3m2', 'londrinag3m3', 'londrinag3m4', 'londrinag3m5', 'londrinag3m6', 'londrinag3m7'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 1920 | 3780 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4015.697359687103@dominio34767.992043344937.com | (51.0503091478321) 93886.0287259479883-1043.9878638008031 | Cliente 2825 | Usuário 9456 | Usuário Responsavel -8452 | 507 | 340.0975 |  | Thursday | 12
Instalações Elétricas | Instalações Elétricas | closed | 2023-05-16 16:37 | normal | 2023-06-05 12:09 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3510 | 3610 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54767.352128204126@dominio89098.933737956861.com | (23.446757041359188) 99808.0944980192744-4114.7943963217349 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3096 | 19.8136 |  | Tuesday | 16
Esgoto/ETE - Retorno mau cheiro banheiros | Instalações Esgoto/ETE | closed | 2023-05-16 16:47 | normal | 2023-06-05 11:55 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 | 3 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 700 | 760 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28938.749473050633@dominio9614.595456432693.com | (61.324914816944606) 9937.19566368077915-7688.4741083086074 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3103 | 19.7968 | 3 | Tuesday | 16
REDE DE DRENAGEM ENTUPIDA APÓS AS CHUVAS DO DIA 15/04/23 | A rede de drenagem ficou completamente entupida após as chuvas do dia 15/04/2023 | solved | 2023-04-17 14:29 | normal | 2023-06-05 10:45 | MG | ZENDESK | 2023-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 4690 | 6640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12699.696203905691@dominio77828.0550977004.com | (74.916092541093036) 94440.08539562311-8178.3253574849959 | Cliente 2825 | Usuário -5611 | Usuário Responsavel -9367 | 2839 | 48.8441 |  | Monday | 14
ABRIGOS DE HIDRANTES / RELATÓRIO DE INSPEÇÃO / Pendência | Boa Tarde! Seguem pendencias do **RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ABRIGOS DE HIDRANTES** Substituir 02 válvulas globo angular 2 1/2'. Providenciar 03 Adaptador storz 1 ½ Providenciar 01 Caixas de abrigo. Substituir 02 Caixas de abrigo. | closed | 2023-05-06 16:29 | high | 2023-06-05 09:51 | ES | ZENDESK | 2023-05-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 510 | 510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63987.373983063808@dominio47023.797778395507.com | (45.931054537089537) 95957.1532235902032-7.0345378943689862 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -8452 | 2969 | 29.7235 |  | Saturday | 16
Instalações Hidráulicas - Loja 8 | Luan, boa tarde! A locatária da Loja 8 (Elis Regina), está alegando que não faz o consumo específico de água em sua loja, pois a loja é usada somente para armazenamento de produtos da Padaria. Mas no hidrômetro específico da Loja é registrado consumo normalmente, e ela está questionando este consumo. Gostaríamos que o time de Manutenção avaliassem as instalações hidráulicas dos hidrômetros do Plaza e, se possível, fizessem a instalação de um registro individual para a Loja 8, para mantermos ele fechado para que não haja consumo. Atualmente, as lojas não possui registros individuais, a instalação possui apenas 1 registro que é geral para todas as lojas. Obrigada Atenciosamente, Thais | solved | 2023-03-14 16:53 | high | 2023-06-05 09:23 | MG | ZENDESK | 2023-03-14 |  |  | Plaza Tapajós |  | ['loja_8t'] | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 1410 | 1410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82458.288074664713@dominio38237.307637788523.com | (15.189141930609509) 92380.8698880525421-9326.1205450040088 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 2569 | 82.6872 |  | Tuesday | 16
Substituição mini modulo Bosh ( D7044). | Alertron mencionou no relatório que um mini modulo (Bosch D7044) de um detector linear do M04/G3, esta apresentando falha de resposta "invalida", sendo necessário sua substituição. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QGMXgxxa8mM1SdjW4YcHDv6z5/?name=image.png) | solved | 2022-12-30 14:26 | normal | 2023-06-05 09:19 | PR | ZENDESK | 2022-12-29 |  | ['londrinag3m4'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 110 | 170 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39987.5242779115@dominio92219.816210138844.com | (97.365736741758468) 91212.4303636681261-7989.7380887394975 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 1979 | 156.7866 |  | Friday | 14
Sirenes G3 | Foi identificado durante os testes que 4 sirenes na área do G3, estão apresentando problemas. Alertron orientou substituição, conforme mencioado no relatório fev/2023 . @Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales, comentaram que a marca das sirenes pode ser Intelbras, de uma modelo compatível e não que precisa ser necessariamente da Bosch. Visto que o valor do equipamento da Intelbras é bem mais barato, poderia verificar se pode ser trocado a marca, por favor? ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zCjU6OEoqkNYTIZ7MwmGORgLl/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/31XbE6beOjlJN6sDir8ZTe3ln/?name=image.png) | closed | 2023-03-16 10:34 | normal | 2023-06-05 09:18 | PR | ZENDESK | 2023-03-15 |  | ['londrinag3m1', 'londrinag3m2', 'londrinag3m3', 'londrinag3m4', 'londrinag3m5', 'londrinag3m6'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 390 | 390 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64429.790843408053@dominio49875.68508325622.com | (38.589932202453461) 91421.5704353152378-4257.2676325190232 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 2585 | 80.9474 |  | Thursday | 10
Granvita G3 M8/9 - Luz de Emergência | Instalações Elétricas | closed | 2023-01-17 13:36 | normal | 2023-06-05 09:08 | MG | PLATAFORMA | 2023-01-17 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 3510 | 3560 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27443.398448494961@dominio61482.4973643364.com | (46.362519312526565) 93609.0869554576793-4886.9571172090818 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -9367 | 2117 | 138.8139 |  | Tuesday | 13
PORTA DA DOCA GRUPO TROCA | Porta da doca 05 danificada Vistoria já realizada pela Jessica. | closed | 2023-05-29 17:55 | normal | 2023-06-05 07:50 | SP | ZENDESK | 2023-05-29 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 450 | 8090 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3718.9298322703171@dominio69580.776350801214.com | (73.507323937032908) 94994.2674567581535-1596.1986456478312 | Cliente -2457 | Usuário 4326 | Usuário Responsavel -5348 | 3235 | 6.5801 |  | Monday | 17
PORTA DA DOCA 08 WICKBOLD | Porta da doca 08 desencaixou a ponta do eixo. | solved | 2023-05-29 18:06 | normal | 2023-06-05 07:48 | SP | ZENDESK | 2023-05-29 |  | ['hortolandiag1m2'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 430 | 10140 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83498.0000159846@dominio29982.382956719906.com | (85.5497220511847) 94052.1161889213809-9678.275163902983 | Cliente 3544 | Usuário -5224 | Usuário Responsavel -5348 | 3236 | 6.5708 |  | Monday | 18
Piso Concreto | Piso Concreto | closed | 2023-05-08 18:04 | normal | 2023-06-04 22:46 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-08 | 3 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  | 960 | 960 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56431.857662903887@dominio79618.435261122417.com | (20.024727138424723) 93412.4733466225794-1778.2012944097164 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 2975 | 27.1957 | 3 | Monday | 18
Troca dos Trilhos Portão Eclusa | Boa tarde! Dois trilhos dos portões da eclusa estão com defeito e com isso está prejudicando o funcionamento dos mesmo. Solicitei orçamentos para reparo e melhoria na estrutura do trilho. Atenciosamente, Paula. | solved | 2023-02-03 17:51 | normal | 2023-06-04 22:44 | ES | ZENDESK | 2023-02-03 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  | 1510 | 3060 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario2862.4362230210854@dominio42160.949807183031.com | (8.0967787504239919) 99420.8425142771484-8350.4768925863737 | Cliente 2825 | Usuário -8620 | Usuário Responsavel -9367 | 2275 | 121.2035 |  | Friday | 17
Execução de Mini poste para proteção das VG`s | Pavimentação | solved | 2023-02-17 14:13 | low | 2023-06-04 22:31 | CE | PLATAFORMA | 2023-02-17 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Pavimentação | Pavimentação |  | 560 | 5170 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13967.159687959451@dominio22216.546092754423.com | (36.312728172274156) 98016.3273357609014-5582.2367198132133 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel 6425 | 2379 | 107.3454 |  | Friday | 14
Recuperação de tampa de águas pluviais | Boa tarde, tudo bem, umas das tampas que identifica a passagem de águas pluviais se encontra empenada, precisa ser trocada . Fotos em anexo. | closed | 2023-02-02 16:09 | low | 2023-06-04 22:30 | CE | ZENDESK | 2023-02-02 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza II |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  | 300 | 1790 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37607.235436166418@dominio92089.541333052955.com | (20.847131710153203) 95185.3917343556614-9773.1119949550848 | Cliente 2825 | Usuário -9985 | Usuário Responsavel 6425 | 2257 | 122.2643 |  | Thursday | 16
Recuperação Piso Intertravado - Portaria Assaí | Boa tarde, estamos com o piso intertravado fundo na área de entrada quem vai para o G3 e de frente a doca 45 também no G3, onde foi feito uma adequação recente. Fotos em anexo. | solved | 2023-02-02 15:59 | low | 2023-06-04 22:29 | CE | ZENDESK | 2023-02-02 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 500 | 5120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario8322.5160649491518@dominio61671.449853602513.com | (90.933447355037572) 91550.6003579309347-4203.98297437964 | Cliente 2825 | Usuário -9985 | Usuário Responsavel 6425 | 2255 | 122.2712 |  | Thursday | 15
Substituição cabeamento casa de bombas poço | Manutenção concluída. Atenciosasmente | solved | 2023-06-02 16:46 | normal | 2023-06-02 16:46 | SP | ZENDESK | 2023-05-29 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 120 | 120 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42534.920347178631@dominio34834.204916386021.com | (50.30901221757896) 92868.00706826883-5452.4689139992433 | Cliente 2825 | Usuário 7773 | Usuário Responsavel 2828 | 3276 | 0 |  | Friday | 16
Cercas e Muros - Muro | Cercas e Muros | closed | 2022-12-01 12:20 | high | 2023-06-02 16:39 | RJ | PLATAFORMA | 2022-12-01 |  | ['rio_campo_grandeg2m1', 'rio_campo_grandeg2m10', 'rio_campo_grandeg2m11', 'rio_campo_grandeg2m12', 'rio_campo_grandeg2m13', 'rio_campo_grandeg2m14', 'rio_campo_grandeg2m15', 'rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17', 'rio_campo_grandeg2m18', 'rio_campo_grandeg2m19', 'rio_campo_grandeg2m2', 'rio_campo_grandeg2m20', 'rio_campo_grandeg2m3', 'rio_campo_grandeg2m4', 'rio_campo_grandeg2m5', 'rio_campo_grandeg2m6', 'rio_campo_grandeg2m7', 'rio_campo_grandeg2m8', 'rio_campo_grandeg2m9'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Predial | Cercas e Muros |  | 530 | 3650 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68408.5068228853@dominio85393.55661756068.com | (6.9797623198374961) 98755.0596514011249-6722.2111947258481 | Cliente 6459 | Usuário -1047 | Usuário Responsavel -9367 | 1764 | 183.18 |  | Thursday | 12
Piso Cerâmico | Piso Cerâmico | closed | 2022-12-01 16:53 | normal | 2023-06-02 16:33 | GO | PLATAFORMA | 2022-12-01 |  | ['goianiag5m1', 'goianiag5m4'] | LOG Goiânia |  | Galpão 05 | Predial | Piso Cerâmico |  | 440 | 580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98027.536095038435@dominio38008.530569365837.com | (90.636080027655865) 96027.4586265545659-9207.9133112029158 | Cliente -5929 | Usuário 9076 | Usuário Responsavel -9367 | 1770 | 182.9858 |  | Thursday | 16
Corrimão gfl - Ativo Venda | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/WhbUiW5GPJmqGdnQFYhRkoCsx/?name=image.png) | solved | 2023-05-18 18:11 | normal | 2023-06-02 16:28 | RS | ZENDESK | 2023-05-18 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 2260 | 2260 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35991.4220200126@dominio96084.905506237192.com | (77.618865958461512) 93171.0165943562074-5399.7229824219166 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3140 | 14.9289 |  | Thursday | 18
Canos descidas pluviais deslocados - SUPERIOR | Bom dia, Os canos das descidas pluviais do galpão estão deslocados e no módulo 8 caída. | closed | 2022-10-26 18:08 | normal | 2023-06-02 16:24 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | ['gravataig1m13', 'gravataig1m9'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Predial | Acabamentos |  |  |  | EM CONTRATAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario79605.8475077095@dominio92674.427232055328.com | (25.745688985439) 91296.6724827276917-3762.8164932053746 | Cliente 2825 | Usuário 5645 | Usuário Responsavel -5348 | 1531 | 218.9278 |  | Wednesday | 18
Retoques das escadas - (ATIVO VENDA) | A-075 A-076 A-077 A-078 | closed | 2023-05-10 11:53 | normal | 2023-06-02 16:21 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 710 | 710 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85559.887896265529@dominio44051.287621201627.com | (76.872913352647188) 9834.70004273919869-9325.39401582689 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3006 | 23.1861 |  | Wednesday | 11
LIMPEZA PRE MOLDADO 3 S2 - (ATIVO VENDA) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/jo0W6Z1JD3NcklsRNZWTpomL9/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/eb7vLkzTgzbnICgFI0DV8cvh9/?name=image.png) | solved | 2023-05-10 13:25 | normal | 2023-06-02 16:19 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 570 | 570 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35745.9402394198@dominio20887.907216706495.com | (41.711597271452035) 98167.1398876025432-4541.3908160623323 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3011 | 23.1213 |  | Wednesday | 13
RETROFIT DOMUS - G1 | Inicia amanhã (17/05/2022), retrofit das placas domus do G1. | closed | 2023-05-16 08:40 | normal | 2023-06-02 16:19 | SP | ZENDESK | 2023-05-16 |  | ['sumareg1m1', 'sumareg1m2', 'sumareg1m3', 'sumareg1m4', 'sumareg1m5', 'sumareg1m6', 'sumareg1m7', 'sumareg1m8'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 450 | 450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15085.519487406715@dominio17308.000077464021.com | (45.45343680293545) 94517.2585915114269-4314.4613706799455 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8452 | 3090 | 17.3187 |  | Tuesday | 8
FALHA DETECTOR LINEAR 2, 4, 7,8, 9, 12, 14, 15,16, 18, 19, 20 23 | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** sexta-feira, 12 de maio de 2023 08:51 **Para:** orcamentos@referencialmi.com.br; 'Referencial Engenharia' <engenharia@referencialmi.com.br> **Cc:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Guilherme Chaefer Nascimento Silva <guilherme.chaefer@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: FALHA DETECTOR LINEAR 15 ( Modulo vazio) / Vista AVCB Bom dia! Equipe Referencial, o alarma da central está tocando toda hora acusando falha no Detector linear do Armazém 15 ( Módulo vazio). Teremos vistoria de AVCB na quarta ou quinta da semana que vem. ![IMG_5494.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/qHayd8eECk9H6BX1AuB5dBuqt/?name=inlineImage.jpeg) | solved | 2023-05-14 10:38 | high | 2023-06-02 16:18 | ES | ZENDESK | 2023-05-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio paredes |  | 270 | 270 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario64625.682429690787@dominio88859.855966391566.com | (7.6600042177684289) 93502.5560261919782-4074.098723301021 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel 5189 | 3063 | 19.236 |  | Sunday | 10
Bomba elétrica acionando automaticamente | Bom dia, Bombas desligadas. Estão acionando automaticamente sem nenhum vazamento ou sinalização de incêndio. A bomba elétrica liga, aumenta a pressão no manometro que estava chegando quase a duzentos, dispara o alarme e começa a vazar em todos os pontos de hidrantes. Reinicio todo o sistema, e após duas horas ou menos, tudo novamente. Conforme orientação do **Thales Morett Marques Sarmento** sistema encontra-se desligado. | solved | 2023-04-11 09:26 | normal | 2023-06-02 15:53 | PR | ZENDESK | 2023-04-10 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 4030 | 4910 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario11366.246290284487@dominio61802.864546656252.com | (18.880031037202585) 98683.0052043375035-8872.0854342916537 | Cliente 2825 | Usuário -5984 | Usuário Responsavel 2828 | 2776 | 52.2689 |  | Tuesday | 9
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | closed | 2022-09-22 11:18 | normal | 2023-06-02 15:46 | GO | PLATAFORMA | 2022-09-22 |  | ['goianiag1m3', 'goianiag1m4', 'goianiag1m5', 'goianiag1m6', 'goianiag1m7', 'goianiag1m8'] | LOG Goiânia |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 680 | 680 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74250.253764450608@dominio48341.058772316159.com | (56.09250521679094) 98018.94446100354-5068.7508030687468 | Cliente -3509 | Usuário -4979 | Usuário Responsavel -8452 | 1100 | 253.1863 |  | Thursday | 11
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-02-22 17:14 | normal | 2023-06-02 15:44 | CE | PLATAFORMA | 2023-02-22 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74623.59417544055@dominio75643.652896169035.com | (36.835814183839986) 93153.7822382397571-1527.7178533012559 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel 6425 | 2394 | 99.9376 |  | Wednesday | 17
ESTRUTURA METÁLICA CORRETIVA - GFL - Vazamento | Bom dia Giovanne, aqui é o assistente Willian. Já foi feita a vistoria no local, e os vazamentos estão no telhado superior. Não me passaram nenhum vazamento nas docas ou mezanino. | solved | 2023-04-13 10:03 | normal | 2023-06-02 15:21 | MG | ZENDESK | 2023-04-13 |  | ['g3m2', 'g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1130 | 1130 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario27892.046642845762@dominio97228.432334237368.com | (76.091650739906186) 91201.9389274675043-1142.3310044765269 | Cliente -5562 | Usuário 2802 | Usuário Responsavel -8452 | 2802 | 50.2204 |  | Thursday | 10
Estrutura metálica corretiva - Goteira | Drenagem | solved | 2023-05-04 12:07 | normal | 2023-06-02 15:19 | MG | PLATAFORMA | 2023-05-04 |  | ['g2m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 1600 | 1600 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67116.54468567732@dominio79837.459014267937.com | (5.5784328352334551) 93908.0115832176657-4199.9642045867486 | Cliente -5568 | Usuário 7411 | Usuário Responsavel -8452 | 2950 | 29.1328 |  | Thursday | 12
Revitalização na pintura dos fixadores de batedores de docas G2 | Pintura será realizada pela zeladoria. Tinta estocada. | solved | 2023-06-02 10:53 | normal | 2023-06-02 12:22 | MG | ZENDESK | 2023-06-01 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Predial | Pintura |  | 500 | 2400 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario46491.755948669634@dominio30684.587096468997.com | (11.506048814783913) 92595.2255833773397-7057.5451293043861 | Cliente -3681 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3271 | 0.061968 |  | Friday | 10
Revitalização na pintura dos fixadores de batedores de docas G3 | Pintura será realizada pela zeladoria. Tinta estocada. | closed | 2023-06-02 10:52 | normal | 2023-06-02 12:21 | MG | ZENDESK | 2023-06-01 |  | ['contagemig3m1', 'contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Predial | Pintura |  | 610 | 3760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6016.9467170191838@dominio4379.4109970019417.com | (74.778372269332877) 92134.41838294255-2243.993694691269 | Cliente 5774 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3270 | 0.061505 |  | Friday | 10
Instalações Incêndio - Calibração Manômetros VGas 7 à 10 | Instalações Incêndio | closed | 2023-05-23 16:30 | normal | 2023-06-02 12:15 | CE | PLATAFORMA | 2023-05-23 |  | ['fortalezaig3m10', 'fortalezaig3m11', 'fortalezaig3m12', 'fortalezaig3m13', 'fortalezaig3m14', 'fortalezaig3m15'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 3850 | 5410 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59552.686549877675@dominio1330.7207855308384.com | (53.699277573336538) 93498.4958147729112-7026.7903880095637 | Cliente 2732 | Usuário 5292 | Usuário Responsavel 6425 | 3172 | 9.8225 |  | Tuesday | 16
Pintura viária da portaria | Portaria com pintura viária desgastadas. Seguem propostas, MC, fotos e vídeos. | closed | 2023-05-03 08:26 | normal | 2023-06-02 12:14 | MG | ZENDESK | 2023-05-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 450 | 450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario97209.673351493053@dominio63094.437097237053.com | (72.490305900742669) 96710.9260627584617-2904.812098866968 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2938 | 30.1581 |  | Wednesday | 8
Instalação chaves seccionadoras | Conforme orientação da Copel, necessária instalação de chaves seccionadoras nas subestações. | solved | 2023-05-23 17:40 | normal | 2023-06-02 11:03 | PR | ZENDESK | 2023-05-07 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 360 | 360 | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario7231.11727433891@dominio1080.2254334601089.com | (31.536048117712237) 91982.5778132102619-5624.70876184183 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel 2828 | 3175 | 9.7241 |  | Tuesday | 17
Instalações Elétricas - Lâmpada de telhado com leds queimados | Prezados(as), boa noite. Venho formalizar a abertura de chamado por conta de uma lâmpada do telhado que está com problema. | closed | 2023-04-07 20:10 | low | 2023-06-01 17:03 | CE | PLATAFORMA | 2023-04-04 |  | ['fortalezaig3m4', 'fortalezaig3m5'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 200 | 640 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53195.643806335836@dominio61654.675741178224.com | (96.5627822393355) 97806.1100910738342-7412.2906092823205 | Cliente 1035 | Usuário -7799 | Usuário Responsavel 2498 | 2765 | 54.8707 |  | Friday | 20
Reforma de módulo - G3M3 | Walerson, boa tarde! Conforme e-mail enviado na data de hoje 19/05, segue apontamentos realizados na vistoria de entrega do G3M3: - Limpeza completa do módulo. - Revitalização da pintura de sinalização de incêndio: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/JdOGM9qf4EdOKWdPWPZOIm9Ys/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3cubyVeL2Ic150Esmv8wNNQEW/?name=inlineImage.jpeg) - Revitalização da pintura da escada da recepção (alguns pontos enferrujados) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FI834zVtjCUNQDiXoXDlE3qF5/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/XlKas17bw9aX6DGgsFPUZiWk8/?name=inlineImage.jpeg) - Regulagem das janelas da recepção e mezanino (não ficam abertas) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/z5ofISyHvLkFjXHfQ05Cev0gX/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/4gXNOr4gBX7nW5dCgx0MlZBa9/?name=inlineImage.jpeg) - Vestiário masculino: Terceiro sanitário está entupido ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mccT2KpEhuGsugJAjvCGWB4rr/?name=inlineImage.jpeg) - Vestiário feminino: Descarga do primeiro sanitário não funciona ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HLwCIBI6lOWMAs1hDwNdr2pkK/?name=inlineImage.jpeg) - Torneira do Banheiro feminino do mezanino disparada, demora a fechar no automático ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/FMxVAjC4VP2RNaAUI5oAFRPem/?name=inlineImage.jpeg) - Necessário limpeza da luminária do banheiro PNE ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Y4qC3du46UNkh7SW5XxWzjMJv/?name=inlineImage.jpeg) - Reparo das botoeiras do quadro elétrico da recepção ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/bvk0785nMS1p7SDSUA0LotScV/?name=inlineImage.jpeg) - Reparo parte elétrica recepção (tomadas): ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/CkhrWNC03F9zvQC3p91ksBcIS/?name=inlineImage.jpeg) - Revisão geral nas luminárias de emergência (Gasparzinho): Não acenderam: 2ª da primeira fileira, duas da quarta fileira, nenhuma da quinta fileira acendeu. Faltam: 1 na terceira fileira e 1 na quinta fileira ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nGqqiLWAIDtaj2cHcbciPSA3L/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HNH376AERk0VQPOdaWy9KRAaf/?name=inlineImage.jpeg) - Necessário reparo na maçaneta da porta emergência divisa M3 e M4 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/cEYKfg0nVRKuGrZwaKkEJ0pHF/?name=inlineImage.jpeg) - Dilatação no piso do mezanino e buracos na lateral ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DvQ14zJjmWs5XgqdhO7OQm8zk/?name=inlineImage.jpeg) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ChUi2CiT3uiAZVXq3US1SiJ4N/?name=inlineImage.jpeg) - Infiltrações e manchas nas paredes do mezanino: ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/278wGJSusTX843jfx6NRri9f1/?name=inlineImage.jpeg) - Estrutura elétrica solta ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/DwP0o4sIFwmeagqNxb1XvzDMa/?name=inlineImage.jpeg) - Escada do mezanino com pontos de ferrugem ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/GhCc7rRThdXhGa7EJDbEAcX04/?name=inlineImage.jpeg) - Portões das docas não abrem/fecham com um clique como padrão, necessário segurar o botão (avaliar se pode ser alguma regulagem) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6J0hb0uEPQLBAuTw7ZI4L3U3s/?name=inlineImage.jpeg) Atenciosamente, Thais | solved | 2023-05-19 17:46 | normal | 2023-06-01 16:58 | MG | ZENDESK | 2023-05-19 |  | ['g3m3'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 03 |  | Reforma de Módulos |  | 1230 | 1230 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78303.330735765034@dominio93068.567258531228.com | (52.1366837116085) 9864.93199049376528-3203.561467750982 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 3160 | 12.9673 |  | Friday | 17
Reparo em tubulação de irrigação parte de trás do G4 | Atividade será realizada pela zeladoria. Tubulação estocada. Asperssores (kit com 20 unds) - R$142,20 | solved | 2023-05-31 14:28 | normal | 2023-06-01 12:12 | MG | ZENDESK | 2023-05-31 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 740 | 16990 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59559.005477082552@dominio50727.530290408409.com | (29.996023844832283) 98507.0268439139672-1803.1781120539915 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3252 | 0.90589 |  | Wednesday | 14
Reparo teto casa de bombas - VENDA ATIVOS | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/dMnxwM9iql198CaSgUokdMYLh/?name=image.png) - - | closed | 2023-05-10 11:36 | normal | 2023-06-01 09:43 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 880 | 880 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44772.012271060739@dominio71805.027022580864.com | (73.043537546859866) 93423.2880433253549-5276.083311063614 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3004 | 21.9215 |  | Wednesday | 11
troca de piso mezanino g1 m2 - entrada wikbold | **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** , segue propostas para troca do piso mezanino para entrada da Wickbold, temos a metade do mezanino desplacando a outra nao, mas como o piso e muito antigo comercial solicitou a troca de 100% do piso. Conquista mão de obra - R$25.830,00 Material fornecimento LOG - R$15.000,00 total - R$ 40.830,00 P&S mão de obra - R$29.995,39 Material fornecimento LOG - R$15.000,00 total - R$ 44.995,39 ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/z9JioWKexEZHGBVO0Y2uSgCqj/?name=image.png) | solved | 2023-03-21 15:49 | normal | 2023-06-01 09:10 | SP | ZENDESK | 2023-03-21 |  | ['hortolandiag1m2'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 1490 | 1980 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99591.468029814569@dominio38388.812749843506.com | (86.828761789058547) 99591.2368546141533-3239.8496472738238 | Cliente 2825 | Usuário -8361 | Usuário Responsavel -5348 | 2631 | 71.7233 |  | Tuesday | 15
Revitalização na pitura das portas rota de fuga do G2 e G3 | Material estocado. Revitalização realizada pelo ajudante contratado para auxiliar na pintura externa dos galpões. | closed | 2023-05-30 17:07 | normal | 2023-05-31 13:41 | MG | ZENDESK | 2023-05-30 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 440 | 2750 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14089.74408897906@dominio30172.210024517364.com | (96.136592284781543) 94624.6597194129617-785.23766078301469 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3245 | 0.85703 |  | Tuesday | 17
Junta de dilatação Hemominas - G1/M2 | Equipe responsável pelo corte - Só Máquinas Equipe de apoio: GM Serviços | closed | 2023-05-31 10:36 | normal | 2023-05-31 13:39 | MG | ZENDESK | 2023-05-29 |  | ['contagemig1m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Predial | Estrutural |  | 590 | 5300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52698.8235997756@dominio47643.614391054696.com | (45.661320691765226) 95880.9492485105484-5703.0948307842727 | Cliente 1840 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3250 | 0.12738 |  | Wednesday | 10
Instalações Elétricas | Instalações Elétricas | solved | 2023-04-19 10:41 | normal | 2023-05-31 12:44 | RJ | PLATAFORMA | 2023-04-19 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 90 | 29760 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68293.309887851879@dominio49915.183606341758.com | (93.598803890602937) 94286.0510374133037-9436.2389224691578 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 903 | 2863 | 42.0854 |  | Wednesday | 10
Instalação de sirenes | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** Adquirir e instalar 04 novas sirenes audiovisuais endereçáveis SM5i Skyfire, para substituir as sirenes da recepção e masanino dos módulos 2/3, masanino do módulos 6/7 do galpão 02 e a sirene do vestiário terreo. | closed | 2023-03-08 13:57 | normal | 2023-05-31 12:12 | BA | ZENDESK | 2023-03-08 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 860 | 860 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70552.50746150373@dominio43987.267270414908.com | (79.8144288737718) 98604.8380100021313-9893.9540675765547 | Cliente 2825 | Usuário -2608 | Usuário Responsavel 903 | 2505 | 83.9269 |  | Wednesday | 13
LOG Viana l / Corte do talude vizinho a 5 metros Galpão | Viviane e Ivan, compareceram ao condominio para verificação do item em quinta-feira 23/06. Topografo foi orientado a levantar todas as informações necessárias. | closed | 2022-06-27 17:43 | high | 2023-05-31 11:27 | ES | ZENDESK | 2022-06-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana |  | Área Social Comum | Paisagismo | Pavimentação |  | 420 | 1120 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70265.385327453172@dominio35320.366870091013.com | (14.320450660002848) 94476.1909877733788-4652.4790610372747 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 903 | 497 | 337.7388 |  | Monday | 17
Realização de Junta de Dilatação Pepsico G2 | Empresa responsável: Só Máquinas Acompanhamento: GM Serviços e Luan | solved | 2023-05-29 08:48 | normal | 2023-05-31 10:04 | MG | ZENDESK | 2023-05-29 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 560 | 1380 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99021.162479718041@dominio11185.231989582255.com | (4.6696938103412533) 93963.2499029691594-845.57529865716151 | Cliente -3681 | Usuário 1312 | Usuário Responsavel -3976 | 3227 | 2.0524 |  | Monday | 8
REFORMA MODULO - G1 M3 - SUBELLO | FECHADO CONQUISTA | closed | 2023-05-16 11:12 | normal | 2023-05-31 08:45 | SP | ZENDESK | 2023-05-16 |  | ['sumareg1m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  | 950 | 950 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6026.0377333823126@dominio58534.610862125.com | (61.907618039031036) 91889.0203714249121-4934.3185035074721 | Cliente 2251 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3093 | 14.898 |  | Tuesday | 11
Instalação de novo portão de doca - G1 M3 | Instalação de novo portao de doca na doca 12 | closed | 2023-04-24 12:01 | normal | 2023-05-31 08:43 | SP | ZENDESK | 2023-04-24 |  | ['sumareg1m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  | 510 | 510 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25030.954937236958@dominio23283.000663770246.com | (75.211339569971415) 940.66939320937616-3187.3644640751195 | Cliente 2825 | Usuário 1381 | Usuário Responsavel -5348 | 2890 | 36.8624 |  | Monday | 12
Condomínio - Grama no Entorno do G4 | Bom dia! Necessário a plantação de uma nova grama no entorno do G4, pois toda vez que chove a terra que está neste local vira lama e acaba obstruindo as canaletas que foram construídas. Os jardineiros vem fazendo uma frequente limpeza na área, mas ainda assim se faz necessário plantar grama nas laterais e fundos do galpão. | solved | 2023-04-03 09:42 | normal | 2023-05-30 18:14 | MG | ZENDESK | 2023-04-03 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  | 550 | 1240 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65057.095854812862@dominio22902.447610544074.com | (5.512035597743318) 96703.0741734992362-4979.55768065797 | Cliente 2825 | Usuário -4730 | Usuário Responsavel -9367 | 2731 | 57.3552 |  | Monday | 9
Pavimentação - Desplacamento pavimentação G2 | Bom dia Luan, Em ronda realizada foi identificado um desplacamento no asfalto e ponto de afundamento na lateral do G2 próximo ao M1. O ponto fica no final da faixa de pedestre, conforme as fotos em anexo. A caixa de passagem também apresenta trincas e pontos de afundamento. | closed | 2023-03-28 10:04 | normal | 2023-05-30 17:42 | MG | ZENDESK | 2023-03-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 460 | 460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43949.365475019658@dominio19722.064347488391.com | (56.084745557343524) 93533.9791207422481-396.88013567612734 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 2701 | 63.3182 |  | Tuesday | 10
Portão de Doca com Cabo de Aço Danificado | Portão de doca com cabo de aço danificado. Atividade atendida em garantia pela empresa KIEBITS Serviço concluído | closed | 2023-05-30 17:41 | normal | 2023-05-30 17:41 | MG | ZENDESK | 2023-05-29 |  | ['contagemiig2m5'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  | 1220 | 1220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86875.758067463175@dominio77935.340557774078.com | (26.478822058893062) 9633.5624454016438-5096.6055938134159 | Cliente -8551 |  | Usuário Responsavel 9450 | 3246 | 0 |  | Tuesday | 17
LOJA 03 - Rede de Esgoto sem Vazão | Foi verificado na loja 03 (Hamburgueria) problemas na rede de esgoto. Rede encontra-se obstruída, e o ralo está voltando água. Assim impossibilitando a lavagem da cozinha. Faremos a instalação de um novo ralo para ajudar nos problemas de infiltrações e a limpeza com caminhão de desentupidora para desobstrução da rede. Serviço será realizado pela empresa GM Reformas. | solved | 2023-04-30 17:08 | normal | 2023-05-30 17:39 | MG | ZENDESK | 2023-04-30 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 200 | 200 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4766.9389772854893@dominio78288.74043321349.com | (28.454192300168089) 9698.03724182337885-570.34414613784054 | Cliente 2825 | Usuário 9333 | Usuário Responsavel 9450 | 2933 | 30.0214 |  | Sunday | 17
Estrutural | Estrutural | solved | 2023-02-28 18:46 | normal | 2023-05-30 17:34 | CE | PLATAFORMA | 2023-02-28 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  | 1620 | 1620 | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario12444.823448359813@dominio95363.7174747764.com | (17.982973801671776) 93004.6958758343053-6008.9369046175 | Cliente -2977 | Usuário -1821 | Usuário Responsavel 6425 | 2441 | 90.9499 |  | Tuesday | 18
Sinalização de vagas - Exclusivas do ASSAI | Bom dia, a pedido do locatário precisaremos colocar comunicação visual no estacionamento externo, sinalizando que o local é exclusivo do mesmo. Passo como dica uma comunicação por placas. Fotos do local em anexo. | solved | 2022-12-14 09:51 | normal | 2023-05-30 17:31 | CE | ZENDESK | 2022-12-14 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza II |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  | 500 | 1190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39238.531550882719@dominio18629.55642297908.com | (75.920083529519673) 98344.5455210141827-5498.6773210144438 | Cliente 2825 | Usuário 2183 | Usuário Responsavel 2498 | 1877 | 167.3193 |  | Wednesday | 9
Estrutural | Estrutural | closed | 2022-08-26 15:54 | normal | 2023-05-30 17:28 | CE | PLATAFORMA | 2022-08-26 |  | ['fortalezaig4m1', 'fortalezaig4m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Predial | Estrutural |  | 150 | 150 | FABRICAÇÃO / ENTREGA DE MATERIAIS | OPERAÇÕES | usuario35037.152974779579@dominio65997.820625249442.com | (51.227547911420118) 92414.7467897320994-7635.2002730768645 | Cliente -832 | Usuário 5884 | Usuário Responsavel -8485 | 879 | 277.0647 |  | Friday | 15
Condomínio - Revitalização do Ponto de Ônibus | O ponto de ônibus instalado em frente ao condomínio precisa de uma revitalização na pintura e manutenção corretiva na telha que está danificada. Serviço fechado com a Help Soluções. Aguardando o recebimento dos materiais. | solved | 2023-05-17 15:31 | normal | 2023-05-30 16:56 | MG | ZENDESK | 2023-05-17 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 140 | 140 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53251.788560141475@dominio68501.4767354187.com | (98.193177154093448) 94794.5719655774192-2084.0077508796053 | Cliente 2825 | Usuário 6898 | Usuário Responsavel -3976 | 3126 | 13.0594 |  | Wednesday | 15
Vazamento g1 M3 - I9 Solutions | Bom dia, Módulo 3 G 1 com vazamentos conforme informado em vídeo. | solved | 2023-05-15 11:33 | normal | 2023-05-30 16:47 | PR | ZENDESK | 2023-05-15 |  | ['sao_jose_pinhaisg1m3'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 2060 | 2060 | CHAMADO ABERTO | MANUTENÇÕES | usuario57476.058721510672@dominio59704.928583177229.com | (52.672936878393934) 99967.2708062611327-9108.2017982631114 | Cliente -8627 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel 2828 | 3078 | 15.2178 |  | Monday | 11
Instalação Hidráulica - Serviço corretivo de vazamento na tubulação de irrigação do Log Social | Instalação Hidráulica - Serviço corretivo de vazamento na tubulação de irrigação do Log Social. Serviço Concluído. Foi identificado que o colar tomada estava deslocado e com o anel de vedação desgasto. Foi feita a troca. | solved | 2023-05-30 16:26 | normal | 2023-05-30 16:26 | CE | ZENDESK | 2023-05-30 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 2300 | 2300 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48728.636617371369@dominio99073.306502196574.com | (58.873002094086949) 98432.4006130447378-8776.5614262041472 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3242 | 0 |  | Tuesday | 16
CFTV - Manutenção corretiva de algumas câmeras que estão fora do Ar | Serviço de manutenção corretiva de algumas câmeras que estão fora do Ar. (Mapa em anexo). Executado com o apoio da CNX. | solved | 2023-05-30 16:22 | normal | 2023-05-30 16:22 | CE | ZENDESK | 2023-05-30 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  | 61390 | 61390 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48801.751766915382@dominio2227.0641950822746.com | (84.75436271077848) 91212.2636451771209-5822.21931073601 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3241 | 0 |  | Tuesday | 16
Caimento do piso do banheiro gerando alagamento | Instalações Esgoto/ETE | solved | 2023-05-12 09:07 | normal | 2023-05-30 16:14 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  | 40 | 1220 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78680.667066633614@dominio52263.2928036864.com | (56.270131271287028) 97601.2906230767012-2100.3335383530239 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3039 | 18.2964 |  | Friday | 9
Instalações de Incêndio Iron Mountain - Revitalização da Pintura | Necessário a revitalização da pintura das instalações de incêndio na área externa e casa de bombas, específica da Iron Mountain. Realizada a programação com o gestor Heuler, para execução do serviço em Maio/23. | solved | 2023-03-16 16:06 | normal | 2023-05-30 14:55 | MG | ZENDESK | 2023-03-16 |  | ['g1m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 01 | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 290 | 290 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84967.507457315034@dominio19138.84222646628.com | (70.843783156308348) 9260.26382440368417-8498.80656555002 | Cliente -9763 |  | Usuário Responsavel -3976 | 2592 | 74.9508 |  | Thursday | 16
Vazamento conexão tubulação de entrada água fria | Após visita do Luan foi verificado que é de nossa responsabilidade o reparo. Manutenções irá conduzir. | solved | 2023-05-29 11:59 | normal | 2023-05-30 13:57 | MG | ZENDESK | 2023-05-29 |  | ['contagemig3m4'] | LOG Contagem I |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  | 410 | 410 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13871.288383205521@dominio38331.935696235654.com | (42.355985642100862) 97610.5544984805456-1310.9485371980256 | Cliente 5774 | Usuário 9383 | Usuário Responsavel -3976 | 3232 | 1.0823 |  | Monday | 11
Instalação de Sirene na área externa | Foi sinalizada pela Alertron a instalação de uma sirene na área externa. Instalação pela Setprojetos não gerou custo sirene cedida pela equipe de manutenções. | solved | 2023-05-30 12:21 | normal | 2023-05-30 12:27 | MG | ZENDESK | 2023-05-29 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 520 | 5450 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57010.923663488822@dominio19239.614526637259.com | (60.337913156918553) 9105.77434258891503-7215.3657194824746 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3239 | 0.0040046 |  | Tuesday | 12
Substituição de Sireme/Alarme de Incêndio Portaria | Som da sirene baixo. Setprojetos irá realizar substituição. Sem custos de material, o mesmo estava estocado. | solved | 2023-05-29 11:50 | normal | 2023-05-30 11:13 | MG | ZENDESK | 2023-05-29 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 640 | 640 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67657.004784564939@dominio98529.75395168885.com | (24.816127023095724) 9300.39538398335492-9113.9324312971949 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3231 | 0.97419 |  | Monday | 11
Revitalização na Pintura de Casa de Bombas | Após reparos em vazamentos na tubulação será necessário revitalização na pintura Atividade será realizada pela zeladoria. Materiais estocados. | solved | 2023-05-29 08:54 | normal | 2023-05-30 11:11 | MG | ZENDESK | 2023-05-29 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  | 1720 | 1720 | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario27856.550618592206@dominio73298.234422041656.com | (11.445416128912997) 95636.1654798369991-5008.896958996047 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3228 | 1.0957 |  | Monday | 8
Piso Concreto - Patrus | Piso Concreto | closed | 2022-11-03 09:13 | normal | 2023-05-30 11:08 | SE | PLATAFORMA | 2022-11-03 |  | ['aracajug2m1', 'aracajug2m2'] | LOG Aracaju |  | Galpão 02 | Predial | Piso Concreto |  | 70 | 1520 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario87451.4156092278@dominio89851.193957926836.com | (69.147630087820644) 92469.514306782371-6754.0063787221643 | Cliente -2196 | Usuário -8917 | Usuário Responsavel 2498 | 1566 | 208.0798 |  | Thursday | 9
Trincas e rachaduras - Alvenaria e Piso - G3 M5 e M6 | Time, Em visita de rotina em alguns módulos, observei criticidade com relação ao aumento de trincas e rachaduras entre o piso e alvenaria, como é o caso do G3 , M5 e M6. O cliente reforçou a preocupação e pediu apoio na abertura do chamado. Seguem alguns registros: | solved | 2023-03-20 12:30 | normal | 2023-05-30 11:06 | SE | ZENDESK | 2023-03-20 |  | ['aracajug3m6'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  | 90 | 2470 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93485.863370616338@dominio79936.775169441651.com | (92.055951990792863) 94502.9992294961467-5626.680223631005 | Cliente 5900 |  | Usuário Responsavel 2498 | 2620 | 70.9418 |  | Monday | 12
Reparo elétrico restaurante - (venda ativo) | E-2188 E-2390 | closed | 2023-05-09 17:14 | normal | 2023-05-30 10:27 | PR | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 1450 | 1450 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82996.559995150281@dominio84216.626990590245.com | (45.46593945284463) 9697.52464667374409-6325.9784869008472 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2999 | 20.7175 |  | Tuesday | 17
Reparo azulejos restaurante - (ATIVO VENDA) | A-133 A-134 | closed | 2023-05-09 17:02 | normal | 2023-05-30 10:22 | PR | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  | 110 | 460 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12249.271490422281@dominio15242.430726747491.com | (77.816254144781965) 96738.9731279746029-3307.557983977184 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2997 | 20.7224 |  | Tuesday | 17
Condomínio - Revitalização Pintura da Tubulação de Incêndio | Pintura da tubulação de incêndio está desgastada. Fotos em anexo. | solved | 2023-04-03 13:34 | normal | 2023-05-30 10:16 | MG | ZENDESK | 2023-04-03 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  | 1580 | 1580 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario17291.695794849835@dominio85336.812668422484.com | (20.671768259587836) 92925.1456262194652-1413.5136158568521 | Cliente 2825 | Usuário -4730 | Usuário Responsavel -9367 | 2734 | 56.8621 |  | Monday | 13
Manutenção Intertravado | Várias áreas do condomínio, estão necessitando de manutenção no Intertravado. A exposição às condições ambiente e intempéries ja fez com boa parte da areia fosse perdida, causando afundamento em alguns pontos do condomínio. | solved | 2023-01-18 15:48 | normal | 2023-05-30 08:34 | PA | ZENDESK | 2023-01-18 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  | 38550 | 38550 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario21902.323414657385@dominio25580.048058195331.com | (81.313618019024375) 91192.0858509006059-9210.84666068734 | Cliente 2825 | Usuário 9398 | Usuário Responsavel 2498 | 2131 | 131.6989 |  | Wednesday | 15
Pintura Casa de Bombas | Pintura da Casa de Bombas, pintura desgastada devido a vazamento que tivemos a alguns meses. | closed | 2023-03-14 14:09 | normal | 2023-05-29 17:05 | SP | ZENDESK | 2023-03-14 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65731.0208341134@dominio33267.949403223778.com | (43.863924538685453) 9656.30493150850828-4157.6393319229319 | Cliente 2825 | Usuário 9324 | Usuário Responsavel 2828 | 2566 | 76.1224 |  | Tuesday | 14
REVITALIZAÇÃO DOS TOTENS | REVITALIZAÇÃO DOS TOTENS | closed | 2023-05-02 14:18 | normal | 2023-05-29 15:19 | SP | ZENDESK | 2023-05-02 |  | Área Social Comum | LOG Hortolândia |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85952.6189440691@dominio78002.676951275134.com | (28.148044103223864) 93399.7051107195089-5794.63057470204 | Cliente 2825 | Usuário -2737 | Usuário Responsavel 2828 | 2935 | 27.0429 |  | Tuesday | 14
Cercas e Muros | Cercas e Muros | closed | 2023-05-16 16:55 | low | 2023-05-29 11:51 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Cercas e Muros |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44009.730586716942@dominio12735.561110411103.com | (35.06747368217799) 99016.1114762666039-793.36081262629432 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 3106 | 12.7891 |  | Tuesday | 16
Pintura - Pintura dos Pilares da Eclusa | Pintura de 9 pilares localizados na eclusa do condomínio. | closed | 2023-05-24 14:05 | normal | 2023-05-29 10:57 | CE | ZENDESK | 2023-05-24 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Pinturas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90440.59148605114@dominio65398.420952024891.com | (20.266040993619825) 92241.266000438447-64.3912470067706 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3186 | 4.8694 |  | Wednesday | 14
Instalações Incêndio | Instalações Incêndio | solved | 2023-05-17 18:05 | high | 2023-05-26 16:39 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-17 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario85127.298315283508@dominio17490.784182697662.com | (54.651296453748564) 93896.630015990811-2489.4584022234931 | Cliente -1602 | Usuário -9260 | Usuário Responsavel 5189 | 3127 | 8.9404 |  | Wednesday | 18
Reparo em maçaneta da porta blindada da guarita | Maçaneta em garantia, reparo não gerou custo | closed | 2023-05-26 15:56 | normal | 2023-05-26 16:22 | MG | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14898.811268104469@dominio17610.924896692086.com | (88.389973243123) 92737.2079297185605-8924.1157415189027 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3223 | 0.017558 |  | Friday | 15
Revitalização na pintura do protetor de gerador do G3 | Pintura realizada pela zeladoria. Material em estoque. | solved | 2023-05-26 16:10 | normal | 2023-05-26 16:19 | MG | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario47033.093418636265@dominio13984.941110907526.com | (34.70708233900065) 99109.3894944611766-232.08376486269364 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3226 | 0.0062269 |  | Friday | 16
Mesa Apoio Caminhoneiro com adesivo rasgado | Substituição do adevio da mesa Custo R$320,00 | solved | 2023-05-26 16:06 | normal | 2023-05-26 16:16 | MG | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67850.69631805754@dominio83543.471654694091.com | (88.069754055304031) 97259.6659305379808-3686.1329231268114 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3225 | 0.0070949 |  | Friday | 16
Limpeza dos Pátios G1 e G3 | Limpeza com pipa nos pátios G1 e G3 | closed | 2023-05-26 16:00 | normal | 2023-05-26 16:15 | MG | ZENDESK | 2023-05-24 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario84482.259284170912@dominio13114.523361969461.com | (38.730539427881183) 93658.1904733482284-1244.6941287371355 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3224 | 0.010521 |  | Friday | 15
Estrutural | Estrutural | solved | 2023-05-11 13:43 | normal | 2023-05-26 15:53 | MG | PLATAFORMA | 2023-05-11 |  | ['contagemig2m1', 'contagemig2m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39448.063928849464@dominio60013.9931664851.com | (71.215202896399489) 96755.4168007364087-2756.3067524609319 | Cliente -3681 | Usuário 1420 | Usuário Responsavel -3976 | 3037 | 15.09 |  | Thursday | 13
Retrofit Troca de Domus Telhado G2 | Em andamento retrofit da troca de Domus no G2 M1 a M5 | closed | 2023-05-11 15:24 | normal | 2023-05-26 11:22 | SP | ZENDESK | 2023-05-11 |  | ['papag2m1', 'papag2m2', 'papag2m3', 'papag2m4', 'papag2m5'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica placas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76993.657839072155@dominio46627.356782455783.com | (7.5046165832211065) 91521.3790998511961-574.29015099685739 | Cliente 2825 | Usuário 9324 | Usuário Responsavel -8452 | 3038 | 14.8318 |  | Thursday | 15
Acionador Manual | Providenciar a substituição do Acionador Manual ( AM - REFEITÓRIO EXTERNO )conforme solicitado pela Alertron. | closed | 2023-04-20 17:07 | normal | 2023-05-26 11:20 | PR | ZENDESK | 2023-04-20 |  | Restaurante | LOG São José dos Pinhais |  | Restaurante | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario73000.501914026783@dominio29583.678575025951.com | (57.602880446848758) 92898.1074741225266-6653.3455908227361 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -8452 | 2882 | 35.7593 |  | Thursday | 17
Alto falante Painel Skyfire | #NOME? | closed | 2023-04-20 17:11 | normal | 2023-05-26 11:20 | PR | ZENDESK | 2023-04-20 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario28922.983863263617@dominio74617.173452096482.com | (80.719301222661628) 94759.6421338776336-5902.7477640537163 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -8452 | 2883 | 35.7565 |  | Thursday | 17
Substituição sirene | Providenciar a substituição de duas sirenes 24 volts SKYFIRE. G M6 e G1 M3 . | solved | 2023-04-20 17:39 | normal | 2023-05-26 11:20 | PR | ZENDESK | 2023-04-20 |  | ['sao_jose_pinhaisg2m6'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 02 | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38667.118854557222@dominio35111.582311819264.com | (30.047152518354732) 93377.2793768817282-4278.3781948669084 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel 2828 | 2884 | 35.7366 |  | Thursday | 17
Telha quebrada Loja 04 | Telha quebrada na loja 04 Barbearia Serviço executado pela GM Reformas | closed | 2023-05-26 09:08 | normal | 2023-05-26 09:08 | MG | ZENDESK | 2023-05-22 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35292.138990897824@dominio810.64663855130618.com | (26.676508000058021) 94959.99335217452-6259.2491836138788 | Cliente 2825 | Usuário 3381 | Usuário Responsavel 9450 | 3216 | 0 |  | Friday | 9
Instalação Hidráulica - Troca do Registro geral do Vestiário 1 | Serviço de troca de registro geral danificado no vestiário 1. | solved | 2023-05-24 14:10 | normal | 2023-05-26 08:32 | CE | ZENDESK | 2023-05-22 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72686.669649594449@dominio80781.309467555286.com | (39.483731615194039) 93266.7392177662828-2027.9021114459097 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3187 | 1.7658 |  | Wednesday | 14
Instalações Hidráulicas - Vazamentos na tubulação das bombas de recalque de abastecimento de água do Condomínio. | Vazamentos na tubulação das bombas de recalque de abastecimento de água do Condomínio. Vídeo em anexo. | closed | 2023-05-25 12:48 | normal | 2023-05-26 08:31 | CE | ZENDESK | 2023-05-24 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario49533.156498821147@dominio50158.881608291886.com | (84.82791000065086) 94968.037391615524-6579.573438067704 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3199 | 0.82138 |  | Thursday | 12
Cerca Elétrica - Cerca da Magazine Com Problema de falta de energia para alimentação | Central da cerca speedrite da Magazine Luiza sem acionamento e com falta de energia de alimentação. | solved | 2023-05-25 16:23 | normal | 2023-05-26 08:24 | CE | ZENDESK | 2023-05-25 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | NOVA VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario55736.767672737486@dominio75207.928253618622.com | (39.846090322030214) 95843.6378887578121-2977.7562588827413 | Cliente -5798 | Usuário 7097 | Usuário Responsavel 6425 | 3204 | 0.66747 |  | Thursday | 16
Manutenção das mangueiras, conexões e oring de vedação do sistema de alimentação de óleo combustível diesel da moto bomba de incêndio. | Giovani, segue as propostas e foto das mangueiras, conexões do sistema de alimentação do óleo combustível da moto bomba de incêndio. | solved | 2022-12-07 17:38 | normal | 2023-05-26 08:20 | RJ | ZENDESK | 2022-12-07 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43342.7834095863@dominio3358.1995664056708.com | (85.632364328305172) 98748.2289665018343-3371.0498909809153 | Cliente 2825 | Usuário -4740 | Usuário Responsavel -8452 | 1810 | 169.6125 |  | Wednesday | 17
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | closed | 2023-05-25 10:25 | normal | 2023-05-26 08:19 | CE | PLATAFORMA | 2023-05-25 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario45840.619176743821@dominio64609.546162082777.com | (65.19773955838005) 95494.7107743568977-8083.8193234898636 | Cliente -5798 | Usuário -4060 | Usuário Responsavel -8452 | 3194 | 0.91215 |  | Thursday | 10
Goteiras na Guarita | No dia 04/03/2023 , após algumas horas de chuva foi identificado vários pontos de vazamento do telhado. | closed | 2023-03-08 18:06 | normal | 2023-05-26 08:10 | ES | ZENDESK | 2023-03-08 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22841.163263039176@dominio9696.4429716876639.com | (5.0446500546113144) 99972.68416756423-5765.2270154053895 | Cliente 2825 | Usuário -7762 | Usuário Responsavel 903 | 2512 | 78.5857 |  | Wednesday | 18
Log II - Revitalização dos totens e placas | Prezados, bom dia! Chamado aberto referente a revitalização dos totens e placas do Condomínio. Orçamento aprovado na data de ontem: 01/02/2023 com o fornecedor cadastrado R2 mídia. Anexo projetos de comunicação do retrofit, proposta do fornecedor e NF de 50% (entrada). STATUS: FABRICAÇÃO / ENTREGA DE MATERIAIS | closed | 2023-02-02 09:01 | normal | 2023-05-25 18:10 | MG | ZENDESK | 2023-02-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59086.633153325085@dominio50014.540579165478.com | (39.240873784328706) 95724.0400852578732-6533.6518273407619 | Cliente 2825 | Usuário -3330 | Usuário Responsavel -3976 | 2243 | 112.3816 |  | Thursday | 9
Revitalização Comunicação visual | Boa tarde! Foi solicitado a revitalização dos totens de identificação do condomínio. Proposta aprovada e em execução pela empresa PortPrint. Entregue a 1° parte no dia 24/04/2023. Att, | closed | 2023-04-25 17:54 | normal | 2023-05-25 16:35 | MG | ZENDESK | 2023-04-10 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50631.546514637048@dominio70012.900479605174.com | (76.064469313043247) 93484.0767813579455-1317.2280570112869 | Cliente 2825 | Usuário 8233 | Usuário Responsavel 579 | 2907 | 29.945 |  | Tuesday | 17
Sistema De Incêndio - Corrigir Laço de Comunicação G5 | Corrigir avaria no laço de comunicação dos módulos que monitoram os sinais das chaves de fluxo das VGA´s 12,13,15 e 16 do Galpão G5, atual Magazine Luiza.Este laço que comunica-se com as chaves de fluxo e outros equipamentos em campo(botoeiras, detectores, módulos, etc) , foi impactado e avariado por obras de ampliação realizada por terceiros no SDAI(Sistema de detecção e alarme de incêndio). | solved | 2022-10-27 08:57 | normal | 2023-05-25 14:54 | CE | ZENDESK | 2023-05-09 |  | ['fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39003.045256681311@dominio66649.484079887538.com | (13.997418325314804) 94768.7198740289587-7651.6189100099054 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel -8452 | 1534 | 210.2476 |  | Thursday | 8
Sistema de Incêndio - Falha na Central de Alarme G5 | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZOJ4PuICAzsKHWqB3QJNZa3iQ/?name=Capturar.PNG) | solved | 2022-10-27 09:38 | normal | 2023-05-25 14:44 | CE | ZENDESK | 2022-10-27 |  | ['fortalezaig5m1'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56143.130201022148@dominio30211.218676924134.com | (87.568992534324721) 9961.60589677809446-9359.6456139389738 | Cliente -5798 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel -8452 | 1536 | 210.2129 |  | Thursday | 9
Instalações Incêndio | Instalações Incêndio | solved | 2023-02-28 10:57 | normal | 2023-05-25 14:42 | CE | PLATAFORMA | 2023-02-28 |  | ['fortalezaig5m1', 'fortalezaig5m10', 'fortalezaig5m11', 'fortalezaig5m12', 'fortalezaig5m2', 'fortalezaig5m3', 'fortalezaig5m4', 'fortalezaig5m5', 'fortalezaig5m6', 'fortalezaig5m7', 'fortalezaig5m8', 'fortalezaig5m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56464.956333506889@dominio20996.220446932683.com | (40.691135763451506) 93096.8708970282096-2033.3370347873397 | Cliente -5798 | Usuário -4060 | Usuário Responsavel 5189 | 2430 | 86.1563 |  | Tuesday | 10
Estrutura metálica corretivas - Goteira na Escada do Mezanino. | Estrutura metálica corretivas | solved | 2022-12-20 08:18 | normal | 2023-05-25 14:26 | CE | PLATAFORMA | 2022-12-20 | 1 | ['fortalezaig2m1'] | LOG Fortaleza I | bom dia, o vazamento permanece e foi informado ao Marcos sobre a situação, previsão de trocar a calha dia 15/02, como não temos outra solução temos que aguardar infelizmente, | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13085.211502919376@dominio61050.885781960249.com | (49.483136197026447) 96623.7253703669121-4007.2485547204355 | Cliente -8215 | Usuário 7265 | Usuário Responsavel 6425 | 1908 | 156.2555 | 1 | Tuesday | 8
Estrutural | Estrutural | closed | 2023-04-27 11:15 | high | 2023-05-25 14:17 | CE | PLATAFORMA | 2023-04-27 |  | ['fortalezaiig3m10'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario88057.787918074857@dominio57829.111290837442.com | (36.432444961211765) 9599.21602414365418-9714.5412810004345 | Cliente 5876 | Usuário -4854 | Usuário Responsavel -8452 | 2920 | 28.1267 |  | Thursday | 11
Acabamentos | Verificar levantamento realizado para troca de pisos cerâmicos no condomínio (Portaria + recepção ). Em cotação com a MK. | closed | 2022-06-14 16:55 | normal | 2023-05-25 14:09 | GO | ZENDESK | 2022-05-30 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario94162.065036982618@dominio98864.512122236047.com | (93.4741397031592) 95722.8469183636025-2485.5423465709737 | Cliente 2825 | Usuário 248 | Usuário Responsavel -9367 | 365 | 344.885 |  | Tuesday | 16
Manutenção Bomba Diesel Casa de Bombas 2 | Boa tarde, Conforme informado durante a visita ao Condomínio a bomba a diesel da Casa de bombas 2 precisa de manutenção no motor, segue em anexo o orçamento para avaliação. Att. Cecília Estrela | solved | 2023-02-27 14:28 | normal | 2023-05-25 14:03 | GO | ZENDESK | 2023-02-27 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario93908.637406713286@dominio56786.986797698926.com | (50.12846430379529) 98218.734296857263-9210.7005610767337 | Cliente 2825 | Usuário -1090 | Usuário Responsavel -8452 | 2422 | 86.9826 |  | Monday | 14
Perfuração do Poço | Perfurar um segundo poço artesiano | solved | 2023-01-03 16:21 | normal | 2023-05-25 13:58 | GO | ZENDESK | 2023-01-03 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7857.7795727759676@dominio9351.95300262393.com | (48.104037675950131) 91650.3675906472802-6100.4932593376616 | Cliente 2825 | Usuário -1090 | Usuário Responsavel -8481 | 2021 | 141.9012 |  | Tuesday | 16
Manutenção ou substituição dos mictórios dos apoios | Vários mictórios estão entupidos, já tentamos desentupir e não foi possível, sendo assim é necessária a substituição. | solved | 2023-01-03 10:45 | normal | 2023-05-25 13:57 | GO | ZENDESK | 2023-01-03 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19829.605762988682@dominio29437.513026554214.com | (26.058578705954709) 97599.3018843198224-2572.9887743916029 | Cliente 2825 | Usuário -1090 | Usuário Responsavel -8481 | 2007 | 142.1333 |  | Tuesday | 10
Paisagismo - Poda e limpeza taludes | Conforme alinhado, necessário contratação Spot para poda dos taludes e limpeza. Servço sendo executado pela empresa Astrolimpa. Inicio 03/04/2023. | closed | 2023-04-17 18:23 | normal | 2023-05-25 09:36 | MG | ZENDESK | 2023-04-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71596.10011029942@dominio2441.3631291290835.com | (46.321111565258) 92110.0573635381911-9835.834603184574 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 579 | 2848 | 37.6341 |  | Monday | 18
Reparo em meio fio G5 | Reparo será realizado pela zeladoria | solved | 2023-05-23 14:45 | normal | 2023-05-24 17:30 | MG | ZENDESK | 2023-05-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44992.953120981467@dominio45905.824391986658.com | (65.550228461798824) 94984.3852253740533-7824.6890003962762 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3169 | 1.1144 |  | Tuesday | 14
Comunicação Visual - Renovação da placa da Licença De Operação do Condomínio. | Comunicação Visual - Renovação da placa da Licença De Operação do Condomínio. | closed | 2023-05-24 14:00 | normal | 2023-05-24 17:09 | CE | ZENDESK | 2023-05-18 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario95052.216458957089@dominio82189.554970538869.com | (93.231559221944792) 91855.5054198256732-7468.4500363853131 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3185 | 0.13133 |  | Wednesday | 14
Limpeza de Módulo - Limpeza dos módulos 2 ao 10 do G2 | Limpeza dos módulos 2 ao 10 do G2 após finalização dos serviços de tela e domus. Foi feito também nos locais com fezes de pombos. | solved | 2023-05-24 14:16 | normal | 2023-05-24 17:07 | CE | ZENDESK | 2023-05-19 |  | ['fortalezaig2m10', 'fortalezaig2m2', 'fortalezaig2m3', 'fortalezaig2m4', 'fortalezaig2m5', 'fortalezaig2m6', 'fortalezaig2m7', 'fortalezaig2m8', 'fortalezaig2m9'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 02 |  | Reforma de Módulos |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70283.85297935133@dominio61340.17265972578.com | (10.92597443454644) 94240.9021314935017-9594.4936670204243 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3188 | 0.11843 |  | Wednesday | 14
Limpeza com pipa G1, G2/G3 G4/G6 | Limpeza com sabão e clo nas vias. Custo: 20.000 l R$750,00 Fotos G1 | solved | 2023-05-24 15:38 | normal | 2023-05-24 16:39 | MG | ZENDESK | 2023-05-24 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario88931.2730778809@dominio71922.900241393334.com | (21.947690432334682) 93032.98892063477-2564.0263917957163 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3190 | 0.04287 |  | Wednesday | 15
Roçagem talude G4/G6 | Roçagem entre Melitta e Kley Hertz | solved | 2023-05-23 15:19 | normal | 2023-05-24 16:36 | MG | ZENDESK | 2023-05-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90576.067606609737@dominio92810.640866033675.com | (13.856045262766639) 99842.0574999366618-1888.2550507447179 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3170 | 1.0538 |  | Tuesday | 15
Pequena erosão na Entrada | Pequena erosão na Entrada ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OQsRhUFDeUfql3bxdR7CrG7sC/?name=image.png) | solved | 2023-05-15 12:24 | normal | 2023-05-24 16:31 | ES | ZENDESK | 2023-05-15 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83141.3322759505@dominio11977.518450892174.com | (97.660490778524562) 95549.0915522472278-6679.0642669288918 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3084 | 9.1715 |  | Monday | 12
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-04-28 10:51 | normal | 2023-05-24 16:07 | SP | PLATAFORMA | 2023-04-28 |  | ['papag2m4'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario7337.91227561062@dominio99818.118551913169.com | (67.485017548096678) 92561.8402482037422-532.95826455783128 | Cliente -1148 | Usuário -5850 | Usuário Responsavel -8452 | 2925 | 26.2195 |  | Friday | 10
Manutenção corretiva - Sistema de Incêndio. | Olá Giovani, muito bom dia. Segue mapa de cotação + propostas para correção dos itens apontados na última visita da Alertron. Botoeiras inoperantes Sirene inoperante Regulagem válvula de alivio de circulação (casa de bombas) Quaisquer dúvidas, estamos á disposição. | closed | 2023-04-13 10:07 | normal | 2023-05-24 16:05 | SP | ZENDESK | 2023-04-13 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30357.730965566367@dominio57545.8618014708.com | (35.517295730687671) 91389.2209084887816-2556.3124147641879 | Cliente 2825 | Usuário 7773 | Usuário Responsavel -8452 | 2803 | 41.2483 |  | Thursday | 10
Escada da recepção externa Módulos 3/4 com a estrutura solta | Escada da recepção externa Módulos 3/4 com a estrutura solta Item Dagnese ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/xwIzz5sDEXVAUK1fHoFrRjihG/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/nnfaqs6T4MuO1gmAfJeheRlV9/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/a0h4qjtVHKTuRxk3826hENr2A/?name=image.png) | closed | 2023-05-12 15:19 | normal | 2023-05-24 15:49 | ES | ZENDESK | 2023-05-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3290.8710900824444@dominio20199.478892184987.com | (93.265488779341837) 95962.6924794955512-2609.7347580772694 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3054 | 12.0206 |  | Friday | 15
Pendencias ETAC e EEE ( Itens relatório CP marcados como para Analise) | **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** quinta-feira, 11 de maio de 2023 19:03 **Para:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; consultoria@cpsolutions.com.br; Luiz Ignácio Andrade CP Solutions <luiz@cpsolutions.com.br>; Lucas Araujo De Moura Cruz <lucas.acruz@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br>; Marco Antônio Hardy Ferreira Alves <marco.hardy@logcp.com.br>; Walerson Anisio Dos Santos Silva <walerson.silva@logcp.com.br> **Assunto:** RES: [RELATÓRIO DE ATIVIDADES] LOG Viana II - 03/23 - Pendência Obras Boa Noite! Time obras mais uma vez recebemos o laudo com pendencias ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/mZiaH1FTWcmVHSRfD2dPcOc6n/?name=image.png) **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso **Enviada em:** terça-feira, 18 de abril de 2023 23:46 **Para:** Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br>; Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Adriana Carteiro Caetano <adriana.caetano@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br>; consultoria@cpsolutions.com.br; Luiz Ignácio Andrade CP Solutions <luiz@cpsolutions.com.br>; Lucas Araujo De Moura Cruz <lucas.acruz@logcp.com.br>; Lauro Henrique Alves Rego <lauro.henrique@logcp.com.br> **Assunto:** ENC: [RELATÓRIO DE ATIVIDADES] LOG Viana II - 03/23 - Pendência Obras Boa Noite! Time obras, por favor peço apoio com a pendência abaixo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/HoAZBeosCZIFsWZiysiTqkg8B/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/09UzsUPJhT5E6VM2BTgVt8H0N/?name=image.png) **De:** Consultoria CP <consultoria@cpsolutions.com.br> **Enviada em:** quinta-feira, 13 de abril de 2023 08:11 **Para:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Cc:** Efluentes CP <efluentes@cpsolutions.com.br> **Assunto:** [RELATÓRIO DE ATIVIDADES] LOG Viana II - 03/23 Prezadas, bom dia! Em anexo envio o relatório de atividades mensais realizadas pela CP Solutions, referentes ao mês de Março/2023. Gentileza confirmar o recebimento. Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, **Taynara Freitas** (031) 99239-0020 | closed | 2023-05-12 13:29 | normal | 2023-05-24 15:48 | ES | ZENDESK | 2023-05-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32139.480213928069@dominio91445.626204920583.com | (11.174559894850946) 96021.4322861508554-8875.9158370864443 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3045 | 12.0963 |  | Friday | 13
Alvenarias | Alvenarias | solved | 2023-04-27 17:17 | normal | 2023-05-24 15:47 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-15 | 5 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Alvenarias |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario98779.160144638852@dominio43404.3084421396.com | (72.648207177228173) 94251.2063212421463-3213.4495990576552 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 2923 | 26.9378 | 5 | Thursday | 17
Necessário melhorar a drenagem na area de contenção da ETAC | Necessário melhorar a drenagem na area de contenção da ETAC / Não ha ralos, nem calhas e os DHP's estão caindo dentro da area da ETAC ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/OWFl6mnasJm1GESUrGIbAG0G7/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/aKWPWFjUaYqQwAsqyvhg7zbJr/?name=image.png) | solved | 2023-05-12 13:44 | normal | 2023-05-24 15:47 | ES | ZENDESK | 2023-05-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario5928.2504361385263@dominio99753.684563363844.com | (15.466502452733199) 97730.8041129277944-551.78833782718027 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3046 | 12.0854 |  | Friday | 13
Casa de Bombas da Concessionária entrando lama na região de frente ao Gabião. | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/y7mFYBqEueVnF5CiWt9vmIAfY/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ZqiOiZZrraYLlHdVSMjFQtrIr/?name=image.png) | solved | 2023-05-12 13:47 | normal | 2023-05-24 15:46 | ES | ZENDESK | 2023-05-12 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75676.131698905068@dominio28049.243761326121.com | (53.909577518351284) 9332.556793643225-8286.6620280422576 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3047 | 12.0823 |  | Friday | 13
Hidrojateamento caixas de esgoto | Realizado a limpeza e hidrojateamento das caixas de esgoto do condomínio, empresa prestadora Dedetizadora e Desentupidora Rodrigues. | solved | 2023-05-24 14:57 | normal | 2023-05-24 14:57 | SP | ZENDESK | 2023-05-24 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30270.237354478944@dominio56560.573212238785.com | (64.5285552098095) 94958.7839135188733-7636.2416297593154 | Cliente 2825 | Usuário 2384 | Usuário Responsavel 2828 | 3189 | 0 |  | Wednesday | 14
Pintura de Meio Fio AMAZON Fase I | Boa tarde. Solicitamos a revitalização de pintura de meio fio área do G2 Amazon, em anexo segue fotos e orçamento. | solved | 2023-02-08 17:08 | normal | 2023-05-24 14:46 | CE | PLATAFORMA | 2023-02-08 |  | ['fortalezaiig2m2'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 02 | Predial | Pintura |  |  |  | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario78026.4289136045@dominio85949.245057999651.com | (1.0895181793442179) 94635.73712258013-809.95921040064513 | Cliente 2825 | Usuário -9985 | Usuário Responsavel 6425 | 2306 | 104.9014 |  | Wednesday | 17
Instalações Hidráulicas | Instalações Hidráulicas | solved | 2023-05-15 11:21 | normal | 2023-05-24 14:30 | SP | PLATAFORMA | 2023-05-15 |  | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario82749.756400619721@dominio87818.386472785744.com | (70.414848174917367) 98138.2272134909108-3544.7291631981789 | Cliente -6637 | Usuário 8084 | Usuário Responsavel -5348 | 3076 | 9.1314 |  | Monday | 11
Esquadrias e acessórios | Esquadrias e acessórios | closed | 2023-05-16 16:38 | normal | 2023-05-24 13:58 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario92734.744698760973@dominio6204.7364515950876.com | (42.6853253918174) 9565.25494876763071-2484.5913022937161 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 903 | 3097 | 7.8886 |  | Tuesday | 16
Elétrica - Serviço corretivo de troca de quadro de tomadas em curto | Troca de quadro de tomadas em curto. Foi identificado que a instalação interna do quadro estava fora do padrão e com presença de "gambiarras". Foi feito a troca todas do quadro e padronização do cabeamento correto. A despesa será cobrada como despesa específica do Restaurante GRSA. NF em anexo. | closed | 2023-05-24 13:57 | normal | 2023-05-24 13:57 | CE | ZENDESK | 2023-05-16 |  | Restaurante | LOG Fortaleza I |  | Restaurante | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33962.06334766918@dominio61981.392468495964.com | (36.599154699684419) 91323.417985081868-2105.326590090735 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3183 | 0 |  | Wednesday | 13
Estrutural | Estrutural | closed | 2023-04-13 16:05 | normal | 2023-05-24 13:40 | RJ | PLATAFORMA | 2023-04-13 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario26683.291730312769@dominio81501.769025640169.com | (50.244332145219296) 99447.07955573512-7247.71936942591 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 903 | 2818 | 40.8987 | 5 | Thursday | 16
Instalações Elétricas | Instalações Elétricas | solved | 2022-12-02 08:29 | normal | 2023-05-24 13:32 | RJ | ZENDESK | 2022-12-02 |  | ['camposig6m1', 'camposig6m2', 'camposig6m3', 'camposig6m4', 'camposig6m5', 'camposig6m6', 'camposig6m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 06 | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50786.091236586835@dominio30848.832110095758.com | (23.528735664988229) 97391.8325731338828-2634.1379451137323 | Cliente -60 | Usuário -1325 | Usuário Responsavel 903 | 1773 | 173.2105 |  | Friday | 8
Condomínio - Enxurrada de Lama / Cerca elétrica danificada | A forte enxurrada de lama afetou a cerca elétrica causando danos, os fios ficaram bambos e desalinhados. Algumas áreas encobertas por mato e lama. Central disparada e por isso teve que ser desligada. Estamos em contato com fornecedores para cotação. | solved | 2023-01-24 09:34 | normal | 2023-05-24 13:18 | MG | ZENDESK | 2023-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38714.609301973091@dominio91938.345831207029.com | (96.144958386401314) 98593.9673641159679-1564.6251514140022 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 2168 | 120.1552 |  | Tuesday | 9
Manutenção Corretiva Bomba D'água Reserva Castelo | Manutenção na bomba d'água reserva que abastece o castelo d'água. Na verificação de rotina, o equipamento aprensentou vazamento. | solved | 2023-04-20 09:36 | normal | 2023-05-24 12:52 | RJ | ZENDESK | 2023-04-20 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario63812.445088316883@dominio66614.405267461625.com | (22.99230904165827) 94013.7483059031642-5732.543348538723 | Cliente 2825 | Usuário 1647 | Usuário Responsavel 903 | 2875 | 34.136 |  | Thursday | 9
Manutenção corretiva bomba principal de incêndio. | Prezados, bom dia. Seguem fotos pertinentes a manutenção corretiva da bomba principal e escopo dos itens que foram substituídos. Rejuvenescimento do motor substituição dos rolamento Rotor Ponta de eixo nova Luva prot. Do eixo Blakt Tampa traseira Metalização do colo do rolamento Tampa de pressão Anel de desgaste Parafuso do rotor Chaveta Vering Balanceamento do conjunto garante Desinstalação e instalação Remoção parte da ponta tubulação oxidada Instalação e Soldadura da ponta oxidada da tubulação substituída | solved | 2023-05-24 12:47 | normal | 2023-05-24 12:47 | SP | ZENDESK | 2023-05-23 |  | Área Social Comum | LOG Jundiaí |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63060.748493650775@dominio82399.5238749889.com | (46.34569181646026) 93250.6772246471487-7206.0322740256952 | Cliente 2825 | Usuário -2155 | Usuário Responsavel 5189 | 3182 | 0 |  | Wednesday | 12
Reparo nos portões de docas do M10 | Reparo nos portões de docas do módulo 10, que estavam apresentando defeitos no ato da entrega. Serviço já concluído. | closed | 2023-05-24 12:35 | normal | 2023-05-24 12:35 | CE | ZENDESK | 2023-05-18 |  | ['fortalezaiig3m10'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35871.355744514913@dominio97555.939440818358.com | (86.719055898995222) 99753.64905989297-5411.4981002422719 | Cliente 5876 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3181 | 0 |  | Wednesday | 12
Revitalização do Apoio Caminhoneiro | Mesa quebrada, geladeira com pintura ruim e lixeira quebrada. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/TNdtEBRGay3djdSGlqrDPlbC7/?name=image.png) | closed | 2022-12-30 14:34 | normal | 2023-05-24 12:23 | RJ | ZENDESK | 2022-12-30 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario70444.162166708862@dominio60317.94251991139.com | (48.187984803346161) 99753.1663793864082-7413.5229167388507 | Cliente 2825 | Usuário -1759 | Usuário Responsavel 903 | 1980 | 144.9091 |  | Friday | 14
Limpeza do módulo M6 e M7 | Limpeza dos módulos 6 e 7, alinhado com o locatário devido a sujeiras da entrega. Serviço concluído. | solved | 2023-05-24 12:13 | normal | 2023-05-24 12:13 | CE | ZENDESK | 2023-05-16 |  | ['fortalezaiig3m06', 'fortalezaiig3m07'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60623.699058373568@dominio21337.723092750915.com | (5.6095627951457878) 95213.5354250491337-5145.9822171965916 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3180 | 0 |  | Wednesday | 12
Ausência Alça tampão de concreto | Em cotação | closed | 2022-09-08 18:40 | normal | 2023-05-24 12:05 | RJ | ZENDESK | 2022-09-08 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Piso Concreto |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario33644.2720743782@dominio93972.40771209079.com | (87.2996634387216) 97668.9910210635735-8984.5815694723988 | Cliente 2825 | Usuário 7090 | Usuário Responsavel 903 | 1008 | 257.7258 |  | Thursday | 18
instalar grelha refeitório - (Ativo venda) | H-202 | solved | 2023-05-09 17:18 | normal | 2023-05-24 12:02 | PR | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18765.17038636377@dominio64063.0325314263.com | (17.742886350350002) 96689.5983056438381-948.51507820540712 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3000 | 14.7808 |  | Tuesday | 17
Reparos hidráulicos -(VENDA ATIVOS) | A-163 | solved | 2023-05-09 17:05 | normal | 2023-05-24 12:01 | PR | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9611.07206947423@dominio93485.57744193259.com | (10.164420026250919) 99979.0952658118-7304.8808185608359 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2998 | 14.7887 |  | Tuesday | 17
Roçagem talude G5 | Roçagem parcial, somente nas braquiárias | closed | 2023-05-23 15:24 | normal | 2023-05-24 11:57 | MG | ZENDESK | 2023-05-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario77437.49843228719@dominio23287.606603646309.com | (41.640179575581655) 99691.366257675234-9002.7240248451526 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3171 | 0.85653 |  | Tuesday | 15
Aterramento postes - (VENDA ATIVO) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/ReQAc6J8lUvu2RIf4zYdwW5yK/?name=image.png) | closed | 2023-05-10 17:43 | normal | 2023-05-24 11:22 | PR | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91642.9534820664@dominio70120.298816432056.com | (49.13347645116901) 95707.4807337613447-3516.6779076399653 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3025 | 13.7353 |  | Wednesday | 17
Fixação de cabo de alo guard-rail G5 | Atividade será realizada pela zeladoria. | closed | 2023-05-23 14:36 | normal | 2023-05-24 10:51 | MG | ZENDESK | 2023-05-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario28152.912805661555@dominio50712.217138638596.com | (49.247096759191763) 92024.7764117793351-5878.6457602553592 | Cliente 2825 | Usuário 9342 | Usuário Responsavel -8485 | 3168 | 0.84419 |  | Tuesday | 14
Retirada de infra de CFTV M9 - G3 | Serviços de retirada de infra de CFTV solicitado pelo novo locatário. Atvividade já concluída. | closed | 2023-05-24 09:44 | normal | 2023-05-24 09:47 | CE | ZENDESK | 2023-05-17 |  | ['fortalezaiig3m09'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71518.164057689835@dominio74424.926610778522.com | (29.184671104032635) 93558.1298114894757-3601.0042649571474 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 3177 | 0.0014931 |  | Wednesday | 9
Estrutural | Estrutural | closed | 2023-04-18 11:08 | normal | 2023-05-24 09:03 | RJ | PLATAFORMA | 2023-04-18 | 1 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I | O espaço atual é insuficiente para as operações e clientes existentes. | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario37270.572638617639@dominio44710.002847853641.com | (75.350224826312) 99586.91318685989-3019.1291475931407 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 903 | 2855 | 35.9129 | 1 | Tuesday | 11
Revitalização na pintura da mureta externa | Serviço será realizado peloajudante de pintura contratado por 10 dias. Diária R$170,00 | solved | 2023-05-23 14:16 | normal | 2023-05-24 07:58 | MG | ZENDESK | 2023-05-23 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44567.171273435539@dominio30218.212848524552.com | (24.849417123495012) 95848.3512070604675-2576.4431144903097 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3167 | 0.73799 |  | Tuesday | 14
Poda das palmeiras do pátio G1 e Estacionamento externo | Roçagem será realizada pela zeladoria. | solved | 2023-05-22 11:02 | normal | 2023-05-24 07:57 | MG | ZENDESK | 2023-05-22 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41510.165009648081@dominio75079.334429077076.com | (40.034177798540995) 96290.0230368621451-2966.064231550944 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3162 | 1.871 |  | Monday | 11
Linha de Vida do Talude da AMAZON | Bom dia, Ilson. Precisaremos da instalação de linha de vida no talude, para efetuarmos a limpeza. São 270 metros, e será preciso ART. | solved | 2022-08-08 10:25 | high | 2023-05-23 17:23 | CE | ZENDESK | 2022-08-08 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza II |  | Área Social Comum | Predial | Contenções |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3777.773526113499@dominio25232.699160203938.com | (14.957821718267704) 99651.7186730136746-4250.793706993617 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 710 | 288.2904 |  | Monday | 10
Estrutural | Estrutural | closed | 2023-04-27 11:21 | high | 2023-05-23 17:21 | CE | PLATAFORMA | 2023-04-27 |  | ['fortalezaiig3m10'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77710.662673449144@dominio48831.876486397916.com | (50.961823267449795) 95636.4849864596472-74.216856504726337 | Cliente 5876 | Usuário -4854 | Usuário Responsavel 2498 | 2921 | 26.2501 |  | Thursday | 11
Sistema de Incêndio - Corrigir Falha de Fuga de Terra - G5 | Contratar produtos e serviços especializados para corrigir a falha de earth fault(fuga terra) que está sendo apontada no painel Simplex da Magazine Luiza Galpão G5 | solved | 2022-10-27 09:30 | normal | 2023-05-23 16:25 | CE | ZENDESK | 2022-10-27 |  | ['fortalezaig5m12'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 05 | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91707.974774380637@dominio67781.109776110054.com | (7.4795244122416289) 9153.2593754482551-5307.9804979424052 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel -8452 | 1535 | 208.2887 |  | Thursday | 9
Sistema de Incêndio - Compra de Bateriais para as Centrais de Alarme | Substituição de baterias central de alarme. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/G8H5dNPnUdgFhSAWL7RGzgI7J/?name=Capturar.PNG) | closed | 2022-10-27 08:49 | normal | 2023-05-23 16:20 | CE | ZENDESK | 2022-10-21 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario8622.3116837151083@dominio59551.765157779722.com | (58.602169858307157) 9758.93227242439923-1752.6357174535881 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel -8452 | 1533 | 208.3135 |  | Thursday | 8
Abastecimento de Água - Serviço de manutenção corretiva de duas bombas de recalque. | Serviço de manutenção corretiva de duas bombas de recalque. | solved | 2023-05-19 15:10 | normal | 2023-05-23 16:01 | CE | ZENDESK | 2023-05-19 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99787.2804100543@dominio55666.315412776581.com | (91.519679914701754) 91702.86998172644-8918.47841106439 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3156 | 4.0351 |  | Friday | 15
Abastecimento de Água - Substituição de quadro elétrico da casa de bombas de recalque. | Serviço de troca de quadro elétrico da casa de bombas de recalque do sistema de abastecimento do condomínio. | closed | 2023-05-19 15:09 | normal | 2023-05-23 16:00 | CE | ZENDESK | 2023-05-19 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Predial | Abastecimento de Água |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64977.122994755511@dominio3915.7692416219775.com | (26.262800400195797) 95145.9813468553994-9760.4169392130389 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 3155 | 4.0356 |  | Friday | 15
Estrutural - Acabamento encontro alvenaria e estrutura metalica | Estrutural | closed | 2023-04-12 11:50 | normal | 2023-05-23 15:44 | MG | PLATAFORMA | 2023-04-13 |  | ['contagemiig2m1'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90037.353712836863@dominio4850.6054867457769.com | (80.2046126572517) 93417.6591792344875-1065.9750440723953 | Cliente 9194 | Usuário -7395 | Usuário Responsavel 9450 | 2791 | 41.1627 |  | Wednesday | 11
Instalações Hidráulicas | Instalações Hidráulicas | closed | 2023-05-08 11:58 | normal | 2023-05-23 09:20 | SP | PLATAFORMA | 2023-05-09 |  | ['jundiaig3m3'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58334.819747478105@dominio49224.734413793121.com | (41.204990584026319) 9764.29900888758232-2372.5341561129958 | Cliente 2254 | Usuário -5807 | Usuário Responsavel -5348 | 2973 | 14.8907 |  | Monday | 11
Revitalização e fixação dos batedores de docas do G4 | Atividade será realizada pela zeladoria. Material estocado. | solved | 2023-05-23 07:53 | normal | 2023-05-23 07:58 | MG | ZENDESK | 2023-05-22 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52277.062030329122@dominio59280.399767481271.com | (95.626146061120849) 98168.4894955608106-2425.8653608897357 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3164 | 0.0033333 |  | Tuesday | 7
Roçagem e limpeza da área externa | Atividade está sendo realizada pela equipe de jardinagem. | solved | 2023-05-22 10:50 | normal | 2023-05-23 07:49 | MG | ZENDESK | 2023-05-22 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario48477.61402595965@dominio13814.813684463836.com | (67.543718271176289) 92856.2724796212883-8448.11245976479 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3161 | 0.87442 |  | Monday | 10
Calçadas e Passeios - ''GUARDA CORPO Passarela G2.'' | Calçadas e passeios | closed | 2022-12-14 14:22 | normal | 2023-05-22 17:00 | RJ | ZENDESK | 2022-12-14 |  | ['camposig6m1', 'camposig6m2', 'camposig6m3', 'camposig6m4', 'camposig6m5', 'camposig6m6', 'camposig6m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84377.806591125365@dominio23209.943633865038.com | (11.077224820620151) 93854.5977522993244-4902.6173726642692 | Cliente -60 | Usuário -1325 | Usuário Responsavel -9367 | 1883 | 159.1101 |  | Wednesday | 14
Vidros de fachadas e porta danificados por tempestade dia 18/01/2023 | Jessica, bom dia! Conforme pediu, aberto este chamado para tratar dos vidros danificados pela tempestade de 18/01/2023, sendo dois nas fachadas do M1/M2 G1 e um no M4 G2. Seguem **anexos**: Notificação do sinistro à seguradora e orçamento de fornecedor local que já prestou este serviço antes em nosso condomínio. | closed | 2023-01-24 11:40 | normal | 2023-05-22 14:13 | RJ | ZENDESK | 2023-01-24 |  | Área Social Comum | LOG Itatiaia |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario33625.637746676781@dominio50845.12038604042.com | (50.78321887534122) 94666.2962588130031-7812.52677159767 | Cliente 2825 | Usuário 8654 | Usuário Responsavel -5348 | 2180 | 118.1063 |  | Tuesday | 11
Retirada de material de obras fundos G3 e G7 | Bom dia! **Walerson Anisio Dos Santos Silva** , Foi deixado nos fundos do condomínio pela equipe de Manutenção, algumas portas corta fogo e estruturas que foram retiradas durante a obra realizada no G3. Peço por gentileza que providencie a retirada. Segue em anexo foto. Obrigada Atenciosamente, Thais | closed | 2023-03-29 10:17 | normal | 2023-05-22 08:27 | MG | ZENDESK | 2023-03-29 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Esquadrias e Acessórios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15180.020480385723@dominio92596.600367744628.com | (50.718388440540068) 99219.62120694837-881.26450775788282 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 2709 | 53.9237 |  | Wednesday | 10
Calçadas e passeios | Calçadas e passeios | solved | 2023-05-19 07:38 | normal | 2023-05-22 08:16 | RJ | PLATAFORMA | 2023-05-19 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38759.076184128906@dominio50592.535121515335.com | (86.980051776038238) 9449.7099497596397-5945.1277472983884 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 5189 | 3143 | 3.0265 |  | Friday | 7
Esquadrias e acessórios | Esquadrias e acessórios | closed | 2023-05-19 08:56 | normal | 2023-05-22 08:11 | RJ | PLATAFORMA | 2023-05-19 |  | ['camposig1m5'] | LOG Campos I |  | Galpão 01 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario67312.6353380028@dominio76432.4893447567.com | (90.343539154718428) 92630.0291393518592-8912.8354409753083 | Cliente 3191 | Usuário 6017 | Usuário Responsavel -9367 | 3148 | 2.9693 |  | Friday | 8
Troca chave fusível trafo G2 | Durante o serviço de termografia realizado pela Eletricom, verificou-se que a fase R da chave fusível do trafo do G2 está com problema, precisa verificar conexões do isolador e verificar a chave (conexões). Aguardando laudo da Eletricom. | closed | 2023-04-03 14:22 | normal | 2023-05-22 07:53 | MG | ZENDESK | 2023-04-03 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  | 220 | 1190 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario54764.230593385677@dominio6993.7677614608992.com | (21.834561760800778) 94632.9395662243669-7297.22708307592 | Cliente 2825 | Usuário -4730 | Usuário Responsavel -9367 | 2736 | 48.7304 |  | Monday | 14
Revitalização na pintura do piso de concreto da portaria, anexo G5 e área técnica | Atividade será realizada pela GM Serviços, no domingo, 21/05/2023 Custo tinta R$379,90 Novacor Mão de obra R$300,00 | solved | 2023-05-19 08:33 | normal | 2023-05-21 12:29 | MG | ZENDESK | 2023-05-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario12973.579089935034@dominio72591.272615048845.com | (38.361294734797958) 9440.07609475325984-11.796059215005965 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3147 | 2.164 |  | Friday | 8
Revitalização na pintura muro e tubulação de incêndio G4/G6 | Atividade será realizada pela GM Serviços. Custo incluído nas 10 diárias do ajudante para realizar a pintura externa dos galpões junto a zeladoria. | closed | 2023-05-19 08:28 | normal | 2023-05-19 17:21 | MG | ZENDESK | 2023-05-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario61474.592086332057@dominio46155.635116477431.com | (18.452900255519666) 96416.3422355404-3552.3307087874632 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3146 | 0.3699 |  | Friday | 8
Revitalização na pintura dos fixadores de batedores do G1 | Atividade será realizada pela zeladoria | solved | 2023-05-19 10:33 | normal | 2023-05-19 17:19 | MG | ZENDESK | 2023-05-19 |  | ['contagemig1m1', 'contagemig1m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 01 | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3446.139684013292@dominio12273.931583150297.com | (96.231611042926659) 96753.1093403932236-8369.6407787038588 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3149 | 0.28244 |  | Friday | 10
Acabamentos - Buraco no gesso do banheiro Masculino | Bom dia! **Luan Martins Melo Rodrigues** , Conforme conversamos, o gesso do banheiro masculino caiu com as infiltrações causadas pelo vazamento na bomba de incêndio. Com isso, está um buraco no teto do banheiro. Segue para avaliação. Atenciosamente, Thais | solved | 2023-04-17 11:42 | normal | 2023-05-19 16:16 | MG | ZENDESK | 2023-04-17 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71200.529421452113@dominio7751.7457843097745.com | (71.493182029548649) 99324.12656595635-1398.2768579136937 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 2836 | 32.1901 |  | Monday | 11
Condomínio - Manutenção Corretiva no Portão do Abrigo de resíduos | A roldana do portão está solta dificultando o movimento de abrir e fechar. Manutenção será realizada pela Help Soluções no dia 18/05. | closed | 2023-05-17 15:20 | normal | 2023-05-19 15:44 | MG | ZENDESK | 2023-05-17 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario104.2211129503747@dominio69976.414934755128.com | (94.522223889295) 92333.3684491378604-5780.4565934099446 | Cliente 2825 | Usuário 6898 | Usuário Responsavel -3976 | 3124 | 2.0168 |  | Wednesday | 15
Condomínio - Solda nas Portinholas das Escadas de Marinheiro | Manutenção corretiva em quatro portinholas das escadas de marinheiro. Serviço está em andamento pela equipe da Help Soluções. | solved | 2023-05-17 15:16 | normal | 2023-05-19 15:43 | MG | ZENDESK | 2023-05-17 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario55589.875504482552@dominio24819.789736829425.com | (16.860844372296263) 98234.99425478662-6847.94711930431 | Cliente 2825 | Usuário 6033 | Usuário Responsavel -3976 | 3123 | 2.019 |  | Wednesday | 15
BLOCOS "BATE RODAS" BOLSÃO G7 | Necessidade de manutenção em "bate rodas" do bolsão G7. | solved | 2023-05-19 14:28 | normal | 2023-05-19 14:30 | MG | ZENDESK | 2023-05-18 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario53365.1312870563@dominio14906.281931957024.com | (26.509486039938995) 98206.2372975236267-7670.8960101868333 | Cliente 2825 | Usuário 2802 | Usuário Responsavel -3976 | 3152 | 0.0010069 |  | Friday | 14
REPARO NAS BASES DE CONCRETO BOCAS DE LOBO | REPARO NAS BASES DE CONCRETO BOCAS DE LOBO | solved | 2022-12-07 20:18 | low | 2023-05-19 14:02 | RJ | ZENDESK | 2022-12-07 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6100.0878591251458@dominio66606.291850551352.com | (78.958549988565551) 96314.0448957136241-6326.1292531298986 | Cliente 2825 | Usuário 5533 | Usuário Responsavel -9367 | 1815 | 162.7387 |  | Wednesday | 20
Sistema de Incêndio - Vazamento na bomba Jockey | Pessoal, bom dia. Tudo bem? Venho por meio deste formalizar que foi evidenciado um ponto de vazamento na solda do recalque da bomba Jockey. Informo que solicitei orçamento para a RMTEC de pronto. Fotos e vídeo do modelo e especificações em anexo. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tI2JaBqF0NkPWeaqfNNy83mJS/?name=image.png) | closed | 2023-01-23 12:20 | normal | 2023-05-19 12:02 | CE | ZENDESK | 2023-01-23 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario13012.524306361933@dominio61111.607694358281.com | (70.095550683775841) 91918.4568444423921-4597.522466047214 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel -8452 | 2161 | 115.9869 |  | Monday | 12
Reparo concertinas (ATIVO VENDA) | realizar reparo na concertina no ponto indicado abaixo: Anexo orçamento recebido. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/3n8gnhF6DFgKkn6h46ZWuN68y/?name=image.png) | solved | 2023-05-12 16:33 | normal | 2023-05-19 11:21 | RS | ZENDESK | 2023-05-12 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66903.565974117257@dominio85812.635283472235.com | (83.338272136618755) 99122.2576896761075-695.32147719546242 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3058 | 6.7832 |  | Friday | 16
Reparo em tampas de caixas de passagens portaria | Atividade será realizada pela Aço Mais, não gerou custos, colaborador estava disponível em outro empreendimento e foi cedido para essa atividade. | solved | 2023-05-19 08:12 | normal | 2023-05-19 10:26 | MG | ZENDESK | 2023-05-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario67765.081341271667@dominio26286.316033413743.com | (25.614612626109395) 96523.9795330306551-2827.1881940789176 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3145 | 0.093021 |  | Friday | 8
Drenagem | Walerson, bom dia! Observamos essa erosão ao lado da escada hidráulica do G1. Segue em anexo fotos para avaliação. Atenciosamente, Thais | closed | 2022-10-06 09:11 | low | 2023-05-19 07:50 | MG | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80867.123931013935@dominio51864.689404533041.com | (76.016773188761732) 96182.3114702048342-4719.6487765112106 | Cliente 2825 | Usuário 4593 | Usuário Responsavel -9367 | 1364 | 224.9436 |  | Thursday | 9
Trincas da alvenaria - Estrutural | Estrutural | solved | 2022-08-23 10:43 | high | 2023-05-18 16:19 | SE | PLATAFORMA | 2022-08-23 |  | ['aracajug3m4'] | LOG Aracaju |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3911.3850265063184@dominio2730.3749561476352.com | (1.6246418174445434) 98641.2562396306839-4290.7464075591788 | Cliente 3167 | Usuário 8397 | Usuário Responsavel 2498 | 810 | 268.2331 |  | Tuesday | 10
Fachada - Limpeza de Fachada Fundo G2 / Placas de sinalização de módulos azul - Fora do padrão | As fachadas do fundo do G2, estão muito sujas e as placas de sinalização dos módulos do G3, estão fora da cor padrão. | closed | 2022-07-04 18:48 | normal | 2023-05-18 12:02 | SE | ZENDESK | 2022-07-04 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74264.16927406106@dominio18630.955304381911.com | (10.399243751888527) 92878.1423036390333-4091.0345614370744 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2498 | 538 | 317.7186 |  | Monday | 18
Retrofit LED Pendência - Ibrame observou que faltam 5 luminárias 74w no teto do M4 G1 | Jessica, conforme pedido, aberto chamado sobre observação da Ibrame que faltam 5 luminárias 74w no teto do M4 G1, correspondente a pendência do Retrofit LED que foi relatada no e-mail **anexo**. | closed | 2023-05-09 09:04 | normal | 2023-05-18 09:14 | RJ | ZENDESK | 2023-05-05 |  | ['itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 | Elétrica | Retrofit LED |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario69296.097659754392@dominio8690.5491057219551.com | (73.8438021637029) 96479.3056074164224-630.28583037142471 | Cliente -3838 | Usuário 8654 | Usuário Responsavel -5348 | 2980 | 9.0073 |  | Tuesday | 9
Calçadas com dilatação - (ATIVO VENDA) | Boa tarde! Identificamos que as calçadas estão dilatando com o calor, entre a lateral e o fundo do galpão, conforme imagens em anexo. A noite e dias de chuva elas baixam um pouco. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/IjRQ6o4A90E1DBorrOXLLeWFS/?name=image.png) | solved | 2023-01-25 12:52 | normal | 2023-05-18 09:08 | RS | ZENDESK | 2023-04-24 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15267.860145038718@dominio8262.3147734057147.com | (19.579505245659373) 91237.3168351533093-1559.0503883022254 | Cliente 2825 | Usuário 7439 | Usuário Responsavel -5348 | 2197 | 112.8444 |  | Wednesday | 12
PISO INTERTRAVADO - (ATIVO VENDA) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sG2pSZtTjABhHLhizHhW9NngB/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/PmUnZa9sGPCDCfSOBGVY7oDj7/?name=image.png) | solved | 2023-05-10 11:10 | normal | 2023-05-18 08:42 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario52959.8144630459@dominio18636.460799633176.com | (60.183964778341455) 98310.1208768618253-7949.7875940442118 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3002 | 7.897 |  | Wednesday | 11
Tubulação castelo consumo com vazamento | * * * **De:** Jordana Marta Vidigal Cardoso <jordana.cardoso@logcp.com.br> **Enviado:** quinta-feira, 4 de maio de 2023 10:53 **Para:** Daniel Nascente Araujo <daniel.naraujo@logcp.com.br>; Moises Boanerges Cabral <moises.cabral@mrv.com.br> **Cc:** Gustavo Rabelo De Morais <gustavo.morais@logcp.com.br>; Sara De Oliveira Melo <sara.omelo@logcp.com.br> **Assunto:** LOG Viana II: Tubulação castelo consumo com vazamento Bom dia! Dane e Moises, peço ajuda verificar a tubulação abaixo com vazamento. ![IMG_4636.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/tEhyBZX3KaLU4Vht65SjUTXe8/?name=inlineImage.jpeg) ![IMG_4637.jpg](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/1qIzpg2DRNaUrF63MjgJDVs8B/?name=inlineImage.jpeg) Enviado do meu iPhone | closed | 2023-05-10 23:20 | normal | 2023-05-18 08:41 | ES | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15138.46243720747@dominio92891.004170598739.com | (78.8054642600198) 99667.149077799344-7581.155404735513 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3031 | 7.3899 |  | Wednesday | 23
Aplicação de Solução contras Ervas Daninhas | Aplicação será realizada pela zeladoria em todo empreendimento. O colaborador está com todos EPI's pertinentes a aplicação da solução: Em anexo Ficha de EPI. | solved | 2023-05-16 10:12 | normal | 2023-05-18 08:07 | MG | ZENDESK | 2023-05-16 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario39460.767219405716@dominio76910.542074395809.com | (41.847878881302371) 96666.1900381584746-6486.4407405971406 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3091 | 1.913 |  | Tuesday | 10
Talude ao lado do reservatório taça com erosão | Talude ao lado do reservatório taça com erosão ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/gX7fEJFmyV3gK4mGNW9fWehD6/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/NtrEHO6m2ZKsY79BjJO6GNMV3/?name=image.png) | solved | 2023-05-14 10:32 | normal | 2023-05-18 08:07 | ES | ZENDESK | 2023-05-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Contenções |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32386.908617977821@dominio3358.4198406958767.com | (38.618252040220774) 92277.3231359455981-5235.360756859428 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3062 | 3.899 |  | Sunday | 10
Banco capacitores da subestação G1 queimado | Atividade será realizada pela Eletricom /AEC Será realizada troca de capacitores e contatores NF de material e de obra em anexo. Atividade se´rá realizada em 18/05. | solved | 2023-05-16 18:04 | normal | 2023-05-18 08:04 | MG | ZENDESK | 2023-05-16 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario38817.737159345816@dominio23168.086531330577.com | (63.748188364778073) 94847.2407553500771-963.59800737153148 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3107 | 1.5831 |  | Tuesday | 18
Totens | Totens necessitando de revitalização. | solved | 2022-10-25 14:37 | normal | 2023-05-17 16:32 | BA | ZENDESK | 2022-10-25 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  |  |  | EM APROVAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario21582.315778345703@dominio36833.7164264938.com | (70.5431804390113) 94776.6675884210317-217.8385606305707 | Cliente 2825 | Usuário -2608 | Usuário Responsavel 903 | 1521 | 204.0804 |  | Tuesday | 14
Luminária e calha da fiação penduradas na marquise da Hypera | Luminária e calha da fiação penduradas na marquise da Hypera ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/QAoRmI7a8JBf0AEL4CnuW3m2t/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/sg7ugDU4qLNXGE3og2fSMrUSw/?name=image.png) | solved | 2023-05-14 10:22 | high | 2023-05-17 14:47 | ES | ZENDESK | 2023-05-14 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  | 50 | 50 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario89888.08067206222@dominio50300.2771273517.com | (55.207720434198059) 94452.8516941685357-348.93027976978874 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -9367 | 3060 | 3.1837 |  | Sunday | 10
INFILTRAÇÃO BANHEIRO DO G3- MODULO 01/ ENXUTO | Prezados, bom dia Segue em anexo, as fotos da infiltração do g3 - modulo 01 | solved | 2023-05-17 10:07 | normal | 2023-05-17 13:25 | SP | ZENDESK | 2023-05-17 |  | ['sumareg3m1'] | LOG Sumaré |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53107.83247972637@dominio89836.353973416233.com | (96.947312451645) 91476.7734421019372-8386.4154852288557 | Cliente 7648 | Usuário 6105 | Usuário Responsavel 2828 | 3114 | 0.13774 |  | Wednesday | 10
Calçadas e passeios | Calçadas e passeios | solved | 2023-05-16 16:34 | normal | 2023-05-16 17:24 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-16 |  | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario50537.130895058@dominio6940.8974566518382.com | (13.691700092921822) 97238.1650116393494-8501.805538024737 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 903 | 3095 | 0.034699 |  | Tuesday | 16
Retirada de materiais que sobraram de obras | Luan, bom dia! Sobrou alguns materiais de obras/serviços realizados no Tapajós pelo time de Manutenção, e está espalhado no estacionamento externo. Solicito a retirada desse material, por favor. Segue em anexo foto. Obrigada! Atenciosamente, Thais | solved | 2023-01-03 11:13 | normal | 2023-05-16 14:52 | MG | ZENDESK | 2023-01-03 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario68709.75075431318@dominio70783.555628032031.com | (51.007906255418227) 9480.15174395216189-7617.4119420340312 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 2013 | 133.1524 |  | Tuesday | 11
Cercas e Muros - Gradil estacionamento do Bolsão | Gradil do estacionamento danificado por possível colisão. Não foi possível identificar o responsável pelas câmeras. Equipe orgânica realizou reparo emergencial e foi acionado prestador para cotação do serviço. | solved | 2022-09-20 17:54 | normal | 2023-05-16 14:52 | MG | ZENDESK | 2023-02-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario76129.403050017136@dominio72381.814034509953.com | (46.391074264520356) 91916.4879419015117-1688.3033119218417 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 1078 | 237.8738 |  | Tuesday | 17
Pavimentação - Trinca pavimentação | Bom dia Luan! Em ronda realizada no condomínio identifiquei que as trincas próximo ao sargetão e próximo as bocas de lobo do condomínio tem aumentado consideravelmente. Necessário avaliação. | closed | 2022-07-19 11:26 | low | 2023-05-16 14:51 | MG | ZENDESK | 2022-07-19 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario50164.56012317061@dominio41660.151687216094.com | (92.067914071932819) 99988.9908938607387-5020.5102515023236 | Cliente 2825 | Usuário -8157 | Usuário Responsavel 9450 | 611 | 301.1424 |  | Tuesday | 11
Tampa Caixa de Drenagem Danificada | Tampa de caixa de concreto trincada no pátio. Serviço em execução pela empresa GM Reformas. | solved | 2023-05-09 08:14 | normal | 2023-05-16 14:50 | MG | ZENDESK | 2023-05-01 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario42644.451774026507@dominio29228.419860447419.com | (30.40215350246298) 95995.8727042700684-4727.16334350974 | Cliente 2825 | Usuário 3381 | Usuário Responsavel 9450 | 2977 | 7.2752 |  | Tuesday | 8
Acabamentos | Acabamentos | solved | 2023-05-05 11:16 | normal | 2023-05-16 14:48 | MG | PLATAFORMA | 2023-05-01 |  | ['contagemiig2m1'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario43295.236312205@dominio44145.997807432832.com | (14.09172727510637) 92835.4643309132443-8571.87059251877 | Cliente 9194 | Usuário -7395 | Usuário Responsavel 9450 | 2954 | 11.1472 |  | Friday | 11
Log II - Fissuras e buracos em pavimentação | Prezados, bom dia! Tudo bem? Em ronda na data de hoje foi verificado fissuras e um grande buraco em nossa pavimentação do Condomínio. Onde no mesmo acumula grande volume de água. Anexo fotos para melhor entendimento. | solved | 2023-02-15 11:12 | normal | 2023-05-16 14:42 | MG | ZENDESK | 2023-02-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85918.406304562348@dominio46138.574079600272.com | (41.274350881931113) 91655.8871714212457-9936.1881315527862 | Cliente 2825 | Usuário -3330 | Usuário Responsavel 9450 | 2349 | 90.1463 |  | Wednesday | 11
Log II - Muro Externo (Trincas) | Boa tarde! Muro externo do Condomínio apresenta várias trincas e rachaduras. Já tratadas no período de 2020/2021. Após constantes chuvas no período rachadura evidenciando maior abertura. Anexo fotos do muro externo. STATUS: Chamado Aberto | solved | 2023-01-10 15:36 | high | 2023-05-16 14:40 | MG | ZENDESK | 2023-01-10 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9849.4768071859635@dominio18671.134859651513.com | (27.382211586746418) 96126.9955784329277-8679.3809196794446 | Cliente 2825 | Usuário -1883 | Usuário Responsavel 9450 | 2081 | 125.9615 |  | Tuesday | 15
Piso Cerâmico | Piso Cerâmico | closed | 2023-04-27 08:27 | normal | 2023-05-16 14:29 | ES | PLATAFORMA | 2023-04-27 | 50 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Predial | Piso Cerâmico |  | 60 | 60 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario56866.614597178086@dominio36305.42054364764.com | (54.472618420392571) 97578.501389916988-8981.5481383921851 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel -9367 | 2917 | 19.2507 | 50 | Thursday | 8
Revitalização de Totens | Iniciado em 17/04/2023. Seguem fotos: | solved | 2023-04-18 14:32 | normal | 2023-05-16 14:10 | SP | ZENDESK | 2023-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Comunicação visual |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76870.424412688648@dominio81653.764202448278.com | (2.3706378853450492) 94314.9494580454821-578.45964893365533 | Cliente 2825 | Usuário 9324 | Usuário Responsavel 2828 | 2858 | 27.9847 |  | Tuesday | 14
Quadro de energia ETE sem identificação - (ATIVO VENDA) | Quadro de energia elétrica da ETE sem identificação. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/BSFtsyO9cqJ6Jz4Jo1g4var1O/?name=image.png) | solved | 2023-05-16 11:04 | normal | 2023-05-16 11:11 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario35054.961891036968@dominio97513.0838641488.com | (34.271584254110309) 957.777968345019119-244.92578865274405 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3092 | 0.0043866 |  | Tuesday | 11
Piso vestiário com manchas - (ATIVO VENDA) | Jessica, Vamos tentar limpar o piso com a mistura indicada na limpeza de uma recepção de locatário, com sapólio e vinagre. caso não funcione para o vestiário, o indicado no relatório é a troca do piso. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Kqm9tSocKCcS2aJmpjefEkCvL/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/8xkpnHc7FK82VNZ7J895AGq5X/?name=image.png) | solved | 2023-05-10 12:49 | high | 2023-05-16 10:13 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Predial | Piso Cerâmico |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14351.731538611553@dominio87739.9500242356.com | (35.362524362187663) 91584.6318761274281-1253.7585638366063 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3007 | 5.8913 |  | Wednesday | 12
Demolição para novo portão de doca - G1 M3 | demolição de alvenaria da doca 12 | solved | 2023-04-24 11:58 | normal | 2023-05-16 09:46 | SP | ZENDESK | 2023-04-24 |  | ['sumareg1m3'] | LOG Sumaré |  | Galpão 01 |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99585.7155624133@dominio84218.531424632965.com | (32.329928367578944) 91316.8457713487405-3439.4572349469358 | Cliente 2825 | Usuário 1381 | Usuário Responsavel -5348 | 2889 | 21.9082 |  | Monday | 11
Execução de Barbacã Muro de Arrimo | Necessário execução de barbacã muro de arrimo lateral G4 Em execução com a empresa Aço Mais | solved | 2023-05-09 08:26 | normal | 2023-05-16 09:21 | MG | ZENDESK | 2023-05-01 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Drenagem |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario4836.5896199551416@dominio38385.826998216551.com | (18.33206142873675) 98044.7809009729772-9399.7915116612512 | Cliente 2825 | Usuário 9342 | Usuário Responsavel 9450 | 2979 | 7.0382 |  | Tuesday | 8
Estrutural - trilho do portão danificado | Trilho do portão de entrada do condomínio está danificando impossibilitando o fechamento da portaria. Foi solicito a equipe de PC o detalhamento para o trilho reforçado na área. Nos não temos este detalhamento até o momento. Foi decidido n última reunião de Operação/Manutenção 09/05 que faremos um piloto no condomínio para tratamento do conjunto. Estou realizando o levantamento dos serviços para estimativa de custos. | closed | 2022-05-10 14:38 | high | 2023-05-16 08:40 | MG | ZENDESK | 2023-01-30 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario92259.829362432778@dominio88022.110804269134.com | (57.10112057980399) 98423.69873796566-7633.9189905169642 | Cliente 2825 | Usuário 9333 | Usuário Responsavel 9450 | 227 | 370.7514 |  | Tuesday | 14
Vazamento em 2 conexões das tubulações de incêndio da Portaria | Atividade será executada pela Setprojetos. Sem custos, será realizada juntamente com o reparo na Casa de Bombas. | closed | 2023-05-12 16:10 | normal | 2023-05-16 07:53 | MG | ZENDESK | 2023-05-12 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario4950.5846238096956@dominio22735.265331697061.com | (3.100297154941182) 96273.1171137151605-55.671945276528824 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3057 | 3.655 |  | Friday | 16
Reparo em vazamento na Casa de Bombas | Reparo em vazamento nas conexões da Casa de Bombas. Atividade será realizada pela Setprojetos Caminhão pipa durante o procedimento: Custo pipa R$355,00 + R$120,00 cada hora de permanência Comunicado de interrupção enviado a seguradora. | solved | 2023-04-13 10:48 | normal | 2023-05-16 07:52 | MG | ZENDESK | 2023-04-13 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario76051.7138788808@dominio83803.417978943835.com | (8.4359666364879082) 92287.9765964005855-9775.3381467704658 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2806 | 32.8777 |  | Thursday | 10
Tampa caixa de Passagem - Piso Concreto | Piso Concreto | closed | 2022-12-14 12:01 | normal | 2023-05-15 14:31 | RJ | ZENDESK | 2022-12-14 |  | ['camposig6m1', 'camposig6m2', 'camposig6m3', 'camposig6m4', 'camposig6m5', 'camposig6m6', 'camposig6m7'] | LOG Campos I |  | Galpão 06 | Predial | Piso Concreto |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario74825.302777730467@dominio55408.565028736193.com | (63.92826487869754) 95742.728598786478-4279.7554380979245 | Cliente -60 | Usuário -1325 | Usuário Responsavel -9367 | 1882 | 152.104 |  | Wednesday | 12
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | closed | 2023-05-10 16:52 | high | 2023-05-15 11:12 | SP | PLATAFORMA | 2023-05-10 | 3 | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32054.405748594007@dominio69037.993723980035.com | (89.7455060133652) 93223.1755889840147-2542.8176028669418 | Cliente -6637 | Usuário 8084 | Usuário Responsavel -8452 | 3020 | 4.764 | 3 | Wednesday | 16
Instalação de DPS | **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** Instalar DPS´s (Dispostivos protetores de surto) nos circuitos de alimentação AC, circuitos de comunicação, circuito de sirene e na fonte auxiliar afim de se proteger estes circuitos contra descargas atmosféricas e outros surtos que possam ocorrer. | closed | 2023-03-08 13:47 | normal | 2023-05-15 09:17 | BA | ZENDESK | 2023-03-08 |  | Área Social Comum | LOG Feira de Santana |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | FABRICAÇÃO / ENTREGA DE MATERIAIS | MANUTENÇÕES | usuario52391.942018336777@dominio55873.368596711429.com | (91.300731478637942) 96748.8609615487312-639.292789185808 | Cliente 2825 | Usuário -3470 | Usuário Responsavel -8452 | 2504 | 67.8128 |  | Wednesday | 13
Reparo concertinas (ATIVO VENDA) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/zSitF61x5AWOax24NYlvDmMHt/?name=image.png)- ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/iOpLjpGDlXJE1gL671VqAd95f/?name=image.png) ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/AlWAICGcscPoFWiAj1HnerNZ6/?name=image.png) | closed | 2023-05-10 13:10 | normal | 2023-05-15 08:29 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  |  |  | EM COTAÇÃO | MANUTENÇÕES | usuario27512.13566030069@dominio22192.43395957788.com | (50.216284490546641) 96489.6806816044-7191.1670562753943 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3009 | 4.805 |  | Wednesday | 13
Pavimentação | Pavimentação | closed | 2023-05-12 09:41 | normal | 2023-05-14 17:32 | ES | PLATAFORMA | 2023-05-12 | 2 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II | Limpeza está sendo executado porem vejo oportunidades ainda em relação a limpeza | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54206.978527845858@dominio2263.788746983289.com | (27.591900795927177) 92486.812974673217-3176.324281490125 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 903 | 3043 | 2.3275 | 2 | Friday | 9
Alvenarias | Alvenarias | closed | 2023-04-26 15:36 | normal | 2023-05-12 15:10 | SP | PLATAFORMA | 2023-05-02 |  | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Predial | Alvenarias |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65491.735054566925@dominio32019.86670178036.com | (3.5574140764201219) 92056.5646696204553-6190.9071096081016 | Cliente -2196 | Usuário 8235 | Usuário Responsavel -5348 | 2914 | 15.9817 |  | Wednesday | 15
Condomínio - ETEs necessitam de pintura externa | Ete necessita pintura externa. | solved | 2022-07-18 11:06 | normal | 2023-05-12 08:49 | MG | ZENDESK | 2022-07-11 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Acabamentos |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario99644.27564810733@dominio12793.532614179398.com | (56.148262079297808) 97598.2957675303524-4686.53682239449 | Cliente 2825 | Usuário 958 | Usuário Responsavel -3976 | 604 | 297.9052 |  | Monday | 11
Tapete de borracha e caixa porta luva - (ATIVO VENDA) | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/Y8AaC3fBbsRnl25NpXDRKCEJB/?name=image.png) | solved | 2023-05-10 13:43 | normal | 2023-05-11 15:03 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72996.113713611718@dominio21942.619278754148.com | (62.683411535996328) 91669.6231899167328-7261.6298635040184 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 3014 | 1.0557 |  | Wednesday | 13
Palmeira morta - (ATIVO VENDA) | Palmeira morta em garantia, será retirada e plantada uma nova em outro local, teremos o custo somente do caminhão munck. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/VrmnSQXGHL0P7C55K1lFlvIs8/?name=image.png) | closed | 2023-05-10 12:55 | normal | 2023-05-11 15:01 | RS | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario64254.869257332881@dominio85928.50967667895.com | (84.733870987392351) 94713.7046808974819-8493.5778502667854 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2828 | 3008 | 1.088 |  | Wednesday | 12
Luminária do Apoio Caminhoneiro Queimada | Luminária em estoque. Substituição será realizada pela zeladoria. | solved | 2023-05-11 11:31 | normal | 2023-05-11 12:05 | MG | ZENDESK | 2023-05-11 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario68139.3667919905@dominio14870.167737031645.com | (96.241162894368031) 9926.14518660398551-4176.6397944905348 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3036 | 0.023032 |  | Thursday | 11
Instalações Elétricas | Instalações Elétricas | closed | 2023-05-09 14:26 | normal | 2023-05-11 09:44 | SP | PLATAFORMA | 2023-05-09 |  | ['papag2m5'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario72049.869849225972@dominio21732.206546735837.com | (31.710429940922772) 96819.0819178960328-4196.0275408092239 | Cliente -7967 | Usuário 6621 | Usuário Responsavel -5348 | 2989 | 1.8039 |  | Tuesday | 14
Instalações Elétricas | Instalações Elétricas | closed | 2023-05-05 11:40 | normal | 2023-05-11 09:43 | SP | PLATAFORMA | 2023-05-05 |  | ['papag2m4'] | LOG Papa |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario83670.805424673323@dominio57127.3694255365.com | (43.493891316518663) 99275.0877988284064-1094.548074146127 | Cliente -1148 | Usuário -5850 | Usuário Responsavel -5348 | 2957 | 5.9183 |  | Friday | 11
Muro estacionamento externo com pintura desgastada | Pintura será realizada pela zeladoria. Tinta cedida por manutenções | solved | 2023-05-10 16:57 | normal | 2023-05-11 08:09 | MG | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3657.8207727800614@dominio56924.399160208406.com | (27.284952270639632) 96678.7841316194945-8500.5309556515258 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3022 | 0.63336 |  | Wednesday | 16
Subestação G5 necessitando de revitalização na pintura | Pintura será realizada pela zeladoria. Tinta cedida por manutenções | closed | 2023-05-10 16:55 | normal | 2023-05-11 08:08 | MG | ZENDESK | 2023-05-10 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81463.153327851483@dominio26103.407280545758.com | (12.887431743532259) 91835.8102033928542-3870.7895821343782 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 3021 | 0.63428 |  | Wednesday | 16
Pintura de Guias | Pintura de guias padrão LOG ( cor concretro Suvinil) | solved | 2023-05-10 14:14 | normal | 2023-05-10 14:18 | PR | ZENDESK | 2023-05-01 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario17972.565323723909@dominio97925.099494016307.com | (31.867602327902073) 94277.9753339945028-714.86724280503643 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 2828 | 3018 | 0.0023843 |  | Wednesday | 14
Poda vegetação - (VENDA ATIVO | A-067 LOG 20/mai Realizar poda Operaçoes A-068 LOG 20/mai Realizar poda Operaçoes A-069 LOG 20/mai Realizar poda Operaçoes A-070 LOG 20/mai Realizar poda Operaçoes A-071 LOG 20/mai Realizar poda Operaçoes A-072 LOG 20/mai Realizar poda Operaçoes | solved | 2023-05-09 13:56 | normal | 2023-05-10 14:17 | PR | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario25434.601047693806@dominio71121.8651527085.com | (76.291639950373124) 99266.7645361418126-8343.27917181708 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2986 | 1.0147 |  | Tuesday | 13
MANUTENÇAO DO PISO TÁTIL | Piso tátil que passa por cima de umas caixas de passagem, ficou elevado, podendo causar acidentes. é necessário Retirar o piso , e fazer a correção, deixando num só nível. | solved | 2023-01-26 13:53 | normal | 2023-05-10 13:55 | PA | ZENDESK | 2023-01-26 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25069.250754114091@dominio12038.020022211771.com | (49.157929157533658) 9441.506730000159-1870.7205537650898 | Cliente 2825 | Usuário 9398 | Usuário Responsavel 2498 | 2204 | 104.0011 |  | Thursday | 13
Revitalização da Grama | Em vários pontos do Paisagismo a grama morreu e hoje temos apenas pragas, precisamos recompor os taludes principais com grama e os que ficam atrás dos galpões sugiro recompor com hidro-semeadura. | solved | 2023-01-03 11:48 | normal | 2023-05-10 13:54 | GO | ZENDESK | 2023-01-03 |  | Área Social Comum | LOG Goiânia |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario22001.488823955413@dominio78537.864574103733.com | (47.097033529960761) 96314.2387052592421-8077.3560360735282 | Cliente 2825 | Usuário -1090 | Usuário Responsavel -8481 | 2014 | 127.088 |  | Tuesday | 11
Erosão do talude na APP e Canaletas danificadas | Erosão do talude na APP danifica canaletas, conforme imagens abaixo. | solved | 2022-12-06 17:52 | normal | 2023-05-10 11:33 | RS | ZENDESK | 2022-12-06 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58393.165471388231@dominio57799.2045157704.com | (58.269645841907511) 99557.6804992660964-1188.6076482045148 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 1796 | 154.7366 |  | Tuesday | 17
Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção - Casa de Bombas | Boa Tarde! Seguem as pendências apontadas no Laudo Relatório de Inspeção, Teste e Manutenção - Casa de Bombas - O sistema de pré-aquecimento do motor diesel não está funcionando, constatamos que o termostato não está atuando e deve ser substituído - O tanque de combustível não está aterrado - Falta acabamento nos cabos da chave de fluxo da casa de bombas.(Cabos Expostos) Ações a serem tomadas pelo cliente - Substituir Sensor (Termostato - Aterrar Tanque de combustível. - Realizar acabamento nos cabos da chave de fluxo casa de bombas | closed | 2023-05-06 16:08 | high | 2023-05-10 11:08 | ES | ZENDESK | 2023-05-05 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77173.2760426306@dominio59250.410900162839.com | (78.637190516126537) 95462.5378480352865-7531.3982304360479 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -8452 | 2967 | 3.7914 |  | Saturday | 16
SPRINKLERS / RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SISTEMA / Pendências | Boa Tarde! Segue lista de pendências do **RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SISTEMA DE SPRINKLERS** Nesta data foram efetuadas as inspeções e testes nas válvulas de governo sendo constatado os seguintes problemas - VGA 1 está com manômetro da rede de alimentação avariado - VGA 3 está com manômetro da rede de alimentação avariado - VGA 9 está com dreno da válvula de alívio cortada - VGA 12 está com manômetro da rede de alimentação avariado e gongo hidráulico avariado - VGA 14 está com chave de fluxo avariada e linha de dreno do gongo danificada Ações a serem tomadas - Substituir 03 manômetros. - Efetuar reparo das linhas de dreno da válvula de alívio e do gongo. - Substituir 01 gongo hidráulico - Substituir 01 chave de fluxo | closed | 2023-05-06 16:15 | high | 2023-05-10 11:07 | ES | ZENDESK | 2023-05-04 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio paredes |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario71919.955326688083@dominio10184.131206450591.com | (1.7504654445713914) 98972.3292158001077-8166.8489351795715 | Cliente 2825 | Usuário 903 | Usuário Responsavel -8452 | 2968 | 3.7859 |  | Saturday | 16
Pavimentação | Pavimentação | solved | 2023-03-10 15:51 | normal | 2023-05-09 17:55 | PR | PLATAFORMA | 2023-03-10 |  | ['londrinag1m1', 'londrinag1m20'] | LOG Londrina |  | Galpão 01 | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario14718.48230473607@dominio21785.523240295053.com | (40.257728261376052) 99580.8866399390918-5194.9328765222526 | Cliente -5798 | Usuário -6758 | Usuário Responsavel -5348 | 2546 | 60.0864 |  | Friday | 15
RETROFIT- RETIRADA PORTOES ANTIGOS DE DOCA G1 E G2 | RETIRADA PORTOES DE DOCA G1 | closed | 2023-02-17 09:17 | normal | 2023-05-09 17:39 | SP | ZENDESK | 2023-02-17 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Retrofit Condomínios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22199.86914963476@dominio16865.94200197664.com | (47.730184016874858) 91200.0429290127274-6559.0865663655422 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2374 | 81.3486 |  | Friday | 9
TROCA PORTÃO DE DOCA | Retrofit troca dos portões de doca G1 e G2 | solved | 2022-06-15 10:51 | high | 2023-05-09 17:39 | SP | ZENDESK | 2022-05-09 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Retrofit Condomínios |  | 1530 | 1530 | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47345.507412456544@dominio45287.036573349789.com | (69.630671256569514) 91900.8481696427427-4467.1831904346909 | Cliente 2825 | Usuário 7554 | Usuário Responsavel -5348 | 374 | 328.2828 |  | Wednesday | 10
Buraco asfalto portaria | Seguem fotos | solved | 2023-02-15 10:18 | low | 2023-05-09 17:31 | SP | ZENDESK | 2023-02-14 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61706.420569338479@dominio23266.289871704445.com | (41.23728340977533) 92580.1989524320466-8051.9228036011118 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2347 | 83.301 |  | Wednesday | 10
Substituição lâmpada em curto | Favor verificar a substituição da lâmpada localizada na área entre o restaurante e a sala de descanso que se encontra piscando intermitente. | closed | 2023-04-20 17:42 | normal | 2023-05-09 16:58 | PR | ZENDESK | 2023-04-20 |  | Restaurante | LOG São José dos Pinhais |  | Restaurante | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario85168.986926821308@dominio63796.409772323728.com | (72.7224484028473) 94055.8501606964041-7475.00838999226 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -5348 | 2885 | 18.9691 |  | Thursday | 17
Revitalização escada marinheiro do G3. | Escada marinheiro do G3 com pontos de ferrugem, necessitando revitalização. ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/yJnjsRtbO1tiVAf8gO8MqAGY9/?name=image.png) | solved | 2022-08-12 16:17 | normal | 2023-05-09 14:47 | PR | ZENDESK | 2022-07-27 |  | ['londrinag3m1'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario45560.698595984519@dominio39690.3088580859.com | (45.502042159218242) 93426.8681377760131-9925.7555975162559 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8101 | 753 | 269.9371 |  | Friday | 16
Aumento da caixa de gordura da ETE | Aumento na caixa de gordura da ETE. Projeto enviado pelo time de PC para orçamento (mesma situação que teve no LOG Rio). Solicitado orçamento para Eng Job . | closed | 2022-06-21 09:49 | normal | 2023-05-09 14:44 | PR | ZENDESK | 2022-06-21 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  |  |  | EM COTAÇÃO | OPERAÇÕES | usuario82669.221538523212@dominio6695.3400085053418.com | (96.95203874447958) 97810.3818214125868-1407.2814825551097 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8101 | 418 | 322.2051 |  | Tuesday | 9
TROCA DE 2 BOTOEIRAS DE INCÊNDIO | Necessário a troca de 2 botoeiras de incêndio que estão apresentando falha de comunicação. Equipamentos já comprados e a troca será realizada na próxima visita da Alertron, agendada para o dia 05/05/2023. | solved | 2023-05-02 14:33 | normal | 2023-05-09 14:07 | SP | ZENDESK | 2023-05-02 |  | ['hortolandiag1m2'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario52634.053513520841@dominio31861.011128669787.com | (33.202665810255) 93336.6792710653676-2229.0970191338338 | Cliente 2825 | Usuário -2737 | Usuário Responsavel 2828 | 2936 | 6.9817 |  | Tuesday | 14
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | closed | 2023-04-14 15:11 | normal | 2023-05-09 14:06 | SP | PLATAFORMA | 2023-04-14 | 3 | ['jundiaig1m2'] | LOG Jundiaí | Uma das goteiras apareceu maior ainda | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario15430.873962149128@dominio20161.475718065332.com | (42.408248525506828) 96712.0563494614426-6756.6905129620682 | Cliente -6637 | Usuário 8084 | Usuário Responsavel -8452 | 2832 | 24.9545 | 3 | Friday | 15
Limpeza Caixa D'Água | Seguem email e mapa de cotação. | solved | 2023-04-12 13:14 | normal | 2023-05-09 14:05 | SP | ZENDESK | 2023-04-12 |  | Área Social Comum | LOG Gaiolli |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario53169.750704475504@dominio71394.9637935165.com | (61.507564492398387) 99173.4436827338614-6449.3994814921552 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8485 | 2795 | 27.0355 |  | Wednesday | 13
Cobertura da Cabine Primária | Venho por meio deste abrir este chamado em caráter de URGÊNCIA referente a pontos de infiltrações na laje e na alvenaria da cabine primária do condomínio evidenciados no dia 24/02/2023. Informo que a goteira atingiu o disjuntor geral do condomínio o que provocou um curto e uma "explosão" na Cabine Primária. **AÇÕES TOMADAS.:** Foi acionado a primtec, enel e carmehil para a troca do disjuntor e correção das fases que romperam no poste. Fizemos também o cobrimento do telhado com o uso de cavaletes, lona e corda. Precisamos do apoio urgente. Informo que o fato ocorreu por volta das 14:30h do dia 24/02 e a resolução do problema às 21:10h do mesmo dia (Condomínio ficou sem energia durante este período). Porém, informo que a infiltração não foi sanada, fizemos o cobrimento com lona como forma paliativa. Aproveito para solicitar uma inspeção nas demais subestações. Em anexo NF do disjuntor. | solved | 2023-02-27 10:55 | urgent | 2023-05-09 11:22 | CE | ZENDESK | 2023-02-24 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47682.079078596078@dominio65809.130625892.com | (1.7808960330918726) 91527.2369458938122-7008.4361692517759 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 2498 | 2421 | 71.0193 |  | Monday | 10
Tubulação de irrigação quebrada G5 | Tubulação quebrada. Reparo será realizado pela zeladoria Material estocado. | solved | 2023-05-09 07:52 | normal | 2023-05-09 09:13 | MG | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario90939.690438117148@dominio16560.647441177873.com | (12.740403507405704) 9371.4335874988418-9713.1481402707232 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2976 | 0.056574 |  | Tuesday | 7
Bebedouro portaria com vazamento | Bebedouro apresentando vazamento. Reparo será realizado pela zeladoria | solved | 2023-05-09 08:21 | normal | 2023-05-09 09:12 | MG | ZENDESK | 2023-05-09 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42993.219981152783@dominio910.16768755608382.com | (3.7152494127375495) 91505.1776312523039-3529.6106510928844 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2978 | 0.035301 |  | Tuesday | 8
Manutenção predial - Recuperação bloco de sustentação rede incêndio | Necessário reconstrução e pintura de alvenaria do bloco de sustentação da tubulação de incêndio atras do G2M1. Solicitação de Orçamento enviada para as empresas GM Edificações / Kactos / Michael. Att, | closed | 2023-03-03 13:27 | normal | 2023-05-09 08:09 | MG | ZENDESK | 2023-03-02 |  | Área Social Comum | LOG Contagem III |  | Área Social Comum | Predial | Alvenarias |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario7987.0562598846072@dominio67013.436845530159.com | (67.738991788738275) 95078.0459201341146-655.39632878251689 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 2468 | 66.7794 |  | Friday | 13
Condomínio - Base de Sustentação da Tubulação de Incêndio | Estrutura está com aspecto desgastado, necessário uma finalização do serviço. Local: Ao lado do restaurante. Fotos em anexo. | solved | 2023-04-11 09:36 | normal | 2023-05-08 10:47 | MG | ZENDESK | 2023-04-11 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario77305.505301680765@dominio62033.873365966094.com | (15.708098825290712) 93546.8028030530636-331.28601918016767 | Cliente 2825 | Usuário -4730 | Usuário Responsavel -8452 | 2778 | 27.0492 |  | Tuesday | 9
PAREDE DIVISORIA ENTRE 20/21 | ![](https://logadm.zendesk.com/attachments/token/6ApMkvx1vzYDVzYTlHwk5oxfl/?name=image.png) | solved | 2023-02-17 08:33 | normal | 2023-05-08 09:38 | MG | ZENDESK | 2023-02-27 |  | Área Social Comum | LOG Gravataí |  | Área Social Comum |  | Parede de Divisória |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario3654.2004876871383@dominio43830.93216136413.com | (66.136465439536437) 96593.6504083000746-8941.8145409168974 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2371 | 80.0453 |  | Friday | 8
INFILTRAÇÃO G1 - Mercado Livre / G2 - PROFARMA | Boa tarde **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** , tudo bem? Profarma está com dois vazamentos no G2: um é bem crítico pois é na sala de armazenamento de equipamentos de Informática e o outro ainda é aquele vazamento da Junção entre as Docas 34 e 35. No G1, apareceu um vazamento no Módulo 3 que agora será ocupado pelo Mercado Livre. Peço seu apoio para solucionarmos o mais rápido possível. **Jordana Marta Vidigal Cardoso** | closed | 2023-04-28 14:55 | normal | 2023-05-08 09:20 | RJ | ZENDESK | 2023-04-28 |  | ['rio_campo_grandeg2m16', 'rio_campo_grandeg2m17'] | LOG Rio Campo Grande |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79991.35100816749@dominio55350.530599715406.com | (62.779904365973643) 99037.423811885099-4355.4302349584286 | Cliente 6459 | Usuário -6025 | Usuário Responsavel 903 | 2929 | 9.7672 |  | Friday | 14
Luminaria queimada na portaria | Substituição será realizada pela zeladoria. Luminária estocada. | solved | 2023-05-05 15:38 | normal | 2023-05-08 09:15 | MG | ZENDESK | 2023-05-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario98298.466635705452@dominio5687.5360108293871.com | (87.5237551411999) 99830.7633575533764-5548.8488989593152 | Cliente 2825 | Usuário 9699 | Usuário Responsavel -3976 | 2966 | 2.7337 |  | Friday | 15
Tubulação de iirigação rompida no estacionamento ADM | Reparo será realizado pela zeladoria. Peças estocadas | closed | 2023-05-05 15:29 | normal | 2023-05-08 09:13 | MG | ZENDESK | 2023-05-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario91274.95734764298@dominio26084.367412202137.com | (64.876857845249717) 93779.9578041873679-6657.03545885221 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2964 | 2.7386 |  | Friday | 15
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | closed | 2023-04-12 11:54 | normal | 2023-05-08 09:13 | MG | PLATAFORMA | 2023-04-10 |  | ['contagemiig2m1'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65866.139215637973@dominio89192.792014977167.com | (51.391999152261405) 98708.050139861065-6314.7137751173486 | Cliente 9194 | Usuário -7395 | Usuário Responsavel -8452 | 2792 | 25.8881 |  | Wednesday | 11
Registro do vestiário G1 com defeito | Reparo será realizado pela zeladoria. Registro estocado. | solved | 2023-05-05 15:33 | normal | 2023-05-08 09:12 | MG | ZENDESK | 2023-05-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario41746.63944967882@dominio97958.280180634174.com | (25.183259405431375) 92435.4677727289718-9653.9924353016067 | Cliente 2825 | Usuário 1312 | Usuário Responsavel -3976 | 2965 | 2.7353 |  | Friday | 15
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-04-14 12:14 | normal | 2023-05-08 09:12 | RJ | PLATAFORMA | 2023-04-14 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65663.421897199252@dominio98979.767375028387.com | (6.3651153045154745) 9504.55030420780986-6011.2632021890313 | Cliente -7275 | Usuário -1837 | Usuário Responsavel -8452 | 2830 | 23.8732 |  | Friday | 12
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-03-09 17:01 | normal | 2023-05-08 09:11 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-09 |  | ['itatiaiag3m5', 'itatiaiag3m6', 'itatiaiag3m7'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60606.877102261555@dominio60158.081463042749.com | (3.7549602738990711) 92809.9462346353625-2772.0725904727024 | Cliente -7275 | Usuário -1837 | Usuário Responsavel -8452 | 2526 | 59.6737 |  | Thursday | 17
Tubulação de irrigação rompida próximo ao Apoio Caminhoneiro | Tubulação rompida/trincada próximo ao apoio caminhoneiro. Reparo será realizado pela zeladoria. Peças em estoque | solved | 2023-05-05 15:26 | normal | 2023-05-08 09:11 | MG | ZENDESK | 2023-05-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario13189.333856416446@dominio21974.03537146797.com | (33.932431345389944) 97742.4967857007814-885.57894984960478 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2963 | 2.7397 |  | Friday | 15
Reparo de caixas acopladas danificadas no vestiário G1 e G6 | Reparo será realizado pela zeladoria Peças em estoque. | closed | 2023-05-05 15:22 | normal | 2023-05-08 09:02 | MG | ZENDESK | 2023-05-05 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario382.112255292812@dominio95667.51850261596.com | (57.281244555023633) 96917.094723656387-5613.0502002300982 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2962 | 2.7363 |  | Friday | 15
Instalações Elétricas | Instalações Elétricas | solved | 2023-04-19 16:25 | normal | 2023-05-08 09:00 | RS | PLATAFORMA | 2023-04-19 |  | ['gravataig1m12', 'gravataig1m13'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30916.046022749284@dominio42772.318814451217.com | (22.822618317351669) 99322.841906165997-2773.9836336809108 | Cliente -2423 | Usuário 9559 | Usuário Responsavel -5348 | 2870 | 18.6906 |  | Wednesday | 16
Lavagem das fachadas | Lavagem das fachadas, incluir no Capex 2023 | solved | 2022-09-26 09:23 | normal | 2023-05-08 08:52 | PR | ZENDESK | 2022-09-26 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Melhorias |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66002.367288159963@dominio57841.496462352348.com | (77.9144350727731) 95179.2914855919162-5740.8120044231355 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8101 | 1162 | 223.9785 |  | Monday | 9
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-03-14 17:14 | normal | 2023-05-08 08:51 | RJ | PLATAFORMA | 2023-03-14 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario80899.747914937427@dominio96782.587082454615.com | (34.575931505707416) 93334.4451918527789-5954.74914628736 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 2573 | 54.6504 | 5 | Tuesday | 17
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | closed | 2023-04-10 15:55 | normal | 2023-05-08 08:50 | RJ | PLATAFORMA | 2023-04-14 | 5 | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47625.633250465762@dominio41527.974293918043.com | (9.94549591385291) 95180.0925677877422-2071.446827883452 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 2772 | 27.7052 | 5 | Monday | 15
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-04-28 11:54 | normal | 2023-05-08 08:50 | RJ | PLATAFORMA | 2023-05-02 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario32237.034220972382@dominio76030.958677748757.com | (49.447897294394814) 91883.3346799475958-3344.51525296581 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel -8452 | 2926 | 9.8722 |  | Friday | 11
Reforma de Módulos (G6M1 - antiga PTS) | Walerson, boa tarde! A empresa R8 solicita o mais rápido possível a reforma do módulo G6M1, antiga PTS, conforme acordo feito com o Comercial. Serão realizados todos os itens que consta no relatório de vistoria, exceto a remoção das salas no mezanino. Atenciosamente, Thais | closed | 2023-03-06 09:26 | urgent | 2023-05-08 08:48 | MG | ZENDESK | 2023-03-06 |  | ['g6m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 06 |  | Reforma de Módulos |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66037.825624380072@dominio54349.553703736528.com | (4.125623039033508) 97702.491740023579-5115.0301630170761 | Cliente -3435 |  | Usuário Responsavel -9367 | 2471 | 62.973 |  | Monday | 9
Reforma de módulos - G7-M1 | Boa tarde! **Giulliano Digiorgio Andriola Damasceno** , o Giovanni, do Comercial, informou que alinhou com o Walerson a manutenção e troca de motor das portas das docas do G7, que está vago. Segundo ele, temos peças desses portões, que foram retirados do LOG II. O módulo acaba de ser alugado e está com previsão de entrega das chaves na próxima semana. Consegue programar a manutenção, por favor? Segue foto. Obrigada! Atenciosamente, Thais | closed | 2023-04-04 14:21 | urgent | 2023-05-08 08:34 | MG | ZENDESK | 2023-04-04 |  | ['g7m1'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 07 |  | Reforma de Módulos |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario25295.798153056036@dominio14006.00275154659.com | (6.7223490536362256) 91386.7256110770593-7506.8900119507671 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 2748 | 33.7594 |  | Tuesday | 14
Substituição de Mangueira de Incêndio TIPO II 2 1/2 | Realizar troca de 1 und mangueira de incêndio, apontada pela Alertron, pois a mesma se encontra com o acoplamento quebrado. Apontamento da última vista em 21/03/2023 **Giovani Saraiva Teatini Selim De Sales** , eu havia pedido um orçamento para a Extincampos., segue. | solved | 2023-03-30 11:13 | normal | 2023-05-05 16:43 | RJ | ZENDESK | 2023-03-30 |  | Área Social Comum | LOG Campos I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario71650.480425832851@dominio24346.002164540216.com | (88.171141379259566) 99798.33203631317-3027.3077247594247 | Cliente 2825 | Usuário -2842 | Usuário Responsavel 903 | 2717 | 36.2291 |  | Thursday | 11
MEIO-FIO VIA PRINCIPAL | Necessidade de manutenção em alguns pontos do meio-fio da via principal. | solved | 2023-05-05 12:03 | normal | 2023-05-05 12:04 | MG | ZENDESK | 2023-05-04 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30715.488023680831@dominio49762.591282397225.com | (55.035375775148566) 94177.8489331923092-5308.1718688691544 | Cliente 2825 | Usuário -3 | Usuário Responsavel -3976 | 2960 | 0.00059028 |  | Friday | 12
PINTURA EXTERNA | Necessidade de pintura da alvenaria abaixo do gradil externo. | solved | 2023-05-05 11:59 | normal | 2023-05-05 12:00 | MG | ZENDESK | 2023-05-04 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario72365.860877085943@dominio68738.275944689885.com | (75.200570956231829) 98853.5178709261363-6999.3098305389385 | Cliente 2825 | Usuário -3 | Usuário Responsavel -3976 | 2959 | 0.00064815 |  | Friday | 11
Pintura Viária (Garantia) | Acionamento de garantia para refazer a pintura viária, somente pontos com falhas na tinta. | solved | 2023-05-05 11:31 | normal | 2023-05-05 11:40 | SP | ZENDESK | 2023-05-03 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30876.986942443757@dominio64789.084959243119.com | (78.70906619592607) 92051.0071101445669-5080.0734339962846 | Cliente 2825 | Usuário 9324 | Usuário Responsavel -5348 | 2956 | 0.0058449 |  | Friday | 11
Reforma de modulo G1 M1 A | Reparos para entrada de novo locatario. conforme solicitação comercial. | solved | 2023-04-28 08:56 | normal | 2023-05-05 09:49 | SP | ZENDESK | 2023-04-28 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75907.445281986234@dominio9879.5360489235572.com | (6.2392160554479457) 91554.6709049919893-6626.872198402315 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2924 | 7.0366 |  | Friday | 8
Instalações Esgoto/ETE | Instalações Esgoto/ETE | closed | 2023-04-24 14:11 | normal | 2023-05-05 09:42 | SP | PLATAFORMA | 2023-05-02 |  | ['hortolandiag1m3a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18306.743516996477@dominio6261.9507135440126.com | (75.934146112121127) 98856.5182904072826-4161.6499591877 | Cliente 9988 | Usuário -488 | Usuário Responsavel -5348 | 2893 | 10.8135 |  | Monday | 14
Cerca Elétrica rompida e sem concertina | A cerca elétrica na parte dos fundos do condomínio está rompida conforme fotos. Seguem orçamentos para reparo . Favor verificar se custos serão de capex ou iniciaremos a arrecadação. | solved | 2023-03-27 14:09 | normal | 2023-05-04 17:57 | PR | ZENDESK | 2023-03-27 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  |  |  | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario7904.7489451893589@dominio83844.39077889004.com | (14.827164352104203) 9161.7844083558615-3453.3871239199466 | Cliente 2825 | Usuário -5984 | Usuário Responsavel 2828 | 2696 | 38.1582 |  | Monday | 14
Condomínio - Pintura Meio Fio | Iniciado hoje pela Help Manutenções. | closed | 2023-04-24 16:33 | normal | 2023-05-04 10:18 | MG | ZENDESK | 2023-04-24 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43043.532484385134@dominio14798.059698993207.com | (54.0727397403506) 91499.0427429709839-8454.3749689194428 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8485 | 2900 | 9.7396 |  | Monday | 16
Log II - Vazamento Telhado guarita e cabine primaria | Bom dia ! Conforme chuva e relatos realizados na data de ontem 14/02/2023, foi verificado pontos de vazamento em nossa guarita. Não é possível adentrar o local com vazamentos acontecendo, onde internamente possuímos um transformador na guarita. Risco alto de curto e choque. Segue vídeo do momento para melhor entendimento. STATUS: Chamado Aberto | closed | 2023-02-15 11:25 | high | 2023-05-04 10:00 | MG | ZENDESK | 2023-02-15 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96459.333982979151@dominio25863.275903503203.com | (22.858384164221569) 97085.6282631817585-2253.4913161638206 | Cliente 2825 | Usuário -3330 | Usuário Responsavel 9450 | 2352 | 77.9403 |  | Wednesday | 11
LUMINÁRIA QUEIMADA NO GALPÃO | 01 LUMINÁRIA DE LED QUEIMADA NO GALPÃO | solved | 2023-05-04 08:39 | normal | 2023-05-04 08:41 | SP | ZENDESK | 2023-05-01 |  | ['hortolandiag1m1a'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario9918.23358214458@dominio29474.228121410713.com | (21.340349250801655) 91346.5891110286816-6944.5254748834332 | Cliente 2825 | Usuário -2737 | Usuário Responsavel -5348 | 2945 | 0.0014699 |  | Thursday | 8
Estrutura metálica corretivas | Está com goteira no telhado | closed | 2023-03-09 20:46 | normal | 2023-05-03 16:52 | RJ | LIA | 2023-03-09 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario38401.659375197291@dominio68062.343948020047.com | (67.269728600374322) 91855.6421411832109-90.659924330511359 | Cliente 3191 | Usuário 9573 | Usuário Responsavel -8452 | 2529 | 54.8376 |  | Thursday | 20
Estrutura metálica corretivas | Estamos com varios pontos de goteiras no armazém. Produtos sendo avariados devido a chuva. | solved | 2023-03-30 17:58 | high | 2023-05-03 16:52 | RJ | LIA | 2023-03-30 |  | ['itatiaiag2m5'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario39788.173032677063@dominio19893.294461268426.com | (73.181035785174359) 95048.9886052025649-1906.5941723862793 | Cliente 3191 | Usuário 9573 | Usuário Responsavel -8452 | 2726 | 33.9536 |  | Thursday | 17
BOCA DE LOBO COM ASSOREAMENTO NOS FUNDOS | O fundo da boca de lobo na entrada da portaria do log 2 ( lado esquerdo) tem um assoreamento na caixa de drenagem | solved | 2023-04-20 14:00 | normal | 2023-05-03 15:03 | MG | ZENDESK | 2023-04-20 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario97074.591691997441@dominio63552.826594328915.com | (79.9803987068426) 99134.2040453165646-5167.1011175240974 | Cliente 2825 | Usuário 2610 | Usuário Responsavel 9450 | 2877 | 13.0439 |  | Thursday | 13
PINTURA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | Necessidade de revitalização de pintura da sinalização de incêndio da área comum. | closed | 2023-05-03 14:37 | normal | 2023-05-03 14:38 | MG | ZENDESK | 2023-05-03 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73905.191963696561@dominio2346.4108309320072.com | (96.366093239608475) 94984.3473586361815-8833.8069736642083 | Cliente 2825 | Usuário 2802 | Usuário Responsavel -3976 | 2943 | 0.00064815 |  | Wednesday | 14
PINTURA TAMPAS CAIXAS DE PASSAGEM | Necessidade de revitalização da pintura das tampas de caixas de passagem próximo ao restaurante/Adm. | solved | 2023-05-03 14:32 | normal | 2023-05-03 14:33 | MG | ZENDESK | 2023-05-02 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43007.877285292947@dominio7557.8972387870963.com | (20.795435784323509) 95992.831707810039-363.992768346026 | Cliente 2825 | Usuário 9613 | Usuário Responsavel -3976 | 2942 | 0.00091435 |  | Wednesday | 14
Estrutura metálica corretivas - Vazamento Telhado | Estrutura metálica corretivas | closed | 2023-03-06 14:28 | normal | 2023-05-03 14:22 | CE | PLATAFORMA | 2023-03-06 |  | ['fortalezaig4m1', 'fortalezaig4m2'] | LOG Fortaleza I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario60468.512637315485@dominio57795.422434699707.com | (32.395320451970811) 92174.5303698417733-4930.71515760379 | Cliente -224 | Usuário 5884 | Usuário Responsavel -8452 | 2485 | 57.9959 |  | Monday | 14
Recomposição de Trecho de Barreira - Speedrite | Lu, Segue orçamento para recomposição de trecho da barreira speedrite danificada, em decorrência de sinistro. | solved | 2023-04-24 16:04 | normal | 2023-05-03 12:21 | SE | ZENDESK | 2023-04-24 |  | Área Social Comum | LOG Aracaju |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  |  |  | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario68932.1628849156@dominio61352.220226144163.com | (56.509614725257535) 98413.6261468858065-1802.5448389274623 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 6425 | 2897 | 8.8446 |  | Monday | 16
Limpeza com pipa nos pátios do G2 G3 e G4 pós obras | Após finalização de obra de contenção no G2, e juntas de dilatação no G3 e G4 foi necessário limpeza utilizando pipa. CUsto R$710,00 por conta de manutenções. | closed | 2023-05-03 10:21 | normal | 2023-05-03 12:19 | MG | ZENDESK | 2023-05-03 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario81142.643136360624@dominio50999.889528048858.com | (45.306344342998528) 92589.8945832109457-2283.5287917523387 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2941 | 0.082014 |  | Wednesday | 10
Piso Concreto | Piso Concreto | closed | 2023-02-02 17:23 | high | 2023-05-03 08:49 | ES | PLATAFORMA | 2023-02-02 | 2 | ['vianaiig1m10', 'vianaiig1m11', 'vianaiig1m12', 'vianaiig1m13', 'vianaiig1m16', 'vianaiig1m5', 'vianaiig1m6', 'vianaiig1m7', 'vianaiig1m8', 'vianaiig1m9'] | LOG Viana II | Demora no atendimento para reparo das trincas no piso | Galpão 01 | Predial | Piso Concreto |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario42017.291823789696@dominio19969.493379604446.com | (51.514226018179151) 93642.6567084219914-9859.2817819580559 | Cliente -469 | Usuário -6534 | Usuário Responsavel 903 | 2261 | 89.6435 | 2 | Thursday | 17
Aberturas Caixas de Passagem - Asfalto | Estamos com problemas em duas caixas de passagens em frente as docas G1. Uma está com a tampa funda e a outra está com o asfalto caindo em volta. Seguem fotos: | solved | 2023-03-15 13:31 | normal | 2023-05-03 08:24 | SP | ZENDESK | 2023-03-15 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario66395.248920852478@dominio27657.762964975213.com | (68.982049745464167) 93704.9820412039558-4303.1193524561195 | Cliente 2825 | Usuário 9324 | Usuário Responsavel -5348 | 2581 | 48.7862 |  | Wednesday | 13
Meio fio com pintura desgastada | Pintura será realizada pela zeladoria. Ajudante para ajuda no lixamento 5 dias R$170,00 a diária Tinta custeada pela equipe de manutenções Custo com escovão - R$11,90 und - 09 unds | closed | 2023-03-21 15:40 | normal | 2023-05-03 08:15 | MG | ZENDESK | 2023-03-12 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario20657.529220690289@dominio19585.687346973969.com | (54.899463859110526) 98655.4135753339433-4127.6692720960045 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2630 | 42.6909 |  | Tuesday | 15
Instalações elétricas | Troca da luminária externa da em frente a sala do Nilson. | closed | 2023-04-24 17:47 | normal | 2023-05-02 17:05 | ES | LIA | 2023-04-26 |  | ['vianag4m1', 'vianag4m2'] | LOG Viana |  | Galpão 04 | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario6303.7227074754555@dominio54091.005783877874.com | (11.299035121945726) 96020.5191873306285-6771.5188058469248 | Cliente -9405 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -9367 | 2902 | 7.9713 |  | Monday | 17
CORREÇÃO PONTOS DE GOTEIRAS | Diverso pontos de goteiras, que precisam ser corrigidos no galpão da B2W. Já foi acionada empresa responsável pela garantia, aguardando retorno a respeito da data que iniciará as correções | closed | 2023-01-26 15:12 | normal | 2023-05-02 15:35 | PA | ZENDESK | 2023-01-26 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Galpão 01A | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44187.82546606291@dominio6607.8680205498013.com | (59.807009721714834) 97001.4137307654828-31.929747115842879 | Cliente -8785 | Usuário -3002 | Usuário Responsavel -8452 | 2209 | 96.0156 |  | Thursday | 15
PONTOS DE GOTEIRAS GALPÃO STIHL | Piso Concreto | closed | 2023-02-16 09:46 | normal | 2023-05-02 15:34 | PA | PLATAFORMA | 2023-02-16 |  | ['belemg1bm3', 'belemg1bm4', 'belemg1bm5', 'belemg1bm6'] | LOG Belém |  | Galpão 01B | Cobertura | Piso Concreto |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario90815.904953193211@dominio52972.717512859293.com | (81.682930462557607) 92909.8035882807117-9464.11120361687 | Cliente -2735 | Usuário 8175 | Usuário Responsavel -8452 | 2360 | 75.2421 |  | Thursday | 9
Sistema de Esgoto - Esgoto entupido próximo a portaria | Caixas de esgoto próximo a portaria entupidas. Foi identificado a presença de gordura e papel higiênico em excesso. | closed | 2023-04-27 08:18 | normal | 2023-05-02 15:21 | CE | ZENDESK | 2023-04-27 |  | Área Social Comum | LOG Fortaleza I |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  |  |  | NOVA VISTORIA | OPERAÇÕES | usuario61209.421578328904@dominio9918.9283163506843.com | (24.194811966365208) 94650.33771820366-9087.9708856519555 | Cliente 2825 | Usuário -2415 | Usuário Responsavel 6425 | 2916 | 5.2933 |  | Thursday | 8
Transformador Danificado G1 | Transformador que alimenta o G1 apresentou problemas na ultima quinta feira 13/04 Realizamos a compra da nova peça pela empresa HCL Transformadores e enviamos de BH para Uberaba no dia 15/04 A troca foi realizada mas ainda estamos com problemas nos conectores dos cabos de entrada da nova peça. Estamos comprando os componentes para realizarmos a troca. Ainda devemos verificar o transformador que alimenta o G2, pois a peça apresentou observações na ultima manutenção preventiva. Aguardando plano de ação entre Manutenção/Operações para definirmos a estratégia | solved | 2023-04-18 09:31 | normal | 2023-05-02 14:59 | MG | ZENDESK | 2023-04-13 |  | Área Social Comum | LOG Uberaba |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario91405.615404681448@dominio30441.766250787467.com | (92.844396491968325) 95423.483568222985-7921.9556409767065 | Cliente 2825 | Usuário 3381 | Usuário Responsavel 9450 | 2850 | 14.228 |  | Tuesday | 9
Catracas inoperantes | Resolução de catracas inoperantes. | solved | 2022-08-23 15:34 | urgent | 2023-05-02 11:54 | PR | ZENDESK | 2022-08-03 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Predial | Serviços Técnicos |  |  |  | SERVIÇO EM EXECUÇÃO | OPERAÇÕES | usuario37876.241161227568@dominio48508.696200269747.com | (42.219965855001838) 94861.4935574418278-2103.1914354048595 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 8101 | 830 | 251.847 |  | Tuesday | 15
PAREDE DIVISORIA 18/19 | MO FECHADO COM MOUNTAIR | solved | 2023-03-10 09:19 | normal | 2023-05-02 10:17 | RS | ZENDESK | 2023-03-10 |  | ['gravataig1m18', 'gravataig1m19'] | LOG Gravataí |  | Galpão 01 |  | Parede de Divisória |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario12358.766235890607@dominio31342.600177867964.com | (27.344476642000423) 98872.7169202157656-2489.7468123298759 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2534 | 53.0408 |  | Friday | 9
Reforma de modulo g1 m3 e 4 | Reforma geral de modulo | closed | 2023-04-17 08:32 | normal | 2023-05-02 10:16 | SP | ZENDESK | 2023-04-17 |  | ['itatiaiag1m3', 'itatiaiag1m4'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario20142.1289484665@dominio4356.9015098870468.com | (66.943176255052549) 95794.387367516857-5195.654353399188 | Cliente 2825 | Usuário 652 | Usuário Responsavel -5348 | 2833 | 15.0721 |  | Monday | 8
Granvita G3 M8/M9- Acabamentos Janelas | Acabamentos | closed | 2023-04-12 15:21 | normal | 2023-05-02 09:41 | MG | PLATAFORMA | 2023-04-12 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Predial | Esquadrias e Acessórios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario84724.341778967791@dominio82410.6646691161.com | (55.255206337787179) 91789.6625679298038-7230.6918086731448 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -9367 | 2797 | 19.7638 |  | Wednesday | 15
Condomínio - Iluminação Externa | A equipe de segurança noturna sinalizou que toda a frente do condomínio e a entrada (inclusive estacionamento bolsão) estão com pouca iluminação. Para melhorar a visibilidade do porteiro e a ronda do vigilante é necessário a instalação de novos pontos de luz nessas áreas. Observações: 1) O poste instalado atrás do prédio adm está apagado; 2) Um refletor do G1 está apagado; 3) Três refletores no G2 estão apagados. Segue fotos em anexo. | solved | 2023-04-18 17:35 | normal | 2023-05-02 08:44 | MG | ZENDESK | 2023-04-18 |  | Área Social Comum | LOG Juiz de Fora |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario61142.570531618076@dominio34539.391464529122.com | (30.561571032321872) 92674.7761777007968-5098.8330848847063 | Cliente 2825 | Usuário -17 | Usuário Responsavel -9367 | 2861 | 13.6316 |  | Tuesday | 17
Instalações de Esgoto - Caixas de Passagem | Walerson, bom dia! Na data de hoje 05/12, realizamos a limpeza das caixas de passagem de esgoto/gordura do Plaza Tapajós, e a equipe que realizou a limpeza relatou que as caixas estão rachadas e o resíduo está indo para o solo. Será necessário uma avaliação e reparo. Segue em anexo vídeos. Atenciosamente, Thais | closed | 2022-12-05 09:28 | high | 2023-04-30 17:26 | MG | ZENDESK | 2022-12-05 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Esgoto/ETE |  |  |  | EM REVISÃO | MANUTENÇÕES | usuario24189.283601129824@dominio55441.785895960173.com | (27.072066333336874) 96129.0211906933291-7862.0082466395061 | Cliente 2825 | Usuário 4593 | Usuário Responsavel 9450 | 1782 | 146.3323 |  | Monday | 9
Alvenarias - Infiltração | Bom dia! Loja 3 novamente com problemas de infiltração vindo dos fundos da loja, pelo condomínio residencial. Segue em anexo vídeo. Att, Thais, | closed | 2023-01-12 10:18 | high | 2023-04-30 16:56 | MG | ZENDESK | 2023-01-12 |  |  | Plaza Tapajós |  | ['loja_3t'] | Predial | Alvenarias |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario62008.037018728864@dominio34533.9181457641.com | (61.255504810830985) 92474.8394164660172-7468.51254947444 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 2087 | 108.2764 |  | Thursday | 10
Tampa de concreto quebrada em frente a Padaria - Caixa Elétrica | Boa tarde, Luan Estamos com mais uma tampa de concreto da caixa de elétrica quebrada, essa é em frente a Padaria. Segue em anexo foto. Consegue incluir junto com a tampa que está sendo providenciada pelo ticket #2012 ? Segue em anexo foto. Atenciosamente, Thais | closed | 2023-04-04 16:47 | normal | 2023-04-30 16:49 | MG | ZENDESK | 2023-04-04 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario81740.412509771224@dominio20533.796265324014.com | (32.706175051786772) 96613.5961386258987-1472.8575133182999 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 2754 | 26.0012 |  | Tuesday | 16
Tampa de concreto quebrada em frente ao Restaurante - Caixa Elétrica | Luan, bom dia! Durante a manutenção de elétrica para correções na Academia, a tampa de concreto que já estava trincada acabou quebrando totalmente, e agora a caixa está sem tampa e totalmente aberta. Consegue nos ajudar para a confecção de uma nova tampa para o local, por favor? Segue em anexo fotos. Atenciosamente, Thais | closed | 2023-01-03 11:09 | urgent | 2023-04-30 16:48 | MG | ZENDESK | 2023-01-03 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Predial | Calçadas e Passeios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96673.764159106329@dominio14384.282911053679.com | (47.308637832464555) 91439.0488195264975-5308.808305900543 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 2012 | 117.2354 |  | Tuesday | 11
Tampa caixa de passagem - Elétrica | Luan, boa tarde! Conforme conversamos, roubaram a tampa da caixa de passagem elétrica no Plaza Tapajós. Segue em anexo foto. A equipe da GM Reformas fez o isolamento e irá realizar a substituição. | solved | 2023-04-25 15:02 | normal | 2023-04-30 16:47 | MG | ZENDESK | 2023-04-25 |  | Área Social Comum | Plaza Tapajós |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario22353.506982153009@dominio16504.54715470731.com | (79.996986621779541) 91484.7165750552967-9909.110396368962 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 9450 | 2905 | 5.073 |  | Tuesday | 15
Acabamentos - fresta no acabamento das portas das docas | Acabamentos | solved | 2023-04-14 10:46 | normal | 2023-04-30 16:38 | MG | PLATAFORMA | 2023-04-13 |  | ['contagemiig2m1'] | LOG Contagem II |  | Galpão 02 | Predial | Acabamentos |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario41879.743704456458@dominio15687.960636684678.com | (77.816420925375184) 91752.9741348387327-336.8373785943478 | Cliente 9194 | Usuário -7395 | Usuário Responsavel 9450 | 2829 | 16.2444 |  | Friday | 10
Luminárias queimadas na área externa/pátio | Cerca de 30 luminárias queimadas na área externa/pátio | solved | 2023-03-21 11:31 | normal | 2023-04-30 16:30 | MG | ZENDESK | 2023-03-21 |  | Área Social Comum | LOG Contagem II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario96170.2348298092@dominio50434.170131616243.com | (78.288022892940262) 95504.56627053096-259.23440028127487 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2627 | 40.2078 |  | Tuesday | 11
Instalação de nova infraestrutura elétrica (eletroduto) | Instalação de nova infraestrutura elétrica (eletroduto) entre o abrigo da ETAP e a base do Castelo de água de reuso. | closed | 2023-02-02 11:22 | normal | 2023-04-28 17:44 | ES | ZENDESK | 2023-02-02 |  | Área Social Comum | LOG Viana II | obs: ''pendências das estacoes de tratamento de agua ''. | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario78266.072663401123@dominio74810.698953248575.com | (9.6074916249116011) 97924.9288693709659-7922.9110590352639 | Cliente 2825 | Usuário 2097 | Usuário Responsavel 903 | 2248 | 85.2658 |  | Thursday | 11
Instalação de nova infraestrutura elétrica (eletroduto) | Instalação de nova infraestrutura elétrica (eletroduto) entre o abrigo de recalque de água potável e a base do Castelo de água potável. | closed | 2023-02-02 11:17 | normal | 2023-04-28 17:39 | ES | ZENDESK | 2023-02-02 |  | Área Social Comum | LOG Viana II | obs: ''pendências das estacoes de tratamento de agua ''. | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario14877.845234701572@dominio98113.103524323174.com | (24.490721324584158) 96331.718847595429-5072.52724228479 | Cliente 2825 | Usuário -340 | Usuário Responsavel 903 | 2247 | 85.2655 |  | Thursday | 11
Finalizar a instalação da concertina | 1. Pendente repor a concertina no trecho que foi furtado; 2. Pendente repor a concertina no trecho que o Muro caiu. | closed | 2023-02-02 11:47 | normal | 2023-04-28 17:35 | ES | ZENDESK | 2023-02-02 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Predial | Cercas e Muros |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario54065.994998042021@dominio92130.34065076265.com | (52.796814155613909) 95654.2436683846636-2050.719557622313 | Cliente 2825 | Usuário -1759 | Usuário Responsavel 903 | 2250 | 85.2421 |  | Thursday | 11
Instalações Elétricas | Instalações Elétricas | closed | 2023-02-24 14:46 | normal | 2023-04-28 17:35 | ES | PLATAFORMA | 2023-02-24 |  | ['vianaiig1m20', 'vianaiig1m21', 'vianaiig1m22', 'vianaiig1m23', 'vianaiig1m24'] | LOG Viana II |  | Galpão 01 | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario44764.470934327226@dominio70609.482675161955.com | (35.560780947218632) 96318.18630679201-877.20687489019906 | Cliente -1602 | Usuário 2336 | Usuário Responsavel 903 | 2416 | 63.1171 |  | Friday | 14
Log Viana ll - Medidor de Nível | Pendente a automação do reservatório com medidor de Nível; | solved | 2023-03-10 12:17 | normal | 2023-04-28 17:34 | ES | ZENDESK | 2023-03-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario19946.987761676275@dominio10772.532921004324.com | (56.750838039841788) 9486.11194926850914-8236.48709674712 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 903 | 2541 | 49.22 |  | Friday | 12
Log Viana - Ligação Concessionária ao Taça | Pendente a ligação da água da concessionária no castelo TAÇA | closed | 2023-03-10 12:25 | normal | 2023-04-28 17:34 | ES | ZENDESK | 2023-03-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario74134.965599998875@dominio34937.799311554285.com | (93.618524213143957) 94906.3346648809047-1182.3944229890715 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 903 | 2543 | 49.2143 |  | Friday | 12
Log Viana ll - Baterias de Backup Painel Central Alarme | Baterias de Backup Painel Central Alarme: as baterias de backup do painel central de alarme (12V 7Ah) estão subdimensionadas e não possuem capacidade suficiente para atender ao requisito legal de manter o sistema na condição de standby por 24 horas na falta de energia CA ou 15 minutos na condição de alarme geral. Recomendamos que as baterias sejam substituídas seguindo a especificação resultante de um cálculo de baterias que atenda às normas. | solved | 2023-03-23 16:31 | normal | 2023-04-28 17:31 | ES | ZENDESK | 2023-03-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario73640.480827613384@dominio25163.475841176412.com | (16.537497699047766) 91034.1748385295539-6184.9634569500286 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 903 | 2678 | 36.0419 |  | Thursday | 16
Log Viana ll - Manômetro de recalque. Bomba Jockey | Bomba Jockey: Notamos que não há um manômetro no recalque da bomba jockey que, apesar de não ser item normativo, é uma boa prática de instalação, já que sua existência oferece um recurso extremamente importante para o usuário no dia a dia e equipe de manutenção, permitindo verificar rapidamente se a bomba está funcionamento e pressurizando correta. | closed | 2023-03-23 15:25 | normal | 2023-04-28 17:31 | ES | ZENDESK | 2023-03-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario6979.5280435720961@dominio53028.791434137158.com | (86.57597578001706) 98509.9779806782935-3353.0395866232407 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 903 | 2659 | 36.0874 |  | Thursday | 15
Log Viana ll - Módulos de Supervisão Bomba Diesel | Módulos de Supervisão Bomba Diesel: o projeto estabelece que a bomba diesel tenha 03 sinais distintos de supervisão, sendo: ð§ bomba diesel ligada; ð§ bomba diesel manual/desligada; ð§ falha geral bomba diesel. Notamos que a instalação atende essa condição. Entretanto, há um módulo adicional instalado na Bomba Jockey para supervisão de Bomba Jockey Ligada , sinal esse não requerido pelo projeto e usualmente indesejado, já que a bomba jockey normalmente entra em operação algumas vezes por dia, o que vai gerar notificação no painel do sistema de alarme desnecessariamente. Esse sinal de supervisão da jockey seria mais adequado se indicasse a condição de falha geral bomba jockey , permitindo uma ação por parte da manutenção da LOG, evitando a entrada da bomba principal em função da ausência por falha da jockey | solved | 2023-03-23 15:34 | normal | 2023-04-28 17:30 | ES | ZENDESK | 2023-03-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario57656.95056984431@dominio79566.687349930653.com | (5.0601766927482545) 91162.1557975533749-6394.4137165727 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 903 | 2661 | 36.0809 |  | Thursday | 15
Log Viana ll-Proteção contra surto (DPS) | Proteção contra surto (DPS): ausência de dispositivos protetor de surto (DPS) em todos os circuitos que partem da central de detecção e alarme de incêndio. A ausência deste tipo de proteção, torna todo o sistema vulnerável à danos causados por descargas | solved | 2023-03-23 16:27 | normal | 2023-04-28 17:30 | ES | ZENDESK | 2023-03-23 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9270.90649255335@dominio41407.040917233171.com | (48.818596765061919) 94108.5481381622212-3619.4446684593822 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 903 | 2677 | 36.0435 |  | Thursday | 16
Log Viana ll- Instalação de Eletroduto. | Instalação de nova infraestrutura elétrica (eletroduto) entre o abrigo de recalque de água potável e a base do Castelo de água potável; | closed | 2023-03-10 12:01 | normal | 2023-04-28 17:28 | ES | ZENDESK | 2023-03-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario20697.700470952368@dominio57773.072524439471.com | (10.803278890090086) 998.164123621865727-4216.5831715927552 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -8485 | 2539 | 49.227 |  | Friday | 12
Retrofit portoes de doca - reparo elétrico g1 e g2 | Reparo e remanejamento de luminarias nas docas - LOG PAPA devido a troca dos portoes de doca. | closed | 2023-04-06 10:34 | normal | 2023-04-28 16:17 | SP | ZENDESK | 2023-04-06 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Predial | Retrofit Condomínios |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario26593.605049237674@dominio59545.009540861007.com | (69.275264428116813) 91599.2849279396851-8815.0895573432626 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -5348 | 2760 | 22.2382 |  | Thursday | 10
Portão da eclusa com placa solta | Placa solta devida a trepidação de uso constante. Reparo será realizado pela Só Portões Custo: R$150,00 | solved | 2023-04-28 14:06 | normal | 2023-04-28 15:54 | MG | ZENDESK | 2023-04-28 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario51083.472139935824@dominio60468.949561645815.com | (51.820830831725388) 99870.1928625611-172.75029421387759 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2927 | 0.075104 |  | Friday | 14
Serviço extra - Jardinagem | Conforme necessidade, realizamos a contratação de 10 diárias extras de jardinagem para roçagem. Contratação feita pelo condomínio. Serviço iniciado na data de hoje 05/04. | closed | 2023-04-05 16:55 | normal | 2023-04-28 15:35 | MG | ZENDESK | 2023-04-05 |  | Área Social Comum | LOG Betim Via Expressa |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario59249.57334547081@dominio99420.839942174382.com | (71.202415981809963) 98111.1722594409421-9186.5149452006135 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -3976 | 2758 | 22.9442 |  | Wednesday | 16
Granvita G3 M8/9 - Lâmpadas Externas sem funcionamento | Instalações Elétricas | closed | 2023-01-17 13:32 | normal | 2023-04-28 14:38 | MG | PLATAFORMA | 2023-01-17 |  | ['juiz_forag3m8', 'juiz_forag3m9'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 03 | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario63564.156796383955@dominio75.5285858484123.com | (31.612154223052386) 94307.1129086056535-6853.2175469702988 | Cliente 4059 | Usuário 8127 | Usuário Responsavel -9367 | 2116 | 101.046 |  | Tuesday | 13
Manutenção preventiva nas coberturas de docas em todos os galpões | Empresa responsável: Service Roof TST: Willian | solved | 2023-04-26 12:39 | normal | 2023-04-28 14:00 | MG | ZENDESK | 2023-04-26 |  | ['contagemig6m1', 'contagemig6m2'] | LOG Contagem I |  | Galpão 04 | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario86742.97903392899@dominio75221.461490219081.com | (78.59896986617025) 92841.1922317521426-1590.0106571129029 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2912 | 2.056 |  | Wednesday | 12
Botão manual do portão pivotante com defeito | Será necessária troca do Micro Switch Custo: R$150,00 Previsão de término: 28/04 | closed | 2023-04-26 12:28 | normal | 2023-04-28 13:49 | MG | ZENDESK | 2023-04-26 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario65949.178578727544@dominio13579.479695758908.com | (65.38140612579447) 98524.4630739048935-3400.4371567648859 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2911 | 2.0563 |  | Wednesday | 12
Vazamento Tubulação PVC-Sabesp | Encontramos um vazamento na tubulação de PVC, que manda água da Sabesp para o castelo. Reparo em execução. | solved | 2023-04-26 12:06 | normal | 2023-04-28 12:01 | SP | ZENDESK | 2023-04-26 |  | Área Social Comum | LOG Papa |  | Área Social Comum | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario83358.259468559409@dominio10177.646417820113.com | (47.317152665933158) 94131.2513897169338-3229.8543731418831 | Cliente 2825 | Usuário 9324 | Usuário Responsavel 2828 | 2909 | 1.9964 |  | Wednesday | 12
Instalações Elétricas | Instalações Elétricas | solved | 2023-03-29 09:06 | normal | 2023-04-28 11:04 | PR | PLATAFORMA | 2023-03-28 |  | ['sao_jose_pinhaisg2m1', 'sao_jose_pinhaisg2m2', 'sao_jose_pinhaisg2m3'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 02 | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario99996.608108736647@dominio60194.5920436594.com | (76.8236312648518) 99647.6842295692222-2514.364290224526 | Cliente 5009 | Usuário -9107 | Usuário Responsavel -5348 | 2706 | 30.0821 |  | Wednesday | 9
Estrutural | Estrutural | solved | 2023-04-27 09:25 | normal | 2023-04-28 09:38 | PR | PLATAFORMA | 2023-04-28 |  | ['sao_jose_pinhaisg3m3'] | LOG São José dos Pinhais |  | Galpão 03 | Predial | Estrutural |  |  |  | CHAMADO ABERTO | OPERAÇÕES | usuario30948.509752359059@dominio30912.061747660624.com | (80.057626878405586) 99306.1535232494225-8208.4601821381 | Cliente 9452 | Usuário -2157 | Usuário Responsavel 2828 | 2918 | 1.0088 |  | Thursday | 9
Comercial - Adequações Comerciais | Bom dia! Execução de rampa metálica conforme solitação do comercial. Em cotação com as empresas Aço Mias, MD Edificações e Montipel. Atenciosamente, Walerson. | solved | 2023-03-20 10:29 | normal | 2023-04-28 08:38 | MG | ZENDESK | 2023-03-28 |  | ['juiz_forag4m1'] | LOG Juiz de Fora |  | Galpão 04 |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario35215.896944272004@dominio28672.38498353471.com | (68.759037465631891) 97475.6687144229672-4708.4462506261416 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel -9367 | 2617 | 38.923 |  | Monday | 10
REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO GALPÃO | Realizar a revisão do sistema elétrico do galpão | solved | 2023-04-11 14:11 | high | 2023-04-28 08:26 | SP | ZENDESK | 2023-04-11 |  | ['hortolandiag3m4'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 |  | Adequações Comerciais |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario30933.612240274964@dominio80000.269432094356.com | (63.569961786542) 97281.9677281532795-153.89103024081825 | Cliente -2457 | Usuário -2737 | Usuário Responsavel -5348 | 2782 | 16.7606 |  | Tuesday | 14
Instalações Hidráulicas | Instalações Hidráulicas | closed | 2023-03-10 08:26 | normal | 2023-04-28 08:21 | SP | PLATAFORMA | 2023-03-10 | 5 | ['hortolandiag3m1', 'hortolandiag3m2', 'hortolandiag3m3'] | LOG Hortolândia |  | Galpão 03 | Hidráulica | Instalações Hidráulicas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario65633.849587718811@dominio49132.000121811157.com | (0.5940486873798807) 92219.7210437911708-7823.2554726559356 | Cliente -2196 | Usuário 8235 | Usuário Responsavel -5348 | 2530 | 48.9963 | 5 | Friday | 8
Inspeção do Sistema de Combate a Incêndio - Alertron | Inspeção será realizada pela Aletron em todos os galpões e área comum. | closed | 2023-04-27 09:50 | normal | 2023-04-27 18:46 | MG | ZENDESK | 2023-04-27 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70604.78849101119@dominio94957.2937079214.com | (24.727348531937025) 99504.4905798858144-8610.1239744658851 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2919 | 0.3722 |  | Thursday | 9
Reforma de módulos - Instalação de luminárias de emergência G1-M2 ao M5 | Boa tarde! Ficou acordado entre o Comercial LOG x Ativa (Antigo locatário) sobre a instalação das luminárias de emergência nos módulos removidas: - Escopo Ativa: Fornecimento de luminárias de 37w com driver inversor de emergência - 64 peças. - Escopo LOG: Instalar as luminárias. Informo que as luminárias foram entregues no condomínio e o setor de manutenções esta cotando a instalação. Atenciosamente, Walerson | closed | 2023-02-09 16:36 | normal | 2023-04-27 16:53 | ES | ZENDESK | 2023-02-09 |  | ['vianag1m2', 'vianag1m3', 'vianag1m4', 'vianag1m5'] | LOG Viana |  | Galpão 01 |  | Reforma de Módulos |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario18430.799425565892@dominio66490.076066377442.com | (28.266131710062051) 93628.368960202351-9266.21787066904 | Cliente -9509 |  | Usuário Responsavel -9367 | 2310 | 77.0119 |  | Thursday | 16
Estrutural - Portas Doca G1 | Estrutural | closed | 2023-02-24 11:47 | normal | 2023-04-27 16:48 | ES | PLATAFORMA | 2023-02-24 |  | ['vianag2m1', 'vianag2m2', 'vianag2m3', 'vianag2m4', 'vianag2m5'] | LOG Viana |  | Galpão 02 | Predial | Estrutural |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario47546.538020033135@dominio8724.8861882391375.com | (47.07895541226722) 93625.0797847781582-3169.9737851606824 | Cliente -9509 | Usuário 766 | Usuário Responsavel -9367 | 2413 | 62.2087 |  | Friday | 11
Log Viana ll - Instalação Eletroduto etap - Castelo | Instalação de nova infraestrutura elétrica (eletroduto) entre o abrigo da ETAP e a base do Castelo de água de reuso; | solved | 2023-03-10 12:10 | normal | 2023-04-27 15:45 | ES | ZENDESK | 2023-03-10 |  | Área Social Comum | LOG Viana II |  | Área Social Comum | Elétrica | Instalações Elétricas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario69774.762488873748@dominio5095.5738516401634.com | (52.9776848028488) 93313.8175011079265-942.34085766243186 | Cliente 2825 |  | Usuário Responsavel 903 | 2540 | 48.1493 |  | Friday | 12
Revitalização na pintura da mureta base talude G5 | Revitalização na mureta da base do talude G5 pós obra de contenção. | solved | 2023-04-13 13:28 | normal | 2023-04-27 09:46 | MG | ZENDESK | 2023-04-13 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Predial | Pintura |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario1845.840005556995@dominio94936.609088423662.com | (84.390035022052089) 97762.0915675716406-9562.50178619113 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2813 | 13.8454 |  | Thursday | 13
Pavimentação | Um dos batentes de proteção do Pilar entre as docas 102 e 103 está se soltando do piso devido a uma possível colisão de veículo pesado | solved | 2023-04-24 08:56 | normal | 2023-04-27 09:03 | MG | LIA | 2023-04-24 |  | ['g4m1', 'g4m2'] | LOG Betim Via Expressa |  | Galpão 04 | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario43959.343073983931@dominio28944.993928752723.com | (55.925586550481526) 91748.3277545001331-1354.5601383356402 | Cliente -8324 | Usuário 5648 | Usuário Responsavel -3976 | 2886 | 3.005 |  | Monday | 8
Tubulação irrigação danificada | Tubulação quebrada, trincada. Material estocado. Atividade será realizada pela zeladoria. | solved | 2023-04-26 12:16 | normal | 2023-04-26 14:42 | MG | ZENDESK | 2023-04-26 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario79126.716627880684@dominio87098.304785110231.com | (28.356583627900843) 94617.5356680430341-8794.624191288056 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2910 | 0.10128 |  | Wednesday | 12
Possível Erosão - Talude Piscinão | Boa tarde! Informo que após ronda, foi identificado uma possível erosão no talude do piscinão. Seguem fotos evidenciando. | solved | 2023-03-02 11:16 | normal | 2023-04-26 10:06 | RJ | ZENDESK | 2023-03-02 |  | Área Social Comum | LOG Rio Campo Grande | Erosão Talude Piscinão | Área Social Comum | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario75782.521828429308@dominio94265.528721674855.com | (47.670483096685352) 98506.5922165765114-5955.2617399985 | Cliente 2825 | Usuário -6025 | Usuário Responsavel -9367 | 2458 | 54.9519 |  | Thursday | 11
Posicionamento da válvula de alívio Bomba Elétrica | Favor providenciar correçãono posicionamento da válvula de alívio da bomba elétrica conforme orientação Alertron: A válvula de alívio de recirculação foi instalada na posição horizontal, recomendamos que sejá instalada na posição vertical. | solved | 2023-04-20 16:56 | normal | 2023-04-26 09:34 | PR | ZENDESK | 2023-04-20 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario46933.933896227572@dominio76062.439922206991.com | (40.402020186534465) 95012.6273360907244-6878.4131221776624 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -8452 | 2880 | 5.6927 |  | Thursday | 16
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-04-18 16:16 | normal | 2023-04-26 09:17 | PR | PLATAFORMA | 2023-04-18 |  | ['londrinag3m6', 'londrinag3m7'] | LOG Londrina |  | Galpão 03 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario30597.514601117986@dominio61771.392356215125.com | (3.6747472583069714) 99953.6082884349835-9973.1209142188964 | Cliente -6740 | Usuário -1038 | Usuário Responsavel 2828 | 2860 | 7.7086 |  | Tuesday | 16
Paisagismo e irrigação | Paisagismo e irrigação | solved | 2023-04-18 09:53 | normal | 2023-04-26 09:15 | RJ | PLATAFORMA | 2023-04-18 |  | ['camposig2m2', 'camposig2m3', 'camposig2m4', 'camposig2m5', 'camposig2m6'] | LOG Campos I |  | Galpão 02 | Paisagismo | Paisagismo e irrigação |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario9556.581452341552@dominio54419.83226769411.com | (19.669689693250785) 98181.0460871585428-1245.0187386680147 | Cliente -60 | Usuário 1743 | Usuário Responsavel 903 | 2852 | 7.9737 |  | Tuesday | 9
Estrutura metálica corretivas | Estrutura metálica corretivas | solved | 2023-04-10 10:02 | normal | 2023-04-26 09:06 | CE | PLATAFORMA | 2023-04-10 |  | ['fortalezaiig1m1'] | LOG Fortaleza II |  | Galpão 01 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario70725.089042354@dominio97536.604345739135.com | (50.435344213460311) 94785.1845370689107-5530.9875896561 | Cliente 5605 | Usuário 2174 | Usuário Responsavel -8452 | 2769 | 15.9615 |  | Monday | 10
Estrutura metálica corretivas | Estamos com vazamento no telhado. | closed | 2023-02-22 08:50 | normal | 2023-04-26 08:47 | RJ | LIA | 2023-02-22 |  | ['itatiaiag2m1', 'itatiaiag2m2', 'itatiaiag2m4', 'itatiaiag2m5', 'itatiaiag2m6'] | LOG Itatiaia |  | Galpão 02 | Cobertura | Estrutura metálica corretivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario79015.380881226811@dominio86911.398665937682.com | (21.217091961961788) 97767.9209294205466-5637.0482375428264 | Cliente 3191 | Usuário 9573 | Usuário Responsavel -8452 | 2384 | 62.998 |  | Wednesday | 8
Pavimento entrada condomínio | Solicito reparo da pavimentação na entrada do condomínio. | closed | 2023-03-08 17:15 | normal | 2023-04-26 08:45 | PR | ZENDESK | 2023-03-08 |  | Área Social Comum | LOG São José dos Pinhais |  | Área Social Comum | Pavimentação | Pavimentação |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario58356.545447273355@dominio70378.47398242238.com | (53.450102466071051) 94924.5080884605177-5494.5231169632452 | Cliente 2825 | Usuário -9224 | Usuário Responsavel -5348 | 2510 | 48.6458 |  | Wednesday | 17
Preventiva na Cobertura Metálica do G5 | Preventiva no telhado G5 Empresa Responsável: Service Roof TST: William | solved | 2023-04-24 16:45 | normal | 2023-04-25 18:17 | MG | ZENDESK | 2023-04-24 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario44813.145363797936@dominio37637.618538839452.com | (25.922460424054254) 97126.0760794953767-3562.0312088699879 | Cliente 2825 | Usuário -7 | Usuário Responsavel -3976 | 2901 | 1.0642 |  | Monday | 16
Preventina na cobertura metálica do anexo G5 e Restaurante | Será realizada limpeza das calhas e apontamentos de reparos. Empresa: Service Roof TST: William | closed | 2023-04-25 17:37 | normal | 2023-04-25 18:00 | MG | ZENDESK | 2023-04-24 |  | Área Social Comum | LOG Contagem I |  | Área Social Comum | Cobertura | Estrutura metálica preventivas |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario78673.820094068@dominio35966.017655633812.com | (13.536120883479549) 92977.2239136799431-3790.3846183846913 | Cliente 2825 | Usuário 8750 | Usuário Responsavel -3976 | 2906 | 0.015995 |  | Tuesday | 17
Instalações de incêndio | Extintores para recarga: 1 - BC - 6kg - Saída de Emergência 01 2 - BC - 6kg - Saída de Emergência 01 3 - BC - 6kg - Saída de Emergência 02 4 - BC - 6kg - Mezanino 5 - BC - 6kg - Mezanino Exterior 6 - BC - 4kg - Sala de Treinamento 7 - BC - 6kg - Parede da doca 03 8 - BC - 6kg - Saída de Emergência 05 9 - BC - 6kg - Saída de Emergência 06 10 - BC - 6kg - Reserva 11 - BC - 6kg - Reserva 12 - BC - 6kg - Reserva | solved | 2023-04-07 07:40 | normal | 2023-04-25 17:42 | MG | LIA | 2023-04-07 |  | ['contagemiiig3m1', 'contagemiiig3m2', 'contagemiiig3m3', 'contagemiiig3m4', 'contagemiiig3m5'] | LOG Contagem III |  | Galpão 03 | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | OPERAÇÕES | usuario3631.1145195921094@dominio27197.901280528873.com | (9.9454707479949764) 91898.7841885158223-3838.2148991955223 | Cliente -496 | Usuário 752 | Usuário Responsavel -3976 | 2764 | 18.4178 |  | Friday | 7
TRINCA NA VÁLVULA ESFERA DE REDE DE SPRINKLER | A Válvula esfera, da rede de sprinkler que fica bem na entrada da B2W, apresenta uma pequena trinca que a cada dia , está aumentando, consequentemente, molhando toda entrafada do glapão. Além disso, a água também está sendo jogada para calha onde passa a fiação elétrica. Sob orientações, a válvula da VGA foi fechada, e a realizada a drenagem da rede. Informo que a válvula foi comprada, pois é uma manutenção que precisa ser feita com a máxima urgência, e a troca está prevista para 20/05, pois é somente quando a empresa de manutenação tem a disponiblidade de nos atender. Seguem anexados os orçamentos da válvula( ja adquirida) e da mão de obra. | closed | 2023-04-18 16:01 | normal | 2023-04-25 17:21 | PA | ZENDESK | 2023-04-17 |  | Área Social Comum | LOG Belém |  | Área Social Comum | Incêndio | Instalações Incêndio |  |  |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÕES | usuario34381.068469463637@dominio83665.587744307719.com | (14.049013585973153) 92207.74630687481-6108.5558346447342 | Cliente -8785 | Usuário -935 | Usuário Responsavel -8452 | 2859 | 7.0555 |  | Tuesday | 16